В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Уставом города Искитима Новосибирской области, Совет депутатов города Искитима

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА  ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего  созыва

РЕШЕНИЕ

21.12.2011г.                    восьмая очередная сессия                               № 80

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

г. Искитима на 2011- 2020 гг.

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Искитима на 2011-2020г.», согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по городскому хозяйству, экологии и землепользованию.

Глава города                                                                                       В.Г.Пфейфер

Приложение

к  решению Совета депутатов города Искитима

от 21.12.2011 №80

Программа комплексного развития

систем коммунальной

инфраструктуры

г. Искитима

на 2011 - 2020гг.

Искитим, 2011

Содержание

Паспорт Программы

1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса города Искитима

2. Краткая характеристика города Искитима

2.1. Территория

2.2. Климат

2.3. Население

- 2.4.  Анализ развития экономики

2.4.1. Промышленность

- 2.4.2. Инвестиции

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

2.5.1. Жилищный фонд

2.5.2. Коммунальные услуги

2.6. Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

2.7.1. Проверка доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной программы.

2.7.2. Определение критериев доступности

2.8. Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

2.8.1. Прогноз динамики численности населения

2.8.2. Анализ утвержденной проектной документации

2.8.2.1. Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки города

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

3.1.1. Инженерно-технический анализ

3.1.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и

техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

3.1.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

3.1.1.3. Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

3.1.1.4. Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей

3.1.1.5. Тепловой баланс системы

3.1.2. Организационный анализ

3.1.2.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

3.1.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения

3.1.4. Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества

3.1.5. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

3.2.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

3.2.2. Перечень мероприятий до 2020 года

3.2.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

3.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

3.2.5. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

4. Комплексное развитие системы водоснабжения

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Инженерно-технический анализ

4.1.1.1. Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

#### 4.1.1.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

4.1.1.3. Потребители

4.1.1.4. Структура производства, передачи и потребления воды распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

4.1.1.5. Материальный баланс системы (фактический)

4.1.2. Организационный анализ

4.1.3. Основные показатели работы системы водоснабжения

4.1.4. Экономический анализ

4.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

4.1.5.	 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

4.2.  Программа развития водоснабжения

4.2.1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

4.2.2. Перечень мероприятий до 2020 года

4.2.3. Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

4.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

4.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

5. Комплексное развитие системы водоотведения

5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

5.1.1. Инженерно-технический анализ

5.1.1.1. Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

5.1.1.2. Материальный баланс системы (фактический)

5.1.2. Организационный анализ.  Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-

диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

5.1.3. Основные показатели работы системы водоотведения

5.1.4. Экономический анализ

5.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

5.1.5.	Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

5.2. Программа развития водоотведения

5.2.1. Основные направления модернизации системы водоотведения

5.2.2. Перечень мероприятий до 2020 года

5.2.3. Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

5.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

5.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

6. Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации(захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

6.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации(захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

6.1.1. Инженерно-технический анализ

6.1.1.1. Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

6.1.1.2. Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

6.1.1.3. Потребители

6.1.1.4. Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

6.1.2. Организационный анализ

6.1.3. Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых  отходов

6.1.4. Экономический анализ

6.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

6.1.5. Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

6.2. Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых

бытовых отходов

6.2.1. Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

6.2.2. Перечень мероприятий до 2020 года

6.2.3. Перечень мероприятий по совершенствованию системы  утилизации (захоронения) ТБО города Искитима

6.2.4. Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

6.2.5. Обоснование финансовой потребности по источникам

6.2.6. Определение эффекта от реализации мероприятий

7. Комплексное развитие системы электроснабжения

7.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования

7.1.1. Инженерно-технический анализ

7.1.1.1. Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика процесса и техническое состояние оборудования

7.1.1.2. Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

7.1.1.3. Потребители

7.1.1.4. Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

7.1.1.5. Материальный баланс системы  (фактический)

7.1.2. Организационный анализ

7.1.2.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

7.1.3. Основные показатели работы системы электроснабжения

7.1.4. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

7.1.5. Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества

7.2. Программа развития электроснабжения

7.2.1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

7.2.2. Перечень мероприятий до 2020 год

7.2.3. Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий

7.2.4. Обоснование финансовой потребности по источникам

7.2.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

8.  Комплексное развитие системы газоснабжения

- 8.1. Анализ существующей организации газоснабжения, выявление проблем функционирования

- 8.1.1. Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения

- 8.2. Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

- 8.2.1. Газораспределительные сети. Характеристика технологического процесса распределения газа, техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

- 8.2.2. Потребители

- 8.2.3. Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество, экологические требования

- 8.2.4. Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества

- 8.3. Основные направления модернизации системы газоснабжения

- 8.3.1. Основные показатели работы систем газоснабжения с учетом перечня мероприятий

- 9. Комплексное развитие дорожной сети

- 9.1. Анализ существующей организации дорожной сети города Искитима, выявление проблем функционирования

- 9.1.1. Объекты дорожной сети

- 9.1.2. Техническое состояние дорожной сети

- 9.1.3. Проблемы эксплуатации дорог: качество, экологические требования

- 9.2. Основные направления модернизации дорожной  сети города Искитима

- 9.2.1. Программа капитального ремонта реконструкции и развития дорожной сети города Искитима

9.2.2. Перечень мероприятий по реконструкции дорожной сети города Искитима до 2020 года

- 10. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного

- развития коммунальной инфраструктуры города Искитима

10.1. Сводный перечень источников финансовых затрат мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима на 2011-2020 г».

- 11. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

- 11.1. Мониторинг и корректировка Программы

- 11.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для

- мониторинга реализации Программы

- 11.3. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима на 2011 - 2020 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжение главы администрации города Искитима от 20.05.2011года № 198-р «Об организации работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима на период до 2020 года» |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей в районах уплотнения застройки. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Организации коммунального комплекса города Искитима. |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2011 - 2020 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2011 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2020 годы. |
| Основные мероприятия Программы | Теплоснабжение - Реконструкция котельного оборудования, системы газопотребления и АСУ ТП котельных г. Искитима; - Реконструкция Центральных Тепловых Пунктов (ЦТП); - Капитальный ремонт тепловых сетей на период с 2011 по 2020 г.; - Реконструкция системы оборотного горячего водоснабжения - Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. Водоснабжение и водоотведение - Ежегодная замена сетей водоснабжения и водоотведения 4-5% от протяженности; - Проектирование системы оборотного водоснабжения; - Реконструкция ВОС 1 и 2 очереди; - Реконструкция с переходом на полную автоматизацию существующих КНС с заменой насосного оборудования; - Установка приборов учета водопотребления; Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей; - Установка эффективного компрессорного оборудования; Утилизация ТБО - Строительство площадки для захоронения отходов. Электроснабжение - Реконструкция подстанций с большим сроком эксплуатации, недостаточными мощностными характеристиками; - Замена линий электропередач с большим сроком эксплуатации, недостаточной пропускной способностью; Газоснабжение - Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления на период с 2011 по 2020 г.; - Перевод домов повышенной этажности на природный газ; - Диагностика газораспределительных сетей высокого и низкого давления со сроком эксплуатации более 40 лет Дорожная сеть - Ремонт мостов и путепроводов; - Реконструкция и капитальный ремонт существующих автомобильных дорог; - Развитие сети улиц, проездов, линий общественного транспорта и дорог местного значения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 2147,53 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение: 550,96 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 550,96 млн. руб.; - Водоснабжение: 540,73 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 353,68 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 187,05 млн. руб. - Водоотведение: 422,9 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 367,9 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 55,0 млн. руб. - Утилизация ТБО: 61,23 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО – 34,25 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО – 26,98 млн. руб. - Электроснабжение: 57,9 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 57,9 млн. руб.; - Газоснабжения: 182,71 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 38,9 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения – 143,81 млн. руб. - Дорожная сеть: 331,1 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации мостов, путепроводов и дорожной сети – 331,1 млн. руб.; Источники финансирования Программы: -областной бюджет – 827,14 млн. руб.; -местный бюджет – 73,2 млн. руб.; -внебюджетные источники – 1247,19 млн. руб.; Итого – 2147,53 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: -обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; -создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; -оптимизация управления электроснабжением города; -внедрение энергосберегающих технологий; -снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 15% (28 кВт∙ч/ м3– 2020 г.); водоснабжение на 18% (0,9 кВт∙ч/м3 – 2020 г.); водоотведение на 15% (0,47 кВт∙ч/м3 – 2020 г.); -снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 9%; водоснабжение до 12%. 2. Социальные результаты: - использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории города Искитима. Координатором Программы является Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Искитима. Для оценки эффективности реализации Программы муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов города Искитима и Администрация города Искитима в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# 1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса города Искитима

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа города Искитима является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  города Искитима.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных
услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, включая обеспечение их безопасного хранения, а так же уменьшение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации существующих полигонов ТБО.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа разработана в соответствии с документами территориального планирования города Искитима, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Совет депутатов города Искитима

Совет депутатов города Искитима осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима:

- рассмотрение и утверждение Программы.

Совет депутатов города Искитима имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах города Искитима, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе города Искитима;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Искитима, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава города Искитима

Глава города Искитима осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима:

– принятие решения о разработке Программы города Искитима;

– утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации или сторонней организации.

Глава города Искитима имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Искитима, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Искитима, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация города Искитима

Администрация города Искитима осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима:

– выступает заказчиком Программы города Искитима;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу города Искитима;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация города Искитима имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Искитима, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах города Искитима, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки  и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима разрабатывается на период  до 2020 г.(табл. 1)

Этапы осуществления Программы:

- 1 этап – 2011 - 2015 годы;

- 2 этап – 2016 - 2020 годы.

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельных города Искитима | 295,96 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация и замена тепловых сетей | 214,3 |  |  |  |  |
| 3 | Установка приборов учета | 1,8 |  |  |  |  |
| 4 | Разработка схемы теплоснабжения г.Искитима | 5,0 |  |  |  |  |
| 5 | Перевод тупиковой системы горячего водоснабжения на циркуляцию | 33,9 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 550,96 |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | 353,68 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция реагентного хозяйства с установкой независимого контроля системы очистки воды: - хлор-мониторинг; - коагулянт осветлитель |  |  | 18 |  |  |
| 2 | Реконструкция 1,II,III подъёмов воды с заменой насосного оборудования и установкой преобразователей частоты |  |  | 36,2 |  |  |
| 3 | Реконструкция системы магистральных трубопроводов |  |  | 250 |  |  |
| 4 | Реконструкция внутриквартальных и уличных водопроводов д. 100мм-300мм |  |  | 24,0 |  |  |
| 5 | Отключение водоразборных колонок и перевод домов частного сектора на централизованное водоснабжение |  |  | 11,48 |  |  |
| 6 | Укрепление берегов (откосов) водозаборного ковша |  |  | 5,0 |  |  |
| 7 | Инвентаризация водопроводных сетей. Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей города |  |  | 4,0 |  |  |
| 8 | Укрепление и гидроизоляция стен и перегородок горизонтальных отстойников |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  | 187,05 |  |  |  |
| 1 | Строительство системы оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений |  | 45,5 |  |  |  |
| 2 | Строительство водоводов |  |  | 31,55 |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство резервного источника водоснабжения |  |  | 100,0 |  |  |
| 4 | Строительство бактериологической лаборатории |  |  | 10,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 540,73 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоотведения: | 367,9 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора д.500мм от камеры гашения до КНС №5 |  | 27,0 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция главных коллекторов |  | 67,5 |  |  |  |
| 3 | Замена уличной канализационной сети Замена квартальной и внутридворовой сети |  | 114,6 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция канализационных насосных станций, замена насосного оборудования |  |  | 10,2 |  |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений |  |  | 148,56 |  |  |
|  | Строительство системы водоотведения: | 55,0 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство напорного канализационного коллектора д.600 мм | 43,0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых самотечных коллекторов | 12,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 422,9 |  |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция объектов ТБО |  |  |  | 34,31 |  |
| 1 | Проведение агитационной кампании среди населения |  |  |  | 0,58 |  |
| 2 | Ликвидация свалки ТБО на территории Искитимского района (в районе святого ключа) ООО "Ложок" |  |  |  | 1,0 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города |  |  |  | 5,48 |  |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории садовых некоммерческих товариществ, садовых обществах города |  |  |  | 1,15 |  |
| 5 | Обустройство места для утилизации биоотходов домашних животных и птиц |  |  |  | 5,0 |  |
| 6 | Организация и обеспечение спецтехникой для сбора и вывоза отходов |  |  |  | 20,6 |  |
| 7 | Организация передвижных пунктов сбора отходов «Экомобиль» |  |  |  | 0,5 |  |
|  | Строительство объектов ТБО |  |  |  | 26,92 |  |
|  | Строительство полигона ТБО в рамках ПСД «Полигон ТБО траншейного типа в м-не Ложок г. Искитима с населением 5.0 тыс. чел.» |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 61,23 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  |  |  | 57,9 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 57,9 |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы газоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод многоквартирных домов с сжиженного газа на природный газ |  |  |  | 38,9 |  |
|  | Новое строительство объектов системы газоснабжения : |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления |  |  |  | 143,81 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 182,71 |  |
| Дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция дорожной сети: |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция путепроводов |  |  | 121,24 |  |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт мостов. |  |  | 31,74 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт дорожной сети |  |  | 178,12 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 331,1 |  |  |
|  | ВСЕГО по городу Искитим |  |  |  | 2147,53 |  |

# 2. Краткая характеристика города Искитима

В 1935 году рабочий посёлок Искитим стал административным центром Искитимского района. В 1938 году рабочий посёлок получил статус города районного подчинения. В связи с бурным развитием  строительства население города быстро увеличивалось, и в 1951 году  Искитим получил статус города областного подчинения.

Устав города Искитима принят решением сорок третьей сессии Совета депутатов города Искитима второго созыва от 30 сентября 2009 года №397, зарегистрирован главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 30 октября 2009 года № RU543020002009001.

Границы территории городского округа установлены законом Новосибирской области от 27 декабря 2002г. № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области».

На основании свидетельства от 19.12.2005г.№ RU 54302000 город Искитим Новосибирской области внесён  в федеральный реестр  Российской Федерации.

Решением Совета депутатов г. Искитима НСО (второго созыва) № 120 от 20 декабря 2006г. в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами утвержден герб и флаг города  Искитима

2.1. Территория

г.Искитим расположен на берегу реки Бердь (правого притока р.Обь) в 57 км. юго-восточнее г. Новосибирска и занимает территорию 6218га (рис.1)

Рисунок 1. Географическое положение города Искитима

Основная часть города находится на левом берегу р. Бердь и вытянута с севера на юг на расстояние до 12 км, с запада на восток на 8 км. Левая часть города разделяется на 4 территории реками Черная, Койниха, Шипуниха. Территория города, занятая водой, составляет 437,1га, протяженность рек – 31550м.

Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения составляют 1157 га или 18,6% от общей площади города.

2.2. Климат

Природно-климатические условия города обусловлены его расположением. Наиболее характерным свойством климата города является континентальность, выраженная большой изменчивостью атмосферного давления, температуры, влажностью воздуха и другими метеорологическими элементами. Средняя температура воздуха самого холодного месяца - января составляет -39 С, самого теплого - июля + 31 С. Среднегодовое количество осадков  (в том числе жидких)  равно 514 мм, их  основная часть приходится на теплый период  с максимумом в июле. В течение зимы количество осадков в связи с низкими температурами воздуха невелико, минимальное количество осадков в феврале-марте. Территория г.Искитима согласно климатическому районированию характеризуется суровой и длительной зимой, большими объемами снегопереноса, сильными ветрами, коротким световым годом, большой продолжительностью  отопительного периода. Снежный покров сохраняется в среднем 161 день в году. Высота снежного покрова зимой невелика и составляет в среднем около 37 см.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Общая площадь  - 6218 га

- Численность населения (2010г.) – 63,037 тыс. чел.

- Темп роста численности (2007/2010 гг.) – 94,6%

- Объем отгруженной продукции (2010 г.) – 5910,3 млн. руб.

- Темп роста объема отгруженной продукции (2010/2007 гг.) – 93,2%

- Общая площадь жилищного фонда (2010 г.) – 1215,2 тыс. м2

- Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2007 гг.) – 101,3%

- Введено в действие жилых домов (2010 г.) – 18,1 тыс. м2

- Число источников (2011 г.):

- теплоснабжения – 10

- электроснабжения (центров питания) – 4

- водоснабжения – 1

- полигон бытовых отходов – 2

- Протяженность сетей (2010 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 116.84 км

- электрических – 540 км

- водопроводных – 135,72 км

- канализационных – 100,3 км

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2010 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 26%

- электрических – 68 %

- водопроводных – 25.2%

- канализационных 26,6%

- Отпущено энергии (2010 г.):

- тепловой –  438,9 тыс. Гкал

- электрической – 157000 млн. кВт∙ч

- воды – 15356,6  м3

- сточных вод –  8045158 м3

- воды объем потребления природного газа – 303898 тыс. куб

Деление города на административные (планировочные) районы

Общая площадь города в границах проектируемой городской черты в 2010 году составила 6218га. (табл.2) Наибольшую площадь занимают земли городских поселений (промышленные, коммунальные, транспорта и инженерные коммуникации) – 80 % городской территории (около 4950 га). Территория жилой застройки занимает 33 % и составляет 2079 га.. Незастроенные территории 147.7 га.

Распределение площади селитебных территорий

Таблица 2

| 1.2. | Территория города |  | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Общая площадь территории города – всего, | га | 6218 | 6218 |
|  | Из общей площади: |  |  |  |
| 1.2.2. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 107 | 107 |
| 1.2.3. | из них - пашня | га | 67 | 67 |
| 1.2.4. | земли городских поселений | га | 4950 | 4950 |
| 1.2.5. | из них |  |  |  |
|  | - земли застройки всего | га | 2079 | 2079 |
|  | - в том числе занятые промышленными сооружениями | га | 644 | 644 |
| 1.2.6. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 1157 | 1157 |
| 1.2.7. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 4 | 4 |
| 1.2.8. | земли лесного фонда | га | 278 | 278 |
| 1.2.9. | земли водного фонда | га | 437 | 437 |
| 1.2.10. | - земли рекреационного назначения | га | 58 | 58 |
|  | Распределение земель на территории города по формам собственности: |  |  |  |
| 1.2.11. | общая площадь земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации | га | 1148,5 | 1148,5 |
| 1.2.12. | общая площадь земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области | га | - | - |
| 1.2.13. | общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 3,3 | 3,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.14. | в собственности муниципального образования | га | 1,2 | 1,2 |
| 1.2.15. | в собственности поселений | га | - | - |
| 2.1. | Незастроенные территории |  |  |  |
| 2.1.1. | Незастроенные территории – всего | га | 150,2 | 147,7 |
|  | в том числе земли, пригодные для: |  |  |  |
| 2.1.2. | жилищного строительства | га | 63,9 | 60 |
| 2.1.3. | -строительства объектов коммерческо-производственного и социально-культурного назначения | га | 29,8 | 29.7 |
| 2.1.4. | - пригодные для организации рекреационных зон, заказников | га | 58 | 58 |

2.3. Население

Город Искитим занимает третье место среди городов Новосибирской области по численности населения. Среднегодовая численность населения города в 2010 году составила 63037 чел. (табл. 3).

Таблица 3

| 1.1 | Население города |  | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Численность постоянного населения (на начало года) – всего, | человек | 63983 | 63037 |
|  | в том числе в возрасте: |  |  |  |
| 1.2.1 | - 0-6 | человек | 4216 | 4389 |
| 1.2.2 | - 7-18 | человек | 5533 | 5754 |
| 1.2.3 | - трудоспособном | человек | 40283 | 40170 |
| 1.2.4 | - старше трудоспособного | человек | 13951 | 13695 |
| 1.2.5 | Численность лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы | человек | 96 | 95 |
| 1.2.6 | Количество родившихся | человек | 745 | 751 |
| 1.2.7 | Количество умерших | человек | 922 | 947 |
| 1.2.8 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -177 | -199 |
| 1.2.9 | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | человек | +77 | -86 |

Анализ демографических показателей показывает, что по уровню смертности город оказался в рамках ожиданий, предусмотренных программой демографического развития, а рождаемость превысила запланированные цифры (11,7 на тысячу жителей). Увеличилось число многодетных семей (201) и уменьшилось число разводов в соотношении с вступлениями в брак. Продолжительность жизни составила 68,6 лет.

Проблемным моментом остается постепенное снижение численности населения. В 2009 году сохранилась тенденция отрицательной миграции, приток населения из стран ближнего зарубежья значительно уменьшился и численность населения, стабильно пополнявшаяся внешними мигрантами, стала снижаться. Увеличилась и естественная убыль населения.

В настоящее время во всех отраслях экономики города работает 31153 человека, что составляет 79% численности трудоспособного населения города. На процесс формирования трудовых ресурсов города продолжает оказывать влияние процесс демографического старения населения. По данным  ВОЗ население  территории считается старым, если доля лиц старше 65 лет превышает 7% от общей численности населения. В городе Искитиме на 01.01.2010г. доля населения старше 65 лет  около 10%.

Показатель безработицы всегда очень точно характеризует состояние экономики и её возможности. По данным центра занятости на начало 2010 года численность официально признанных безработными по городу составила  636 чел. (на  01.01.2009г. - 519 безработных),  число вакансий 144, (на 01.01.2009г. – 383 вакансии), заметно возросла нагрузка на одну вакансию.

Анализ ситуации в сфере занятости населения г.Искитима показывает, что основной проблемой на рынке труда в ближайшей перспективе остается дефицит кадров, более остро проявляющийся в реальном секторе экономики и наиболее характерный для профессий и специальностей, требующих высокой квалификации. Также необходимо отметить проблему несбалансированности спроса и предложения рабочей силы - в структуре безработных преобладают люди с высшим и среднеспециальным образованием, а спрос предъявляется в основном на рабочие специальности.

- 2.4. Анализ развития экономики

- 2.4.1. Промышленность

Промышленность занимает ведущее положение в экономике города.(табл.4). В промышленном комплексе г.Искитима насчитывается около 70 предприятий, 4 из которых являются крупными.

В 2010 году наметилась тенденция увеличения спроса на продукцию промышленных предприятий, хотя влияние факторов, сдерживающих производство, остается по-прежнему сильным.

Так крупными и средними предприятиями промышленности города произведено в 2010 году продукции на сумму 6,3 млрд. рублей, при этом отгружено на сумму 5,9 млрд. рублей, что на 20% ниже плана и на 4 % ниже уровня прошлого года.

После отмечаемого в 2009 году падения объемов производства продукции строительных материалов, наметилась тенденция позитивных изменений. Увеличились в натуральном выражении объемы производства практически по всей номенклатуре продукции, выпускаемой предприятиями стройиндустрии в том числе: щебня - на 55%, извести - на 28%, шифера - на 22%,  сэндвич-панелей - в 2,1 раза, цемента -2%. За счет принятых мер:  перевод на работу по сокращенной рабочей неделе, участие в региональных программах по организации общественных работ, реализация энергосберегающих мероприятий  предприятия смогли сохранить кадровый состав.

Рост объемов производства предприятий пищевой промышленности к прошлому году составил 10 %. Выпуск кондитерских изделий увеличился на 13%. Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 93% уровня прошлого года.

За счет расширения рынков сбыта (более 90% реализуют в города Урала, Сибири и Казахстана), увеличены объемы по производству мороженого. За 2010 год произвели 4760 тонн мороженого, что на 18% больше уровня прошлого года. Объем выпуска цельномолочной продукции в отчетном периоде составил 88% уровня прошлого года, снижение производства по причине потери рынка сбыта и высокой конкурентоспособности продукции.  Выпуск масла увеличился на 47% .

Город Искитим - это не только мощный сырьевой центр. Здесь есть большой потенциал развития машиностроения, а также собственный емкий рынок, растущий спрос на оборудование для переработки горных пород, нефтедобычи, сельского хозяйства. Город должен развиваться на основе применения высоких технологий, современных машин и оборудования, а также высокопроизводительного труда.

Экономические показатели развития промышленности за 2006-2010 гг.

Таблица 4

| Показатели | годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. | 4931 | 6569,7 | 8296 | 6158 | 5910 |
| 2. Доля в объеме промышленной продукции Новосибирской области (%) | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 2,5 |
| 3. Инвестиции в основной капитал предприятий, млн. руб. | 439 | 1476 | 3006 | 1595 | 924 |
| 4. Численность работающих, чел. | 5 787 | 6109 | 6580 | 5739 | 5443 |
| 5. Выпуск промышленной продукции на одного занятого в промышленности, тыс.руб. | 852 | 1075 | 1261 | 1073 | 1086 |
| 6.Среднемесячная зарплата работников, руб./чел. | 7 816 | 10353 | 12796 | 12776 | 14027 |

Численность работающих в промышленности, начиная с 2006 года увеличивалась, но, начиная с  2008 года, наблюдается ее сокращение. Причина в падении спроса на продукцию предприятий отрасли строительных материалов и сокращение объемов производства в 2009-2010гг. В 2010 году численность работающих в отрасли к уровню 2006 года составила  94%, средняя заработная плата увеличилась в 1,8 раза.

Прибыль, полученная промышленными предприятиями, в 2010 году составила 21 млн.руб. Кредиторская задолженность составила 3 млн.руб.

В 2004-2007г.г. осуществлялись меры государственной поддержки, стимулирующие инвестиционную активность предприятий: в виде субсидирования части процентной ставки банковского кредита получена поддержка ОАО «Искитимцемент» - 6,4 млн.руб., ОАО «Искитимский шиферный завод» - 0,3 млн.руб., ООО «Теплоприбор» - 0,03 млн.руб, ООО «Термолэнд» - 11,7 млн.руб.

За 2000-2009г.г. в городе Искитиме было создано новых и расширено действующих более 140 производств. К наиболее крупным из них относятся: ОАО «Искитимцемент» (участок централизованной доставки цемента), ООО «Термолэнд» (производство сэндвич - панелей), запуск на базе котельной ОАО «НЗИВ» паровой турбины по выработке электроэнергии мощностью 6МВт, ОАО «зЖБИ-5» - производство сборного железобетона, ООО «Стелфи».

Объем промышленного производства по оценке 2011 года составит 7158 млн.рублей, что превысит уровень 2006 года  в 1,5 раза.

Несмотря на ряд позитивных изменений в 2010 году не ослабевает острота факторов, сдерживающих развитие промышленных предприятий - недостаточный спрос на продукцию, производимую предприятиями города,  и неопределенность экономической ситуации. Негативное влияние на развитие производства продолжает оказывать и недостаток финансовых средств, а также высокий процент за пользование коммерческими кредитами.

- 2.4.2 Инвестиции

Реальное развитие инвестиционной деятельности в г. Искитиме в виде капиталовложений в основной капитал характеризует инвестиционную активность предприятий и организаций города и говорит в целом об экономическом развитии города.

На протяжении нескольких лет в г.Искитиме отмечается рост инвестиционной активности (табл.4) Так за период с 2006 по 2010год во всех отраслях освоено инвестиций около 8 млрд. рублей. Было введено 69 объектов  промышленно-гражданского назначения. Из них, наиболее  значимые для города это:

- запущен первый в городе объект малой энергетики. На базе котельной ОАО «НЗИВ» заработала паровая турбина по выработке электроэнергии мощностью 6МВт;

- автодорожный мост через р.Бердь после капитального ремонта;

- реконструированное здание клиники «Санитас»;

- промышленные и продовольственные магазины – 8, из них крупные торговые центры  «Магелан», «Холидей Классик», «Юбилейный»;

- унифицированный медицинский корпус центральной  городской  больницы г.Искитима на 130 коек;

- многофункциональная спортивная площадка в районе школ № 12 и № 5 по программе: «Газпром - детям»;

- здание конфессиональной Евангелистической Лютеранской церкви;

- общественно-торговый центр (ООО «Сибириада-Инвест»);

- торгово-административное здание (ООО «Компания Диалог») общей торговой площадью 6,0 тыс.м²;

- детский сад «Золотая рыбка» после капитального ремонта;

- водоприемный ковш Искитимского водозабора (после реконструкции);

- 9 объектов газоснабжения;

- мостовой переход через реку Черную.

Основные показатели инвестиционной деятельности за 2007-2010гг.

Таблица 5

| Показатели | г о д ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Общий объем инвестиций, млн.руб. | 1737 | 3367,5 | 1874 | 923,7 |
| Инвестиции в капитальное строительство (капитальные вложения), млн.руб. |  |  |  |  |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м | 8,9 | 6,8 | 11,0 | 13,9 |
| в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков, тыс. кв. м | 2,9 | 4,9 | 5,6 | 5,2 |

В 2009г. на развитие экономики и социальной сферы направлено инвестиций в основной капитал 1874,2 млн.рублей, прирост составил 8% к  уровню 2007 года.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал (87%) в 2009 году был направлен на развитие промышленности, 8,7% - на развитие социальной сферы. В 2009 году сохраняется тенденция увеличения удельного веса инвестиций в производственную сферу и их снижение в социальной сфере. Основной рост объема инвестиций произошел в 2008 году за счет реализации крупного инвестиционного проекта по строительству новой линии по производству цемента «сухим» способом ОАО «Искитимцемент». Значительная часть капитальных вложений крупных и средних предприятий приходятся всего на 3 предприятия – ЗАО «Искитимцемент», ОАО «Искитимцемент» и ОАО «НЗИВ». Это объясняется реализацией данными предприятиями инвестиционных проектов:

- модернизация оборудования в цехе пластмасс, реконструкция и техническое перевооружение производства зарядов БТГЛК-1000П, БТГЛК-2000П; строительство завода по производству теплоизоляционных - материалов из базальтового волокна; организация производства винилового сайдинга» (ОАО «НЗИВ»).

Практически весь объем инвестиций предприятий города направлен лишь на закупку машин и оборудования, у предприятий пока нет заинтересованности в приобретении новых технологий, патентов, лицензий, современного оборудования.

Анализ итогов инвестиционной деятельности  предприятий и организаций города свидетельствует об общей тенденции снижения объемов инвестиций, за исключением нескольких предприятий, продолжающих реализацию начатых ранее крупномасштабных проектов. Данная ситуация объясняется современным состоянием  мировой экономики. По-прежнему, остро стоит вопрос с получением кредитов на инвестиционные цели, а также трудности с выплатами по ранее полученным кредитам в иностранной валюте из-за курсовой разницы, уменьшился сбыт продукции, на заводах возник недостаток оборотных средств. Наблюдается стремление предприятий сохранить действующее производство, зачастую ценой отказа от реализации инвестиционных проектов. Все это приводит к замедлению темпов роста объемов инвестиций.

Одним из важнейших показателей, характеризующих социально-экономическое развитие города, является сфера строительства. Условно все строящиеся объекты можно разделить на 3 части: строительство жилья, коммерческой недвижимости и социальной сферы.

В последние годы в жилищном строительстве Искитима прослеживается положительная динамика, объемы и темпы строительства постоянно растут, на строительном рынке появились новые организации.  За период с 2006-2010 года построено 33,4 тыс. кв.м жилья, в том числе пять многоэтажных жилых домов и блок «Б» «Дома ветеранов труда».

В связи с сокращением лимитов финансирования областного бюджета, в 2009 году замедлились темпы социального строительства. Но Администрация города предпринимала все возможное для продолжения строительства таких объектов как: мостового перехода через реку Черная, строительства резервуара чистой воды емкостью 6000м3, строительство газопровода высокого и низкого давления, строительство полигона для захоронений ТБО в микрорайоне Ложок. В 2010 году сдан мост через реку Черная, на строительство полигона для захоронений  ТБО в микрорайоне Ложок. В целях снижения количества незаконченных строительством объектов основной объем  капитальных вложений направлен на  продолжение строительства социально значимых объектов.

Что касается коммерческой недвижимости, то закончено строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Коралл», в котором размещены плавательный бассейн с шестью водными дорожками, дополнительная аква-территория с аттракционами для детей, раздевалки, душевые и комнаты отдыха, оснащенные современным оборудованием, гостиница на 50 мест, предполагается озеленение и  благоустройство территории комплекса с организацией  парковки на 25 машино-мест. А также строительство общественного здания административного назначения общей площадью 5390 м² и часовни в районе дома ветеранов.

2.5.  Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

2.5.1. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2010 года на предприятиях ЖКХ города занято около 1,5 тыс.чел, более 20 организаций обеспечивают теплом, водой, газом, электроэнергией и другими видами жилищно-коммунальных услуг 6110 жилых домов (в том числе 521-многоквартирный), общей площадью 1202,7 тыс.м², сотни объектов инфраструктуры и промышленных производств.

В течение 2007 - 2010 гг. общая площадь жилищного фонда города Искитима увеличилась на 2,7 % и в 2010 году составила 1215,2 тыс.м² (табл. 6), в т.ч.:

- общая площадь муниципального жилищного фонда – 4,1 тыс. м² (3,4 % общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, – 1208,7 тыс. м² (99,5 % от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Характеристика жилищного фонда города Искитима

в 2007 - 2010 гг.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм | 2007 г. | 2010 г. | Темп роста, 2007/ 2010 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс. м² | 1180,0 | 1215,2 | 103 |
|  | частный |  | 1173,5 | 1208,7 | 103 |
|  | государственный |  | 2,4 | 2,4 | 100 |
|  | муниципальный |  | 4,1 | 4,1 | 100 |
|  | другой |  | - | - | - |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 0,35 | 0,34 | 97,1 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м² | 40,5 | 38,5 | 95,1 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 3,4 | 3,1 | 90,7 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  | 507 | 600 | 118,3 |
|  | до 35 % | тыс.м2 | 744,5 | 745,0 | 100 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 125,0 | 137,7 | 110,1 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 14,9 | 28,3 | 189,9 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 31,6 | 27,8 | 88 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % |  | 934 |  |
|  | канализацией | % |  | 936,9 |  |
|  | центральным отоплением | % | 621,9 | 939,9 | 101,2 |
|  | горячим водоснабжением | % |  | 914,8 |  |
|  | газом | % |  | 432,12 |  |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда с 2007  по 2010 гг. уменьшилась на  9,3%  и в 2010 году составила  3,1% от общей площади жилищного фонда (1215,2 тыс. м²).

Средняя обеспеченность населения города жильем в 2007 году составила18,9 м2 на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличение данного показателя (темп роста (2007/2010 гг.) составил 102,7%).

Согласно Генеральному плану города Искитима до 2020года планируется строительство 176 тыс.м2. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении, т.к. котельные  и тепловые сети имеют присоединенную нагрузку на 50% ниже установленной мощности.

В тоже время увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

2.5.2. Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению города Искитима и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО;

- электроснабжение.

- газоснабжение.

Водоснабжение

Подъем воды

- Водоснабжение города Искитима осуществляется за счет забора воды из поверхностного  источника  р.  Бердь, правый  приток  р. Обь, место  забора  на 57  км от  устья  р. Бердь. Площадь  водосбора – 8650  км2, длина  - 363  км.,  и  подземных  источников.

Основные технологические показатели

- Артезианские скважины – 3 шт.

- Насосная станция I подъема  – 1 шт.

- Насосная станции II подъема – 1 шт.

- Насосная станции III подъема-1 шт.

- Очистные сооружения:

- ВОС 1 и 2 очереди

- Резервуары чистой воды:

  - W = 6 тыс. м3   – 1 ед.;

  - W = 2 тыс. м3  – 2 ед.

Транспортировка воды

Подача воды в город осуществляется по трем  водоводам насосной станции II подъема в разводящую сеть города.

На балансе МУП «Водоканал» находится 183,582 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет  78,8  %.

Существующая подача питьевой воды  МУП «Водоканал» на городские нужды составляет      50 тыс. м3/сут, в т. ч.:

- Город  Искитим – 25 тыс. м3/сут; в т.ч:

- Населению - 13  тыс. м3/сут;

- Промышленным предприятиям и другим организациям – 12 тыс. м3/сут;

- Искитимский   район – 22,6  тыс. м3/сут;

- Потери в водопроводных сетях – 2,4 тыс. м3/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения

В городе существует полная раздельная система канализации. МУП «Водоканал» г. Искитима осуществляет сбор и транспортировку сточных вод на очистные сооружения ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна».

Протяженность канализационных сетей –  100,26 км, в т.ч.:

  - главные канализационные коллекторы – 24,4 км;

  - уличная канализационная сеть – 35,35 км;

  - внутриквартальная и внутридворовая сеть – 40,51 км.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения ОАО «НЗИВ» Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Один находится на балансе  ОАО «НЗИВ», другой на балансе МУП «Водоканал». На сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по городу МУП «Водоканал» - 100,26 км. Диаметр труб сети - 100-500 мм. Износ сетей по состоянию на 2011 г. составляет 86%.

На сетях МУП «Водоканал» имеется 15 насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 180 тыс. м3/сут. По состоянию на 2011 г. износ насосных станций составляет 71%.

Очистные сооружения

Очистные сооружения (ОС) канализации, находящиеся в хозяйственном ведении ОАО "НЗИВ", обеспечивают потребности в отведении и очистке промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод с территории г.Искитима, р.п. Линево и ряда других населенных пунктов Искитимского района. Первая очередь ОС была введена в эксплуатацию в 1969 году, вторая – в 1979 г., общая проектная производительность – 50 тыс. м.3/сут.

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение города Искитима осуществляют ООО «ИГК», ООО «Прогресс» ОАО «НЗИВ» и ЗАО «ИХПП», установленная тепловая мощность 426,4 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 116,84 км.

Обслуживают теплосети ООО «Теплосеть», ОАО «НЗИВ» и ООО «Прогресс».

Электроснабжение

- Передачу и распределение электрической энергии осуществляет Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС», являющиеся арендатором системы электроснабжения г. Искитима.

- Функции энергосбыта на территории города Искитима осуществляет ОАО «СибирьЭнерго».

Газоснабжение

- Передачу и распределение природного газа  осуществляет ООО «Сибирьгазсервис» являющийся арендатором системы газоснабжения г. Искитима.

- Функции энергосбыта на территории города Искитима осуществляет ООО «Новосибирскрегионгаз»

- Продажу и распределение сжиженного газа в городе  Искитиме  осуществляет ПК «Искитиммежрайгаз» ООО «Новосибирскоблгаз»

2.6. Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение:

- ООО «Теплосеть».

- ООО «Искитимская городская котельная».

- ООО «Прогресс».

- ОАО «НЗИВ

Водоснабжение:

- МУП «Водоканал».

Водоотведение:

- МУП «Водоканал».

- ОАО «НЗИВ»

Электроснабжение:

- Искитимский городской РЭС ФЧЭС ЗАО «РЭС»

- ОАО «СибирьЭнерго»

- ООО «Прогресс»

Утилизация (захоронение) ТБО:

- ООО «Прогресс»

Газоснабжение

- ООО «Сибирьгазсервис»

Дорожная сеть

- ООО «Прогресс»

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

2.7.1 Проверка доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной программы.

Оценка доступности для граждан совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги, определенной с учетом проектов тарифов на 2012 год проводится в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378 в следующей последовательности:

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов.

2. Определение критериев доступности:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Для проведения расчетов используется следующая исходная информация (прогноз 2012 г.):

численность населения с доходами ниже прожиточного минимума - 2500 чел.

общая площадь жилых помещений – 1 169,5  тысяч квадратных метров;

среднедушевые доходы населения – 10 222 рубля на человека в месяц;

прожиточный минимум – 7 000 рублей на человека в месяц (распоряжение Правительства НСО от 21.06.2010 № 49-рп);

численность населения –57 950 человек.

численность семей, претендующих на получение субсидий (данные соц.защиты)

– 3500 человек.

# Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов на 2012 год, (приложение 1).

Общая совокупная прогнозируемая плата граждан за все потребляемые услуги составляет:

609556852+ 52365792,2+45074584,7+51220196,5 = 758 217 416 рублей.

# 2.7.2. 	Определение критериев доступности.

Согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги» критерии доступности должны соответствовать следующим показателям:

Таблица 7

| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | не более 22 |
| --- | --- |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | не более 18 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | не ниже 95 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 25 |

# 1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в п. 21.3 Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 №378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

Др = 758217426 руб./(57950 чел*12мес.*10222)*100 = 10,67 %

Данный критерий соответствует уровню доступности (табл.1)

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

2500 / 63066*100=3,96%

Данный критерий соответствует уровню доступности.

3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с пунктом 22 Методических указаний.

Зависимость уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи по городу Искитиму показана на рисунке 2.

Рисунок 2

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 10,67 % уровень собираемости платежей не может быть ниже 95,4 %, что соответствует критерию доступности (табл.7).

4. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

(3500*2,6 / 63066)*100%= 14,43 %, где 2,6 – коэффициент семейности

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Согласно прогнозным показателям инфляции и системы цен до 2013 года (данные Минэкономразвития РФ) показатель инфляции на услуги ЖКХ для населения в 2012 году по сравнению с 2011 годом составляет 12,3.

Таким образом, прогнозный предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год в размере 1,122 соответствует критериям доступности.

Для того, чтобы тарифы на коммунальные услуги на период с 2012 по 2020 годы были доступны для населения, необходимо чтобы индекс роста среднедушевого дохода был не ниже индекса роста на коммунальные услуги.

2.8 Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

### 2.8.1 Прогноз динамики численности населения

На начало реализации Программы демографической проблемой города является низкая рождаемость населения (табл.8). Число умерших превышает число родившихся. В процессе реализации Программы города Искитима планируется:

увеличить среднюю продолжительность жизни в городе Искитиме за счет качественного улучшения здоровья населения;

преодолеть негативные тенденции снижения численности населения, добиться улучшения демографической ситуации в городе Искитиме, в том числе благодаря миграции.

Таблица 8

| Показатели развития города | Ед. измер. | 2009 факт | 2010 факт | 2011 оценка | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план | 2020 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) | чел. | 63666 | 63037 | 63116 | 63066 | 63116 | 61721 | 61721 | 63151 |
| Число прибывших | чел. | 842 | 961 | 970 | 977 | 450 | 800 | 1985 | 3905 |
| Число выбывших | чел. | 985 | 700 | 900 | 820 | 1755 | 695 | 450 | 500 |
| Число родившихся | чел. | 751 | 700 | 760 | 763 | 770 | 790 | 790 | 840 |
| Число умерших | чел. | 947 | 882 | 880 | 870 | 860 | 895 | 895 | 840 |

Таким образом, к 2020 году планируется увеличение численности города Искитима до 63,1 тыс. чел.

|  | Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, электроплитами, не |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудованными приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед. измерения | Действующий тариф | Проект тарифов | Ед. измерения | Плата за коммунальные услуги в 2011 году, тыс.руб | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги в 2012 году, тыс. руб | Индекс роста 2012/2011, % |
| ООО "Прогресс" + ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 1766,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,073 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 81854,3232 | 84309,9529 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,812 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 397588,55 | 437347,405 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 172520,928 | 193223,439 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 806580,634 | 903370,31 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 202752 | 223027,2 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 1661296,44 | 1841278,31 | 110,8 |
| 2 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 4599 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,014 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 147932,853 | 152370,839 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,871 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 736829,521 | 810512,473 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 314850,694 | 352632,777 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 2100013,78 | 2352015,43 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 370022,4 | 407024,64 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 3669649,24 | 4074556,16 | 111,0 |
| 3-4 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 16926,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 832 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,927 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 553879,572 | 570495,96 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,958 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 2862192,55 | 3148411,81 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 1196145,1 | 1339682,51 | 112 |
| отопление | 0,02544 | Гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 6510787,15 | 7292081,61 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 1405747,2 | 1546321,92 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 12528751,6 | 13896993,8 | 110,9 |
| 5-10 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 146354,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 6930 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,688 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 4427411,79 | 4560234,14 | 103 |
| горячее водоснабжение | 4,197 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 25279701,1 | 27807671,2 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 9963083,59 | 11158653,6 | 112 |
| отопление | 0,01945 | гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 43040458 | 48205312,9 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 11708928 | 12879820,8 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 94419582,5 | 104611693 | 110,8 |
| Итого: |  |  | 22,5700504 | 28,8604632 |  | 112279280 | 124424521 | 110,8 |
| ООО "Прогресс" + ООО "Прогресс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 1148,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,073 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 37516,5648 | 38642,0617 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,812 | м3/чел. | 76,76 | 84,44 | руб./м3 | 193122,019 | 212434,221 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 79072,092 | 88560,743 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 524295,677 | 587211,158 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 92928 | 102220,8 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 926934,353 | 1029068,98 | 111,0 |
| 2 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 13230,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 666 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,014 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 449877,992 | 463374,331 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,871 | м3/чел. | 76,76 | 84,44 | руб./м3 | 2374726,58 | 2612199,23 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 957491,15 | 1072390,09 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 6041181,18 | 6766122,92 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 1125273,6 | 1237800,96 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 10948550,5 | 12151887,5 | 111,0 |
| 3-4 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 1044 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,927 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 27960,2669 | 28799,0749 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,958 | м3/чел. | 76,76 | 84,44 | руб./м3 | 153123,304 | 168435,635 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 60382,3248 | 67628,2038 | 112 |
| отопление | 0,02544 | Гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 401577,523 | 449766,826 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 70963,2 | 78059,52 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 714006,619 | 792689,259 | 111,0 |
| 5-10 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 63551,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 3397 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,688 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 2170262,32 | 2235370,18 | 103 |
| горячее водоснабжение | 4,197 | м3/чел. | 76,76 | 84,44 | руб./м3 | 13132600,4 | 14445860,4 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 4883779,94 | 5469833,53 | 112 |
| отопление | 0,01945 | Гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 18689391,1 | 20932118 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 5739571,2 | 6313528,32 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 44615604,9 | 49396710,5 | 110,7 |
| Итого: |  |  | 27,0728425 | 30,3215835 |  | 57205096,4 | 63370356,2 | 110,8 |
| ООО "Искитимская городская котельная" + ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 1518,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,073 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 47748,3552 | 49180,8059 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,812 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 231926,654 | 255119,32 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 100637,208 | 112713,673 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1135,99 | 1272,31 | руб./Гкал | 625181,464 | 700203,239 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 118272 | 130099,2 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 1123765,68 | 1247316,24 | 111,0 |
| 2 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 42673,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 2152 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,014 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 1453659,82 | 1497269,61 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,871 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 7240443,51 | 7964487,86 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 3093875,31 | 3465140,35 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1135,99 | 1272,31 | руб./Гкал | 17568027,3 | 19676190,6 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 3636019,2 | 3999621,12 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 32992025,1 | 36602709,5 | 110,9 |
| 3-4 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 26301,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 1533 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,927 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 1020549,74 | 1051166,23 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,958 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 5273727,38 | 5801100,12 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 2203954,86 | 2468429,44 | 112 |
| отопление | 0,02544 | Гкал/м2 | 1135,99 | 1272,31 | руб./Гкал | 9121333,45 | 10215893,5 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 2590156,8 | 2849172,48 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 20209722,2 | 22385761,7 | 110,8 |
| 5-10 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 154037,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 7181 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,688 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 4587769,7 | 4725402,8 | 103 |
| горячее водоснабжение | 4,197 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 26195315,1 | 28814846,6 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 10323939,9 | 11562812,7 | 112 |
| отопление | 0,01945 | Гкал/м2 | 1135,99 | 1272,31 | руб./Гкал | 40841619 | 45742613,2 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 12133017,6 | 13346319,4 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 94081661,3 | 104191995 | 110,7 |
| Итого: |  |  | 25,2956376 | 28,3311141 |  | 148407174 | 164427782 | 110,8 |
| ОАО "Новосибирский завод искусственного волокна" + ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 1970,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,073 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 79807,9651 | 82202,2041 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,812 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 387648,837 | 426413,72 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 168207,905 | 188392,853 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1138,94 | 1275,61 | руб./Гкал | 813162,432 | 910741,923 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 197683,2 | 217451,52 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 1646510,34 | 1825202,22 | 110,9 |
| 2 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 12796,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 619 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,014 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 418129,845 | 430673,74 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,871 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 2082636,86 | 2290900,55 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 889920,454 | 996710,908 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1138,94 | 1275,61 | руб./Гкал | 5281902,95 | 5915731,3 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 1045862,4 | 1150448,64 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 9718452,51 | 10784465,1 | 111,0 |
| 3-4 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 34435,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 1620 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,927 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 1078467,44 | 1110821,46 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,958 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 5573019,15 | 6130321,07 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 2329032,53 | 2608516,43 | 112 |
| отопление | 0,02544 | Гкал/м2 | 1138,94 | 1275,61 | руб./Гкал | 11973002,4 | 13409762,7 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 2737152 | 3010867,2 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 23690673,5 | 26270288,9 | 110,9 |
| 5-10 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 324197 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 14817 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,688 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 9466228,06 | 9750214,9 | 103 |
| горячее водоснабжение | 4,197 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 54050408,6 | 59455449,5 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 21302021,6 | 23858264,2 | 112 |
| отопление | 0,01945 | Гкал/м2 | 1138,94 | 1275,61 | руб./Гкал | 86180833,3 | 96522533,3 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 25034803,2 | 27538283,5 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 196034295 | 217124745 | 110,8 |
| Итого: |  |  | 23,2657393 | 26,057628 |  | 231089931 | 256004702 | 110,8 |
| ЗАО "Искитимское хлебоприемное предприятие" + ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 774 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,073 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 27966,8938 | 28805,9006 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,812 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 135842,755 | 149427,03 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 58944,6504 | 66018,0084 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1200,3 | 1344,34 | руб./Гкал | 336681,269 | 377083,022 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 69273,6 | 76200,96 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 628709,168 | 697534,921 | 110,9 |
| 2 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 699,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 6,014 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 24993,2218 | 25743,0184 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,871 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 124487,179 | 136935,897 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 53193,9528 | 59577,2271 | 112 |
| отопление | 0,0302 | Гкал/м2 | 1200,3 | 1344,34 | руб./Гкал | 304405,106 | 340933,719 | 112 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб/кВтч | 62515,2 | 68766,72 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 569594,66 | 631956,582 | 110,9 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1198303,83 | 1329491,5 | 110,9 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 550179785 | 609556852 | 110,8 |
|  | 848024,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным |  |  |  |  |  |  |  |
| горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, с газовыми плитами (природный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ), не оборудованными приборами учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед. измерения | Действующий тариф | Проект тарифов | Ед. измерения | Плата за коммунальные услуги в 2011 году, тыс.руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги в 2012 году, тыс. руб. | Индекс роста 2012/2011, % |
| ООО "Прогресс" + ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 5099,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 242 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,927 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 161104,395 | 165937,527 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,958 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 832512,738 | 915764,012 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 347917,205 | 389667,269 | 112 |
| отопление | 0,02544 | Гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 1961575,42 | 2196964,47 | 112 |
| электроснабжение | 65 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 332217,6 | 365439,36 | 110 |
| газоснабжение | 10 | м3/чел | 3,57 | 4,1055 | руб./м3 | 103672,8 | 119223,72 | 115 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 3739000,16 | 4152996,36 | 111,1 |
| 5-10 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 19817,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 924 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,688 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 590321,572 | 608031,219 | 103 |
| горячее водоснабжение | 4,197 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 3370626,82 | 3707689,5 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 1328411,15 | 1487820,48 | 112 |
| отопление | 0,01945 | Гкал/м2 | 1260 | 1411,20 | руб./Гкал | 5827980,26 | 6527337,89 | 112 |
| электроснабжение | 65 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 1268467,2 | 1395313,92 | 110 |
| газоснабжение | 10 | м3/чел | 3,57 | 4,1055 | руб./м3 | 395841,6 | 455217,84 | 115 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 12781648,6 | 14181410,9 | 111,0 |
| ООО "Искитимская городская котельная" + ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 1876,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,927 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 51260,4893 | 52798,304 | 103 |
| горячее водоснабжение | 3,958 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 264890,417 | 291379,458 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 110700,929 | 123985,04 | 112 |
| отопление | 0,02544 | Гкал/м2 | 1135,99 | 1272,31 | руб./Гкал | 650622,151 | 728696,809 | 112 |
| электроснабжение | 65 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 105705,6 | 116276,16 | 110 |
| газоснабжение | 10 | м3/чел | 3,57 | 4,1055 | руб./м3 | 32986,8 | 37934,82 | 115 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 1216166,39 | 1351070,59 | 111,1 |
| 5-10 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 13701 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 789 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,688 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 504073,29 | 519195,489 | 103 |
| горячее водоснабжение | 4,197 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 2878165,11 | 3165981,62 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 1134325,1 | 1270444,11 | 112 |
| отопление | 0,01945 | Гкал/м2 | 1135,99 | 1272,31 | руб./Гкал | 3632684,04 | 4068606,13 | 112 |
| электроснабжение | 65 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 1083139,2 | 1191453,12 | 110 |
| газоснабжение | 10 | м3/чел | 3,57 | 4,1055 | руб./м3 | 338007,6 | 388708,74 | 115 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 9570394,34 | 10604389,2 | 110,8 |
| ОАО "Новосибирский завод искусственного волокна" + ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-10 этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 32107,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 1511 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 5,688 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 965341,878 | 994302,134 | 103 |
| горячее водоснабжение | 4,197 | м3/чел. | 72,43 | 79,67 | руб./м3 | 5511923,29 | 6063115,62 | 110 |
| водоотведение | 9,885 | м3/чел. | 12,12 | 13,57 | руб./м3 | 2172326,02 | 2433005,14 | 112 |
| отопление | 0,01945 | Гкал/м2 | 1138,94 | 1275,61 | руб./Гкал | 8535144,81 | 9559362,19 | 112 |
| электроснабжение | 65 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 2074300,8 | 2281730,88 | 110 |
| газоснабжение | 10 | м3/чел | 3,57 | 4,1055 | руб./м3 | 647312,4 | 744409,26 | 115 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 19906349,2 | 22075925,2 | 110,9 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 47213558,7 | 52365792,2 | 110,9 |
|  | 72601,8 | 3543 |  |  |  |  |  |  |
|  | 920626,4 | 43991 |  |  |  |  |  |  |
| Частный сектор с природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 74650 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 4147 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 14,828 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб./м3 | 6906749,54 | 7113952,03 | 103 |
| отопление | 10 | Гкал/м2 | 3,077 | 3,54 | руб./Гкал | 27563766 | 31698330,9 | 115 |
| электроснабжение | 65 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб./кВтч | 5693001,6 | 6262301,76 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 40163517,1 | 45074584,7 | 112,2 |
| Частный сектор с печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь, м2 | 174251 |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во чел. | 9812 |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 4,448 | м3/чел. | 9,36 | 9,64 | руб/м3 | 4902068,92 | 5049130,99 | 103 |
| отопление | 0,007 | т/м2 | 1735 | 1908,50 | руб./гкал | 25395340,7 | 27934874,8 | 110 |
| электроснабжение | 80 | кВтч/чел | 1,76 | 1,94 | руб/кВтч | 16578355,2 | 18236190,7 | 110 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 46875764,9 | 51220196,5 | 109,3 |
| Общая совокупная прогнозируемая плата граждан за все потребляемые услуги на 2012 г составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 609556852+52365792,2+45074584,7+51220196,5= |  |  | 758217426 | руб. |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений |  | 1169527,4 | м2 |  |  |  |  |  |
| Общая численность: | 57950 | чел. |  |  |  |  |  |  |
| Общая совокупная плата граждан за все потребляемые услуги в текущем году составляет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550179785+47213558,7+40163517,1+46875764,9= |  |  | 684432626 | руб. |  |  |  |  |
| Средневзвешенный индекс роста составит: |  |  | 758217426/684432626 *100%= |  |  | 110,8 | % |  |

2.8.2 Анализ утвержденной проектной документации

2.8.2.1 Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки города

2.8.2.1.1 Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2011 - 2020 годы

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2010 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства (приложение 1 и приложение 2):

- Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Искитима  и  Правилами землепользования  и застройки г.Искитима, утвержденными решением 46-й сессии Совета депутатов г.Искитима от 23.12.2009  № 410.

- Генеральный план  города Искитима, утвержденный решением Совета

депутатов города Искитима от 20.08.2003 № 97.

- Комплексная программа социально-экономического развития г.Искитима на 2011-2025 годы, утвержденная  решением Совета депутатов № 41 от 18.08.2010.

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства города Искитима.

Также учитывались следующие документы ОКК:

- Производственная программа ООО «Теплосеть» в сфере теплоснабжения,  на 2008-2010 год.

- Производственная программа ООО «Прогресс» в сфере теплоснабжение на 2010год.

- Производственная программа ООО «Прогресс» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2010год.

- Производственная программа ООО «Прогресс» в сфере содержание дорожной сети на 2010год.

- Производственная программа МУП «Водоканал» в сфере  водоснабжения, водоотведения на 20010 год.

- Информация в сфере электроснабжения города Искитима, направленная от

Искитимского  городского РЭС ФЧЭС ЗАО «РЭС»

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Искитима до 2020 года» утвержденная  постановлением администрации города Искитима от 27.12.2011 № 2066

- Городская целевая программа «Охрана окружающей среды г. Искитима на 2011 – 2015 годы» утвержденная  постановлением администрации города Искитима от 07.07.2011 № 977

- «Схема газоснабжения  города Искитима Новосибирской области» проект МК 01-50/1399, разработанная Новосибирским филиалом ОАО «Гипрониигаз», утвержденная  постановлением администрации города Искитима № 1144 от 02.06.2010.

- Муниципальная целевая программа «Защита населения города Искитима Новосибирской области от подтопления и затопления на 2011-2013 годы», утвержденная  постановлением администрации города Искитима от 08.11.2011 № 1639.

- Среднесрочная программа развития жилищного строительства на период 2010-2013 годов.

- Прогнозный план по вводу жилья в городе Искитиме на 2010-2020 годы.

Теплоснабжение

- Место   расположения   объекта.

- Характеристика    нагрузок    по    видам    потребления (технологические    нужды,    отопление,     вентиляция,     горячее водоснабжение)  и  видам теплоносителя.

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и  температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии.

- Сроки    проектирования,   строительства   и   ввода   в эксплуатацию.

- Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям.

- Параметры   (давление   и  температура)  теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса.

- Максимальный объем водопотребления (м3/час) объекта капитального строительства.

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

Электроснабжение

- Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения города в результате перспективного строительства.

- Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

- Возможность модернизации или нового строительства объектов  коммунальной

инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение

- Год ввода в эксплуатацию.

- Подключенная нагрузка Гкал/ч.

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и  температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии.

- Параметры   (давление   и  температура)  теплоносителей.

- Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение

- Год ввода в эксплуатацию.

- Подключенная нагрузка л/с.

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса.

- Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства.

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения.

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение

- Год ввода в эксплуатацию.

- Наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения города.

- Пропускная способность электрических сетей.

- Подключаемые нагрузки (кВт).

Газификация

- Год ввода в эксплуатацию.

- Подключенная нагрузка

- Пропускная способность трубопроводов газовых сетей  по диаметру трубопровода.

- Параметры   (давление)  природного газа.

- Данные о порывах на газовых сетях, аварийность, износ.

Дорожная сеть

- Год ввода в эксплуатацию.

- Протяженность сетей.

- Параметры дорожной сети, сооружений.

- Данные о состоянии дорожной сети, аварийность, износ.

Приложение 1

Прогнозный план по вводу жилья в городе Искитиме на 2010-2020 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Первый этап |  |  |  |  | Второй этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Объем ввода жилья, всего | тыс.кв.м общ.площ. | 13,000 | 14,560 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 |
| Из общего объема ввода жилья: структура жилья по материалам конструкций стен зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажные здания, в том числе: | _*_ | 7,800 | 9,160 | 4,900 | 4,500 | 5,400 | 10,200 | 11,000 | 1800 | 12,600 | 13,400 |
| кирпичные и каменные | _*_ | 3,000 | 9,160 | 4,900 | 4,500 | 3,600 | 10,200 | 7,400 | 8,500 | 12,600 | 13,400 |
| крупнопанельные | _*_ | 4,800 | - | - | - | 1,800 | - | 3,600 | 3,300 | - | - |
| каркасные сборно-монолитные | _*_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| монолитные | _*_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| объемно-блочные | _*_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| крупноблочные | _*_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие (из каких материалов)…… | _*_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоэтажные здания, в том числе: | _*_ | 5,200 | 5,400 | 10,100 | 11,500 | 11,600 | 7,800 | 8,000 | 8,200 | 8,400 | 8,600 |
| кирпичные и каменные | _*_ | 1,340 | 3,400 | 1,600 | 0,500 | 3,300 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,500 | 3,600 |
| деревянные брусовые и бревенчатые | _*_ | 0,830 | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 2,700 | 3,000 | 2,600 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
| деревянные каркасные и каркасно-панельные | _*_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из ячеистого бетона | _*_ | - | - | 7,500 | 10,500 | 5,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| из деревометаллических модулей и других прогрессивных материалов | _*_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие (из каких материалов) | _*_ | 3,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесрочная программа развития жилищного строительства на период 2010-2013 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: улица, дом (строительный номер) | Общая площ, тыс.кв.м | Источник финансирования | Заказчик-застройщик | Ввод в эксплуатацию, площадь, тыс.кв.м |  |  |  | Финансирование, млн.руб. |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
|  |  | финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в районе БПК мр. Южный, пятиэтажный 60 квартирный жилой дом | 2,23 | внебюджетные источники | ООО "Востокцемремонт" | 2,23 |  |  |  | 82,34 |  |  |  | Сдан в эксплуатацию |  |  |
| мр. Южный, пятиэтажный 99 квартирный жилой дом, за дет.садом Росинка | 5,67 | внебюджетные источники | ООО «Лидер-строй" | 5,67 |  |  |  | 209,36 |  |  |  | Сдан в эксплуатацию |  |  |
| комплексная малоэтажная застройка, ул. Радищева | 1,15 | внебюджетные источники | ИП Голубев |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 42,46 |  |  |  |
| четыре девятиэтажных жилых дома, ул. Советская, 283 | 5,60 | внебюджетные источники | ООО"Востокцемремонт" |  | 2,42 | 3,18 |  |  | 89,36 | 117,42 |  |  |  |  |
| четыре девятиэтажных жилых дома, мр. Южный, 28 | 5,60 | внебюджетные источники | ООО "Лидер-строй" |  |  | 2,25 | 3,35 |  |  | 83,09 | 123,70 |  |  |  |
| многоквартирный жилой дом, мр. Индустриальный (в районе угольного склада) | 2,20 | внебюджетные источники | ООО "Созвездие" |  | 2,20 |  |  |  | 81,23 |  |  |  |  |  |
| многоквартирный жилой дом, пр. Юбилейный | 3,56 | внебюджетные источники | ООО "Борей" |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 141,85 |  |  |  |
| трехэтажный жилой дом, ул. Энгельса, 56 | 1,20 | внебюджетные источники | ООО "Лидер-строй" |  | 1,20 |  |  |  | 44,31 |  |  |  |  |  |
| комплекс многоквартирных жилых домов, мр. Южный, 46А | 4,33 | внебюджетные источники | ООО "РСК Восток" |  | 1,98 | 2,35 |  |  | 73,11 | 86,77 |  |  |  |  |
| комплекс жилых домов, десятиэтажный жилой дом, мр. Индустриальный, ул. Маяковского | 1,34 | внебюджетные источники | ООО "Вымпел" |  |  |  | 1,34 |  |  |  | 49,48 |  |  |  |
| шестиквартирный жилой дом, ул. Комсомольская, 52 | 1,38 | внебюджетные источники | ООО СК "Квант" |  |  | 1,38 |  |  |  | 50,96 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 34,26 |  |  | 7,90 | 7,80 | 9,16 | 9,40 | 291,70 | 288, | 338,2 | 357,4 |  |  |  |
| ИНД. ЖИЛЬЕ | 21,2 |  |  | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 200,4 | 226,3 | 255,2 | 287,3 |  |  |  |
| ВСЕГО | 55,46 |  |  | 12,9 | 13 | 14,5 | 15 | 492,05 | 514,3 | 593,4 | 644,8 |  |  |  |

| Расчет стоимости строительства жилых домов выполненных с учет средней стоимости 1м2 жилья - 34тыс.руб, коэф.инф.-8,6% |  |
| --- | --- |

3 Комплексное развитие системы теплоснабжения

## 3.1 Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

### 3.1.1 Инженерно-технический анализ

#### 3.1.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

- Источники теплоснабжения – 10 котельных

- Установленная мощность –  331,1 Гкал/ч (385 МВт/ч) (табл. 19)

- Располагаемая тепловая мощность источников – 276,9 Гкал/ч

- Присоединенная нагрузка – 177,4 Гкал/ч  (табл. 19)

- Оборудование – 40 котлов (табл. 19)

- ЦТП – 35 ед.

- ПНС -33 ед.

- Основным видом топлива на котельных является СОГ (сухой отбензиненный  газ), резервное топливо – уголь, мазут и дизельное топливо,

- Котельная ООО «Прогресс» микрорайона Ложок и  котельная ООО «ИХПП» основным и резервным видом топлива является уголь

- Схема теплоснабжения закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 116.84 км.  Основные годы заложения сетей  1980 - 1985 гг.  Прокладка теплосетей в основном – подземная канальная. Трубопроводы в изоляции:

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города осуществляется в основном от котельных:

- котельные  ООО «Искитимская городская котельная» - 2 шт.;

- котельные ООО «Прогресс» - 4 шт.;

- котельные ОАО «НЗИВ» - 1 шт.;

- котельная ООО «ИХПП» - 1 шт.

Промышленные предприятия снабжаются теплом от выше перечисленных котельных.

Котельная МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  - 1 шт. работает на отопление  ДОЛ «Лесная сказка»

Котельная МОУ – основная общеобразовательная школа № 6 города  Искитима Новосибирской области работает на отопление школы.

ООО «Искитимская городская котельная»

- Источники теплоснабжения – 2 котельных

- Установленная мощность –  135,3 Гкал/ч;

- Располагаемая тепловая мощность источников – 110,2 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка – 67,1 Гкал/ч  (табл. 1)

- Оборудование – 12 котлов (табл. 19)

- Основным видом топлива на котельных является СОГ (сухой отбензиненный  газ), резервное топливо – дизельное топливо

- Схема теплоснабжения закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении  Основные годы заложения сетей 1970-1997 годы.  Прокладка теплосетей – подземная бесканальная. Трубопроводы в изоляции ППС:

- сети отопления – 44,97км (городские)

- сети отопления – 18,8 км (промзона)

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города осуществляется в основном от котельных:

- котельной № 1, микрорайоны Центральный, Северный;

- котельной № 2, п. Карьер.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется котельными №1;2;

На котельной №1   установлено: -КВГМ 10-150 (водогрейные)  -3шт.;

- КВТС 20-13 (водогрейные)    - 2шт;

- ДКВР 20-13 (паровые)       -     3шт;

- ДКВР 20 115Г (водогрейный) -1шт.

Установленная мощность котлов -133,8 Гкал/ч,

подключенная нагрузка составляет 66,3Гкал/ч.

На котельной №2 установлено:    - Logano-725 (водогрейные)      - 2шт.

Установленная мощность котлов -1,5Гкал/ч,

подключенная нагрузка составляет 0,814 Гкал/ч.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной №1 установлены 8 сетевых насосов:

- ЦН-400х105 – 8шт.

Подпитка тепловых сетей осуществляется осуществляется водой, прошедшей химподготовку

. В котельной установлены подпиточные насосы:

- К-45-55  -2 шт.;

- К-20-30 - 1 шт.;

Питательные насосы:

- ЦНСГ-60-198 - 3 шт.;

- ЦНСГ-38-154 - 1 шт.;

Конденсатный насос:

- К-90-60           - 2 шт.;

- К-65-50-160С - 1 шт.;

Деаэратор атмосферного типа:

- ДСА-75 - 2 шт.;

Фильтр натрий-катионитовый

- ФИПА-2,0-0,6-   6шт;

Фильтр механический

- ФИПА-1,4-0,6 – 3шт.

Топливо - СОГ (сухой отбензиненный  газ).

Центральная  котельная включает в себя две котельные (блок 1 и блок 2), работающие на единую тепловую сеть.

На котельных установлено два  паровых  котла  ДЕ-25/14ГМ и 10 котлов ДЕВ-15/14 ГМ. Установленная мощность котлов -  164,2 Гкал/ч,

подключенная нагрузка  составляет 101,636 Гкал/ч, резерв -  38,1%.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной "Центральная, бл. 1 и бл. 2 ", установлены 8 сетевых насосов:

- СЭ 1250-140-1-3 шт.;

- 200Д-90 – 4 шт.;

- СЭ 2500-63-1 шт.

Для циркуляции воды в системе горячего водоснабжения  (ГВС) в ЦТП установлены циркуляционные насосы  типа:

- К-50/32 -2 шт.;

- К-100-80-160а - 2 шт.;

- К-80-65-160 - 10 шт.;

- К-65-50-160 - 3 шт.;

- К-80-50-200а - 3 шт.;

- К-80-50-125 - 2 шт.;

- К-45/30 - 3 шт.;

- К-20/30 - 2 шт.;

- К-25/32 -1 шт.

Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной водой.

В котельной установлены подпиточные насосы:

- КМ 100-65-200 -2 шт.;

- ЦНСГ 60/198-1 шт.

Топливо - СОГ (сухой отбензиненный  газ).

ООО «Прогресс»

- Источники теплоснабжения – 4 котельных

- Установленная мощность –    126 Гкал/ч  (МВт/ч)

- Присоединенная нагрузка –70,6 Гкал/ч

- Оборудование –  котлов

- ИТП – 17 ед.

Основным видом топлива на 3 котельных является природный газ, резервное топливо – уголь, на 1 котельной основное топливо уголь.

- Схема теплоснабжения закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 5,935 км.  Основные годы заложения сетей  1980 - 1985 гг.  Прокладка теплосетей – подземная в каналах. Трубопроводы в теплоизоляции.

- сети отопления - 5,935 км

В настоящее время ООО «Прогресс» осуществляет теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города от котельных:

- Индустриального микрорайона;

- Шипуновского микрорайона;

- микрорайон Ложок.

Котельная Индустриального микрорайона.

На котельной установлено пять  водогрейных  котлов:  ДКВР 10/13 – 3 шт. и 2котла

КВТС -20 - 150.

Установленная мощность котлов -         64 Гкал/ч,

подключенная нагрузка  составляет 42,8 Гкал/ч, резерв -  33,2%.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной "Индустриальная ", установлены 6 сетевых насосов:

- 6НДВ-60 - 2 шт.;

- 3В200х2 – 2 шт.;

- ЦН-400х105 - 2 шт.

Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной водой. В котельной установлены подпиточные насосы:

- К65-50-160 -3 шт.;

Топливо – природный газ, уголь

Котельная ИЦГБ

В котельной ИЦГБ установлено 4 водогрейных котла КВСА-4 – 2 шт.,  КВСА-0,8 – 2 шт.   Установленная мощность котлов – 8,2 Гкал/ч,

подключенная нагрузка составляет  2,2 Гкал/ч.

Резерв - 70%.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены два сетевых насоса  типа NL100-200-37-2-0,5 Wilo.

Для циркуляции воды в системе горячего водоснабжения  (ГВС) в котельной  установлены циркуляционные насосы  типа Grunfos TP50-430/2  - 2 шт.

В котельной установлено два подпиточных насоса типа Grunfos А96517043Р20703.

Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной водой. Топливо - природный  газ.

Котельная  микрорайон Ложок

Котельная работают на единую тепловую сеть. В котельной  установлено 3 котла марки ДКВР-20/13, работающих в водогрейном режиме.

Установленная мощность-39 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет – 22Гкал/ч.

Резерв - 43 %.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды установлены четыре сетевых насоса:

- Д 630/90-2 шт.;

- Д 320/50 -2 шт.;

Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной водой. Установлено три подпиточных насоса типа К65-50-160.

Топливо -  уголь.

Котельная Шипуновская

В котельной установлены 3 водогрейных котла марки КЕ – 6,5/14  1 шт., КЕ 10/14 – 2 шт.

Установленная мощность котлов – 14,8 Гкал/ч,

подключенная нагрузка составляет     3,6  Гкал/ч.

Резерв - 75 %.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены сетевые насосы:

- сетевые насосы  типа  Д 200/36 - 2шт.;

- Д-320/50 – 1 шт.;

Для циркуляции воды в системе горячего водоснабжения  (ГВС) в котельной  установлены циркуляционные насосы  К 8-18 – 2 шт.

Подпитка тепловых сетей осуществляется  хим. очищенной водой. В котельной установлены два подпиточных насоса  К 20-30.

Топливо – природный газ, уголь.

ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна»

- Источники теплоснабжения – 1 котельная

- Установленная мощность –  158 Гкал/ч;

- Располагаемая тепловая мощность источников – 106,4 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка – 64,3 Гкал/ч  (табл. 1)

- Оборудование – 6 котлов (табл. 19)

- Основным видом топлива на котельных является СОГ (сухой отбензиненный  газ), резервное топливо – мазут

- Схема теплоснабжения закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 6,6 км.  Основные годы заложения сетей 1959- 1989 годы. Прокладка теплосетей – подземная бесканальная. Трубопроводы в изоляции ППС:

двухтрубная  надземная  магистраль теплосети Ду 400 протяженностью 3300 м.

двухтрубная надземная магистраль теплосети Ду 500  протяженностью 3300 м

В настоящее время теплоснабжение м–на Южный и м-н Подгорный жилищно-коммунального сектора города осуществляется от котельной ОАО «НЗИВ», а так же

теплоснабжение промышленных предприятий и организаций.

Таблица 9

Тепловая мощность источников теплоснабжения ООО «ИГК»

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-20 | 1980 | 20 | 10,56 |
|  |  | КВТС-20 | 1979 | 20 | 10,05 |
|  |  | КВГМ 10-150 | 1991 | 10 | 6,47 |
|  |  | КВГМ 10-150 | 1994 | 10 | 6,72 |
|  |  | КВГМ 10-150 | 1993 | 10 | 6,65 |
|  |  | ДКВР20/13 | 1967 | 12 | 6,33 |
|  |  | ДКВР20/13 | 1968 | 12 | 6,57 |
|  |  | ДКВР 20-13\115Г | 1968 | 17 | 8,37 |
|  |  | ДКВР20/13 | 1989 | 12 | 4,56 |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ljgano SK-725 | 2005 | 0,75 | 0,408 |
|  |  | Ljgano SK-725 | 2005 | 0,75 | 0,406 |

Таблица 10

Тепловая мощность источников теплоснабжения ООО «Прогресс»

Тепловая мощность источников теплоснабжения котельной Индустриального м-р-на

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная Индустриальная |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР 10/13 № 1 | 1967 | 8 | 42,8 |
|  |  | ДКВР 10/13 № 2 | 1967 | 8 |  |
|  |  | ДКВР 10/13 № 3 | 1964 | 8 |  |
|  |  | КВТС 20 № 4 | 1980 | 20 |  |
|  |  | КВТС 20 № 5 | 1980 | 20 |  |

Таблица 11

Тепловая мощность источников теплоснабжения котельной ИЦГБ

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная ИЦГБ |  |  |  |  |
|  |  | КВСА -4 № 1 | 2008 | 3,44 | 2,2 |
|  |  | КВСА-4 № 2 | 2008 | 3,44 |  |
|  |  | КВСА-0,8 № 3 | 2008 | 0,68 |  |
|  |  | КВСА-0,8 № 4 | 2008 | 0,68 |  |

Таблица 12

Тепловая мощность источников теплоснабжения котельной Ложок

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная Ложок |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР 20/13 | 1974 | 13 | 22 |
|  |  | ДКВР 20/13 | 1975 | 13 |  |
|  |  | ДКВР 20/13 | 1976 | 13 |  |

Таблица 13

Тепловая мощность источников теплоснабжения котельной Шипуново

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная Шипуновская |  |  |  |  |
|  |  | КЕ 6,5/14 | 19 | 3,75 | 3,6 |
|  |  | КЕ 10/14 | 19 | 4,76 |  |
|  |  | КЕ 10/14 | 19 | 6,3 |  |

Таблица 14

Тепловая мощность источников теплоснабжения ОАО «НЗИВ»

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |
|  |  | К50-14 | 1986 | 28 | 64,4 |
|  |  | К50-14 | 1986 | 28 |  |
|  |  | КВГМ 50 | 1985 | 50 |  |
|  |  | КВТС-20 | 1986 | 20 |  |
|  |  | КЕ 35-14 | 2012 | 21 |  |
|  |  | ДКВР20/13 | 1974 | 12 |  |

Модернизация котельных технологически необходима в связи с переходом на газ, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных города Искитима должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя работы по замене котлов Центральной котельной, котельных № 3, 5,  модернизации систем газопотребления котлов Центральной котельной, котельной № 4 и КОС. Кроме того, предполагается внедрение АСУ ТП котлов и техническое перевооружение соответствующих ГРУ.

Мероприятия по модернизации оборудования ЦТП, а именно: установка пластинчатых теплообменников, насосного оборудования с частотными преобразователями,  автоматизация ЦТП, проводятся с целью повышения ресурсной эффективности экономии тепловой и электрической энергии.

Проблемы:

- изношенность оборудования 73%;

- недостаточность инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения.

Требуемые мероприятия:

- Модернизация и автоматизация котельных   и  ЦТП.

- Техническое перевооружение систем газопотребления и АСУ ТП котельных.

Ожидаемый эффект от внедрения:

- приведение газопроводов котлов в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03;

- повышение надежности систем газопотребления;

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

- повышение оперативности действий персонала (эффект, совместный с мероприятиями по модернизации оборудования ЦТП);

- сокращение персонала на 12%.

#### 3.1.1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в городе Искитиме  - двухтрубная.

Регулирование отпуска тепла – центральное качественное

Прокладка теплосетей – подземная в канале, местами бесканальная, частично надземная. Трубопроводы в изоляции – минвата.

Тепловые сети от котельной ООО «ИГК», ООО «Прогресс», ОАО «НЗИВ»  работают по температурному графику 115 – 70 0С.

Тепловые сети от котельной ООО «Прогресс» в м-не Шипуново и работают по температурному графику 90 – 70 0С.

Тепловые сети от котельной ООО «ИХПП» работают по температурному графику 90 – 70 0С.

От котельной ООО «Прогресс» в м-не Ложок сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от  ИТП.

От котельной ООО «ИГК», ООО «Прогресс», ОАО «НЗИВ» сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от  ЦТП.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 231 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период    t н.в.от. = - 8,2 0С (СНиП 23-0199.Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период – tср.гр. = 5,0 0С.

Общая длина трубопроводов сети отопления города Искитима в двухтрубном исчислении равна 116,84 км в том числе обслуживают тепловые сети:

ООО «Теплосеть» - 103,705

ООО «Прогресс» - 5,935 км

ОАО «НЗИВ» - 6.6 км.

Система теплоснабжения города Искитима  - закрытая.

Особенностью теплоснабжения города Искитима является период строительства города (1959 - 1990 гг.), прокладка сетей. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,75 до 0,3 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий западной сибири является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 15

| Техническая характеристика тепловых сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка | Тип | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| Наименование участка |  | (в двухтрубном | прокладки |  |
|  |  | исчислении) L,м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| ООО «ИГК» | 50 | 1279 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 50 | 29 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 80 | 5227 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 80 | 659 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 100 | 4261 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 100 | 1085 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 150 | 1654 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 150 | 1395 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 200 | 898 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 200 | 287 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 300 | 1037 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 350 | 304 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 400 | 527 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 500 | 248 | подземная | 1959 - 1989 |
| Итого: |  | 18890 |  |  |
| ООО «ИГК» | 80 | 135 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 100 | 840 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 150 | 190 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 150 | 160 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 500 | 1480 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 250 | 425 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 400 | 140 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «ИГК» | 300 | 225 | надземная | 1959 - 1989 |
| Итого: |  | 3595 |  |  |
| Всего: |  | 22485 |  |  |
| ООО «Прогресс» | 80 | 40 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 80 | 230 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 100 | 2597 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 125 | 400 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 150 | 1585 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 200 | 700 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 250 | 1415 | подземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 500 | 105 | подземная | 1959 - 1989 |
| Итого: |  | 7072 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| ООО «Прогресс» | 400 | 24,0 | подземная | 1982 |
| ООО «Прогресс» | 300 | 1554,0 | подземная | 1982 |
| ООО «Прогресс» | 250 | 956,0 | подземная | 1982 |
| ООО «Прогресс» | 200 | 1476,0 | подземная | 1982 |
| ООО «Прогресс» | 150 | 408 | подземная | 1982 |
| Всего: |  | 5935,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| ООО «Прогресс» | 80 | 235 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 125 | 250 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 250 | 100 | надземная | 1959 - 1989 |
| ООО «Прогресс» | 500 | 350 | надземная |  |
| Итого: |  | 935 |  |  |
| Всего: |  | 8007 |  |  |
| ТЦ Шипуново | 40 | 155 | подземная | 1959 - 1989 |
| ТЦ Шипуново | 50 | 180 | подземная | 1959 - 1989 |
| ТЦ Шипуново | 80 | 555 | подземная | 1959 - 1989 |
| ТЦ Шипуново | 100 | 1090 | подземная | 1959 - 1989 |
| ТЦ Шипуново | 200 | 100 | подземная | 1959 - 1989 |
| Итого: |  | 2080 |  |  |
| ТЦ Шипуново | 50 | 425 | надземная | 1959 - 1989 |
| ТЦ Шипуново | 65 | 25 | надземная | 1959 - 1989 |
| ТЦ Шипуново | 200 | 330 | надземная | 1959 - 1989 |
| ТЦ Шипуново | 250 | 120 | надземная | 1959 - 1989 |
| Итого: |  | 900 |  |  |
| Всего: |  | 2980 |  |  |
| ОАО «НЗИВ» | 400 | 3300 | надземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 500 | 3300 | надземная | 1959 - 1989 |
| Итого: |  | 6600 |  |  |
| ОАО «НЗИВ» | 100 | 6477 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 125 | 1260 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 125 | 95 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 150 | 2170 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 150 | 405 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 200 | 430 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 200 | 40 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 250 | 210 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 300 | 1090 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 400 | 145 | подземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 500 | 225 | подземная | 1959 - 1989 |
| Итого: |  | 13920 |  |  |
| ОАО «НЗИВ» | 80 | 300 | надземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 100 | 300 | надземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 125 | 420 | надземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 150 | 50 | надземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 250 | 235 | надземная | 1959 - 1989 |
| ОАО «НЗИВ» | 500 | 1715 | надземная | 1959 - 1989 |
| Итого: |  | 3020 |  |  |
| Всего: |  | 16940 |  |  |
| ЗАО "ИХПП" | 100 | 12 | подземная | 1959 - 1989 |
| ЗАО "ИХПП" | 50 | 65 | надземная | 1959 - 1989 |
| ЗАО "ИХПП" | 65 | 65 | надземная | 1959 - 1989 |
| Всего: |  | 567 |  |  |
| Итог по ТС |  | 116240 |  |  |

Краткая техническая характеристика ЦТП ,

обслуживаемых ООО «Теплосеть»

Таблица 16

| № ЦТП | Адрес | Расч. тепловая нагрузка, Гкал\ч | Всего,шт. / в т.ч. жилые дома | Водоподогреватель |  | Насосы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 поток, секц. | 2 поток, секц. | повыс | циркул. | смесит. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ул.Пушкина 36 | 3,73 | 18/18 | 9 | пластинч.ТО | 1 | 2 | 1 |
| 2 | м/р Центр.29 | 2,99 | 11/10 | 6 | - | - | 2 | 1 |
| 3 | м/р Центр.21 | 2,81 | 8/7 | 6 | - | - | - | 1 |
| 4 | м/р Северный | 1,81 | 17/13 | 6 | - | - | - | 1 |
| 5 | ул.Пушкина 9а | 2,19 | 20/19 | 3 | - | - | - | 1 |
| 6 | ул.Советск. 193 | 1,45 | 61/59 | 3 | - | - | - | 2 |
| 7 | м/р Индустр.54 | 6,54 | 10/6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | ул.Комсом.13 | 2,53 | 2/2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | ул.Комсом.37 | 0,98 | 13/10 | 3 | - | - | - | 1 |
| 10 | ул.Комсом.57 | 0,79 | 10/10 | 5 | - | - | - | 1 |
| 11 | м/р Индустр.5 | 3,49 | 13/11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | м/р Подг. 34 | 12,01 | 37/33 | 9 | 9 | 2 | 2 | - |
| 13 | пр.Юбил.13 | 5,04 | 16/16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | м/р Подг.29 | 3,35 | 9/6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | м/р Индуст.45 | 2,58 | 3/2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | ул.Станц.1а | 1,30 | 3/3 | 6 | - | 2 | 1 | 1 |
| 17 | ул.Космон.30 | 4,35 | 44/44 | 6 | - | 2 | 2 | 1 |
| 18 | ул.Пушкина 19 | 0,57 | 2/2 | 1 | - | - | - | - |
| 19 | ул.Совет.174 | 0,96 | 9/8 | 2 | 3 | - | - | - |
| 21 | м/р Индустр.28 | 6,84 | 16/11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | м/р Индустр.27 | 5,99 | 15/12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | м/р Индустр.18 | 4,10 | 13/11 | 6 | 12 | - | - | 1 |
| 24 | ул.Энгельса 58 | 0,45 | 4/4 | 3 | - | - | - | - |
| 26 | ул.Коммун.42 | 0,71 | 6/5 | 3 | - | - | - | - |
| 27 | ул.Томская 1а | 0,54 | 5/4 | 3 | - | - | - | - |
| 28 | ул.Томская 4 | 0,24 | 3/2 | 6 | - | - | - | - |
| 30 | м/р Южный 2 | 6,80 | 18/11 | 9 | 6 | 3 | - | 1 |
| 31 | м/р Южный 12 | 10,03 | 20/15 | 9 | пластинч.ТО | 3 | - | 1 |
| 32 | м/р Южный 13 | 2,13 | 5/4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 33 | пос.Молодеж. | 0,17 | 5/5 | 2 | - | - | - | - |
| 35 | м/р Южный 50 | 11,50 | 18/16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 34 | ул.Чайковск. 47 | 0,63 | 14/9 | - | - | 2 | - | - |

Процент износа сетей теплоснабжения составляет:

- сети отопления  - 80%;

- сети ГВС - 80%.

Проблемы:

- расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии превышает рациональные нормы (2010 г. – 26  кВт/Гкал при рациональном уровне – 22 - 24 кВт∙ч/Гкал);

- за последние три года повреждаемость на тепловых сетях составляет 0,75 аварий на километр сети. Повышенная аварийность связана с высокой (80%) степенью износа сетей и недостаточными объемами их замены.

Требуемые мероприятия:

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

#### 3.1.1.3  Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по котельным города Искитима составляет 202.1 Гкал/ч, что составило на 2010 год 487,4 тыс. Гкал (табл. 18 )

Количество абонентов составляет  1172 объектов (табл. 17).

Таблица 17

Количество абонентов ООО «Теплосеть», ООО «Прогресс»

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт) | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 476 | 224 | 472 |

Фактическое потребление тепловой энергии населением за  2010 год составило                       324,4тыс. Гкал, 66,6% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС) (табл. 19).

Фактическое потребление тепловой энергии по котельным  г. Искитима

Таблица 18

| Наименование котельной | Вид услуг | Итого 2008 г. | Итого 2009 г. | Итого 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление пром. | 40637 | 38443 | 37958 |
|  | гвс пром. | 4398 | 3932 | 3189 |
|  | отопл.насел. | 69024 | 69098 | 69422 |
| ООО "ИГК" | гвс насел. | 26748 | 26594 | 23942 |
|  | итого: | 140807 | 138067 | 134511 |
|  | т/потери | 19190 | 18989 | 18382 |
|  | Всего: | 159997 | 157056 | 152893 |
|  | отопление | 18743 | 19118 | 21507 |
|  | гвс пром. | 3708 | 2566 | 2404 |
|  | отопл.насел. | 41331 | 41517 | 41008 |
| ООО "Прогресс" | гвс насел. | 19505 | 20014 | 19939 |
|  | итого: | 83286 | 83214 | 84858 |
| Индустриальный | т/потери | 6829 | 5946 | 6954 |
|  | Всего: | 90115 | 89160 | 91812 |
|  | отопление | 20726 | 20217 | 21706 |
|  | гвс пром. | 2776 | 3202 | 3118 |
|  | отопл.насел. | 91904 | 88182 | 90241 |
| ОАО «НЗИВ» | гвс насел. | 46928 | 42811 | 43152 |
|  | итого: | 162335 | 154412 | 158218 |
|  | т/потери | 12259 | 13608 | 14214 |
|  | Всего: | 174594 | 168020 | 172432 |
|  | отопл.пром. | 803 | 759 | 988 |
| ООО «Прогресс» | гвс пром. | 34 | 31 | 35 |
|  | отопл.насел. | 4904 | 5447 | 5198 |
|  | гвс насел. | 1610 | 1476 | 1475 |
|  | итого: | 7350 | 7713 | 7695 |
| м-н Шипуново | т/потери | 1333 | 1465 | 1496 |
|  | Всего: | 8683 | 9177 | 9191 |
|  | отопл.насел. |  | 577 | 532 |
| ЗАО "ИХПП" | т/п. |  | 0 | 0 |
|  | Всего: |  | 577 | 532 |
|  | отопл.пром. |  | 2577 | 5421 |
|  | гвс пром. |  | 323 | 1222 |
| ООО МК "Прогресс" | т/п. |  | 75 | 168 |
|  | Всего: |  | 2975 | 6810 |
|  | отопление пром. | 15003 | 10580 | 12590 |
|  | гвс пром. | 5272 | 3718 | 4424 |
| ООО «Прогресс» | отопл.насел. | 24002 | 21920 | 22107 |
|  | гвс насел. | 8433 | 7701 | 7767 |
| м-н Ложок | итого: | 52710 | 43919 | 46888 |
|  | т/потери | 4399 | 4225 | 6852 |
|  | всего: | 57109 | 48144 | 53740 |
|  | отопление пром. | 95911 | 91694 | 100170 |
|  | гвс пром. | 16188 | 13772 | 14392 |
| Всего по г. Искитим | итого пром: | 112099 | 105466 | 114562 |
|  | отопл. население | 231165 | 226741 | 228508 |
|  | гвс население | 103224 | 98595 | 96275 |
|  | итого население. | 334389 | 325336 | 324783 |
|  | всего: | 446488 | 430802 | 439345 |
|  | т/потери | 44010 | 44307 | 48066 |
|  | Всего по т/с | 490498 | 475109 | 487411 |

| Таблица 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Потребители | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |  | Технология |  |  |  |  | Всего | Отопление | Вентиляция |  |  | Горячее водоснабжение |  |  |  | Технология |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  | Закрытая схема |  | Открытая схема | Горячая вода |  | Пар (указать параметры) |  |  |  |  |  |  |  | Закрытая схема |  | Открытая схема |  | Горячая вода |  | Пар (указать параметры) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| 1 | Собственные в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по приборам учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сторонние (всего), из них | 120,3 |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  | 148,6 | 291666 |  |  |  | 100948 |  |  |  |  |  |  |  |  | 392614 |  |
| 2.1 | промышленные в т.ч. | 35,9 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 | 81114 |  |  |  | 10054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91168 |  |
|  | по приборам учёта | 21,6 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 | 48709 |  |  |  | 6037 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54746 |  |
| 2.2 | жилищные организации в т. ч. | 84,4 |  | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  | 111,1 | 210552 |  |  |  | 90894 |  |  |  |  |  |  |  |  | 301446 |  |
|  | по приборам учёта | 5,8 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 | 14350 |  |  |  | 6368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20718 |  |
| 3 | Итого собственные и сторонние | 120,3 |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  | 148,6 | 291666 | 0 |  |  | 100948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 392614 |  |

| Таблица 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.гкал |
|  |  | Базовый период 2010 год |  |  |  | Утвержденный период 2011 год |  |  |  | Регулируемый 2012 год |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Всего | Собственные потребители |  | Сторонние потребители | Всего | Собственные потребители |  | Сторонние потребители | Всего | Собственные потребители |  | Сторонние потребители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Объём выработки тепловой энергии (ОВ), в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объём потребления тепловой энергии на собственные нужды в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объём отпуска тепловой энергии с коллектора котельной (ОК) | 433,8 |  |  | 433,8 | 432,4 |  |  | 432,4 | 432,4 |  |  | 432,4 |
|  | в горячей воде | 433,8 |  |  | 433,8 | 432,4 |  |  | 432,4 | 432,4 |  |  | 432,4 |
|  | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии в теплосетях, всего (П) | 41,2 |  |  | 41,2 | 46,2 |  |  | 46,2 | 46,2 |  |  | 46,2 |
|  | в т.ч. в теплосетях на балансе предприятия, всего (Псоб) | 41,2 |  |  | 41,2 | 46,2 |  |  | 46,2 | 46,2 |  |  | 46,2 |
|  | в горячей воде | 41,2 |  |  | 41,2 | 46,2 |  |  | 46,2 | 46,2 |  |  | 46,2 |
|  | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сетях сторонних организаций (Пстор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепла потребителям (ОП) в том числе | 392,6 |  |  | 392,6 | 386,3 |  |  | 386,3 | 386,3 |  |  | 386,3 |
|  | в горячей воде | 392,6 |  |  | 392,6 | 386,3 |  |  | 386,3 | 386,3 |  |  | 386,3 |
|  | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленным в том числе | 91,2 |  |  | 91,2 | 91,2 |  |  | 91,2 | 91,2 |  |  | 91,2 |
|  | в горячей воде | 91,2 |  |  | 91,2 | 91,2 |  |  | 91,2 | 91,2 |  |  | 91,2 |
|  | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилищным организациям | 301,4 |  |  | 301,4 | 295,7 |  |  | 295,7 | 295,7 |  |  | 295,7 |
|  | в горячей воде | 301,4 |  |  | 301,4 | 295,7 |  |  | 295,7 | 295,7 |  |  | 295,7 |
|  | в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2. Структура  потребления тепловой энергии в 2010 г.

Полезный отпуск  (табл. 24):

- Населению – 324783 Гкал.

- Бюджетные организации – 54726 Гкал.

- Прочие потребители –  89960 Гкал.

#### 3.1.1.4 Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и
потребителей

В соответствии с Генеральным планом  города Искитима потребление тепловой энергии к 2020 году возрастет по сравнению с 2010 г.  за счет:

- увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам в обобществленном фонде до 19 м2 общ.пл. на чел. на 1 очередь и 23 м2 общ. пл./чел. на расчетный срок; на перспективу – до 25,5 м2/чел.;

- увеличения тепловой нагрузки промышленности и составит на I очередь –12 МВт, расчетный срок – 21 МВт (табл. 25).

Таблица 21

| Горячее водоснабжение | МВт | 14,6 | 14,6 |
| --- | --- | --- | --- |

Суммарная тепловая нагрузка города составит 398,7 МВт c учетом сноса ветхого жилья.

Таблица 22

Расходы тепла по новому строительству

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВт | 12 | 21 |

#### 3.1.1.5 Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения  на 2010 год являются (табл.28):

- установленная мощность –    426,4 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка –  202,2   Гкал/ч;

- производство тепловой энергии  –    552,1тыс. Гкал;.

- отпуск тепловой энергии –530,2тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии. – 21,9 тыс. Гкал;

- полезный отпуск – 487,4тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Администрации города Искитима от 11.03.2008 г. № 50 нормативы потребления установлены в размере:

- тепловая энергия на отопление 0,029 Гкал/м2 в месяц (0,35 Гкал/м2 в год) или  6,3 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 м2);

- тепловая энергия на горячее водоснабжение – 0,200 Гкал на 1 чел. в месяц, или  2,4 Гкал на 1 чел. в год.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения города Искитима составляет 6,98 Гкал в год на человека, что несколько выше рационального уровня.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в городе Искитиме нормативам потребления, должна составлять  324,8 тыс. Гкал в год  на период до 2020 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2010 г. составила              324,8 тыс. Гкал за год, что на 3% меньше, чем было бы реализовано по нормативам. В 2008 г. населению было реализовано 334,4 тыс. Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

С учетом того, что за период 2011-2020 гг. в городе должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета тепла, холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время, новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере114,6 тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 2008 - 2010 гг.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 5% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2008 - 2010 гг.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 24,8 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2008 - 2010гг.).

Снижение данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2008 - 2010 гг. обусловлено применением методики  МДК 4-005-2004 (табл.28).

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений «Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 г. под      № 7095.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2020 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ) (табл. 28).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

3.1.2 Организационный анализ

### 3.1.2.1 Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно − диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Диспетчерское управление тепловыми сетями с тепловыми нагрузками менее 500 МВт определяет структуру управления коммунальных служб  города Искитима.	Действующая в городе Искитиме система оперативно-диспетчерского  управления  при  ликвидации технологических нарушений   на   источниках   тепловой   энергии   и   сетях   тепло-, водоснабжения зарекомендовала себя положительно, не было допущено серьезных срывов в процессе организации, хода и завершения работ.

Диспетчерское управление следует разрабатывать с учетом перспективного развития тепловых сетей.

Необходимо разделить городской оперативный штаб по устранению аварийных ситуаций на подразделения:

      - оперативное;

      - информационно-аналитическое;

      - мобилизационно-вспомогательное.

Методической основой и определяющими документами для предупреждения и   ликвидации   технологических   нарушений   являются   также   нормативно-технические документы:

− «Методические  рекомендации  по техническому расследованию и учету технологических нарушений  в системах коммунального  энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»;

− «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

− «Правила  эксплуатации  теплопотребляющих  установок  и  тепловых  сетей потребителей»;

− «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

3.1.2.1.1 Предупреждение и ликвидация технологических нарушений в ООО «Теплосеть» и ООО «Прогресс» в штатных ситуациях

Основными  задачами  оперативно-диспетчерского управления  при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения являются:

- быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии;

- предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, незатронутого технологическими нарушениями;

- создание надежной послеаварийной схемы и режима работы систем в целом и ее частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования, при возможности его включения в работу и восстановления схемы сети.

Ликвидацией технологических нарушений на городских объектах в штатных ситуациях руководит главный инженер ООО «Теплосеть» и ООО «Прогресс». Их указания являются обязательными для всех без исключения.

Ликвидацией технологических нарушений на котельных, инженерных сетях и оборудовании руководят начальники (мастера) соответствующих цехов.

Оперативно-диспетчерский персонал несет полную ответственность за ликвидацию технологического нарушения, принимает решения и осуществляет мероприятия по восстановлению нормального режима независимо от присутствия лиц из числа административно-технического персонала.

3.1.2.1.2 Предупреждение и ликвидация технологических нарушений в ООО «Теплосеть» и ООО «Прогресс» совместными силами теплоснабжающей организации и привлекаемых городских предприятий

При ликвидации технологических нарушений совместными силами необходима максимальная мобилизация ресурсов муниципальных предприятий и сторонних организаций в случае серьезной  угрозы основным  инженерным объектам теплоснабжения (котельные, магистральные сети), выход из строя которых на длительное время приведет не только к значительным  материальным и финансовым потерям, а также может поставить под вопрос жизнеобеспечение жилого фонда, объектов соцкультбыта с учетом суровых климатических условий.

С этой целью создается Единая система оперативно-диспетчерского управления во главе с городским (главным) оперативным штабом по ликвидации аварийных ситуаций в энергоснабжении, что позволит:

- свести в единый центр общее руководство и организацию
взаимодействия   всех   служб   как  муниципального,   так  и   немуниципального подчинения;

- сосредоточить все потоки оперативно-диспетчерской, технической и
технологической информации, сведя к минимуму их неточность, неполноту, непроверенность. Для этого на время устранения аварии все диспетчерские службы организационно включаются в состав ЕСДУ. С этой целью создается, и утверждается единая схема информации и взаимодействия всех диспетчерских служб задействованных структур города.

В штаб предоставляется:

- полный достоверный комплект оперативных схем инженерных коммуникаций;

- перечень неприкосновенного запаса оборудования, материалов,     инструмента, запчастей, стройматериалов, находящихся  в готовности;

- утверждается перечень спецтехники, оборудования, материалов, отсутствующих у муниципальных предприятий, помощь которыми могут оказать сторонние организации.

Допустимое время устранения аварий  и инцидентов в системах  отопления  жилых  домов составляет:

- продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения в аварийных ситуациях в соответствии с ГОСТ Р 51617 – 2000  определяется допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

- не более 16 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 0С;

- не более 8 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 0С;

- не более  4 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 0С.

- длительность отключения отдельных зданий и участков сети при отрицательных температурах наружного воздуха без спуска воды в соответствии с п. 3.2.8 ПЭТУиТСП:

- дома  деревянного исполнения:

3 ч – при температуре наружного воздуха  от 0 0С  до – 10 0С;

2 ч – при температуре наружного  воздуха от - 11 0С  до – 20 0С;

1,5 ч – при температуре наружного  воздуха от - 21 0С  до – 30 0С;

1 ч – при температуре наружного  воздуха  ниже  - 310С.

- дома КПД:

4 ч – при температуре наружного  воздуха от  от 0 0С  до - 10 0С;

3 ч – при температуре наружного  воздуха от -11 0С  до – 20 0С;

1,5 ч – при температуре наружного  воздуха от - 21 0С  до – 30 0С;

1 ч – при температуре наружного  воздуха  ниже  - 31 0С.

- дома ДДИ:

2 ч – при температуре наружного  воздуха от  от -11 0С  до – 20 0С.

3.1.2.1.3 Порядок взаимодействия муниципальных   предприятий  города Искитима при устранении технологических нарушений

Организация взаимодействия ООО «Теплосеть» и других предприятий определена  в «Инструкции по организации взаимодействия предприятий ЖКХ г. Искитима при устранении технологических  нарушений на сетях тепло-, водоснабжения», по обеспечению  устойчивого  газоснабжения  котельных города Искитима природным  газом.

До развертывания городского (главного) оперативного штаба руководство и координацию  предприятий,  привлекаемых  к устранению  технологического нарушения, осуществляет оперативный дежурный при  соответствующем органе исполнительной  власти (Администрация города Искитима).

Критериями для определения особо ответственного технологического нарушения на сетях ТВС являются:

-    температура наружного воздуха ниже  – 15 °С;

-    ветровая нагрузка более 5 м/с;

-   необходимость отключения (прекращение подачи на определенное время) тепловой энергии (воды) на группу жилых зданий более 6 - 9 единиц;

- необходимость отключения тепловой энергии (воды) на объекты, жизнеобеспечению которых уделяется особое внимание (медицинские учреждения, школы, детсады и другие здания соцкультбыта, здания Администрации и ГУВД);

-    работа на устранении нарушения более, чем одного предприятия.

### 3.1.3	Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения города Искитима по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год:

2007 г. – 0,75 единицы;

износ основных фондов

2010 г. – 80%;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2010 г. – 3%;

уровень потерь

2010 г. – 4,6%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2010 г. – 9,6 чел.

3.1.4 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима на период 2010-2020гг в области теплоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации № 35от 6 мая  2011г. «Порядок предоставления коммунальных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от             6 января 1999 № 1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»                           (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 № 110);

1.8. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 № 189);

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к отоплению

2.1.1. Требования к техническим характеристикам

2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия. Снижение температуры в ночное время суток (от 0 до 5 ч.) допускается не более чем на 3 градуса по шкале Цельсия;

2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.1.2. Требования к непрерывности отопления

2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций;

2.2. Требования к горячему водоснабжению

2.2.1. Требования к техническим характеристикам

2.2.1.1. При централизованном водоснабжении температура горячей воды у потребителя должна быть не менее 60 градусов по шкале Цельсия и не более 75 градусов по шкале Цельсия в точке разбора, при условии исправности водоснабжающего оборудования жилого (нежилого) фонда.

2.2.2. Требования к непрерывности горячего водоснабжения

2.2.2.1. Горячее водоснабжение потребителей должно осуществляться круглосуточно.

### 3.1.5	Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

- котельное оборудования 73% (рис. 5);

- сети отопления  - 80%;

- сети ГВС– 80%.

  - Высокий уровень  повреждений 0,75 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 1,4 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением  Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых  домах»

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК)  для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78, для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

## 3.2 Программа развития системы теплоснабжения

### 3.2.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

  - реконструкция котельного оборудования, системы газопотребления и АСУ ТП котельных;

  - реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

  - строительство новых ИТП в домах микрорайона;

  - строительство  тепловых сетей на период с 2011  по 2020 г.;

  - установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

### 3.2.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы систем теплоснабжения ООО «Прогресс»

до 2020 года

(реконструкция)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация программы по годам, 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | Модернизация котельных |  |  | 124,9 | 1,6 | 4,8 |  | 6,8 | 21,3 |  | 22,0 | 15,7 | 12,7 | 13,5 |  | 13,9 |  | 13,9 |  |
| 1.1 | Проведение научно- исследовательских и опытно - конструкторских работ в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Закупка оборудования для технического мониторинга состояния трубопроводов |  |  | 6,2 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  | Повышение надежности тепловых сетей |
| 1.1.2 | Проведение гидравлического расчета теплосетей. Режимная наладка тепловых сетей |  |  | 3,2 |  | 0,3 |  | 0,3 | - |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | Повышение надежности тепловых сетей |
| 1.1.3 | Разработка проекта «Техническое перевооружение систем газопотребления и АСУ ТП котлов |  |  | 3,9 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |  | 0,6 |  | Повышение качества предоставляемых услуг |
| 1.2 | Котельная Идустриальная | Техническое перевооруже-ние систем газопотребле-ния и АСУ ТП, замена котлов типа ДКВР 10-13 | 3 | 28,0 | 0,5 | 2,0 |  | 2,0 | 2,5 |  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 1.3 | Котельная Шипуновская | Техническое перевооружение систем газопотребления и АСУ ТП двух газовых котлов, замена котлатипа КЕ 10-14. Установка пластинчатых теплообменников. | 2 | 6,9 | 0,1 | 0,5 |  | 0,5 | 0,8 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 1.4 | Котельная Ложок | Разработка и реализация проекта «Перевод котельной на природный газ». Установка во-догрейного котла производитель-ностью 4 Гкал/ч | 1 1 | 40,0 12,5 |  |  |  | 2,0 | 16,0 |  | 5,0 8,0 | 5,0 2,5 | 3,0 0,5 | 3,0 0,5 | 3,0 0,5 |  | 3,0 0,5 |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 1.5 | Котельная ИЦГБ | Техническое перевооружение систем газопотребления и АСУ ТП четырех котлов. | 4 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | Приведение газопроводов котлов в соответствие с требованиями ПБ 12-529-03 |
| 3 | Тепловые сети |  | 1169 | 17,9 | 1,0 | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |
|  | Микрорайон Ложок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке |
| 3.1 |  | Замена участков: ТК 14-ТК17 D = 300 мм | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | ТК 6- ТК-6-2 D = 200 мм | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК16-ТК17 D=300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | ТК 6-ТК8 D = 250 мм | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | ТК 9-ТК-12 D = 200 мм | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | ТК 13-ТК-13-3 D=200 мм | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | ТК 13-ТК13-5 D = 100 мм | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | ТК 13-5-«Маяк» D = 70 мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  | 3000 | 10,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения ООО «ИГК» до 2020года

(реконструкция)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн.руб. | Реализация программы по годам, 2 этап |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Модернизация котельных |  |  | 101,2 | 3,0 | 10,2 | 17,3 | 11,1 | 9,1 | 10,8 | 10,8 | 9,3 | 9,8 | 9,8 |  |
| 1.1 | Проведение энергетических обследований теплоисточников: Котельная №1 |  |  | 1.5 |  | 0.500 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
|  | Котельная №2 |  |  | 1,0 |  |  |  | 0.500 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 1.1.1 | Проведение наружных и внутренних осмотров и гидравлических испытаний котлоагрегатов: Котел №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
|  | Котел№6 |  |  | 0,8 |  | 0,3 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Котел№7 |  |  | 0.8 | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Котел №8 |  |  | 0,8 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Котел№9 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | Котел№11 |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 1.1.2 | Техническое переоборудование системы газоснабжения и автоматики безопасности с подключение аварийного топлива в соответствии с правилами СТР и ГП Котел№5 |  |  | 3,0 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
|  | Котел №6 |  |  | 3,0 |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Котел №7 |  |  | 3,0 |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Котел №8 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел №9 Котел №11 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Закупка оборудования для проведения вибродиагностического контроля вращающихся агрегатов: Сетевых и подпиточных насосов |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
|  | Дымососов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ежеквартального контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установить ЧРП на электродвигатели насосов |  |  | 13,4 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Экономия ТЭР |
| 1.3 | Реконструкция котельного и вспомогательного оборудования |  |  | 23,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Экономия ТЭР; Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 2.1. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности тепловых сетей |
| 2.1.1 | Проведение гидравлического расчета сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. 2.1.3 | Города |  |  | 9 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Повышение надежности тепловых сетей |
|  | Промзоны |  |  | 4,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Режимная наладка сетей Города |  |  | 4,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Промзоны |  |  | 2,7 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Техническая диагностика трубопроводов горячей воды |  |  | 4,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.1.4 | Реконструкция измерительного узла по отпущенной теплоэнергии на городской трассе Реконструкция тепловых сетей |  |  | 28,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения ОАО «НЗИВ» до 2020года

(реконструкция)

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 11 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Цели, источник финансирования |
| 1 |  |  |  | Модернизация котельных |  | 193,86 | 30,43 | 46,97 | 45,12 | 20,97 | 13,35 | 10,2 | 11,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| 2 |  |  |  | Разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных отчетов |  | 1,16 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  | Управление реализацией Программы, контроль эффективности |
| 3 |  |  |  | Замена одной ветви выпускного коллектора dу 400 мм котельной на систему теплоснабжения г. Искитима с восстановлением теплоизоляции |  | 22,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение максимальной пропускной способности теплосетей |
| 4 |  |  |  | Разработка и проведение мероприятий по гидравлической регулировке наружных тепловых сетей |  | 1 ,13 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  | Оптимизация режима теплоснабжения |
| 5 |  |  |  | Замена котла КВГМ-20 на более мощный КЕ-35 - 14-250ГН |  | 7, 84 | 5,69 | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение полезного отпуска тепловой энергии |
| 6 |  |  |  | Модернизация деаэраторов ДА-50 (2 шт.) и ДА-25 (1 шт.) |  | 4,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление нормативных параметров теплоносителя, увеличение межремонтных интервалов |
| 7 |  |  |  | Реконструкция системы химводо-очистки котельной с увеличением производительности |  | 13,33 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,65 |  |  |  |  |  | Восстановление нормативных параметров теплоносителя, увеличение полезного отпуска тепловой энергии |
| 8 |  |  |  | Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации, комплектация, монтаж и наладка системы управления процессом горения в котлах с помощью газоанализаторов |  | 2,4 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Наладка и поддержание оптимального режима теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива |
| 9 |  |  |  | Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации и установка узлов технического учета отпуска тепловой энергии |  | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Наладка и поддержание оптимального режима теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива |
| 10 |  |  |  | Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации, комплектация и установка станций частотного регулирования электроприводов котельной |  | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | Снижение затрат электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии |
| 11 |  |  |  | Восстановление футеровки дымовой трубы котельной |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление нормативных параметров режима работы котлов |
| 12 |  |  |  | Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации, комплектация, выполнение строительно-мотажных и пуско-наладочных работ по вводу в эксплуатацию градирни |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | Снижение удельных расходов топлива на выработку электрической и тепловой энергии в режиме когенерации |
| 13 |  |  |  | Разработка проекта, изготовление проектно-сметной документации, комплектация, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по вводу в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования мощностью 1,8 МВт |  | 52,0 |  | 5,2 | 10,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Снижение себестоимости электрической и тепловой энергии в режиме когенерации |
| 14 |  |  |  | Внедрение на насосном и вентиляционном оборудование ЧРП |  | 7,0 |  | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Внедрение систем автоматизации выработки и отпуска тепловой энергии потребителям (диспетчирезация) |  | 15,0 |  | 3,0 | 4,0 | 2,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | диспетчеризация |
| 16 |  |  |  | Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Модернизация оборудования котельной |  | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | оптимизация тепловой мощности |
| 18 |  |  |  | Проведение обязательного энергетического обследования предприятия |  | 3,0 |  | 2,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Реконструкция системы резервного топливоснабжения котельной |  | 8,0 |  | 2,7 | 2,7 | 2,6 |  |  |  |  |  |  | Снижение затрат на нормативное резервирование |

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения ООО «Теплосеть» до 2020года

(реконструкция)

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  | 11 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Цели, источник финансирования |
| 1 |  |  |  | Модернизация тепловых сетей |  | 131,0 | 4,5 |  | 5,85 | 27,92 | 2,75 | 20,83 | 8,14 | 7,97 | 8,76 | 9,6 | 10,6 |  |
| 2 |  |  |  | Перевод тупиковой системы ГВС на циркуляцию |  | 33,9 | 0,70 |  | 8,10 | 8,48 | 8,48 | 3,75 |  |  |  |  |  | Улучшение производительности и качества ГВС |
| 3 |  |  |  | Внедрение систем автоматического регулирования подачи тепла от ЦТП |  | 23, 44 |  |  |  | 9,24 | 7,2 | 7,0 |  |  |  |  |  | Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат |
| 4 |  |  |  | Установка приборов отпуска тепла |  | 10,0 |  |  | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  | Снижение коммерческих потерь |
| 5 |  |  |  | Замена водоподогревателей N 16 |  | 10, 0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования |
| 6 |  |  |  | Монтаж пластинчатых теплообменников (второй поток) |  | 7,04 |  |  |  | 1 .0 | 1,0 | 1,52 | 1,52 | 1,0 | 1,0 |  |  | Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования |
| 7 |  |  |  | Восстановление теплоизоляции теплопроводов Ду 500 от ЦТП-35 до ЦТП-12, 600 м |  | 1 ,80 |  | 0,6 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение полезного отпуска тепла за счет снижения потерь |
| 8 |  |  |  | Внедрение установок безреагентной обработки воды теплообменников |  | 2,0 |  |  |  | 0,6 | 0,7 | 70,7 |  |  |  |  |  | Увеличение полезного отпуска тепла за счет подключения новых потребителей |
| 9 |  |  |  | Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей с внедрением современной программы расчетов эксплуатационных режимов "Zulu Тепло 5.2" |  | 5,3 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,15 | 1,15 |  |  |  |  |  | Увеличение срока службы оборудования, повышение надежности, снижение затрат на ремонт |
| 10 |  |  |  | Разработка мероприятий по регулировке наружных тепловых сетей с использованием программы расчетов "Zulu Termo 5.2" |  | 1, 8 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат |
| 11 |  |  |  | Частичная замена внутриквартальных сетей |  | 0,9 |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат |
| 12 |  |  |  | Замена теплосети с Ду 300 на Ду 400 |  | 1, 66 |  |  |  |  | 0,83 | 0,83 |  |  |  |  |  | Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения пропускной способности |
| 13 |  |  |  | Проведение испытаний на тепловые потери |  | 1,2 |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей и системы горячего водоснабжения |  | 60,89 | 4,5 |  | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4455 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | Снижение коммерческих потерь |
| 15 |  |  |  | Разработка схемы теплоснабжения города Искитима |  | 5,0 | 0,65 |  | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат |
| 16 |  |  |  | Частичная замена внутриквартальных сетей |  | 16,92 |  |  | 1,29 | 1,62 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат |

### 3.2.3 Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

установленная мощность

2016 г. –    426,4 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка

2016 г. –    202,2 Гкал/ч;

производство тепловой энергии

2016 г. –    580,0 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии

2016 г. – 552,4 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии

2016 г. – 29,2 тыс. Гкал;

полезный отпуск

2016 г. – 530 тыс. Гкал.

### 3.2.4 Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет  средств окружного бюджета, местного бюджета, внебюджетных      источников   и   составят  за  период     реализации     Программы  в части теплоснабжения  550,96 млн. руб., в т.ч.:

- в 2011 г. –  40,88 млн. руб.

- в 2012 г.  – 85,36 млн. руб.

- в 2013 г.  –  103,31 млн. руб.

- в 2014г.  –  84,58 млн. руб., в т.ч.:

- в 2015 г.  –  69,65 млн. руб., в т.ч.:

- в 2016-2020 гг. –  197,97 млн. руб., в т.ч.:

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

### 3.2.5 Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,75 до 0,3 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 9,6 чел. на 1 тыс. жителей до 4,5 чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии с 40,5 до28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км  сетей  в год

2010 г. –  0,7 единицы;

2016 г. –  0,3 единицы;

2020 г. –  0,3 единицы.

Износ основных фондов

2010 г. – 73%;

2016 г. – 54%;

2020 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2010г. – 1,7%;

2016 г. (средние показатели за 5лет) – 3,5%;

2020 г. – 5%.

Уровень потерь

2007 г. – 14,6%;

2016 г. – 10%;

2020 г. –  9%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2007 г. – 26 кВт∙ч/Гкал;

2016 г. – 24 кВт∙ч/Гкал;

2020 г. – 22кВт∙ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2007 г. – 9,6 чел.;

2016 г. – 8,4 чел.;

2020 г.– 4,5 чел.

4. Комплексное развитие системы водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения города   Искитима  являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

## 4.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

- Водоснабжение   города   Искитима  осуществляется за счет забора  воды  из поверхностного  источника  -   р.  Бердь  , и  подземных  источников (артезианские  скважины).

Запас   воды  составляет   10 000  м3.  Расход  воды  составляет   18 077,98     тыс.м3/год.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1965 г.  Забор  воды  происходит  через  искусственный  залив. Через  водоприемные  окна  вода  поступает  в  водоприемный  колодец. На  станции  установлены 4  насоса марки  Д-600-90  и 1  насос  марки  Д-1250-65.  Насосами  по  4  водоводам  вода  транспортируется   на  насосно-фильтровальную  станцию. На НФС имеются очистные сооружения, после  прохождения  которых  мутность  воды  составляет:

- исходная – 200 мг/л4

- после  очистки- 1 мг/л;

Цветность:

- исходная – 240 градусов;

- после  очистки – 5,5  градусов;

содержание  железа:

-  исходная 1,2 мг/л;

- после  очистки  0,18  мг/л.

Скважины  2Д, 4Д, 10-300,  глубина  скважин  от 75 до 120 метров. Глубина залегания  водоносного  горизонта 2Д-22-75м, 4Д-22-80м, 10-300 – 45-120 м.  Дебиты скважин при проведении откачек  составляли  3,6-3,9 л/сек,  при  понижениях  уровня  воды  2,7-2,8 м. Удельные  дебиты  1,34-1,39  л/сек.

2Д: (ул. Южная 46) расположена  в   юго-восточной  части  г.  Искитима (п. Шипуново) год бурения  - 1970,  глубина  скважины -75 м,  статистический  уровень- 22 м, динамический- 35 м,  дебит  скважины – 16 м3/час. Скважина  оборудована  насосным  агрегатом  марки  ЭЦВ6-10-80.  Глубина  установки  - 45 м. оголовок  скважины  герметичен. Над   скважиной  имеется  кирпичный  павильон,  в  котором  установлена  накопительная  емкость  для  воды  объемом  1,8  м3.  Разбор  воды осуществляется  непосредственно  от  скважины.  Разводящая  сеть  отсутствует.  Объем  забора  воды  из  скважины  учитывается  водосчетчиком  марки ВСГ-40.

4Д: (ул. Шипуновская  35) расположена  в  юго-восточной  части  г.  Искитима (п. Шипуново).  Год  бурения – 1988, глубина  бурения – 80м,  статистический  уровень -22м, динамический  уровень – 35 м,  дебит  скважины  - 15м3/час.  Скважина  оборудована  насосом  марки   ЭЦВ6-10-80.  глубина  установки – 45 м.  над  скважиной  имеется  блочный  павильон,  в  котором  установлена  накопительная  емкость  для  воды  объемом  3,8  м3. Насосом  вода  подается  в  водонапорную  башню -  V- 25  м 3,  Н – 20 м.    из башни  вода  подается  в  разводящую  сеть.   Объем  забора  воды  из  скважины  учитывается  водосчетчиком  марки ВСГН-50.

10-300: (ул.  Спортивная – ул. Транспортная)  расположена  в  северо-западной  части  г. Искитима. Год  бурения  - 1980г., глубина  бурения  - 120м,  статистический  уровень – 25м, динамический  уровень- 50 м, дебит  скважины – 6м3/час. Скважина  оборудована  насосом  марки  ЭЦВ6-10-80.  Глубина  установки  60 м. Оголовок  скважины  герметичен, расположен  на  высоте  50 см  над  уровнем  бетонного  пола. Над   скважиной  расположен  блочный  павильон.  Подача   воды  производится  в  водонапорную  башню  емкостью  25 м3,  затем  вода подается  в  разводящую  сеть.  Объем  забора  воды  из  скважины  учитывается  водосчетчиком  марки  СКБ ДУ-40 мм.

На  всех  скважинах  имеются  эксплутационные  инструкции  водоразборных  скважин  и  журналы  учета  работы  скважин.  Лабораторный  контроль  за  качеством  подаваемой  воды  осуществляется   регулярно,  аттестованной  лабораторией  МУП  «Водоканал». График  определения  химико-бактериологических  анализов  утвержден  ФФГУЗ  ЦГ  И  Э  в  НСО  в  Искитимском  районе.  Результаты  анализов  хранятся  в  химико-бактериологической  лаборатории. Для  отбора  проб  установлены  краны.  Скважины  работают  в  автоматическом  режиме.

По химическому составу подземные воды   скважин  2Д,  4Д - пресные  с  общей  минерализацией  0,2  г/куб. дм,  гидрокарбонатные,  умеренно-жесткие  (4,62-4,74  ммоль/куб.дм).Скважина  10-300 – воды  пресные  с  общей  минерализацией  0,5  г/куб.дм,  по  химическому  составу  гидрокарбонатные  жесткие (6,7 ммоль/куб. дм).

Существующая подача питьевой воды МУП «Водоканал» 2010г.- 50 тыс.м3/сут.:

Город Искитим – 25 тыс. м3/сут, в т. ч.:

- населению – 13 тыс. м3/сут;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 12 тыс. м3/сут.

Искитимский район – 22,6 тыс.м3/сут;

Утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях –  2,4 тыс. м3/сут.

Подача воды в город осуществляется по 3 водоводам Д=500 мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть города.

На балансе МУП «Водоканал » находится 183,582  км водопроводных сетей.

### 4.1.1 Инженерно-технический анализ

В городе Искитиме существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

- Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

- Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Транспортировка питьевой воды потребителям: в жилые  дома, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

- Артезианские скважины – 3 шт.

- Насосная  станция  I подъема.

- Насосная станция II подъема.

- Насосная станция III подъема (р.п  Линево)

- Очистные сооружения:

  - ВОС 1 и 2 очереди – Q =   72500  тыс. м3/сут.

- Резервуары чистой воды;

  - на ВОС 1 и 2 – W = 2   тыс. м3   – 2 ед; W-6 тыс.м.куб.-1 ед.

- Протяженность водопроводных сетей – 183,582 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Критерии анализа системы водоснабжения:

- фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность водозабора составляет 72,5 тыс.м3/сут. На нем происходит процесс очистки  воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01. Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 27%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды ( 5 % от очищенной воды) и перерывы в водоснабжении  потребителей. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 1,34ед. на 1км сети, свыше 8 часов 0,07ед. на 1км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- Износ сетей составляет 78,8 %.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

#### 4.1.1.1 Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

В комплекс головных сооружений водоснабжения производительностью 72500м3/сут входят:

ВОДОЗАБОР:

- Водозаборный   ковш;

- Насосная станция первого подъема (НС-I);

- 4 напорных водовода от НС-I до очистных сооружений.

ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:

I ОЧЕРЕДЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- Вихревой смеситель;

- 4 осветлителя со взвешенным осадком;

- 5 скорых фильтров.

II ОЧЕРЕДЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- Вихревой смеситель;

- 6 горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования;

- 6 скорых фильтров.

Кроме того, I и II очереди очистных сооружений имеют следующие общие сооружения:

- Реагентное хозяйство (обработка воды коагулянтом оксихлоридом алюминия, флокулянтом Praestol 650 TR);

- Хлораторное отделение (обеззараживание воды гипохлоритом натрия первичное и вторичное; аммонизация);

- 2 резервуара чистой воды объемом  по  2000 м3  и один резервуар чистой воды объемом 6000 м3;

- Насосная станция второго подъема (НС-II).

Таблица 23

Технические характеристики сооружений очистки питьевой воды ВОС

| №п/п | Наименование оборудованя | Марка насоса | Напор, м вод.ст. (*стат. давл., Па) | Год ввода в эксплуат. |  | Производи тельность, м3/ч | Мощность Эл/дв кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | Д 1250-65 | 54 |  | 1982 | 1100 | 200 |
| 2 | Насос №2 | Д 1600-90 | 70 |  | 1984 | 1300 | 315 |
| 3 | Насос №3 | Д 1600-90 | 66 |  | 1984 | 1200 | 315 |
| 4 | Насос №4 | Д 1600-90 | 70 |  | 1984 | 1300 | 315 |
| 5 | Насос №5 | Д 1600-90 | 66 |  | 1984 | 1200 | 315 |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н/с № 1(на нс-3) | Д1250-125 | 92 |  | 2006 | 1100 | 400 |
| 2 | Н/с № 2 (на нс -3) | Д1250-125 | 110 |  | 1954 | 1160 | 630 |
| 3 | Н/с №3 (город) | 300Д-70 | 70 |  | 1984 | 1080 | 320 |
| 4 | Н/с №4 (город) | Д-1600-90Б | 66 |  | 2006 | 1200 | 315 |
| 5 | Н/с №5 (город) | 300Д-70 | 70 |  | 1984 | 1080 | 320 |
| 6 | Н/с №6 (город) | Д-1600-90Б | 66 |  | 2006 | 1200 | 315 |
| 7 | Н/с №7 (НЗИВ) | КМ100-65-200 | 50 |  | 2005 | 100 | 30 |
| 8 | Н/с №8 ( на нс-3) | Д1250-125 | 94 |  | 1984 | 1060 | 630 |
| 9 | Н/с №9 ( на нс-3) | Д1250-125 | 125 |  | 1984 | 1250 | 630 |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ III ПОДЪЕМА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | Д 1250-65 | 57 |  | 2007 | 1150 | 200 |
| 2 | Насос №2 | 3В 200Х2 | 120 |  | 1972 | 360 | 125 |
| 3 | Насос №3 | Д 1250-65 | 34 |  | 2006 | 800 | 150 |
| 4 | Насос №4 | Д 320-70 | 60 |  | 1997 | 300 | 90 |
| 5 | Насос №5 | Д 320-70 | 60 |  | 1997 | 300 | 90 |
| 21 | Резервуары чистой воды | РЧВ - 2000 | 2 ед. |  |  | W =4000 |  |
| 22 | Резервуары чистой воды | РЧВ - 6000 | 1 ед. |  | 2010 | W =6000 |  |

Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, аттестат аккредитации   №РОСС  RU.0001.518622.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» и МИ 2335-2003 ГСИ «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

Требуемые  мероприятия  для  соблюдения   санитарных  правил  при  выполнении  анализа  воды:

Строительство бактериологической лаборатории,  для  соблюдения  санитарных  правил  СП  1.3.23.22-08 «Безопасность  работы  с  микроорганизмами  3-4  группы  патогенности (опасности)  и  возбудителями  паразитарных  болезней».

В  связи  с  чем  необходимо  построить  новую  бактериологическую лабораторию, приобрести  оборудование,  необходимое  для  работы  с  патогенными  микроорганизмами:

1. водяная  баня – 2шт. (бак.лаборатория, хим.лаборатория);

2.столы  для  лабораторного  оборудования – 5шт.;

3.шкафы  для  посуды  и  химических  реактивов – 13шт.;

4. вытяжной   шкаф – 2шт.;

5.сумки-холодильники- 2шт;

6.бактерицидный  облучатель;

7.стереометр  МЭС -2000А

8.весы  электронные;

9.фотокаллориметр;

10.прибор  капиллярного  электрофореза  «Капель»;

11. титраторы;

12. холодильник для сред;

13. душевая кабина (переход из лаборатории);

14. пробоотборник;

15. мойка для мытья со спец.покрытием.

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой
воды и существующей насосной станцией 2 подъема,  далее  подается в город.

Проблемными характеристиками станции  являются:

1.отсутствие   оборотного  водоснабжения

2. отсутствие  герметичности  перегородок  горизонтальных  отстойников

3.отсутствие  на  станции  автоматического  контроля  определения  хлора  и  мутности  воды  по  сооружениям.

# 4. отсутствие  автоматизации   процессов  очистки  воды  на  нс-1  и  нс-2;

Требуемые мероприятия

- Проектирование  системы  оборотного  водоснабжения

- Строительство  новой  бактериологической  лаборатории

- Приобретение   нового   оборудования  (хлор - мониторинг,   коагулянт-осветлитель)

- Укрепление   и  гидроизоляция  стен  и  перегородок  горизонтальных  отстойников.

#### 4.1.1.2 Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения города трассируется:

-южный  и  левый  водоводы  по кольцевой системе,  правый - по тупиковой. Протяженность водопроводных сетей в городе – 135,682   км, районе – 47,9 км.   Износ сетей  составляет  78,8 %.

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Таблица 24

Характеристика водопроводной сети города  Искитима

| № п/п | Показатели | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водоводов | км | 135,682 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 105 |
| 3 | Протяженность магистральной водопроводной сети | км | 43,4 |
| 4 | в т.ч. нуждающейся в замене |  | 33 |
| 5 | Протяженность уличной водопроводной сети | км | 46,101 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 35 |
| 6 | Протяжённость внутриквартальной сети | км | 46,181 |
| 7 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 36 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосной станции 2   подъема до потребителей. Подача воды от насосной  станции 1 подъема  на очистные  сооружения города  Искитима  осуществляется по  4  водоводам.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа (табл. 25). Особенно это относится к передаточным устройствам (в том числе система трубопроводов) – 78,8 %, водозаборным сооружениям – 44 %, и сооружениям на сетях- 55,4 %.

Таблица 25

Состояние основных фондов МУП «Водоканал» г. Искитима

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизиро-вано (изношено), тыс. руб. | % к балансо-вой стоимо-сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. | % |  |  |  |
| Водоснабжение | 98402 | 100 | 64906 | 66 | 33496 | 31768 | 32,6 |
| Здания | 3785 | 3,8 | 2479 | 65,5 | 1306 | - |  |
| Водозаборные сооружения | 18072 | 18,4 | 5526 | 32,4 | 12546 | 476 | 2,6 |
| ВОС | 7833 | 8 | 5164 | 65,9 | 2669 | 1362 | 17,4 |
| Передаточные устройства | 58492 | 59,4 | 46072 | 78,8 | 12420 | 27539 | 47,1 |
| Машины и оборудование | 10220 | 10,4 | 5665 | 55,4 | 4555 | 2391 | 23,4 |

Надежность системы водоснабжения города Искитима характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 1,35 ед./км

Проблемы

- Увеличение нагрузки на изношенные сети по причине подключения новых абонентов.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Износ насосного оборудования

- Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция  сетей водоснабжения, имеющих большой износ,  с    использованием современных полимерных материалов.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

#### 4.1.1.3 Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения  являются:

- население – 47,5 %;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 4,3 %;

- прочие потребители – 20,3 %;

- расход воды на собственные очистных сооружений – 15 %;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 12,9 % от общего подъема воды.

#### 4.1.1.4 Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту оценивается следующим образом:

- Поднято воды Q =  50м3/сут.

- Подано в сеть  Q =  42м3/сут.

- Реализовано воды Q = 36м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

#### 4.1.1.5 Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения (табл. 4).

Утечки и неучтенный расход воды составил в 2010 г. Q = 6400м3/сут, что составило  15 %    поданной воды в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Таблица 26

Основные показатели системы водоснабжения г. Искитима

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. Ожид. | 2012 г. | 2016 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поднято воды всего | тыс.м3/год | 18078 | 18080 | 18080 | 18217 | 17772 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 2699 | 2700 | 2700 | 2700 | 2550 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 15 | 15 | 15 | 14,8 | 14 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 15379 | 15380 | 15380 | 15517 | 15222 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс.м3/год | 13038,3 | 13040 | 13040 | 13500 | 13700 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс.м3/год | 8600,4 | 8600 | 8600 | 8965 | 9100 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс.м3/год | 772,4 | 773 | 773 | 785 | 800 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс.м3/год | 3665,5 | 3667 | 3667 | 3750 | 3800 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3/год | 2340,7 | 2340 | 2340 | 2017 | 1522 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 |

4.1.2 Организационный анализ

Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития города Искитим показывает, что для обеспечения надежной, бесперебойной работы и оперативного взаимодействия аварийных служб предприятий, как системы в целом, необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. Для этого планируется создание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), как структурного подразделения Администрации города Искитим.

Основными целями создания ЕДДС являются оказание оперативной помощи населению города Искитим путем проведения аварийно-спасательных и поисковых работ; предоставление оперативных информационных услуг; организация взаимодействия между аварийными и коммунальными службами, а также организациями, обеспечивающими общественную безопасность.

Задачи единой дежурно-диспетчерской службы:

- оперативный сбор информации от граждан и организаций об обстановке в городе. Обработка и передача по принадлежности информации о ЧП и фактах, создающих угрозу их возникновения;

- оценка обстановки и организация первоочередных работ по локализации и ликвидации последствий ЧП и аварийных ситуаций;

- организация аварийно-спасательных групп, предприятий при выполнении поиска и эвакуации, пострадавших из зон ЧП и аварий;

- контроль в круглосуточном режиме работы служб жизнеобеспечения города и информирование населения через средства массовой информации;

- учет сведений и анализ аварийных и чрезвычайных происшествий, обобщение и передача в администрацию города оперативных данных для принятия управленческих решений.

Создание ЕДДС предполагается на базе 3 основных структурных подразделений:

- МУ «Оперативно-диспетчерская служба».

- Управление ГО и ЧС.

- Государственная противопожарная служба города  Искитима.

### 4.1.3	Основные показатели работы системы водоснабжения

- Водоснабжение города Искитима  осуществляется за счет забора  воды  из поверхностного  источника  -  р.  Бердь   и  подземных  источников.

Подача воды в город осуществляется по трем  водоводам Д = 500 мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть города.

На балансе МУП «Водоканал» находится  183,582 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет  78,8  %.

По химическому составу по всем показателям, вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», и поэтому основным технологическим процессом при очистке является  осветление и обеззараживание.

### 4.1.4	Экономический анализ

#### 4.1.4.1 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009г. № 520 (в редакции Постановлений правительства РФ от 15.09.2009г. №750, от 27.11.2010г. № 940).

Расходы производственной программы по водоснабжению:

- Реагенты

- Электроэнергия (подъём и транспортировка)

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала (рабочие)

- Отчисления на социальные нужды

- Амортизация основных средств

- Аренда

- Ремонты

- Цеховые расходы

- Проведение АВР

- Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)

- Плата за загрязнение

- Расходы на услуги спецтехники

- Прочие прямые расходы

- Общехозяйственные расходы

- Прочие косвенные расходы

В 2011 году установленный тариф потребителям  города Искитим  на услуги систем водоснабжения составил 7,93 руб. за м3 (без учета НДС), единый для всех потребителей.

Структура затрат  на водоснабжение представлена в табл. 5 Основными статьями   затрат  являются:

2010год

- фонд оплаты труда –  26,4 % от общей суммы затрат;

- электроэнергия на технические нужды – 18 %;

- услуги спецтехники – 15,7 %;

- ремонт и техническое обслуживание – 9,1%;

- общехозяйственные расходы – 11,8%.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения  за 2010-2012 гг., тыс. руб.	Таблица 27

| № п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2010 год | План на период регулирования |  | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011/2010 | 2012/2011 | 2012/2010 | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Реагенты | 4136,7 | 6578,7 | 7069,1 | 159 | 107,5 | 170,9 | 4,4 | 6,3 | 5,9 |
| 2. | Электроэнергия | 16793,2 | 20431,9 | 24702,3 | 121,7 | 120,9 | 147,1 | 18 | 19,5 | 20,6 |
| 3. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 14370,5 | 16452 | 18920 | 114,5 | 115 | 131,7 | 15,4 | 15,7 | 15,8 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды | 3604,3 | 5643 | 6470,6 | 156,6 | 114,7 | 179,5 | 3,9 | 5,4 | 5,4 |
| 5. | Амортизация основных средств | 2100,1 | 2613 | 3508,7 | 124,4 | 134,3 | 167,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 |
| 6. | Аренда | 785,5 | 797,1 | 950,5 | 101,5 | 119,2 | 121 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7. | Ремонты | 12851 | 9276,4 | 10204 | 72 | 110 | 79 | 13,8 | 8,9 | 8,5 |
| 8. | Цеховые расходы | 8449,6 | 9938,5 | 10774,3 | 117,6 | 108,4 | 127,5 | 9,1 | 9,5 | 9 |
|  | В т.ч. расходы на оплату труда | 3050,5 | 3206 | 3686,9 | 105,1 | 115 | 120,9 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
| 9. | Проведение АВР | 941 | 776 | 1138,6 | 82,5 | 146,7 | 121 | 1 | 0,7 | 1 |
| 10. | Налоги в себестоимости | 3451,5 | 3995 | 3735 | 115,7 | 93,5 | 108,2 | 3,7 | 3,8 | 3,1 |
| 11. | Плата за загрязнение | 26,2 | 70 | 70 | 267 | 100 | 267 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
| 12. | Услуги спецтехники | 14630,2 | 14525,7 | 15978,3 | 99 | 110 | 109,2 | 15,7 | 13,9 | 13,3 |
| 13. | Общехозяйственные расходы | 11047,1 | 12555,5 | 14949,9 | 113,7 | 119 | 135,3 | 11,8 | 12 | 12,5 |
|  | В т. ч. расходы на оплату труда | 7223,5 | 7627,2 | 8816 | 105,6 | 115,6 | 122 | 7,7 | 7,3 | 7,4 |
| 14. | Прочие прямые расходы |  | 922 | 1118,99 |  | 121,4 |  |  | 0,9 | 0,9 |
| 15. | Прочие косвенные расходы | 95 |  | 115 |  |  | 121 | 0,1 |  | 0,1 |
| 16. | Производственные расходы | 93281,9 | 104574,8 | 119705,2 | 112,1 | 114,5 | 128,3 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Прибыль всего, в том числе | 2473,6 | 2825 | 6262,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Прибыль на развитие производства | 0 | 0 | 2750 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Прибыль на прочие цели | 2000 | 2260 | 2260 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Налоги, сборы, платежи | -985 | 565 | 1252,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Списание дебиторской задолженности | 7400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Рентабельность | 2,5% | 2,6% | 5,2% |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Себестоимость 1 м3 воды | 7,15 | 7,73 | 9,31 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды, с надбавкой | 7,33 | 7,93 | 9,79 10,09 |  |  |  |  |  |  |

В период с 2010 по 2012 гг. полная стоимость водоснабжения увеличится на 34 %, полная себестоимость водоснабжения возрастет на 30%.

### 4.1.5	Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до     78,8%.

- Аварии, связанные  с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

- Износ   существующего  насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 1,35 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,01  ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются (табл. 6):

-   перебои в водоснабжении (часы, дни);

- давление в точке разбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии города сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- реконструкция и модернизация очистных сооружений;

- строительство оборотного  водоснабжения  на  ВОС.

Таблица 28

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый пери-од нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели:

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 98,6 %.

## 4.2  Программа развития водоснабжения

### 4.2.1 Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития города Искитима показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности.  Работающее  оборудование морально и физически устарело. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования   на  современное,  отвечающее  энергосберегающим  технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- внедрение  системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий:

- замена  сетей  с   применением неметаллических трубопроводов;

- строительство системы оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений;

- реконструкция отделения реагентного хозяйства с установкой независимого контроля системы очистки воды;

- строительство новой бактериологической лаборатории для соблюдения санитарных правил СП 1.3.23.22-08 «Безопасность работы с микроорганизмами»;

- укрепление берегов (откосов) водозаборного ковша.

- строительство  новых  сетей  водопровода;

- строительство  альтернативного  источника  водоснабжения.

### 4.2.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения города Искитима

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  | 11 этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Цели, источник финансирования |
| 1 |  | Ул.Шипуновская 50, Прорабская 1А, р.п.Линёво |  | Реконструкция 1,II,III подъёмов воды с заменой насосного оборудования и установкой преобразователей частоты |  | 36,2 |  | 9 | 9 | 9 |  | 9,2 |  |  |  |  | Обеспечение надёжности работы водозабора и станций последующего подъёма воды, энергосбережения, снижение потерь воды (бюджет) |
| 2 |  | Прорабская 1А |  | Реконструкция реагентного хозяйства с установкой независимого контроля системы очистки воды: - хлор-мониторинг; - коагулянт осветлитель | 6 | 18 |  | 7 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение качества воды, повышение эффективности технологического процесса (бюджет) |
| 3 |  |  |  | Реконструкция системы магистральных трубопроводов, в том числе: | 32 | 250 | 1 | 15 | 22 | 22 |  | 22 | 32 | 42 | 42 | 41 | Обеспечение надёжности в стабильной подаче воды, снижение потерь при транспортировки ( 95%. – бюджет 5% – надбавка к тарифу) |
| 3.1 |  |  |  | Замена трёх водоводов д.500 мм от 1 до 2-го подъёма | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Замена водовода от 2 до 3-го подъёма до 500мм | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Ул.Энгельса-Советская |  | Замена водовода д.500мм | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Ул.О.Кошевого-Железнодорожная |  | Замена водовода д.300мм | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Школа №2 – ул.З.Космодемьянской |  | Замена водовода д.300мм | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Реконструкция внутриквартальных и уличных водопроводов д. 100мм-300мм | 16 | 24 |  | 1,5 | 3 | 2,5 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Обеспечение надёжности в стабильной подаче воды, снижение потерь при транспортировки ( 60%. – плата за подключение 25% – надбавка к тарифу, 15% - капитальный ремонт) |
| 5 |  |  |  | Отключение водоразборных колонок и перевод домов частного сектора на централизованное водоснабжение | 40 | 11,48 | 2,78 | 2,7 | 1,9 | 1,8 |  | 2,3 |  |  |  |  | Обеспечение населения необходимым объёмом ресурса, снижение потерь ресурса |
| 6 |  |  |  | Укрепление берегов (откосов) водозаборного ковша |  | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надёжности работы водозабора, улучшение санитарно-технического состояния (бюджет) |
| 7 |  |  |  | Укрепление и гидроизоляция стен и перегородок горизонтальных отстойников |  | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Инвентаризация водопроводных сетей. Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей города |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Определение фактического технического состояния сетей и пропускной способности (плата за подключение) |
| Итого |  |  |  |  |  | 353,68 | 34,28 | 39,2 | 34,9 | 36,8 |  | 37,5 | 40 | 43 | 44 | 44 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  | 145,18 |  |  |  |  | 208,5 |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения города Искитима

|  | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | № п/п | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  | 11 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Цели, источник финансирования |
| 1 |  | Прорабская 1А |  | Строительство системы оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений | 1 | 45,5 |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | Улучшение неблагоприятной экологической обстановки, снижение потерь воды (бюджет) |
| 2 |  |  |  | Строительство водоводов: - жилого микрорайона «Южный» - жилого микрорайона «Заречный» -«Береговая дома от № 100 до №213» | 1,5 7,8 1,25 | 31,55 4,4 23,4 3,75 | 1,25 | 9,05 7,8 1,25 | 9,05 7,8 1,25 | 9,05 2,1 | 4,4 2,3 |  |  |  |  | Увеличение мощности сети для водоснабжения проектного жилмассива (автодром), обеспечение стабильного водоснабжения в результате достижения необходимого давления в системе, сокращение воды при транспортировке (плата за подключение) |
| 3 |  |  |  | Проектно- сметная документация на строительство резервного источника водоснабжения |  | 20 |  | 6,5 | 7,0 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Строительство резервного источника водоснабжения |  | 80 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |  |
| 5 |  |  |  | Строительство бактериологической лаборатории |  | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 187,05 |  | 5,0 | 5,0 | 20,1 | 20,3 | 18 | 18 | 19 | 21 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  | 90,75 |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |

### 4.2.3 Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема

– 17922 тыс. м3/год;

расход воды на собственные нужды

– 2550 тыс. м3/год;

отпуск (реализация) воды

– 13700 тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход воды

– 1522 тыс. м3/год.

### 4.2.4 Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников и  составят  за период  реализации  Программы  в части водоснабжения 540,73млн руб., в т.ч.:

- в 2012 г. – 34,28 млн руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 34,28 млн руб.;

- в 2013 г.  -  44,2 млн руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения –  39,2 млн руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 5,0 млн руб.;

- в 2014 г.  – 39,9 млн руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 34,9 млн руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения  – 5,0 млн руб.;

- в 2015г. – 56,9 млн руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения  –  36,8 млн руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения  – 20,1 млн руб.;

- в 2016-2020 гг. – 304,8 млн.руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения  –  208,5 млн руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения  – 96,3 млн руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

### 4.2.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием города Искитима. При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2010 г. – 1,35единицы;

2016 г. – 1 единицы;

2020 г. –  0,3 единицы.

Износ основных фондов

2010 г. – 66 %;

2016 г. – 58 %;

2015 г. – 45 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2010 г. –  1 %

2016 г. –  2,8 %;

2020 г. –   4   %.

Уровень потерь

2010 г. –  15 %;

2016 г. –  13 %;

2020 г. –  10 %.

Ресурсная эффективность – удельный расход электроэнергии

2010 г. –  0,70 кВт∙ч/м3;

2016 г. –  0,68 кВт∙ч/м3;

2020 г. –  0,56 кВт∙ч/м3.

5  Комплексное развитие системы водоотведения

## 5.1 Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

Водоотведение  города Искитима Новосибирской области представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор  и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В городе существует полная раздельная система канализации. МУП «Водоканал» г. Искитима осуществляет сбор и транспортировку сточных вод на очистные сооружения ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна».

Основные технологические показатели

МУП «Водоканал» г.Искитима

- Протяженность канализационных сетей –  100,26 км, в т.ч.:

  - главные канализационные коллекторы – 24,24 км;

  - уличная канализационная сеть – 35,35 км;

  - внутриквартальная и внутридворовая сеть – 40,5 км.

- Канализационные насосные станции – 15 шт.

- Установленная проектная ∑ Q  КНС = 180 тыс. м3/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения соответствует объему поступающих сточных вод. Произведена реконструкция и модернизация оборудования канализационно-насосных станций (более 60%), планируется переход на полную автоматизацию  КНС.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет 86%;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

### 5.1.1 Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Один находится на балансе  ОАО «НЗИВ», другой на балансе МУП «Водоканал». На сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по городу МУП «Водоканал» - 100,26 км. Диаметр труб сети - 100-500 мм. Износ сетей по состоянию на 2011 г. составляет 86%.

На сетях МУП «Водоканал» имеется 15 насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 180 тыс. м3/сут. По состоянию на 2011 г. износ насосных станций составляет 71%.

Проектная производительность очистных сооружений города составляет 50 тыс. м3 /сут.и напорный канализационный коллектор соответствующей пропускной способности.

Для приведения качества очистки сточных вод на ОС г. Искитима в соответствие с минимальными требованиями по показателям "азот аммонийный" и "азот нитратный" до норматива по IIДК необходима реконструкции аэротенков, замена труб аэрации и дополнительной установки еще одного агрегата воздуходува. Для удаления избыточного фосфора необходим узел сооружений, включающий в себя реагентное хозяйство и отстойники физико-химической очистки. Для очистки от нефтепродуктов необходимо выбрать оптимальное техническое решение и установить соответствующее оборудование. Необходимо также восстановить предусмотренное проектом механическое обезвоживание сырого осадка.  Требуется выполнить техническое освидетельствование состояния двух напорных коллекторов с последующим восстановительным  ремонтом по результатам освидетельствования. Также необходимо строительство обводных линий сточной воды для проведения ремонтов технологических емкостей (приемной камеры, контактного резервуара), которые не предусмотрены проектом. Все эти мероприятия потребуют значительных капвложений.

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

- низкая надежность сетей и сооружений;

- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

- низкая ресурсная эффективность производства услуг.

В период  2003 - 2007 гг. фактическая производительность ОС составила от 32 до 36 тыс. м.3/сут., что соответствует загрузке 65 – 68 %  предусмотренных проектом производственных мощностей. Годовые объемы принятых стоков за этот период изменились незначительно (даже несколько уменьшились), однако ухудшение качества очистки нельзя не признать катастрофическим, так как даже по тем компонентам загрязнений, по которым в настоящее время ведется контроль (БПК и содержание взвесей)  наблюдается кратное, иногда – десятикратное,  превышение ПДК. Причины  систематического ухудшение качества очистки обусловлены следующими обстоятельствами.

Объективный  фактор - значительный рост количества сбросов загрязняющих веществ в сточные воды вследствие ускоренного роста экономики вообще и промышленности в особенности, который наблюдается на территории города и района в последние годы. Ввиду технологической отсталости ОС в принципе не могут удовлетворить современным требованиям  по глубине и качеству очистки принимаемых стоков, несмотря на сниженную гидравлическую нагрузку.

Субъективные причины недопустимого снижения качества очистки обусловлены накапливаемым в течение десятилетий износом основного оборудования, который не был своевременно компенсирован достаточным объемом амортизационных отчислений в составе тарифов на транспортировку и очистку стоков. По этой причине, например, предусмотренное проектом механическое обезвоживание сырого осадка не осуществляется ввиду полного износа оборудования. На стадии сверхнормативного износа находятся и многие другие элементы основного оборудования ОС, что создает несомненную и очевидную экологическую угрозу не только г. Искитиму, но и всей Новосибирской агломерации.

До настоящего времени качество очистки стоков оценивалось в соответствии с упрощенной методикой  пo двум показателям: БПК (биологический показатель кислорода) и количеству взвешенных веществ. С 2009 года на ОС должен быть введен новый технологический  регламент, согласно которому будут контролироваться еще как минимум восемь  показателей (ХПК, рН, содержание СПАВ, полифосфатов, нитратов, нитритов, азота аммонийного и нитратного). Есть все основания предполагать, что в ближайшие годы будет осуществлен обратный переход  к системе показателей старого СанПиНа (отмененного в 1993 г.), согласно которому необходимо будет контролировать еще содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов и ряд других (в общей сложности 38 показателей).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция с переходом на полную автоматизацию существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

- проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

- реконструкция канализационных очистных сооружений.

- Реконструкция I очереди ОС

- Разработка и согласование проектно- сметной документации реконструкции II очереди ОС

- Реконструкция II очереди ОС

- Установка станции частотного управления электродвигателями ГНС

- Замена запорной арматуры с электроприводом на всасывающих линиях

- Установка станции частотного управления электродвигателями ГНС

- Установка механических граблей ГМ-11 на ГНС

- Замена 100 метров напорного коллектора 1 очереди

- Замена насосов СД - 800/32 -2ш

- Замена напорных коллекторов и запорно-регулирующей арматуры ГНС

- Реконструкция участка напорного коллектора Ду-бООмм от ГНС до ОС

- Реконструкция приемной камеры ОС

- Автоматизация учета расхода воздуха

- Замена решеток дробилок

- Внедрение учета количества сточных вод

- Разработка и согласование проектно- сметной документации реконструкции станции мех. Обезвоживания

- Реконструкция станции механического обезвоживания

- Замена воздуходувного агрегата

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства  города Искитима не требуется.

#### 5.1.1.1 Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

В городе существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Основные технологические стадии:

- сбор сточных вод;

- механическая очистка;

- транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» г. Искитима, часть сооружений города, в том числе очистные сооружения, являются федеральной собственностью и эксплуатируются ОАО «НЗИВ»

Таблица 29

Характеристика сети водоотведения города Искитима

(в эксплуатации МУП «Водоканал»)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 24,4 | 24,4 |
| 2 | в т.ч.нуждающихся в замене | км | 4,6 | 4,6 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 19 | 19 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 35,35 | 35,35 |
| 5 | в т.ч.нуждающейся в замене | км | 13,8 | 13,8 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 39 | 39 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 40,57 | 40,57 |
| 8 | в т.ч.нуждающейся в замене | км | 7,7 | 7,7 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 19 | 19 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 100,26 | 100,26 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 26,1 | 26,1 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 26 | 26 |

В 2009-2010 гг. протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общей протяжённости составила 26%.

Проектная  характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл. 42.

Таблица 30

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

| № п/п | Марка насоса | Место расположения | Подача, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | S2.120.250.1000.6.70. Н.Н.500 GRUNDFOS | КНС № 1 | 760 | 32 |
|  | S2.120.250.1000.6.70. Н.Н.500 GRUNDFOS |  | 760 | 32 |
|  | ФГ 800/33 |  | 800 | 33 |
| 2 | S2.100.200.260.4 GRUNDFOS | КНС № 2 | 860 | 26 |
|  | ФГ 450/22,5а |  | 404 | 19,3 |
|  | S2.100.200.260.4 GRUNDFOS |  | 860 | 26 |
| 3 | ФГ 216/24 | КНС № 3 | 175 | 17,5 |
|  | ФГ 216/24 |  | 197 | 21 |
| 4 | Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6 | КНС № 4 | 200 | 10 |
|  | Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6 |  | 200 | 10 |
|  | ПФ 2.80/315.290-15/4 |  | 90 | 22 |
| 5 | Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6 | КНС № 5 | 450 | 15 |
|  | Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6 |  | 450 | 15 |
|  | ФГ 216/24 |  | 216 | 24 |
| 6 | Иртыш 75 ПФ | КНС № 6 | 100 | 10 |
|  | Иртыш 75 ПФ |  | 100 | 10 |
|  | ФГ 216/24 |  | 115 | 7,6 |
| 7 | SE1 100.150.754.510 GRUNDFOS | КНС № 7 | 315 | 20,4 |
|  | SE1 100.150.754.510 GRUNDFOS |  | 315 | 20,4 |
|  | СМ 200/156 |  | 360 | 50 |
| 8 | ФГ 115/38 б | КНС № 8 | 97 | 29 |
|  | ФГ 115/38 а |  | 105 | 34 |
| 9 | Иртыш 75 ПФ | КНС № 9 | 100 | 10 |
|  | Иртыш 75 ПФ |  | 100 | 10 |
|  | НФ 81/18 |  | 81 | 18 |
| 10 | ФГ 81/31 а | КНС № 10 | 75 | 26 |
|  | ФГ 57,5/9,5 |  | 57,5 | 9,5 |
| 11 | СМ 150-125-315/4 | КНС № 11 | 200 | 32 |
|  | ФГ 144/46 |  | 130 | 38 |
| 12 | Иртыш 30 ПФ | КНС № 12 | 25 | 15 |
|  | Иртыш 30 ПФ |  | 25 | 15 |
| 13 | СД 160/45 | КНС № 13 | 129,5 | 38 |
|  | СМ 150-125-400-4 |  | 144 | 46 |
| 14 | ФГ 144/46 | КНС № 14 | 144 | 46 |
|  | ФГ 144/46 |  | 144 | 46 |
| 15 | Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306 | КНС № 15 | 350 | 16 |
|  | Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306 |  | 350 | 16 |
|  | ФГ 216/24 |  | 216 | 24 |

В 2010 году проектная производительность КНС составила 31,6                          тыс. м3/сут (мощность головной КНС, собирающей все стоки по городу перед сбросом на очистные сооружения), а фактическая - 21 тыс. м3/сут, запас резерва производительности составил 33,5 %.

Снижение общего объёма потребления энергоресурсов в период 2009 – 2010гг составило 2,4%. Снижения удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод (реализуемых) по КНС в этот период не просматривается, так как объём реализации снизился на 3,9% по причине принятия объёмов в соответствии с приборным учётом, в том числе индивидуальных в коммунальном жилье, что повлекло потерю учёта ресурса на общедомовые нужды. Удельный расход в данном случае не показателен. Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод в 2010 году составил 0,34 кВт·ч/м3.

Проблемы

- Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям;

- Нахождение самотечного коллектора со 100% износом в зоне застройки.

Требуемые мероприятия

- Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (86% таб. 44), с использованием современных бестраншейных технологий:

- Полная автоматизация существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее.

В 2007 году проектная производительность КОС составила                    50 тыс. м3/сут, фактическая – 38 тыс. м3/сут. Запас резерва производительности составил 32%.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа (табл. 44). Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 87,6%.

Таблица 31

Состояние основных фондов МУП «Водоканал»

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд.вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизи-ровано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стои-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 35188 | 100 | 30208 | 85,8 | 4980 | 19404 | 55,14 |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения (КНС) | 3237 | 9,2 | 2351 | 72,6 | 886 | 234 | 7,2 |
| Передаточные устройства | 30812 | 87,6 | 26918 | 87,4 | 3894 | 18610 | 60,4 |
| Машины и оборудование | 1139 | 3,2 | 939 | 82,4 | 200 | 560 | 49,2 |

Проблемы

- Надежность системы водоотведения города Искитима характеризуется следующими показателями:

- аварийность на трубопроводах – 0,15 ед./км,  при норме                     0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,3%, при норме 4 - 5%;

-  удельный расход электроэнергии  – 0,342 кВт·ч/м3 транспортируемых стоков, в среднем по России - 0,6 кВт·ч/м3  на транспортировку и очистку стоков.

Износ сетей значительно опережает их восстановление, а аварийность в пределах нормы – это недолговременное состояние, поддерживаемое своевременными профилактическими работами МУП «Водоканал». Канализационный коллектор, отводящий все стоки города от центральной КНС №1 на очистные сооружения имеет 100% износ и трасса проходит по застроенным территориям частных домовладений. Резервный отсутствует. Необходимо его строительство (4км, д.600мм).

Требуемые мероприятия

- Реконструкция изношенных транспортирующих сетей.

- Строительство резервного коллектора по сбросу на очистные сооружения.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

- Строительство  новых  самотечных  коллекторов.

#### 5.1.1.2 Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения (таб. 45).

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

- Пропущено через очистные сооружения -Q = 8045158 м3/сут.

- Объем реализации составил Q = 8045158м3/сут.

- Внутрицеховой оборот составил Q = 8103м3/сут.

- Дисбаланс составил Q = 681209 м3/сут, что в процентном соотношении составило 5,8%.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа и отсутствие ливневой канализации в городе.

### 5.1.3 Основные показатели работы системы водоотведения

В 2020 году прогнозный объем  сточных вод пропущенных через очистные сооружения, составит 7912 тыс. м3/год, что на  10,6% меньше факта 2010 г. Дисбаланс между реализацией и очисткой  составит 631 тыс. м3/год, что на 20,7% меньше факта 2010г.

Прогнозируемый объем снижения сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей – 4 - 5% в год, в результате чего, снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

Таблица 32

Основные показатели системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 8045 | 8044 | 8040 | 8038 | 8035 | 8020 | 8010 | 8005 | 7950 | 7920 | 7912 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. м³ /год | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 3 | Объем реализации | тыс. м³ /год | 5640 | 5710 | 5640 | 5710 | 5850 | 5975 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 3.1 | Население | тыс. м³ /год | 4632 | 4855 | 4632 | 4690 | 4810 | 4910 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 |
| 3.2 | Бюджетные организации | тыс. м³ /год | 417 | 467 | 417 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. м³ /год | 591 | 545 | 591 | 600 | 620 | 645 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м³ /год | 681 | 672 | 650 | 641 | 623 | 612 | 602 | 580 | 561 | 553 | 540 |

### 5.1.4	Экономический анализ.

#### 5.1.4.1 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах   МУП «Водоканал» за 2010 г., сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка двух стадий технологического процесса (перекачка, транспортировка), осуществляемых МУП «Водоканал» и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России  от 28.12.2000 г. № 302:

- Расходы на перекачки и транспортировки сточной жидкости («Водоканал»):

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы;

- прочие прямые расходы;

- прочие косвенные расходы;

- общеэксплуатационные расходы;

- прибыль

- Расходы по очистке сточной жидкости (ОАО«НЗИВ»)

-   электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы;

- прочие прямые расходы;

- прочие косвенные расходы;

- общеэксплуатационные расходы;

- прибыль

В 2011 году установленный тариф потребителям города Искитима на услуги систем водоотведения – 10,27 руб./м3 (без учета НДС), согласно Приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 24.11.2010г. № 70-к, темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил 105,8%.

Основными статьями затрат на водоотведение в себестоимости МУП «Водоканал» в 2012 году запланированы:

- фонд оплаты труда (23% от общего объема затрат по стадиям производства);

- амортизационные отчисления (0,9%);

- ремонт и техническое обслуживание (16,3%);

- прямые расходы (27,6%);

- общехозяйственные расходы (2,8%).

Перекачка и транспортировка сточной жидкости исполнитель – МУП «Водоканал» г. Искитима)

За рассматриваемый период (2010 – 2012 гг.) стоимость услуг водоотведения увеличится на 32% (в планах МУП «Водоканал»), в то же время планируется снижение объема сточной жидкости по сравнению с 2010 г. на 1,3%, с 2011 г. – на 2,03% (табл. 46). Основными статьями увеличения затрат являются:

- фонд оплаты труда – рост по отношению к 2010 году составит 27,8%;

- электроэнергия – рост по отношению к 2010 году составит 19,3%;

- цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит 8,8%;

- услуги спецтехники – рост по отношению к 2010 г. составит 12,3%

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 24,3% (в 2011 г. данный показатель составит 29,9%).

Таблица 33

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения  за 2010 – 2012 гг.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвержд. тариф | проект предприятия | 2011/2010 гг. | 2012/2011 гг. | 2012/2010гг. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Расходы на перекачку и транспортировку стоков «Водоканал» | тыс. руб. | 28258,1 | 31424,7 | 38203,6 | 111,2 | 121,6 | 135,2 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 3594,9 | 4154,1 | 5042,5 | 115,6 | 121,4 | 140,3 | 12,7 | 13,2 | 13,2 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 449,8 | 446 | 434,5 | 99 | 97,4 | 96,6 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
| 1.3 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 3285,1 | 5316 | 7693,1 | 161,8 | 144,7 | 234,2 | 11,6 | 16,9 | 20,1 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 7858,9 | 9393,3 | 10932,5 | 119,5 | 116,4 | 139,1 | 27,8 | 29,9 | 28,6 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1974,8 | 3212,5 | 3739 | 162,7 | 116,4 | 189,3 | 7 | 10,2 | 9,8 |
| 1.6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 629,5 | 878,5 | 906,8 | 139,6 | 103,2 | 144 | 2,2 | 2,8 | 2,4 |
| 1.7 | Налоги | тыс.руб.б. | 238 | 180 | 240 | 75,6 | 133 | 101 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| 1.8 | Аренда спецтехники | тыс.руб. | 6100 | 6225,3 | 6847,7 | 102 | 110 | 112,3 | 21,6 | 19,8 | 17,9 |
| 1.9 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1162,5 | 798,6 | 1337 | 68,7 | 167,4 | 115 | 4,1 | 2,5 | 3,5 |
| 1.10 | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 784,3 | 820,4 | 898,6 | 104,6 | 109,5 | 114,6 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| 1.11 | Прчие косвенные расходы | тыс.руб. | 109 | 0 | 131,9 | 0 | 0 | 121 | 0,4 | 0 | 0,3 |
| 1.12 | За транспортировку через сооружения «НЗИВ» | Тыс.руб. | 2071,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на очистку стоков «НЗИВ» | тыс. руб. | 19572,5 | 26929,5 | 29622,5 | 137,6 | 110 | 151,3 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Итого расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 47830,6 | 58354,2 | 67826,1 | 122 | 116,2 | 141,8 |  |  |  |
| 4 | Прибыль всего, в том числе | тыс. руб. | 7034,9 | 1883,4 | 1883,4 | 26,8 | 100 | 26,8 |  |  |  |
| 10.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 1315 | 1 506,7 | 1506,7 | 114,6 | 100 | 114,6 |  |  |  |
| 10.2 | Прибыль на прочие цели, списание дебиторской задолжен. | тыс. руб. | 2142,5 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10.3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 864,4 | 376,7 | 376,7 | 43,6 | 100 | 43,6 |  |  |  |
| 11 | Рентабельность | % | 14,7 | 3,2 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 54865,5 | 60237,6 | 69709,5 | 109,8 | 115,7 | 127 |  |  |  |
| 13 | Себестоимость 1 м3 стоков | руб./м3 | 8,48 | 9,95 | 12,27 | 117 | 123,3 | 144,7 |  |  |  |
| 14 | Экономически обоснованный тариф 1м3, с надбавкой | руб./м3 | 9,71 | 10,27 | 12,61 12,86 | 105,8 | 122,8 | 129,9 |  |  |  |

В период с 2010 по 2020гг. полная стоимость водоотведения увеличится на 29,9%, полная себестоимость водоотведения возрастет на 44,7%.

### 5.1.5	Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,15 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,3 %, норма 4%-5%

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС  водный объект.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоотведении;

-частота отказов в услуге водоотведения;

-отсутствие протечек и запаха.

Таблица 34

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение нормативов допустимых сбросов (ПДС)в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 85%;

- доля стоков, подвергающихся очистке, – 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

## 5.2 Программа развития водоотведения

### 5.2.1 Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа.  При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водный объект за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение городских очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа с использованием современных бестраншейных технологий.

###### Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия (табл. 48, 49):

ОАО «НЗИВ»

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений:

-   увеличение эффективности по снятию биогенных загрязнений;

- Перевод технологии обеззараживания сточных вод на гипохлорит

- Замена изношенных элементов системы аэрации 3,4 коридора в аэротенках 2-ой очереди ОС

- Разработка проекта и подготовка проектно-сметной документации для внедрения технологии удаления избыточных фосфатов.

- Перезагрузка фильтров 2,5 второй очереди ОС в соответствии с регламентом

- Восстановительный ремонт РГВ (резервуара грязной воды)

- Замена насосов грязевых ФГ 450/22.5 в связи со сверхнормативным износом

- Замена обратных клапанов Ø 500мм. горизонтальных напорных промывных насосов в связи со сверхнормативным износом

- Замена запорно- регулирующей арматуры в здании ГНС в связи со сверхнормативным износом

- Замена запорной арматуры с электроприводами на всасывающих линиях в связи со сверхнормативным износом

- Замена 100 метров напорного коллектора 1 очереди в связи со сверхнормативным износом

- Замена 12 метров трубопровода напорного коллектора Ду-бООмм в здании ГНС в связи со сверхнормативным износом

- Замена насосов СД - 800/32 (2 шт.) в связи со сверхнормативным износом

- Замена граблей и дробилок на КНС в связи со сверхнормативным износом

- Замена напорных коллекторов и запорно-регулирующей арматуры КНС

- Замена решеток дробилок в связи со сверхнормативным износом

- Реконструкция дымовой трубы котельной ОС в связи со сверхнормативным износом

План программных мероприятий сформирован с таким расчетом, чтобы к 2016 году в данном экологическом районе присоединенные гидравлические нагрузки могли быть увеличены как минимум на 4218 м3/сут. по сравнению с 2007 годом, что позволит подключить и в полной мере обслуживать три новых промышленных предприятия и более 50 тыс. м.2  новой жилой площади.   Объем принимаемых и очищаемых стоков к 2016 году планируется увеличить не менее, чем на 12 %. При этом располагаемая пропускная способность ОС должна быть доведена до проектного уровня 50 тыс. м3/сут., что позволит обеспечить резервирование производственных мощностей на уровне 27 % от планируемых к использованию в 2016 году.

МУП «Водоканал»

2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций:

-  реконструкция КНС № 3, КНС № 8, КНС № 10, КНС № 11, КНС № 13, КНС № 14 с заменой насосного оборудования.

3. Реконструкция и строительство канализационной сети и коллекторов

### 5.2.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоотведения города Искитима

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  | 11 этап |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Цели, источник финансирования |
| 1 |  | Мр-н Индустриальный |  | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора д.500мм от камеры гашения до КНС №5 | 1,6 | 27 | 2,54 | 5,1 | 4,74 | 4,5 |  | 4,7 |  | 2,42 | 3,0 |  |  | Увеличение степени надежности, пропускной способности (плата за подключение) |
| 2 |  |  |  | Реконструкция главных коллекторов | 4 | 67,5 |  | 6 | 7 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 10 | 10,5 | Увеличение степени надежности, пропускной способности (бюджет) |
| 3 |  |  |  | Замена уличной канализационной сети | 15 | 105 |  | 10 | 12 | 13 |  | 12 |  | 13 | 13 | 16 | 16 | -«- (10% - капитальный ремонт, 85% - бюджетные средства, 5% - надбавка) |
| 4 |  |  |  | Замена квартальной и внутридворовой сети | 8 | 9,6 |  | 1,3 | 1,1 | 1 |  | 1 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -«- (20% - капитальный ремонт, 80% - бюджетные средства) |
| 5 |  |  |  | Реконструкция канализационных насосных станций, замена насосного оборудования | 6 | 10,2 |  | 4 | 5,1 | 0,55 |  | 0,55 |  |  |  |  |  | Увеличение степени надёжности работы КНС, экономия электроэнергии, трудозатрат, содержания (50% -надбавка, 50% - капитальный ремонт) |
| Итого |  |  |  |  |  | 219,3 | 15,34 | 21,9 | 23,64 | 24,05 |  | 26,25 |  | 25,72 | 27,3 | 27,3 | 27,8 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  | 84,93 |  |  |  |  |  | 134,37 |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоотведения города Искитима

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 11 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Цели, источник финансирования |
| 1 |  | Мр-н Северный |  | Строительство напорного канализационного коллектора д.600 мм | 4 | 43 |  | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Обеспечение надёжности в работе канализационной системы города, вынос из недоступной зоны обслуживания, отсутствие резервного коллектора (бюджет) |
| 2 |  |  |  | Строительство новых самотечных коллекторов |  | 12 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 55 |  | 12 | 12 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  | 55 | 30 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоотведения  ОАО «НЗИВ» города Искитима

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  | 11 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Цели, источник финансирования |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Реконструкция I очереди ОС |  | 30,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности ОС |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Разработка и согласование проектно- сметной документации реконструкции II очереди ОС |  | 6,5 | 2,0 |  | 2,5 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности ОС |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Реконструкция II очереди ОС |  | 3,0 | 0 |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности ОС |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Замена запорной арматуры с электроприводом на всасывающих линиях |  | 2,67 | 1,34 |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление нормативных параметров |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Установка станции частотного управления электродвигателями ГНС |  | 6,28 | 6,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение затрат электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Замена 100 метров напорного коллектора 1 очереди |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление нормативных параметров |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена насосов СД - 800/32 -2шт |  | 2,67 | 1,33 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление нормативных параметров |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Замена напорных коллекторов и запорно-регулирующей арматуры ГНС |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление нормативных параметров |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Инвентаризация напорного коллектора I очереди ГНС до ОС |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточнение технических условий на подключение |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Реконструкция участка напорного коллектора Ду-бООмм от ГНС до ОС |  | 6,00 |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности ОС |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Реконструкция приемной камеры ОС |  | 1,50 |  |  | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности ОС |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Автоматизация учета расхода воздуха |  | 0,500 | 0,250 |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение коммерческих потерь |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Замена решеток дробилок |  | 0,20 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление нормативных параметров |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Внедрение учета количества сточных вод |  | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение коммерческих потерь |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Разработка и согласование проектно- сметной документации реконструкции станции мех. обезвоживания |  | 2,0 | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности ОС |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Реконструкция станции механического обезвоживания |  | 12,0 |  | 2,40 |  | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности ОС |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Замена воздуходувного агрегата |  | 1,30 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности ОС |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Модернизация очистных сооружений с заменой запорно-регулирующей арматуры и устройством АСУ |  | 52,00 |  | 2,00 |  | 15,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 148,6 | 12,5 | 27,0 |  | 39,0 | 36,3 | 18,8 | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  | 133,7 |  |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.3 Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения  с учетом перечня мероприятий до 2016 года являются:

объем реализации

2017 г. – 6100 тыс. м3/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

- Экономия электроэнергии за счет реконструкции и замены насосов на КНС.

- Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

- Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

- Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

- Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

- Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

### 5.2.4 Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных      источников   и составят за период реализации  Программы  в части водоотведения 422,9 млн.руб., в т.ч.:

- в 2011 г. – 12,5  млн.руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения – 12,5 млн.руб.;

- в 2012 г.  -  42,34 млн.руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения – 42,34 млн.руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы  водоотведения -  9 млн.руб.;

- в 2013 г.  -  72,9 млн.руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения – 60,9 млн.руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы  водоотведения – 12,0 млн.руб.;

- в 2014г. -  71,94 млн.руб., в т.ч.:

-   мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения – 59,94 млн.руб.;

-   мероприятия по новому строительству объектов системы  водоотведения – 12,0 млн.руб.;

- в 2015г. -  47,85 млн.руб., в т.ч.:

-   мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения – 47,85 млн.руб.;

- в 2016 -2020гг.- 174,27 млн.руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения и очистки стоков – 149,27  млн.руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы  водоотведения  - 25,0 млн.руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

### 5.2.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально– экономическим развитием города Искитима. При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоотведения МУП «Водоканал» прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей            в год

2010 г. – 0,15 единиц;

2016 г. – 0,1 единиц;

2020 г. – 0,05 единиц.

Износ основных фондов

2010 г. –  85,8%;

2016 г. –  75%;

2020 г. –  60%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2010 г. – 0,3%;

2016 г. –  2,5%;

2020 г. –  4%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2010 г. – 0,34 кВт∙ч/м3;

2016 г. – 0,33 кВт∙ч/м3;

2020 г. – 0,26 кВт∙ч/м3.

- 6 Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

- 6.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения)твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

- 6.1.1 Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО)  г. Искитима вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов в 912 м на восток от жилой зоны. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является лицензия: серия АВ №015818.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет ООО «Прогресс». Предприятием получено положительное заключение экологической экспертизы от 25.08.2006г. № 54 по экологическому обоснованию материалов на получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. ООО «Прогресс» получило лицензию №ОТ-60-000346 (54) от 30.01.2007 г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 1991 г. Полигон введен в эксплуатацию в 1992г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное в Межрегиональном территориальном управлении технологического и экологического надзора по Сибирскому Федеральному округу. Полигон предназначен для централизованного складирования захоронения ТБО от   г. Искитим с населением 60,0 тыс. человек (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана).

ООО «Прогресс» разработало программу производственного экологического контроля на предприятии, в состав которой входит контроль и мониторинг состояния окружающей среды при эксплуатации  полигона ТБО. Предприятием введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих твердые бытовые отходы собственным транспортом на полигон ТБО г. Искитима. Прием  отходов на полигон предприятием осуществляется по перечню отходов, утвержденному территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по НСО, и согласно Приложения к лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ООО «Прогресс».

- 6.1.1.1 Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется с 1992г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

прием отходов;

складирование отходов;

изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются следующие сооружения:

административно-бытовой корпус;

противопожарный резервуар (ёмкость 6м³);

надворная уборная;

сарай;

гараж;

дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года.

На площадке для складирования и захоронения ТБО для взятия проб грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду расположены одна  контрольная скважина: ниже площадки для складирования и захоронения ТБО по потоку грунтовых вод. Скважина оборудована обсадными трубами.

По периметру всей территории полигона имеются водоотводная (осушительная) канава глубиной более 2 метров (3 - 4 м) и обваловка.

На въезде установлен шлагбаум у производственно-бытового здания (диспетчерской).

Основанием полигона служат суглинки с их переслаиванием с супесью до глубины 23 м.

Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона ТБО проведено озеленение - посажена трава.

Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для:

хозяйственно-питьевых целей;

увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 куб. м ТБО);

наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в Журнале приема ТБО.

Режим работы полигона – понедельник-пятница. Прием отходов осуществляется с 8-00 до  17-00 ч.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

На полигоне используется следующая техника:

Дизельный трактор ДТ 75- 1 ед.;

Дизельный трактор ДТ 100 - 1 ед. (используется в летний период).

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

- 6.1.1.2 Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 2 100,0 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет  113,0 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет  25 лет.

- 6.1.1.3 Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

- Таблица 35

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2010 г. |  | 2011 г., план | 2012 г., план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 139,6 | 122,2 | 139,6 | 120,1 |
| Население | тыс. куб. м | 108,2 | 90,6 | 109,3 | 82,1 |
| Бюджетные организации | тыс. куб. м | 6,7 | 4,1 | 4,8 | 4,8 |
| Прочие организации | тыс. куб. м | 24,7 | 27,5 | 25,5 | 33,2 |

- 6.1.1.4 Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

установленной нормы накопления ТБО в размере 0,15*12=1,8 куб. м с человека в год - для населения;

заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

- Таблица 36

Примерный морфологический состав твердых бытовых отходов в Российской Федерации

| Компонент | Ед. изм. | Северная климатическая зона |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | % % | 32...39 |
| Бумага, картон |  | 26...35 |
| Дерево |  | 2...5 |
| Черный металлолом |  | 3...4 |
| Цветной металлолом |  | 0,5...1,5 |
| Текстиль |  | 4...6 |
| Кости |  | 1...2 |
| Стекло |  | 4...6 |
| Кожа, резина |  | 2...3 |
| Камни, штукатурка |  | 1...3 |
| Пластмасса |  | 3...4 |
| Прочее |  | 1...2 |
| Отсев (менее 15 мм) |  | 4...6 |

- 6.1.2 Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов  г.Искитима  осуществляет ООО «Прогресс». Основным видом деятельности предприятия являются:

выработка тепла и обслуживание котельного оборудования -82%;

благоустройство территории – 13%;

вывоз и утилизация ТБО - 4%;

прочие услуги - 1%.

- 6.1.3 Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2011 - 2012 г.г. в (табл.38) представлены фактические (за 2009 - 2010 г.г.) и планируемые (на 2011 - 2012 г.г.) показатели производственной деятельности.

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

Таблица 38

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план | план |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. куб. м | 133,8 | 122,2 | 139,6 | 120,1 |
| от населения | тыс. куб. м | 108,2 | 90,6 | 109,3 | 82,1 |
| от прочих предприятий | тыс. куб. м | 25,6 | 31,6 | 30,3 | 38 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 3000 | 2670 | 2958 | 3500 |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 6351,5 | 6804,5 | 7241,9 | 7602,9 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 200,0 | 295,5 | 365,75 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 6351,5 | 7004,5 | 7537,4 | 7968,65 |
| Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС | руб. | 47,47 | 57,2 | 53,99 | 66,35 |

- 6.1.4 Экономический анализ

- 6.1.4.1 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне города Искитима.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО;

учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

направление мусоровозов на разгрузку;

разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

укладка ТБО слоями на карте;

послойное уплотнение;

увлажнение ТБО в пожароопасный период;

укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

доставка материала для изоляции ТБО;

контроль и анализы грунтовых вод;

засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. Топливо и ГСМ;

2. Ремонт;

3. Амортизацию;

4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

5. Материалы;

6. Оплату труда;

7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

8. Транспортный налог;

9. Цеховые расходы;

10. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Расходы на содержание полигона захоронения ТБО  г.Искитима на 2011 г. составляют по плану 7242,0 тыс. руб., или на захоронение 1 куб. м ТБО – 51,87руб. без НДС (табл. 39).

Основными статьями затрат на протяжении 2009 - 2011 г.г. остаются фонд оплаты труда с отчислениями (в среднем 2,6% в структуре затрат), затраты на ремонт  и ТО (более5%) однако к 2011 г. доля прочих цеховых затрат предприятия увеличилась с 64,9_% до 82,1%. Наименьшую долю в структуре затрат занимают оплата затрат на эл.энергию – менее 1%.

Это связано с тем, что расход эл.энергии на освещение территории и бытовые нужды очень малы.

- Таблица 39

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне г.Искитима

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2009 г. |  | 2010 г. |  | Темп роста, снижения % | 2011 г. |  | Темп роста, снижения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | доля в структуре затрат, % | план | доля в структуре затрат, % |  | план | доля в структуре затрат, % |  |
| Объем ТБО | тыс.куб.м | 133,8 |  | 139,6 |  | 104 | 139,6 |  | 0 |
| Расходы: | тыс.руб. | 1363,5 | 21,5 | 1447,55 | 22,0 | 106 | 344,2 | 5,0 | 23,8 |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 122,1 | 1,9 | 135,5 | 2,1 | 111,0 | 149,1 | 2,1 | 110,0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 28,5 | 0,4 | 35,5 | 0,5 | 124,6 | 50,7 | 0,8 | 142,0 |
| Ремонт и ТО основных средств | тыс.руб. | 323,4 | 5,1 | 355,7 | 5,4 | 110,0 | 0 |  |  |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 6,07 | 0,09 | 5,85 | 0,1 | 96,4 | 7,72 | 0,1 | 131,0 |
| Прочие прямые расходы: | тыс.руб. | 883,43 | 14,0 | 915,0 | 13,9 | 103,6 | 136,68 | 2,0 | 15,0 |
| Цеховые расходы: в т.ч. | тыс.руб. | 4923,0 | 77,5 | 5065,95 | 76,9 | 125,7 | 6524,1 | 94 | 129 |
| Расходы на аренду спец.техники и ГСМ | тыс.руб. | 800,0 | 12,6 | 786,2 | 12,0 | 98,3 | 829,0 | 11,9 | 105,4 |
| Прочие |  | 4123,0 | 64,9 | 4279,75 | 64,9 | 104 | 5695,1 | 82,1 | 133,0 |
| Общеэксплуатационные расходы : | тыс.руб. | 65,0 | 1,0 | 71,1 | 1,1 | 109 | 78,2 | 1,0 | 110,0 |
| ИТОГО затрат | тыс.руб. | 6351,5 | 100 | 6584,6 | 100 | 104 | 6946,5 | 100 | 105,5 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  | 657,8 |  |  | 295,5 |  | 45 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс.руб. | 6351,5 |  | 7242,4 |  | 114 | 7242,0 |  | 100 |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс.руб. | 47,47 |  | 51,87 |  | 109,3 | 51,87 |  | 0 |

В то же время несколько возрастут расходы, связанные с оплатой труда и отчисления на социальные нужды (в среднем на 26,%). Рост тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2011 г. по отношению к утвержденному на 2009 г. составляет  109,3%. Основной рост произошел по следующим статьям:

прочие расходы - 133%;

электроэнергия - 131%.

В то же время в 2011 году  не планировалось затрат на ремонт основных средств

- 6.1.5 Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО  г.Искитима, является:

возгорание отходов при хранении;

отсутствие технологии сортировки на стадии образования отходов;

отсутствие  технологии разделения утильных фракций и превращения  их  во вторичное сырье;

отсутствие  технологии переработки вторичного сырья от разделения ТБО;

отсутствие технологии по термическому сжиганию отходов.

- 6.2  Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

по конечной цели:

ликвидационные;

утилизационные;

по технологическому принципу:

биологические;

термические;

химические;

механические;

смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

складирование на полигоне;

сжигание;

аэробное биотермическое компостирование;

компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

изготовление гранулированного топлива или компоста;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

- 6.1.1 Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО могут являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

В связи с тем, что увеличение мощности существующего полигона не планируется, а объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий МО г.Искитим стабильно растет, необходимо реализовать ряд мероприятий, позволяющих увеличить пропускную способность полигона без увеличения его мощности:

Использование моноблочных компакторов.

Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз в зависимости от типа отходов.

Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.)

Дробилки-измельчители, устанавливаемые на полигоне ТБО, предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.

Использование сортировочного и прессовального оборудования

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

исключение возможности самовозгорания отходов;

устранение разброса ветром легких отходов;

уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

упрощение процесса эксплуатации полигона;

уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

сокращение транспортных расходов;

возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

сокращение потребности в специальной технике;

отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Использование передвижных приемных пунктов

При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым в связи с уменьшением объема поступающих отходов достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

Строительство дополнительной площадки для захоронения отходов площадью 6 га.

- 6.2.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

Строительство полигона ТБО в рамках ПСД "Полигон ТБО траншейного типа в микрорайоне Ложок".

Ликвидация свалки ТБО в районе святого ключа  ООО "Ложок".

Организация и обеспечение спецтехникой для сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Обустройство места для утилизации биотходов домашних животных и птиц.

Организация передвижных пунктов сбора отходов «Экомобиль».

Организация технологии разделения утильных фракций и превращения их  во вторичное сырье;

Организация технологии переработки вторичного сырья.

пунктов вторичного сырья.

Перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  г. Искитим в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона (табл. 41).

6.2.3 Перечень мероприятий по совершенствованию системы  утилизации (захоронения) ТБО города Искитима

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 11 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Цели, источник финансирования |
| 1 |  |  |  | Ликвидация свалки ТБО в районе святого ключа ООО "Ложок". |  | 0.58 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0,05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0,05 | 0.10 | Обеспечение доступности информации об экологической обстановке, повышение экологической культуры населения |
| 2 |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города |  | 26,98 | 4,75 | 12,0 | 5,38 | 4,79 |  |  |  |  |  |  | Уменьшение захламленности территории г. Искитима в результате организованного размещения ТБО.Утилизация отходов с соответствии с требованиями нормативов. |
| 3 |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории садовых некоммерческих товариществ, садовых обществах города |  | 1.00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | Исключение размещения ТБО предприятиями города на территории г. Искитима |
| 4 |  |  |  | Обустройство места для утилизации биотходов домашних животных и птиц, в том числе: |  | 5,480 | 0,320 | 0.320 | 0.420 | 0.420 | 0.500 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | Уменьшение загрязнения окружающей среды 4 -5 кл. опасности. |
| 5 |  |  |  | разработка проектно сметной документации |  | 1,150 | 0,300 | 0.300 | 0,300 | 0,250 |  |  |  |  |  |  | Уменьшение загрязнения окружающей среды |
| 6 |  |  |  | Строительство полигона ТБО в рамках ПСД "Полигон ТБО траншейного типа в микрорайоне Ложок. |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | Исключение загрязнения окружающей среды. |
| 7 |  |  |  | Приобретение транспорта для сбора и переработки ТБО |  | 20,6 |  | 6,00 | 4,4 | 4,8 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Организация передвижных пунктов сбора отходов «Экомобиль». |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  | 61,79 | 5,45 | 19,73 | 15,55 | 11,31 | 5,95 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |

### 6.2.4 Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

-   увеличение объема принимаемого на полигон ТБО, увеличение мощности полигона  на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

-   повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций муниципального образования города Искитима.

### 6.2.5 Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые  потребности,  необходимые для   реализации   Программы, обеспечиваются    за    счет   средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников  и   составят    за  период    реализации      Программы  в  части утилизации ТБО   61,23 млн. руб., в т.ч.:

- в 2011 г.  -   5,45 млн. руб., в т.ч.:

- в 2012 г.  -   19,17 млн. руб., в т.ч.:

- в 2013 г. -    15,55 млн. руб., в т.ч.

- в 2014 г.  -   11,31 млн. руб., в т.ч.:

- в 2015 г.  -   5,95 млн. руб., в т.ч.:

- в 2016-2020 г.г.  -   3,8 млн. руб., в т.ч.:

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

### 6.2.6 Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы на 2011 - 2020 гг. составит 17,6 млн. руб.,  за счет снижения затрат на изоляцию ТБО.

Социальный эффект

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Программы произведена по основным направлениям реализации программы:

Строительство полигона ТБО в рамках ПСД "Полигон ТБО траншейного типа в микрорайоне Ложок".

Ликвидация свалки ТБО в районе святого ключа  ООО "Ложок".

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

-улучшении экологической обстановки в городе;

-обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

-улучшении санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

7 Комплексное развитие системы электроснабжения

## 7.1 Анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования

## 1.1 Инженерно-технический анализ

#### 7.1.1.1 Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Технологический процесс распределения электрической энергии представляет собой процесс получения электроэнергии от оптового поставщика, от ПС 110/10 кВ  по стороне 10 кВ далее через понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ по распределительным сетям 0,4 кВ электроэнергия подается потребителям.

Электрические сети города Искитима представляют собой воздушные линии 10 кВ и 0,4 кВ и  кабельные линии электропередач 10 кВ.

Потребители, имеющие собственные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ получают электроэнергию по линиям электропередач 10 кВ.

На территории города Искитим расположены энергетические объекты (трансформаторные подстанции) общей установленной трансформаторной мощностью 123 мегаВт.

Средний износ энергообъектов города составляет 69%, достигая в некоторых случаях 100%  и ежегодно увеличивается на 1,5-2%. С ростом степени изношенности сетевых объектов снижается пропускная способность сети в целом, растет недоотпуск электроэнергии, ухудшается её качество.

Имеются проблемы со строительной частью трансформаторных подстанций выполненных их железобетонных блоков или кирпича.

Для преодоления создавшегося положения, учитывая большую инерционность в развитии электроэнергетической отрасли, необходимо обеспечить уже сейчас ускоренное развитие электроэнергетического потенциала города. Электроэнергетика должна начать развиваться опережающими темпами.

Концепцией дальнейшего развития предполагается реконструкция существующих электрических сетей и подстанций, строительство новых объектов энергообеспечения с применением современного оборудования, материалов и технологий, повышение надежности энергоснабжения. Прежде всего, сооружение этих объектов должно осуществляться в районах города с максимальным потреблением электроэнергии. Эти и другие мероприятия будут осуществляться в рамках Генерального плана города Искитим как за счет средств городского бюджета, так и за счет средств инвесторов и градообразующих предприятий.

Главным направлением технической политики в области развития инженерно-энергетического комплекса города Искитима должно стать обеспечение энергетической безопасности города обеспечиваемой надежным и устойчивым энергоснабжением промышленности и городского хозяйства при одновременном снижении удельных затрат до оптимального уровня. При этом повышение экономической и энергетической эффективности преобразования, распределения и использования энергоресурсов должно осуществляться путем широкого применения высокоэффективных, надежных, экологически чистых и безопасных технологий.

Для комплексного решения данной проблемы необходимы большие материальные вложения в развитие и реконструкцию энергетических сетей и объектов.

#### 7.1.1.2 Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

В настоящее время для электроснабжения г. Искитима используются четыре пункта питания:

- ТП «Искитимская» 110/10/6 кВ;

- ТП «Южная» 220/110/10 кВ;

- ТП «Новая» 110/10 кВ;

- ТП «Черноречинская»110/10 кВ,

принадлежащие Восточным электросетям АО «Новосибирскэнерго».

Основной потребитель электроэнергии Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС», являющиеся арендатором системы электроснабжения г. Искитима.

Потребители Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС»– промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта города.

Функции энергосбыта на территории города осуществляет ОАО «СибирьЭнерго».

В систему электроснабжения г. Искитима входят:

- Трансформаторные подстанций 10/0,4 кВ – 134 штуки;

- Трансформаторы – 217 штук;

- Распределительные пункты – 9 штук.

Общая мощность подстанций - 123 мегаВатт.

Протяжённость электрических линий:

- ВЛ-10 кВ -  57,6 км;

- ВЛ-0.4 кВ - 166 км;

- ВЛ-0.4 кВ наружного освещения - 70.4 км;

- Кабельные линии 10 кВ - 137,7 км;

- Кабельные линии 0,4 кВ - 108,3 км.

Общая протяжённость электролиний – 540 км.

7.1.1.3 Потребители

Общее потребление электроэнергии городом Искитимом в 2010 году составило: 157000 млн. кВт.

Потери – 23550 млн. кВт, что составляет 15 процентов от общего городского потребления.

Рис.4

Потребителями электрической энергии в городе Искитиме являются  промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта города. Электроснабжение осуществляется на напряжении 110, 10,  0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания – 66,0% от общего потребления. Население города потребляет 30,0% и бюджетные организации – 4,0% электрической энергии (рис. 19).

#### Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Система электроснабжения города Искитима  структурирована в следующем порядке: электроснабжение городской системы осуществляется на напряжении 110 кВ от магистральных электрических сетей Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС», являющиеся арендатором системы электроснабжения г. Искитима.

Распределение, передача электроэнергии потребителям города Искитима осуществляется по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 0,4 кВ, обслуживаемым Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС».

Функции энергосбыта на территории города осуществляет ОАО «СибирьЭнерго».

#### 7.1.1.5 Материальный баланс системы  (фактический)

В 2010 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения города Искитима составил 157млн. кВт∙ч  Технологические потери электроэнергии в 2010 г. равны 18,8млн. кВт∙ч.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2010 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) –  103,6 млн. кВт∙ч (66% от общего потребления). На население города приходится 47,1 млн. кВт∙ч и 6,3 млн. кВт∙ч бюджетные организации (рис.3).

#### 7.1.2 Организационный анализ

#### 7.1.2.1 Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС» осуществляет       анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС»  и потребителей электрической энергии муниципального образования города Искитима.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций города  Искитима, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС с диспетчерскими службами   МУП «Водоканал», ОАО «НЗИВ», ООО «Прогресс», ООО «ИГК», диспетчерами всех «ЖЭУ» города  Искитима, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

#### 7.1.3 Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения города Искитима по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год:

2010 г. – 0,12 единицы;

износ основных фондов

2010 г. – 68%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2010 г. – 0,3 - 0,4%;

уровень потерь

2010 г. – 15 % (по сетям Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС»);

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2010 г. – 1,5 чел.

Основные показатели работы систем электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Таблица 40

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Значение показателей по годам периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Показатели работы системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Основные показатели системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Рост нагрузок | МВт | 1,23 | 1,3 | 1,2 | 1,53 | 2,1 | 2,56 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Протяженность ЛЭП-10 кВ | км | 57,6 | 58,176 | 58,76 | 59,345 | 59,94 | 61,137 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Протяженность ЛЭП-0,4 кВ | км | 344,7 | 347.2 | 350,67 | 354,178 | 357,72 | 361,29 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Объем потерь в электросетях | % | 15 | 14,5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9,0 |  |
| 11.5 | Количество аварий в электросетях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

7.1.4  Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Основными проблемами текущего состояния электроэнергетики  города Искитима являются:

- ускорение процесса старения основного оборудования электрических сетей города;

- недостаточные объемы инвестиций в электроэнергетику за прошедшие годы;

- отсутствие понимания концепции опережающего развития системы электроэнергетики.

В результате вышеперечисленных факторов возник дефицит энергомощностей.

Приоритетными направлениями развития электроснабжения города Искитима являются:

- надежное электроснабжение промышленности и коммунального хозяйства города от сетей оптового поставщика,

- техническая реконструкция и расширение действующих трансформаторных подстанций, демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного энергооборудования среднего и низкого напряжения,

- реконструкция системообразующих электрических сетей напряжением 10 и выше кВ с целью недопущения введения ограничений отпуска электроэнергии в аварийных ситуациях,

- реконструкция распределительных электросетей и подстанций в центральных районах города и местах расположения важнейших объектов жизнеобеспечения с полноценным замещением выбывающей трансформаторной мощности и учетом перспективы развития инфраструктуры,

- масштабное внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в городском хозяйстве и промышленности.

Реализация указанных направлений позволит надежно обеспечить потребности промышленности, жилья и городского хозяйства в электроэнергии, бездефицитность городского энергообаланса как по мощности, так и по электроэнергии.

На сегодняшнее время проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- Эксплуатация автотранспортных средств,

- Утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

7.1.5 Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитим на период 2011-2020гг в области электроснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78);

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.5. Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338);

1.7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376);

1.8. Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576);

1.9. Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147);

1.10. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Новосибирской области.

#### 2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству электроэнергии;

2.1.1. Стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

2.1.2. Допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

2.1.3. Допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

2.2. Требования к непрерывности электроснабжения;

2.2.1. Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения.

## 7.2 Программа развития электроснабжения

#### 7.2.1 Основные направления модернизации системы электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения города Искитима показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования,  большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития городских территорий указывают на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим  основным направлениям:

- Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

- Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения  недостатков функционирования  электросетей города и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

#### 7.2.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом   планировки г. Искитима до 2020 года, выполнить следующие мероприятия:

- По реконструкции и модернизации:

    - заменить изношенные трансформаторы ТП и КТП;

    - произвести полную замену  ТП;

    - реконструировать оборудование ПС, РП;

    - произвести перекладку КЛ, реконструировать ВЛ, имеющие большую  степень износа и превышение срока службы;

- оптимизировать систему оперативно-диспетчерского управления Иг «РЭС» филиала ЧЭС ЗАО «РЭС»);

- По строительству:

- построить ПС, РП, ТП;

- проложить новые воздушные и кабельные линии.

Для проведения модернизации системы города Искитима необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции, ремонту и модернизации трансформаторных подстанций  ТП-10/0.4 кВ (табл. 41)

Для проведения модернизации системы города Искитима необходимо выполнить технические мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линий электропередачи системы электроснабжения (табл.42)

#### 7.2.3 Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2020 года являются:

отпуск электрической энергии в сеть

2016 г. – 157000 тыс. кВт;

потери электрической энергии

2020 г. – 18,8тыс. кВт.

#### 7.2.4 Перечень технических мероприятий до 2020 года

Необходимые   мероприятия по реконструкции, ремонту и модернизации трансформаторных подстанций  ТП-10/0.4 кВ города Искитима до 2020 года

Таблица 41

| № | Наименование ТП | Напряжение ВЛ, кВ. | Общее кол-во, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Планируемый год исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ТП-180и | 10/0.4 | 1 | 1964 | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 2 | ТП-183и | 10/0.4 | 1 | 1965 |  |  | * |  |  |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 3 | ТП-149и | 10/0.4 | 1 | 1972 |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 4 | ТП-118и | 10/0.4 | 1 | 1963 |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 5 | ТП-162и | 10/0.4 | 1 | 1964 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 6 | ТП-156и | 10/0.4 | 1 | 1985 |  |  | * |  |  |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 7 | ТП-153и | 10/0.4 | 1 | 1973 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 8 | ТП-182и | 10/0.4 | 1 | 1973 |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 9 | ТП-212и | 10/0.4 | 1 | 1973 |  |  |  |  |  |  | * |  |  | Кап. ремонт. |
| 10 | ТП-136и | 10/0.4 | 1 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  | * |  | Кап. ремонт. |
| 11 | ТП-140и | 10/0.4 | 1 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Кап. ремонт. |
| 12 | ЗТП-2098 | 10/0.4 | 1 | 1971 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Кап. ремонт. |

Таблица 42

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации линий электропередач системы электроснабжения г. Искитима до 2020 года

| № | Наименование линии | Напряжение ВЛ, кВ. | Длинна ВЛ, км. | Год ввода в эксплуатацию | Планируемый год исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Л-120и | 10 | 2.4 | 2002 | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 2 | Л-407и | 10 | 0.184 | 1958 |  |  | * |  |  |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 3 | Л-604и | 10 | 1.338 | 1996 |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 4 | Л-716и | 10 | 4.08 | 1993 |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 5 | Л-10199и | 10 | 2.5 | 1997 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | Кап. ремонт. |
| 6 | ВЛ-0.4 от ТП-106и | 0.4 | 0.39 | 1982 | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 7 | ВЛ-0.4 от ТП-120и | 0.4 | 0.221 | 1994 |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 8 | ВЛ-0.4 от ТП-132и | 0.4 | 0.615 | 1972 |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 9 | ВЛ-0.4 от ТП-133и | 0.4 | 1.063 | 2004 |  |  | * |  |  |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 10 | ВЛ-0.4 от ТП-126и | 0.4 | 0.78 | 1962 |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 11 | ВЛ-0.4 от ТП-130и | 0.4 | 2.561 | 1985 |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 12 | ВЛ-0.4 от ТП-137и | 0.4 | 2.7 | 1967 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 13 | ВЛ-0.4 от ТП-154и | 0.4 | 0.325 | 1968 |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Реконструкция. |
| 14 | ВЛ-0.4 от ТП-176и | 0.4 | 3.0 | 1968 |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Реконструкция. |
| 15 | ВЛ-0.4 от ТП-196и | 0.4 | 0.28 | 1976 |  |  |  |  |  |  | * |  |  | Реконструкция. |
| 16 | ВЛ-0.4 от ТП-135и | 0.4 | 0.07 | 1968 |  |  |  |  |  |  | * |  |  | Реконструкция. |
| 17 | ВЛ-0.4 от ТП-161и | 0.4 | 2.97 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  | * |  | Реконструкция. |
| 18 | ВЛ-0.4 от ТП-109и | 0.4 | 0.22 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  | * |  | Реконструкция. |
| 19 | ВЛ-0.4 от ТП-122и | 0.4 | 0.11 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Реконструкция. |
| 20 | ВЛ-0.4 от ТП-162и | 0.4 | 0.44 | 1975 | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 21 | ВЛ-0.4 от ТП-197и | 0.4 | 0.395 | 1996 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 22 | ВЛ-0.4 от ТП-123и | 0.4 | 1.273 | 1959 |  |  |  |  |  |  |  | * |  | Реконструкция. |
| 23 | ВЛ-0.4 от ТП-138и | 0.4 | 0.3 | 1962 | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция. |
| 24 | ВЛ-0.4 от ТП-166и | 0.4 | 0.19 | 1968 |  |  |  |  |  |  | * |  |  | Реконструкция. |
| 25 | ВЛ-0.4 от ТП-151и | 0.4 | 0.355 | 1971 | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция. |

Итого: 1. Протяжённость электролиний 10 кВ подлежащих капитальному ремонту составляет  -10.502 км.

2. Протяжённость электролиний 0.4 кВ подлежащих реконструкции составляет – 18.258 км.

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации  системы электроснабжения города Искитима до 2020 года.

| № п/п | Населенный пункт, улица. | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км. | ВСЕГО, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
| 1 | ул. Саратовская ул.Жданова |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. .КЛ-0.4 кВ ТП 10/0,4 | 450 40 | 0,5 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Превышение срока службы. После реконструкции повышение надежности электроснабжения |
| 3 | Ул. Совхозная , |  | Реконструкция КЛ 0-4 | 1030 | 1096 | 1096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Цементная, Лазо,Станционная |  | Реконструкция КЛ 0-4 | 780 | 1174 | 1174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Матросова,пер. Рабочий |  | ПСД | 30 | 0,046 | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Жданова |  | ПСД | 30 | 0,051 | 0051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Цементная, Коллективная | 5-17 2-30 3-39 2-36 | Замена провода на СИП-4*70 | 1085 | 1195 |  | 1195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Строительная, Транспортная, Котельная | 3-15 2-16 1-15 1-17 2-26 | Замена провода на СИП-4*70 | 1200 | 1348 |  | 1348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Южная,Шипуноская |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 1020 | 1059 |  | 1059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Уклонная |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 760 | 1117 |  | 1117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Партизанская, Дорожная |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 1015 | 1828 |  | 1828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Заводская, Трудовая |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 920 | 1210 |  |  | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Заводская, Школьная, пер. Школьный |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 320 | 1320 |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Аврора, Ермака, Уклонная. |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 1456 | 1917 |  |  | 1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Уклонная |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 803 | 1044 |  |  | 1044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Элеваторная |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 1042 | 858 |  |  | 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Искитим |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 5000 | 6500 |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Искитим |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 5000 | 6500 |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Искитим |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 5000 | 6500 |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Искитим |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 5000 | 6500 |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |
| 23 | г. Искитим |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 5000 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |
| 24 | г. Искитим |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 5000 | 6,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,500 |  |  |
| 25 | г. Искитим |  | Реконструкция КЛ-0.4 кВ. | 5000 | 6,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,500 |  |
| итого |  |  |  | 44621 | 57,9 | 2,56 | 3,5 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |

#### 7.2.5 Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных      источников   и  составят  за период  реализации  Программы  в части электроснабжения  57,9 млн. руб., в т.ч.:

- в 2011 г - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 2,56 млн. руб.;

- в 2012 г.  – мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 3,5 млн. руб.;

- в 2013 г.  - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 6,35  млн. руб.;

- в 2014-2020 гг. – мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 45,59 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере электроснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом.

#### 7.2.6 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения является:

- повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов  города Искитима;

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых городских территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к2020 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

2010 г. – 0,12 единиц;

2016 г. – 0,06 единиц;

2020 г. – 0,05 единиц.

Износ основных фондов

2010 г. – 80%;

2016 г. – 60%;

2020 г. – 500%.

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2010 г. – 0,3 - 0,4%;

2016 г. (средние показатели за 5 лет) – 3%;

2020 г. – 5%.

Уровень потерь

2010 г. – 15%;

2016 г. – 12%;

2020 г. – 9,9%.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2010 г. – 1,5чел.;

2016 г. – 1,5чел.;

2020 г. – 1,5 чел.

8  Комплексное развитие системы газоснабжения

8.1 Анализ существующей организации газоснабжения, выявление проблем функционирования

Система газоснабжения г. Искитима организована через газораспределительную станцию Чернореченского цементного завода (ГРС), введенную в эксплуатацию в 1969 – 1970  годах. ГРС расположена в северо-восточной части города. Подача природного газа происходит по газопроводу отводу Ду300 мм. Давление на выходе 6 кгс/см2. Система газоснабжения города принята двухступенчатая: газопроводы высокого давления (Р до 6 кгс/см2) и низкого давления (Р до 300 мм.в.ст). Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая. Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб. Прокладка газопроводов высокого давления предусматривается подземно. Для снижения давления установлены ГРП.

8.1.1 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения

Общая протяженность газопроводов составляет – 65,0717 км

в том числе:

- газопровод высокого давления (0,6 МПа)	- 24,1461 км;

- газопровод низкого давления (2,0КПА)	- 40,9256 км;

Отпуск газа потребителям за 2010 г. составил	-303898,032 тыс.м3,в том числе:

-объем потребления в жилых домах 3809,306 тыс.м3 ;

объем потребления в многоквартирных домах 388,798 тыс.м3 ;

8.2 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Объектами газоснабжения являются:  газопровод протяженностью 5,3 км давлением 6,0 МПа от точек врезок  от п. Логовое Искитимского района до технологического моста ОАО «Искитимцемент» через р. Бердь

Таблица 43

| Наименование объекта | Год ввода | Диам., мм | Кол-во, м | Материал | Давление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод – отвод г. Искитим, левый берег р. Бердь | 1970 | Ду=630 мм | 923,2 | сталь | высокое |

8.2.1  Газораспределительные сети. Характеристика технологического процесса распределения газа, техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Техническое состояние газопроводов – удовлетворительное кроме газопроводов природного газа к многоквартирным жилым домам, по адресам: Центральный7,12,17,19,22; Пушкина36; Южный12,37,38; Индустриальный12,14,15,16 требующих диагностики и ремонта, возможно с заменой участков газопровода. А также необходимо перевести 12 многоквартирных домов повышенной этажности с газобаллонной установкой на природный газ.

Общие потери в системе газораспределения в 2010 году составили 242,814 тыс. куб.м. газа или 0,3% от общего объема газа на город.

Потери происходят через неплотности запорной арматуры и при продувках газопроводов при проведении плановых ремонтных работ в летний период.

  - 8.2.2  Потребители

Всего в г. Искитиме на 01.01.2011 г. заключены договора на поставку газа с 3000 потребителями.

Таблица 44

| Потребители | Годовое потребление газа, Гкал. | в % |
| --- | --- | --- |
| Население | 294909 | 75,14 |
| Пром. потребители | 97548 | 24,86 |
| Всего: | 392457 | 100 |

- 8.2.3 Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Основными проблемами системы газоснабжения являются:

- Необходимость увеличения мощности ГРС за счет реконструкции либо строительства новой ГРС, ввиду подключения новых потребителей и увеличения потребления газа в перспективе до 2025 года.

- Отсутствие закольцовки по улице Новосибирская.

- Необходимость применения ГРП, понижающих давление с 0,6 до 0,3 МПа при прохождении газопроводов в жилой застройке города.

- Необходимость проведения диагностики газораспределительных сетей и установки приборов учета газа.

8.2.4 Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима на период 2010-2020гг в области газоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2.Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170  «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7.Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990  №  3605);

1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000  № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству газа;

2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;

2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа;

- 8.3 Основные направления модернизации системы газоснабжения

В целях повышения надежности газоснабжения города необходимо:

- выполнить проект и СМР по прокладке резервной линии по улице Новосибирская города Искитима;

- выполнить закольцовку газопровода от ГРС цементного завода до задвижки по улице Новосибирская.;

- необходимо выполнить реконструкцию либо строительство новой ГРС.

При строительстве новых газопроводов, а также при их капитальном ремонте, необходимо применять только полиэтиленовые трубы при прокладке газопроводов подземно, так как их срок службы в 2-3 раза больше стальных.

- Перечень мероприятий Программы газоснабжения города Искитима:

- Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений м-он "Шипуново";

- Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений м-он "Заречный" (1,2,3,4 Известковая, Клары Цеткин, Тельмана, Пролетарская);

- Строительство газопроводов низкого давления м-на Северный;

- Проектирование и строительство газопроводов м-на Центральный "Вечный огонь"-Томская 1а;

- Перевод домов повышенной этажности на природный газ;

- Диагностика газораспределительных сетей высокого и низкого давления со сроком эксплуатации более 40 лет;

- Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений М-он "Новый" (Койниха);

- Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений Ж/м "Набережный";

- "Закольцовка" м-на "Северный" ГВД;

- Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений ж/м "Западный";

- Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений ул.Ленинградская;

- Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений ул. Московская;

- Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений м-он "Ложок" ГВД;

- Проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давлений "Лесная сказка".

Экономический эффект от проведения мероприятий предполагается от снижения потерь в тепловых сетях при переходе от централизованной к децентрализованной системе теплоснабжения.

Кроме того при применении индивидуального теплоснабжения снижается расход газа из расчета 1 кв. м. жилой площади.

Уменьшается потребление электроэнергии для транспортировки теплоносителя в тепловых сетях.

При применении полиэтиленовых газопроводов уменьшаются затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

-   снизить расход газа;

- уменьшить  потребление  электроэнергии  для транспортировки теплоносителя в тепловых сетях;

-  уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;

- снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в микрорайонах города.

# Основные целевые показатели мониторинга результатов выполнения мероприятий программы

Таблица45

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Значение показателей погодам регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 10.1 | Протяженность газопроводов | м | 77571,17 | 118896,17 | 136451,17 | 141651,17 | 150206,17 | 150956,17 | - | - | - | - |
| 10.2 | Протяженность газопроводов, требующих замены | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Протяженность газопроводов, требующих диагностики | м | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 | Объем потерь в газовых сетях | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10.5 | Количество аварий на газопроводах | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.3.1 Перечень мероприятий по реконструкции газовых сетей города Искитима до 2020 года

| № пп | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 1 | Строительство распределительных газовых сетей для газификации жилых домов города Искитима от ГВД ОАО «Газпром» ( ГВД м-на «Северный; наружный ГНД м-на «Северный» 1,2,3,4,5 очереди; ГНД жилмассива «Западный»; ГНД по ул: Лермонтова, Советская, Бердская, Ломоносова, Пушкина, Чапаева; ГНД по ул: 2 Станционная, Лазо, Коллективная, Цементная, Строительная, Котельная) Разработка ПСД м-на Шипуново | 37,87 | 37,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГВД и ГНД м-он "Шипуново" | 48,5 | - |  | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ГВД и ГНД м-он "Заречный" (1,2,3,4 Известковая, Клары Цеткин, Тельмана, Пролетарская) | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ГНД м-на Северный | 30 | - | 15,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ГВД м-на Центральный "Вечный огонь," Томская 1а | 2,9 | - | 1,2 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Перевод домов повышенной этажности на природный газ | 34,4 | - | 2 | 8,6 | 10,8 | 8,6 | 4,4 | - | - | - | - |  |
| 7 | Диагностика газораспределительных сетей высокого и низкого давления со сроком эксплуатации более 40 лет | 4,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 8 | М-он "Новый" (Койниха) | 20 | - | - | 0,8 | 3,2 | 16 | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Ж/м "Набережный" | 10,9 | - | - | 0,3 | 10,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | "Закольцовка" м-на "Северный" ГВД | 5,8 | - | - | - | 0,8 | 5 | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Ж/м "Западный" | 16,2 | - | - | - | 1,2 | 15 | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Ул.Ленинградская | 10,5 | - | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - | - |  |
| 13 | Ул. Московская | 10,5 | - | - | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - |  |
| 14 | М-он "Ложок" ГВД | 9,7 | - | - | - | 9,7 | - | - | - |  | - | - |  |
| 15 | "Лесная сказка" | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - |  |
|  | Итого: | 182,71 | 37,87 | 19,4 | 21,34 | 36,8 | 45,1 | 15,4 | 0,5 | 5,3 | 0,5 | 0,5 |  |

9 Комплексное развитие дорожной сети

- 9.1 Анализ существующей организации дорожной сети города Искитима. Выявление проблем функционирования

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

Транспортная ситуация в городе с каждым годом усложняется. Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города.

Уровень износа дорожного полотна достигает на ряде улиц 90 %, что связано с особенностями в устройстве дорог города. Асфальтовое дорожное покрытие на большинстве городских улиц уложено поверх железобетонных плит тонкими слоями, не позволяющими производить качественный восстановительный ремонт покрытия. В связи с сезонными колебаниями температуры и подвижностью почвы основание из плит имеет подвижность, приводящую к излому верхнего асфальтового слоя.

В настоящее время средняя ширина проезжей части магистральных дорог составляет 7м и для увеличения пропускной способности нуждается в максимальном расширении до нормативной ширины.

Малое количество магистралей в городе и отсутствие дублирующих магистралей  привело к чрезмерной концентрации потоков на ограниченном числе общегородских магистралей.

Параметры магистральных дорог подтверждают необходимость реконструктивных мероприятий на отдельных магистралях и пересечениях, а также обязательное наращивание протяженности сети за счёт нового строительства.

Существующая ситуация, определённая ростом количества автомобильного транспорта, превышающим темпы роста дорожного строительства, требует дальнейшего совершенствования транспортной схемы города.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городе, безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию объектов благоустройства города. В то же время финансирование  вышеуказанных работ осуществлялись по остаточному принципу.

- 9.1.1 Объекты дорожной сети

Город Искитим имеет внешние выходы на г. Новосибирск, г. Бердск, Алтайский край через дорогу регионального значения (трасса М-52).

Улично-дорожная сеть г. Искитима образована улицами нескольких жилых районов:  «Северный», «Центральный», «Индустриальный», «Заречный», «Южный», «Шипуновский», «Ложок». Районы обособлены друг от друга, связь между соседними районами осуществляется улицами городского значения.

Протяженность дорог улично-дорожной сети г. Искитима составляет 164,41 км, из них:

- магистральные дороги – 63,622 км;

- дороги улиц частного сектора – 90,900 км.

- внутриквартальные проезды – 9,888 км

К инженерным сооружениям на улично-дорожной сети г. Искитима относятся 5 мостов через реку Бердь -  по ул. Комсомольская (Центральный) (длина 129,4м, ограничение максимальной массы 30 т), через р. Черная –   по ул. Советская (Северный) (длина 38,6м, ограничение максимальной массы 30 т.), через р. Койниха – по ул. Советская (Индустриальный) ( длина 45,3м, ограничение максимальной массы 16 т),  через р. Шипуниха – 2 моста по ул. Полевая (Шипуновский) (длина 58м, ограничение максимальной массы – 30т), по ул. Прорабская (Шипуновский) (длина 60м, ограничение максимальной массы 30 т) два путепровода по ул. Советская (Центральный) (длина 34,4м, ограничение максимальной массы 30 т), по ул. Юбилейная (длина 127,1м, ограничение максимальной массы 30 т) .

На территории города расположено три регулируемых железнодорожных переезда общего пользования: на ул. Советская (Бердский совхоз), ул. Барнаульская (Шипуновский переезд), на автодороге по ул. Нагорная (Ложок) выезд на трассу М52.

На перекрестках улично-дорожной сети г. Искитима введено светофорное регулирование – всего 9 светофорных объектов: пр. Юбилейный – ул. Украинская, пр. Юбилейный – ул. Маркса, ул. Советская – ул. Молодежная, мкр. Подгорный, ул. Пушкина – ул. Молодежная, ул. Советская – ул. Коротеева, ул.Советская – ул. Комсомольская, ул. Комсомольская – ул. Пушкина, ул. Пушкина – ул. Коротеева.

По улично-дорожной сети г. Искитима осуществляет движение городской пассажирский транспорт, представленный автобусами большой, средней и малой вместимости по маршрутам №№ 1, 2,3, 4, 4А,  6, 6А, 7, 9, 9А, 11, 12, 14.

- 9.1.2 Техническое состояние дорожной сети

Дорожная сеть города Искитима имеет свои особенности. Асфальтовое дорожное покрытие на большинстве городских улиц уложено поверх железобетонных плит тонкими слоями, не позволяющими производить качественный восстановительный ремонт покрытия. В связи с сезонными колебаниями температуры и подвижностью почвы основание из плит имеет подвижность, приводящую к излому верхнего асфальтового слоя.

Быстрому разрушению дорожного полотна в не меньшей мере способствует отсутствие ливневой канализации и водоотвода вдоль улиц и дорог. В весенний и осенний периоды эксплуатации при фазовом переходе вода, попадая в трещины покрытия, разрушает поверхностные слои асфальта, что приводит к сезонному поверхностному разрушению покрытия на большинстве дорог.

Характер разрушений и малая толщина слоев асфальта не позволяет использовать при поддерживающем ремонте новые прогрессивные технологии, такие как струйно-инъекционная холодная технология, предполагающая заполнение выбоины мелким щебнем‚ предварительно обработанным битумной эмульсией в камере смешения специализированной машины, при этом все необходимые операции выполняются рабочим органом одной машины самоходного или прицепного типа.

При проведении реконструкции и капитальных ремонтов дорог и улиц следует учитывать необходимость в полном демонтаже железобетонного основания и укладке асфальтобетонной смеси в несколько слоев.

- 9.1.3 Проблемы эксплуатации дорог: качество, экологические требования

К проблемам улично-дорожной сети города Искитима можно отнести следующее:

- недостаточная пропускная способность улиц и перекрестков;

- смешение   различных   типов транспортных средств в одном потоке (общественный транспорт, легковой и грузовой);

- несоответствие  технических параметров ряда существующих дорог сложившимся условиям движения и размерам транспортных протоков;

- наличие на магистральных дорогах пересечений в одном уровне с автомобильными дорогами;

- недостаточно развитая система парковок.

Такое положение является следствием принятых ранее проектных решений, а также сложившейся неэффективной затратной системы эксплуатации улично-дорожной сети города. Основными причинами являются:

- повышение интенсивности транспортных потоков, сверхнормативные нагрузки на конструкции дороги;

-  дефицит бюджетных ресурсов;

- слабая материальная база дорожно-эксплуатационных предприятий, не позволяющая своевременно и в полном объеме осуществлять содержание и ремонт городских дорог, внедрять новые, прогрессивные методы производства работ;

- малоэффективная система водоотвода или отсутствие (в большинстве случаев) системы как таковой.

К негативным факторам, влияющим на состояние дорог в последние годы, можно отнести: недостаточный вывоз снега с городских дорог в зимний период, что приводит к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги; несоблюдение правил производства земляных работ при ремонтах и прокладках различных коммуникаций; несогласованность действий соответствующих служб (предприятий) города при производстве работ на дорогах.

- 9.2 Основные направления модернизации дорожной сети города Искитима

Как показывают наблюдения, в последние годы на автомобильных дорогах города Искитима устойчиво растет интенсивность движения, во многом связанная с ростом автомобилизации населения.

Основные цели дорожной политики города Искитима - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог и улиц для обеспечения экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки и повышения уровня жизни населения.

Приоритетными задачами дорожной политики города Искитима являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети;

- совершенствование и развитие сети дорог, повышение безопасности движения и улучшение инженерного обустройства дорог.

В первую очередь, мероприятия по модернизации дорожной сети должны быть направлены на повышение производительности улично-дорожной сети города в условиях продолжающейся автомобилизации населения для удовлетворения транспортных потребностей города с минимальными издержками и максимальной безопасностью (снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения).

Для улучшения потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность и безопасность дорожного движения, в целях исполнения планировочных решений, необходимо совершенствовать улично-дорожную сеть города путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог, ремонт мостов и путепроводов, ремонт внутриквартальных проездов:

- капитальный ремонт мостов и путепроводов:  через р. Койниха – по ул. Советская (Индустриальный),  через р. Шипуниха – 2 моста по ул. Полевая, по ул. Прорабская, путепровод по ул. Юбилейная.

- реконструкция ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Комсомольская, ул. Канатная;

- строительство внутриквартальных дорог в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов – ж/м Березняки, ж/м Солнечный, ж/м Западный;

- асфальтирование/ устройство щебеночного покрытия  улиц частного сектора.

По видам улиц:

- Капитальный ремонт мостов:

-   через р. Койниха – по ул. Советская (Индустриальный) длина 45,3м (год обследования 2007, состояние неудовлетворительное);

- через р. Шипуниха – 2 моста по ул. Полевая длина 58 (год обследования 2008), по ул. Прорабская длина 60м (год обследования 2008)

- Капитальный ремонт путепровода  по ул. Юбилейная длина 127,1м (год обследования 2008).

3. Строительство и реконструкция магистральных улиц общегородского значения Протяженность – 14032м. площадь покрытия – 134110 м2, в том числе:

- ул. Советская - протяженность – 8480 м,  площадь покрытия – 84800м2м2 ;

- ул. Пушкина - протяженность – 1740 м,  площадь покрытия – 15660 м2;

- ул. Комсомольская – 1312м, площадь покрытия – 15750м2;

- ул. Канатная – 2100м, площадь покрытия 14700м2;

- кольцевая развязка слева и справа  у моста через р. Бердь – 400м, площадь покрытия – 3200м2;

4. Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке. Протяженность – 2930м. площадь покрытия –21910 м2, в том числе:

- жилмассив Солнечный – протяженность 1130м, площадь покрытия – 9310 м2;

- жилмассив Березняки (1 и 2) – протяженность 300м, площадь покрытия – 2100 м2;

- жилмассив Западный – протяженностью – 1500м, площадь покрытия – 10500 м2

5. Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия улиц частного сектора. Протяженностью - 6470 м, площадь покрытия –  46580 м2, в том числе:

- ул. Заводская протяженность 860м, площадь покрытия 6020м2;

- ул. Ярославского протяженность 900м, площадь покрытия 6300м2;

- ул. Кирова протяженность 430м; площадь покрытия 4300м2;

- ул. Коммунистическая протяженность 200м, площадь покрытия 1400м2;

- ул. Алтайская протяженность 700м, площадь покрытия 4900м2;

- ул. Школьная протяженность 980м, площадь покрытия 6860м2;

- ул. Береговая  (от остановки «Береговая» до дома № 195) протяженность 1000м, площадь

покрытия 7000м2;

- ул. Дачная протяженность 700м, площадь покрытия 4900м2;

- ул. Шипуновская протяженность 700м, площадь покрытия 4900м2.

6. Ремонт внутриквартальных, площадь покрытия – 2914,45 м2, в том числе:

- мкр. Подгорный, площадь покрытия 916,85м2;

- мкр. Южный, площадь покрытия 260,7м2;

- мкр. Индустриальный, площадь покрытия 160,6м2;

- мкр. Центральный, площадь покрытия 814,0 м2;

- мкр. Северный, площадь покрытия 652,3 м2;

- мкр. Ложок, площадь покрытия 60м2;

- мкр. Шипуново, площадь покрытия 50м2.

Необходимый объем финансовых средств  для проведения работ 331,1 млн. рублей.

- 9.2.1 Программа капитального ремонта, реконструкции и развития дорожной сети города Искитима

Цель Программы - улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему города путём рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города.

Предлагаемая Программа направлена на приведение проезжей части городских дорог в нормативное состояние.

Основными задачами  Программы являются:

1)	развитие и совершенствование улично-дорожной сети города, переход в полном объеме к асфальтовому покрытию дорог;

2) формирование магистралей непрерывного движения для отвлечения транспортных потоков из центральной части города;

3)   строительство новых инженерных транспортных сооружений;

4)  улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения, превращение второстепенных улиц в магистральные путём их реконструкции;

5)	строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостовых переходов;

6)	капитальный ремонт перекрёстков магистральных улиц и улиц с интенсивным движением;

7)	внедрение новых технологий в дорожном строительстве.

8) снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Характеристика программных мероприятий:

1)  развитие сети улиц, проездов, линий общественного транспорта и дорог местного значения;

2) реконструкция и капитальный ремонт существующих автомобильных дорог, предусматривающий восстановление или улучшение эксплуатационных качеств дорог;

3)    строительство и ремонт мостов и путепроводов.

9.2.2 Перечень мероприятий по реконструкции дорожной сети города Искитима до 2020 года

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 11 этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Цели, источник финансирования |
| 1 |  |  |  | Реконструкция путепровода через подъездные пути Цемзавода по ул.Советская (Центральный м/н), в том числе: |  | 45,26 | 23,29 | 21,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонтно-строительные работы |  | 45,26 | 23,29 | 21,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования: 1.ул.Прорабская, от ул.Полевая до д.№13а ул.Прорабская, (м/н Шипуново), 2. от ул.Нагорная, включая кольцевую разводку, в сторону ж/д переезда (м/н Ложок), в том числе: |  | 27,01 | 8,41 | 16,80 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПСД |  | 1,30 | 0,50 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонтно-строительные работы |  | 25,71 | 7,91 | 16,00 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Капитальный ремонт моста через р. Койниха по ул. Советская (Индустриальный м/н), в том числе: |  | 10,15 |  |  |  | 10,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обследование |  | 0,88 |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПСД |  | 0,44 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экспертиза |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонтно-строительные работы |  | 8,81 |  |  |  | 8,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Капитальный ремонт моста через р. Шипуниха по ул. Полевая, в том числе: |  | 97,94 |  |  |  | 12,96 | 42,49 | 42,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обследование |  | 8,49 |  |  |  | 8,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПСД |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонтно-строительные работы |  | 84,98 |  |  |  |  | 42,49 | 42,49 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Капитальный ремонт моста через р. Шипуниха по ул. Прорабская, в том числе: |  | 13,44 |  |  | 13,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обследование |  | 1,17 |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПСД |  | 0,58 |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экспертиза |  | 0,03 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонтно-строительные работы |  | 11,67 |  |  | 11,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Капитальный ремонт путепровода по ул. Юбилейная, в том числе: |  | 97,94 |  |  |  | 12,96 | 42,49 | 42,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обследование |  | 8,49 |  |  |  | 8,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПСД |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экспертиза |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонтно-строительные работы |  | 84,98 |  |  |  |  | 42,49 | 42,49 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Строительство и реконструкция ул. Советская, в том числе: |  | 75,14 |  |  |  | 37,57 | 37,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПСД |  | 6,80 |  |  |  | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Экспертиза |  | 0,34 |  |  |  | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство дорожной одежды |  | 45,94 |  |  |  | 22,97 | 22,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство бортового камня |  | 17,21 |  |  |  | 8,60 | 8,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство тротуара |  | 4,86 |  |  |  | 2,43 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Строительство и реконструкция ул. Пушкина |  | 15,54 |  |  |  |  |  | 15,54 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Строительство и реконструкция ул. Комсомольская |  | 14,23 |  |  |  |  |  |  | 14,23 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Строительство и реконструкция ул. Канатная |  | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 |  |
| 11 |  |  |  | Строительство и реконструкция кольцевой развязки слева и справа у моста через р. Бердь |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |
| 12 |  |  |  | Строительство и реконструкция улиц в жилмассиве Солнечный |  | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Строительство и реконструкция улиц в жилмассиве Березняки |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Строительство и реконструкция улиц в жилмассиве Западный |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия по ул. Заводская |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия ул. Ярославского |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия по ул. Кирова |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия по ул. Коммунистическая |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |
| 19 |  |  |  | Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия по ул. Алтайская |  | 785,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,2 |  |  |
| 20 |  |  |  | Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия по ул. Школьная |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |
| 21 |  |  |  | Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия по ул. Береговая (от остановки «Береговая» до дома № 195) |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |
| 22 |  |  |  | Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия по ул. Дачная, |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |
| 23 |  |  |  | Асфальтирование/устройство щебеночного покрытия по ул. Шипуновская |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |
| 24 |  |  |  | Ремонт внутриквартальных проездов мкр. Подгорный |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
| 25 |  |  |  | Ремонт внутриквартальных проездов мкр. Южный |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
| 26 |  |  |  | Ремонт внутриквартальных проездов мкр. Индустриальный |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 27 |  |  |  | Ремонт внутриквартальных проездов мкр. Центральный |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |
| 28 |  |  |  | Ремонт внутриквартальных проездов мкр. Северный |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Ремонт внутриквартальных проездов мкр. Ложок |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Ремонт внутриквартальных проездов мкр. Шипуново |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  | 331,1 | 31 ,7 | 38,77 | 14,4 | 60,68 | 93,5 | 58,0 | 14,2 | 71,3 | 7,1 | 5,5 |  |

10 Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Искитима

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Искитима на период 2011 – 2020 гг.

Таблица 46

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельных города Искитима | 295,96 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация и замена тепловых сетей | 214,3 |  |  |  |  |
| 3 | Установка приборов учета | 1,8 |  |  |  |  |
| 4 | Разработка схемы теплоснабжения г.Искитима | 5,0 |  |  |  |  |
| 5 | Перевод тупиковой системы горячего водоснабжения на циркуляцию | 33,9 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 550,96 |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | 353,68 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция реагентного хозяйства с установкой независимого контроля системы очистки воды: - хлор-мониторинг; - коагулянт осветлитель |  |  | 18 |  |  |
| 2 | Реконструкция 1,II,III подъёмов воды с заменой насосного оборудования и установкой преобразователей частоты |  |  | 36,2 |  |  |
| 3 | Реконструкция системы магистральных трубопроводов |  |  | 250 |  |  |
| 4 | Реконструкция внутриквартальных и уличных водопроводов д. 100мм-300мм |  |  | 24,0 |  |  |
| 5 | Отключение водоразборных колонок и перевод домов частного сектора на централизованное водоснабжение |  |  | 11,48 |  |  |
| 6 | Укрепление берегов (откосов) водозаборного ковша |  |  | 5,0 |  |  |
| 7 | Инвентаризация водопроводных сетей. Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей города |  |  | 4,0 |  |  |
| 8 | Укрепление и гидроизоляция стен и перегородок горизонтальных отстойников |  |  | 5,0 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  | 187,05 |  |  |  |
| 1 | Строительство системы оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений |  | 45,5 |  |  |  |
| 2 | Строительство водоводов |  |  | 31,55 |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство резервного источника водоснабжения |  |  | 100,0 |  |  |
| 4 | Строительство бактериологической лаборатории |  |  | 10,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 540,73 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы водоотведения: | 367,9 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора д.500мм от камеры гашения до КНС №5 |  | 27,0 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция главных коллекторов |  | 67,5 |  |  |  |
| 3 | Замена уличной канализационной сети Замена квартальной и внутридворовой сети |  | 114,6 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция канализационных насосных станций, замена насосного оборудования |  |  | 10,2 |  |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений |  |  | 148,56 |  |  |
|  | Строительство системы водоотведения: | 55,0 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство напорного канализационного коллектора д.600 мм | 43,0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых самотечных коллекторов | 12,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 422,9 |  |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция объектов ТБО |  |  |  | 34,31 |  |
| 1 | Проведение агитационной кампании среди населения |  |  |  | 0,58 |  |
| 2 | Ликвидация свалки ТБО на территории Искитимского района (в районе святого ключа) ООО "Ложок" |  |  |  | 1,0 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города |  |  |  | 5,48 |  |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории садовых некоммерческих товариществ, садовых обществах города |  |  |  | 1,15 |  |
| 5 | Обустройство места для утилизации биоотходов домашних животных и птиц |  |  |  | 5,0 |  |
| 6 | Организация и обеспечение спецтехникой для сбора и вывоза отходов |  |  |  | 20,6 |  |
| 7 | Организация передвижных пунктов сбора отходов «Экомобиль» |  |  |  | 0,5 |  |
|  | Строительство объектов ТБО |  |  |  | 26,92 |  |
|  | Строительство полигона ТБО в рамках ПСД «Полигон ТБО траншейного типа в м-не Ложок г. Искитима с населением 5.0 тыс. чел.» |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 61,23 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  |  |  | 57,9 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 57,9 |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы газоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод многоквартирных домов сжиженного газа на природный |  |  |  | 38,9 |  |
|  | Новое строительство объектов системы газоснабжения : |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления |  |  |  | 143,81 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 182,71 |  |
| Дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция дорожной сети: |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция путепроводов |  |  | 121,24 |  |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт мостов. |  |  | 31,74 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт дорожной сети |  |  | 178,12 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 331,1 |  |  |
|  | ВСЕГО по городу Искитим |  |  |  | 2147,53 |  |

10.1 Сводный перечень источников финансовых затрат мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима на 2011-2020 г».

| п/п | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | Областной бюджет | 827,14 | 71,3 | 63,57 | 66,07 | 76,7 | 103,4 | 446,1 |
| 2 | Муниципальный бюджет | 73,2 | 5,87 | 8,55 | 12,8 | 9,4 | 10,7 | 25,88 |
| 3 | Внебюджетные средства | 1247,19 | 16,64 | 169,46 | 199,13 | 225,61 | 211,35 | 425,0 |
|  | Итого | 2147,53 | 93,81 | 241,58 | 278,0 | 311,71 | 325,45 | 896,98 |

Таблица 47

11 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

## 11.1 Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

## 11.2 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 47). Для мониторинга реализации Программы города Искитима и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 48

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО города Искитима | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.2 | Повышение качества жизни населения МО города Искитима, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 4.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 5 | Организационно-правовые условия |  |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством городской  Совет депутатов  города Искитима и Администрация города Искитима вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования города Искитима  и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1.Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Искитима  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.) - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в городе Искитиме  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима на период до 2020 г. представлены в табл.50

Таблица 49

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима на период до 2020 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2011 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2020 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети вгод (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,75 | 0,5 | 0,3 | 0,3-0,6 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результатереализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 54 | 35 | до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 33 | 25 | 15 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3,6 | 4 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов. |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 14,6 | 12 | 10 | 10 | На 20 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 14,6%.В ходе реализации Программы в 2016 г. –12%, а к 202 г. – 10%. |
| 1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 55 | 60 | 70 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 26 136,5 | 24 136,5 | 22 136,5 | 22-24 135-140 | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов),величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 9,6 | 8,4 | 4,5 | 4 - 5 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс.руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 7,6 | 17 | 39,4 | 39,4 | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощностями, доли покупной тепловой энергии. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 7,8 | 6,0 | 3,5 | 3,0-4,5 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,15 0,15 | 0,1 0,1 | 0,05 0,05 | 0,1-0,3 0,1-03 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 85,8 85,8 | 75 75 | 60 60 | до 35 до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 25 26 | 20 21 | менее 15 менее 15 | 0 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,5 0,3 | 2,0 1,0 | 4 4 | 4-5 4-5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 13 | 12 | 12 | 12-15 | На 2007 г. уровень потерь воды составляет 32%.В ходе реализации Программы в 2016 г. – 25%, а к 2025 г. – 15% |
| 2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 74 57 | 70 70 | 80 80 | до 80 до 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 27/27 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 0,34 0,34 | 0,33 0,33 | 0,26 0,26 | 0,47 0,47 | Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 7,9 7,9 | 4,8 4,8 | 3 3 | 2,5 – 3 2,5 – 3 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов,тыс.руб/чел: водоснабжение водоотведение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 2,5 3,8 | 10,6 19,0 | 17,2 22,1 | 17,2 22,1 | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 8,8 | 4 | 2,5 | 2,2-3 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 3 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,05-0,06 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. На 2010 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,12%.В ходе реализации Программы в 2016 г. – 0,06%, а к 2025 г. – 0,05% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 60 | 40 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 40 | 15 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0,3-0,4 | 3 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 15 | 12 | 9,9 | 9,9 | На 2010 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения муниципального образования города Искитима составляет 15%, до 2020 года изменения не предусмотрены |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 77 | 65 | 65 | 60 - 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения города |
| 3.1.3 Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Удельные нормативы потребления, кВт*ч/мес | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 86 | 92 | 95 | 70(при отсутствии приборов учета) | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5-7 | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс.руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 7,5 | 8,8 | 12 | 12 | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| 3.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО,% | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 80 | 20 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным Администрации города |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 2100 тыс.м3 | 2144,6 тыс.м3 | 2144,6тыс.м3 | 2144,6 тыс.м3 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения)ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 113 тыс.м3 | 125,3тыс.м3 | 125,3 тыс.м3 | 125,3 тыс.м3 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | менее 50% | менее 40% | менее 30% | менее 30% | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5 Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг |  | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

## 11.3  Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления города Искитима, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления города Искитима.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой города  Искитима. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы города Искитима в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Искитима.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой Администрации города.

Инвестиционные программы утверждаются представительным органом   с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Искитима. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.