ОБЩЕСТВО С                                                     ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                                    «МИХА»

Актуализация схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года

(Актуализация на 2025 год)

Утверждаемая часть

Г. Искитим 2024г.

| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Глава города Искитима Новосибирской области С.В. Завражин | Генеральный директор ООО «МихА» Н.А. Михайлова |
| «____»_____________2024 г. | «____»____________2024 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года

(Актуализация на 2025 год)

«Утверждаемая часть»

Г. Искитим 2024г.

Оглавление

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

ВВЕДЕНИЕ	9

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	14

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	30

РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	54

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	18

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	23

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	26

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	32

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	34

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	37

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	49

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	53

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	54

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММО	 РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАК ЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	65

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	65

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	68

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Теплоснабжение – система обеспечения тепловой энергией жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей.

Система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Базовый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника.

Пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями.

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло- снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло- снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло- снабжения.

Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насос-

ные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Тепловая мощность (далее – мощность) – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ре- сурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено вступившим в силу с 23.11.2009 г. Федеральным законом РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Министерства энергетики потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40% внутреннего по- требления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совер- шенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей государственной важности.

Работа «Актуализация схемы теплоснабжения с выполнением ее электронной модели в административных границах города Искитим на период 2017 – 2032 гг.» (далее – Актуализация схемы теплоснабжения) выполняется в соответствии с техническим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности системы теплоснабжения. Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2032 года.

Целью разработки схемы теплоснабжения является формирование основных направлений и мероприятий по развитию населенного пункта, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2025 год. разработана в соответствии с муниципальным контрактом № 2024-9 от 28.02.2024 г. «Оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2025 год», заключенного между Муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Искитима Новосибирской области и ООО «МихА».

Основанием для разработки схемы теплоснабжения города Искитим являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление администрации г. Искитима от 14.01.2020 № 8 «Об актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2021г.».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

В качестве технической базы для разработки схемы теплоснабжения Заказчиком была предоставлена следующая информация:

- Генеральный план Муниципального образования города Искитим Новосибирской обла-

сти;

- эксплуатационная документация (утвержденный температурный график источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки тепловых сетей и их конфигурация;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, данные потребления ТЭР на собственные нужды и т.д.);

- статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии.

Общие сведения

Территория поселения расположена в западной части Новосибирской области. Город находится на реке Бердь (правый приток Оби), в 26 км к югу от города Новосибирска.

Общая площадь территории поселения – 29,87 км2. Численность населения на 2017 год

составила 57032 чел. На протяжении последних лет численность населения понижается.

Природно-климатические условия

Территория района расположена на Западно-Сибирской низменности, поэтому ее поверхность в основном равнинная. Долина реки Обь делит территорию области на две неравные части. Большая, левобережная, часть расположена на обширной равнине Обь-Иртышского междуречья, средняя высота которой 120 м над уровнем моря. Характерная особенность Барабинско-Кулундинской низменности – лентообразное повышение рельефа – гривы. Они тянутся параллельно друг другу с юго-запада на северо-восток, их относительная высота 3–10 м, межгривные понижения заняты болотами и озерами.

Климат района расположения г. Искитим континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и относительно коротким жарким летом.

Согласно данным СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и СП 20.13330.2011

«Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для г. Искитим характерны следующие климатические условия:

- климатический район строительства – IВ;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 37 ºС;

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 18,8 ºС;

- абсолютно минимальная температура воздуха – минус 50 ºС;

- абсолютно максимальная температура воздуха – 38 ºС;

- среднегодовая температура воздуха – 0,2 ºС;

- продолжительность отопительного периода составляет 230 суток;

- средняя температура за отопительный период – минус 8,1ºС;

- барометрическое давление – 995 гПа;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 80%;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72%;

- зона влажности строительства – сухая;

- нормативное значение ветрового давления – wo = 0,38 (38) кПа (кгс/м²);

- расчетное значение снеговой нагрузки – so = 2,4 (240) кПа (кгс/м²).

Согласно СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», территория г. Искитим относится к сейсмическим районам.

Краткое описание системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Искитим осуществляется от двадцати одной котельной разной мощности. Обслуживание котельных и тепловых сетей осуществляют:

- АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ»);

- ООО «Искитимская городская котельная» (ООО «ИГК»);

- ООО «Прогресс»;

- ИП Голубев В.А.

Тепловые сети и центральные тепловые пункты (ЦТП) города находятся в муниципальной собственности, эксплуатацией которых в настоящее время занимается предприятие МУП «Теплосети». Магистральные трубопроводы до границы балансовой принадлежности от котельной АО «НЗИВ» на микрорайон Южный и Подгорный эксплуатируются АО «НЗИВ». Тепловые сети м-на «Ложок» обслуживает МУП.

Основным видом деятельности предприятий является производство и распределение тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей г. Искитим (в двухтрубном исполнении, на Шипуновская котельной ООО «Прогресс» в четырехтрубном) составляет:

- Котельная №1 АО «НЗИВ» – 31622,1 м;

- Котельная №1 ООО «ИГК» – 30845,8 м;

- Котельная №2 ООО «ИГК» – 1359,1 м;

- Индустриальная котельная ООО «Прогресс» – 11854 м;

- Шипуновская котельная ООО «Прогресс» – 3664 м;

- Котельная МУП «Котельная Ложок»– 8247 м;

- Котельная ИП Голубев В.А. – 1600 м.

Суммарная протяженность тепловых сетей от котельных г. Искитим – 85768,9 км в двухтрубном исполнении и 3664 км в четырехтрубном.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения поселения.

В период с 2024 – 2032 гг. в г. Искитим планируется увеличение площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения. Прирост площади строительных фондов г. Искитим приведены в таблицах 1.1 и 1.2. Величины прироста строительных фондов, а также источники тепла для каждого объекта приняты на основании данных, представленных Администрацией города Искитим.

Таблица 1.1. Прирост площади строительных фондов г. Искитим

| № п/п | Название объекта, Адрес (местоположение) | Краткие характеристики | Зона действия источника тепловой энергии | Прирост площади строительных фондов по периодам строительства, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 – 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг |
| 1 | Площадка для комплексного освоения в целях жилищного строительства в ж/м Западный | 51 многоквартирный жилой дом 4-х этажный (общая площадь ориентировочно 58 480 кв.м, количество квартир 1152 шт. | автономные источники теплоснабжения (природный газ) | 14960 | 15980 | 27540 |
| 2 | Строительство противотуберкулезного диспансера в районе ул. Барнаульская | Технические показатели водопотребления и водоотведения 212,5м3/год, технические показатели общего расхода тепла 2554,22 Гкал/год | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 4000 | 4000 | 0 |
| 3 | Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома в районе мр.Индустриальный, 56 | Общая площадь 10800 кв.м, высотой 30м | ООО «ИГК»№1 | 10800 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство торгового центра по ул. Ленинградской | Общая площадь около 5000кв.м, высота 10м, 2 этажа | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 5000 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство торгового центра в районе в ж/м Западный, 1А | Общая площадь около 8000кв.м, высота 10м, 2этажа | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 8000 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство спортивных объектов в районе в ж/м Западный, 1А | Определятся проектом планировки, спорт.комплекс | автономный источник теплоснабжения (природныйи газ) | н/д | 0 | 0 |
| 7 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса | Общая площадь 3452,3кв.м, высота 12м | ООО «Прогресс» котельная «Индустриальная» | 3452 | 0 | 0 |
| 8 | Десятиэтажные много квартирные жилые дома (ориентировочно 7 домов) с западной стороны жилмассива Ясный | Общая площадь ориентировочно 54 600 кв.м, количество квартир 1260 шт. | ИП Голубев В.А. | 15600 | 15600 | 23400 |
| 9 | Детский сад на 150 мест в жилмассиве Ясный | Площадь здания 1538,4 кв.м | ИП Голубев В.А. | 1538,4 |  |  |
| 10 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся в микро- районе Центральный | Площадь здания 7887,8 кв.м | ООО «ИГК» №1 | 7887,8 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 71238,2 | 35580,0 | 50940,0 |

Таблица 1.2. Прирост площади строительных фондов по зонам действия источников тепла

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Прирост площади строительных фондов по пе- риодам строительства, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг |
| 1 | АО «НЗИВ» | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «ИГК» №1 | 18687,8 | 0 | 0 |
| 3 | ООО «Прогресс» котельная «Иду- стриальная» | 3452,0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная ИП Голубев В.А. | 17138,4 | 15600,0 | 23400,0 |
| 5 | автономные источники теплоснабже- ния (природный газ) | 31960,0 | 19980,0 | 27540 |
| Итого: |  | 71238.2 | 35580 | 50940 |

Данные о площади строительных фондов с учетом перспективного строительства представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Площадь строительных фондов с учетом перспективного строительства

| Наименование | Площади строительных фондов по периодам строительства, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг |
| г. Искитим | 71238.2 | 35580,0 | 50940,0 |

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения поселения

В таблицах 1.4 – 1.7 отражены прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии г. Искитим.

Таблица 1.4. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч

| № п/п | Название объекта, Ад- рес (местоположение) | Зона действия источника тепловой энергии | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |  |  | Среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/час |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг |
| 1 | Площадка для ком- плексного освоения в целях жилищного строительства в ж/м Западный (51 многоквартирный жилой дом 4-х этажный (общая площадь ориентировочно 58 480 кв.м, количество квартир 1152 шт.) | автономные источники теплоснабжения (при- родный газ) | 0,255 | 0,340 | 0,798 | 0,051 | 0,068 | 0,160 | 0,306 | 0,408 | 0,958 |
| 2 | Строительство проти- вотуберкулезного дис- пансера в районе ул. Барнаульская (Технические показатели водопотребления и водоотведения 212,5м3/год, технические показатели общего расхода тепла 2554,22 Гкал/год) | автономный источник теплоснабжения (при- родный газ) | 0,056 | 0,056 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,062 | 0,062 | 0,000 |
| 3 | Строительство много- квартирного девяти- этажного жилого дома в районе мр.Индустриальны, 56 | ООО «ИГК» №1 | 0,583 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,699 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Строительство торго- вого центра по ул.Ленинградской | автономный источник теплоснабжения (при- родный газ) | 0,558 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,614 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Строительство торго- вого центра в районе в ж/м Западный, 1А | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 0,893 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,982 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Строительство спор- тивных объектов в районе в ж/м Запад- ный, 1А | автономный источник теплоснабжения (при- родный газ) | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Строительство физ- культурно- оздоровительного ком- плекса с искусствен- ным льдом на 250мест ул.Пушкина | ООО «Прогресс» котельная «Индустриальная» | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Десятиэтажные много квартирные жилые дома (ориентировочно 7 домов) с западной стороны жилмассива Ясный | ИП Голубев В.А. | 0,583 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,699 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Детский сад на 150 мест в жилмассиве Яс- ный | ИП Голубев В.А. | 0,196 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,25 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся в микрорайоне Цен- тральный | ООО «ИГК» №1 | 1,2565 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 1,4465 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: |  |  | 12,6545 | 2,209 | 2,611 | 2,438 | 0,433 | 0,519 | 14,251 | 2,641 | 3,129 |

Таблица 1.5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) по зонам действия источников тепла, Гкал/ч

| № п/п | Зона действия источника тепловой энер- гии |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |  |  |  | Среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/час |  |  |  | Расчетная нагрузка на техноло- гию, Гкал/час |  |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2023 г. | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2023 г. | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2023 г. | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг |
| 1 | АО «НЗИВ» | всего | 29,76 | 32,349 | 32,349 | 32,349 | 5,46 | 6,264 | 6,264 | 6,264 | 65,78 | 65,78 | 65,78 | 65,78 | 101,0 | 104,393 | 104,393 | 104,393 |
|  |  | прирост | – | 2,589 | – | – | – | 0,804 | – | – | – | – | – | – | – | 3,393 | – | – |
| 2 | ООО «ИГК» №1 | всего | 51,846 | 52,148 | 52,148 | 52,148 | 11,661 | 12,356 | 12,356 | 12,356 | – | – | – | – | 63,507 | 65,046 | 65,046 | 65,046 |
|  |  | прирост | – | 0,844 | – | – | – | 0,695 | – | – | – | – | – | – | – | 1,539 | – | – |
| 3 | ООО «ИГК» №2 | всего | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | – | – | – | – | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | ООО «Прогресс» котельная «Идустриальная» | всего | 91,645 | 92,045 | 92,045 | 92,045 | 6,06 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | – | – | – | – | 97,705 | 98,144 | 98,144 | 98,144 |
|  |  | прирост | – | 0,4 | – | – | – | 0,039 | – | – | – | – | – | – | – | 0,439 | – | – |
| 5 | Шипуновская котельная ООО «Прогресс» | всего | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | – | – | – | – | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | МУП «Котельная Ложок» | всего | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | – | – | – | – | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | ООО «ИХПП» | всего | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Котельная №3 АО «НЗИВ» | всего | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | – | – | – |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | ООО «Прогресс» «ИЦГБ» | всего | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – | – | – | – | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | ЗАО «Искитмский молзавод» | всего | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | ОАО «Сбербанк России» | всего | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | ОАО «ЖБИ-5» | всего | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | ОАО «Искитимизвесть» | всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | – | – | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | ООО «Поиск» | всего | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | ООО «Сибцемремонт» | всего | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| № п/п | Зона действия источника тепловой энер- гии |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |  |  |  | Среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/час |  |  |  | Расчетная нагрузка на техноло- гию, Гкал/час |  |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2023 г. | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2023 г. | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2023 г. | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Котельная №3 ООО «ИГК» | всего | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | – | – | – | – | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 1,505 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Котельная ИП Голубев В.А. | всего | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | – | – | – | – | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | прирост | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,1 | – | – |
| 20 | Автономный источник тепло- снабжения (природный газ) | всего | – | 3,305 | 4,743 | 6,585 | – | 0,460 | 0,742 | 1,111 | – | – | – | – | – | 3,765 | 5,485 | 7,696 |
|  |  | прирост | – | 3,305 | 1,439 | 1,841 | – | 0,460 | 0,282 | 0,368 | – | – | – | – | – | 3,765 | 1,721 | 2,209 |
| Итого: |  | всего | 233,48 | 241,162 | 242,600 | 2444,44 | 191,58 | 26,256 | 28,70 | 28,98 | 29,35 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 204,828 | 217,00 | 218,72 |
|  |  | прирост | 0 | 5,894 | 0 | 1,841 | 1,841 | – | 2,44 | 0,282 | 0,368 | – | – | – | – | – | 12,17 | 1,72 |

Таблица 1.6. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/год

| № п/п | Название объекта, Ад- рес (местоположение) | Зона действия источника тепловой энергии | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/год |  |  | Среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/год |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг |
| 1 | Площадка для ком- плексного освоения в целях жилищного строительства в ж/м Западный (51 многоквартирный жилой дом 4-х этажный (общая площадь ориентировочно 58 480 кв.м, количество квартир 1152 шт.) | автономные источники теплоснабжения (природный газ) | 2233.8 | 2978.4 | 6990.48 | 446.76 | 595.68 | 1401.6 | 2680.56 | 3574.08 | 8392.08 |
| 2 | Строительство проти- вотуберкулезного дис- пансера в районе ул. Барнаульская (Технические показатели водопотребления и водоотведения 212,5м3/год, технические показатели общего расхода тепла 2554,22 Гкал/год) | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 490.56 | 490.56 | 0 | 52.56 | 52.56 | 0 | 543.12 | 543.12 | 0 |
| 3 | Строительство много- квартирного девяти- этажного жилого дома в районе мр.Индустриальны, 56 | ООО «ИГК» №1 | 5170,08 | 0 | 0 | 1024.92 | 0 | 0 | 6123.24 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство торго- вого центра по ул.Ленинградской | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 4888,08 | 0 | 0 | 490.56 | 0 | 0 | 5378.64 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство торго- вого центра в районе в ж/м Западный, 1А | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 7822,68 | 0 | 0 | 779.64 | 0 | 0 | 8602.32 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство спор- тивных объектов в районе в ж/м Запад- ный, 1А | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 4380 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 4818 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство физ- культурно- оздоровительного ком- плекса с искусствен- ным льдом на 250мест ул.Пушкина | ООО «Прогресс» котельная «Индустриальная» | 1795,8 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 0 |
| 8 | Десятиэтажные много квартирные жилые дома (ориентировочно 7 домов) с западной стороны жилмассива Ясный | ИП Голубев В.А. | 5107,08 | 0 | 0 | 1024.92 | 0 | 0 | 6123.24 | 0 | 0 |
| 9 | Детский сад на 150 мест в жилмассиве Ясный | ИП Голубев В.А. | 1716,96 | 0 | 0 | 473.04 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 |
| 10 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся в микрорайоне Цен- тральный | ООО «ИГК» №1 | 11006,94 | 0 | 0 | 166.44 | 0 | 0 | 12671.34 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 110853,42 | 19350.84 | 22872.36 | 21356.88 | 3793.08 | 4546.44 | 124838.8 | 23135.16 | 27410.04 |

Таблица 1.7. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) по зонам действия источников тепла, Гкал/год

| Зона действия источника тепловой энергии | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/год |  |  | Среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/год |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг | 2024– 2025 гг | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032гг |
| автономные источники теплоснабжения (природный газ) | 2233.8 | 2978.4 | 6990.48 | 446.76 | 595.68 | 1401.6 | 2680.56 | 3574.08 | 8392.08 |
| автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 490.56 | 490.56 | 0 | 52.56 | 52.56 | 0 | 543.12 | 543.12 | 0 |
| ООО «ИГК» №1 | 5170,08 | 0 | 0 | 1024.92 | 0 | 0 | 6123.24 | 0 | 0 |
| автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 4888,08 | 0 | 0 | 490.56 | 0 | 0 | 5378.64 | 0 | 0 |
| автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 7822,68 | 0 | 0 | 779.64 | 0 | 0 | 8602.32 | 0 | 0 |
| автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 4380 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 4818 | 0 | 0 |
| ООО «Прогресс» котельная «Индустриальная» | 1795,8 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 0 |
| ИП Голубев В.А. | 5107,08 | 0 | 0 | 1024.92 | 0 | 0 | 6123.24 | 0 | 0 |
| ИП Голубев В.А. | 1716,96 | 0 | 0 | 473.04 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 |
| ООО «ИГК» №1 | 11006,94 | 0 | 0 | 166.44 | 0 | 0 | 12671.34 | 0 | 0 |
| Итого: | 110853,42 | 19350.84 | 22872.36 | 21356.88 | 3793.08 | 4546.44 | 124838.8 | 23135.16 | 27410.04 |

Как видно из таблиц 1.4 – 1.7 в г. Искитим планируется прирост перспективных тепловых нагрузок в период с 2024 по 2032 г.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Данные о расчетных тепловых нагрузках производственных объектах при существующем положении не представлены.

Данные о расчетных тепловых нагрузках новых производственных объектах в перспекти ве до 2032 года не представлены.

Данные об изменении производственных зон и их перепрофилировании не представлены.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На рисунках 2.9 – 2.16, приведенных ниже, показана перспективная зона действия источников тепловой энергии г. Искитим.

Согласно постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 20.06.2019 г. № 853 "Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности системы теплоснабжения по ул. Элеваторная г. Искитима" в 2019 году были отключены жилые дома, подключенные к котельной ООО «Искитимское ХПП» от централизованного теплоснабжения с переводом на индивидуальные источники тепла, с основным топливом - природный газ.

24 марта 2020 года (исх. № 365/2452) АО «НЗИВ» было направлено письмо в администрацию города о планируемом выводе из эксплуатации котельной АО «НЗИВ» и прекращению теплоснабжения потребителей расположенных в мр. Молодёжный, Подгорный, Южный г. Искитима.  На основании данного письма в настоящий момент происходит проектирование новой котельной мкр. Южный.

В соответствии с пунктом 18 Постановления Правительства РФ от 06 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация города Искитима приостановила вывод из эксплуатации источника тепловой энергии (котельная АО «НЗИВ») на три года, в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с целью сохранения системы жизнеобеспечения населения, проживающего на территории города Искитима в адрес АО «НЗИВ» было направлено письмо с требованием выставить источник тепловой энергии (котельная АО «НЗИВ») на торги в форме аукциона или конкурса, параллельно администрацией города Искитима прорабатываются альтернативные источники теплоснабжения потребителей расположенных в мр. Молодёжный, Подгорный, Южный г. Искитима.

Рисунок 2.9 – Единицы территориального деления города Искитим

Рисунок 2.10 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 АО «НЗИВ»

Рисунок 2.11 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 ООО «ИГК»

Рисунок 2.12 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной №2 ООО «ИГК»

Рисунок 2.13 – Зона действия и схема тепловых сетей Индустриальная котельная ООО «Про- гресс»

Рисунок 2.14 – Зона действия и схема тепловых сетей Шипуновской котельной ООО «Про- гресс»

Рисунок 2.15 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 2.16 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной ИП Голубев В.А.

Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус действия эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопо- требителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превы- шении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:

140 1 ∆τ  0,15

Rопт = s0,4 ∙ φ0,4 ∙ B0,1 ∙ ( П )

где В – среднее число абонентов на 1 км²;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооруже- ние, принимаемый 1,3 – для ТЭЦ и 1 – для котельных.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основа- нии данных приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643 с коэффициентом перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ для НСО 0,77 и представлена в таблицах 2.1 – 2.8.

Протяженность трубопроводов взята со схем трубопроводов тепловых сетей. Для котельной АО «НЗИВ» рассмотрены трубопроводы тепловых сетей ответвления на микрорайоны Южный и Подгорный (промзона, жилье и соцкультбыт. г.Искитим).

Таблица 2.1. Удельная стоимость трубопроводов тепловых сетей от котельной №1 АО

«НЗИВ», сгруппированных по диаметрам

| Dу, услов- ный диа- метр тру- бопровода, мм | Dн, наружный диаметр трубопро- вода, мм | Протяжен- ность тру- бопровода, м | Матери- альная ха- рактери- стика тру- бопровода, D*L, м² | Стоимость 1 км тру- бопровода, тыс.руб/км | Стоимость трубопро- вода, тыс.руб | Удельная стоимость материаль- ной харак- теристики тепловой сети, руб./м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопроводы от котельной №1 АО «НЗИВ» |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 529 | 5924,8 | 3134,22 | 53753,04 | 318476,01 | 66,6828 |
| 400 | 426 | 1904 | 811,10 | 44512,35 | 84751,51 |  |
| 350 | 377 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 300 | 625 | 733 | 458,13 | 28710,97 | 21045,14 |  |
| 250 | 273 | 258 | 70,43 | 26811,3 | 6917,32 |  |
| 200 | 219 | 1011 | 221,41 | 20538,12 | 20764,04 |  |
| 150 | 159 | 3935 | 625,67 | 18249,13 | 71810,33 |  |
| 125 | 133 | 1139 | 151,49 | 17134,54 | 19516,24 |  |
| 100 | 108 | 4722 | 509,98 | 12628,55 | 59632,01 |  |
| 80 | 89 | 4788,5 | 426,18 | 12363,52 | 59202,72 |  |
| 70 | 76 | 1236 | 93,94 | 12363,52 | 15281,31 |  |
| 50 | 57 | 2749,5 | 156,72 | 12363,52 | 33993,50 |  |
| 40 | 45 | 921,3 | 41,46 | 12363,52 | 11390,51 |  |
| 32 | 38 | 752 | 28,58 | 12363,52 | 9297,37 |  |
| 25 | 32 | 151 | 4,83 | 12363,52 | 1866,89 |  |
| 20 | 25 | 34 | 0,85 | 12363,52 | 420,36 |  |
| – | – | ∑ | 6734,97 | ∑ | 104567,4 |  |

Таблица 2.2. Удельная стоимость трубопроводов тепловых сетей от котельной №1 ООО «ИГК», сгруппированных по диаметрам

| Dу, услов- ный диа- метр тру- бопровода, мм | Dн, наружный диаметр трубопро- вода, мм | Протяжен- ность тру- бопровода, м | Матери- альная ха- рактери- стика тру- бопровода, D*L, м² | Стоимость 1 км тру- бопровода, тыс.руб/км | Стоимость трубопро- вода, тыс.руб | Удельная стоимость материаль- ной харак- теристики тепловой сети, руб./м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопроводы от котельной №1 ООО «ИГК» |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 529 | 1910 | 1010,39 | 53753,04 | 102668,31 | 78,6149 |
| 400 | 426 | 1194 | 508,64 | 44512,35 | 53147,75 |  |
| 350 | 377 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 300 | 625 | 923 | 576,88 | 28710,97 | 26500,23 |  |
| 250 | 273 | 924 | 252,25 | 26811,3 | 24773,64 |  |
| 200 | 219 | 2431 | 532,39 | 20538,12 | 49928,17 |  |
| 150 | 159 | 2375 | 377,63 | 18249,13 | 43341,68 |  |
| 125 | 133 | 737 | 98,02 | 17134,54 | 12628,16 |  |
| 100 | 108 | 5869 | 633,85 | 12628,55 | 74116,96 |  |
| 80 | 89 | 5621 | 500,27 | 12363,52 | 69495,35 |  |
| 70 | 76 | 2962 | 225,11 | 12363,52 | 36620,75 |  |
| 50 | 57 | 4059 | 231,36 | 12363,52 | 50183,53 |  |
| 40 | 45 | 184 | 8,28 | 12363,52 | 2274,89 |  |
| 32 | 38 | 960 | 36,48 | 12363,52 | 11868,98 |  |
| 20 | 25 | 42 | 1,05 | 12363,52 | 519,27 |  |
| – | – | ∑ | 4992,60 | 325230,09 | 558067,66 |  |

Таблица 2.3. Удельная стоимость трубопроводов тепловых сетей от котельной №2 ООО «ИГК», сгруппированных по диаметрам

| Dу, услов- ный диа- метр тру- бопровода, мм | Dн, наружный диаметр трубопро- вода, мм | Протяжен- ность тру- бопровода, м | Материаль- ная харак- теристика трубопро- вода, D*L, м² | Стоимость 1 км тру- бопровода, тыс.руб/км | Стоимость трубопро- вода, тыс.руб | Удельная стоимость материаль- ной харак- теристики тепловой сети, руб./м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопроводы от котельной №2 ООО «ИГК» |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 529 | 0 | 0,00 | 53753,04 | 0,00 | 67,9310 |
| 400 | 426 | 0 | 0,00 | 44512,35 | 0,00 |  |
| 350 | 377 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 300 | 625 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 250 | 273 | 0 | 0,00 | 26811,3 | 0,00 |  |
| 200 | 219 | 0 | 0,00 | 20538,12 | 0,00 |  |
| 150 | 159 | 192 | 30,53 | 18249,13 | 3503,83 |  |
| 125 | 133 | 0 | 0,00 | 17134,54 | 0,00 |  |
| 100 | 108 | 304 | 32,83 | 12628,55 | 3839,08 |  |
| 80 | 89 | 106 | 9,43 | 12363,52 | 1310,53 |  |
| 70 | 76 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 50 | 57 | 151 | 8,61 | 12363,52 | 1866,89 |  |
| 40 | 45 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 32 | 38 | 450 | 17,10 | 12363,52 | 5563,58 |  |
| 20 | 25 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| – | – | ∑ | 98,50 | ∑ | 16083,91 |  |

Таблица 2.4. Удельная стоимость трубопроводов тепловых сетей от Индустриальной котельной ООО «Прогресс», сгруппированных по диаметрам

| Dу, услов- ный диа- метр тру- бопровода, мм | Dн, наружный диаметр трубопро- вода, мм | Протяжен- ность тру- бопровода, м | Матери- альная ха- рактери- стика тру- бопровода, D*L, м² | Стоимость 1 км тру- бопровода, тыс.руб/км | Стоимость трубопро- вода, тыс.руб | Удельная стоимость материаль- ной харак- теристики тепловой сети, руб./м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопроводы от Индустриальная котельная ООО «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 529 | 584 | 308,94 | 53753,04 | 31391,78 | 58,802 |
| 400 | 426 | 1111 | 473,29 | 44512,35 | 49453,22 |  |
| 350 | 377 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 300 | 625 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 250 | 273 | 1922 | 524,71 | 26811,3 | 51531,32 |  |
| 200 | 219 | 211 | 46,21 | 20538,12 | 4333,54 |  |
| 150 | 159 | 814 | 129,43 | 18249,13 | 14854,79 |  |
| 125 | 133 | 1574 | 209,34 | 17134,54 | 26969,77 |  |
| 100 | 108 | 1896 | 204,77 | 12628,55 | 23943,73 |  |
| 80 | 89 | 1523 | 135,55 | 12363,52 | 18829,64 |  |
| 70 | 76 | 335 | 25,46 | 12363,52 | 4141,78 |  |
| 50 | 57 | 885 | 50,45 | 12363,52 | 10941,72 |  |
| 40 | 45 | 224 | 10,08 | 12363,52 | 2769,43 |  |
| 32 | 38 | 56 | 2,13 | 12363,52 | 692,36 |  |
| 20 | 25 | 145 | 3,63 | 12363,52 | 1792,71 |  |
| – | – | ∑ | 2123,96 | ∑ | 104567,4 |  |

Таблица 2.5. Удельная стоимость трубопроводов тепловых сетей от Шипуновской котельной ООО «Прогресс», сгруппированных по диаметрам

| Dу, услов- ный диа- метр тру- бопровода, мм | Dн, наружный диаметр трубопро- вода, мм | Протяжен- ность тру- бопровода, м | Матери- альная ха- рактери- стика тру- бопровода, D*L, м² | Стоимость 1 км тру- бопровода, тыс.руб/км | Стоимость трубопро- вода, тыс.руб | Удельная стоимость материаль- ной харак- теристики тепловой сети, руб./м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопроводы от Шипуновской котельной ООО «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 529 | 0 | 0,00 | 53753,04 | 0,00 | 173,186 |
| 400 | 426 | 0 | 0,00 | 44512,35 | 0,00 |  |
| 350 | 377 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 300 | 625 | 211 | 131,88 | 28710,97 | 6058,01 |  |
| 250 | 273 | 0 | 0,00 | 26811,3 | 0,00 |  |
| 200 | 219 | 443 | 97,02 | 20538,12 | 9098,39 |  |
| 150 | 159 | 213 | 33,87 | 18249,13 | 3887,06 |  |
| 125 | 133 | 262 | 34,85 | 17134,54 | 4489,25 |  |
| 100 | 108 | 663 | 71,60 | 12628,55 | 8372,73 |  |
| 80 | 89 | 392 | 34,89 | 12363,52 | 4846,50 |  |
| 70 | 76 | 430 | 32,68 | 12363,52 | 5316,31 |  |
| 50 | 57 | 1145 | 65,27 | 12363,52 | 14156,23 |  |
| 40 | 45 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 32 | 38 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 25 | 32 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 20 | 25 | 20 | 0,50 | 12363,52 | 247,27 |  |
| – | – | ∑ | 502,54 | ∑ | 104567,4 |  |

Таблица 2.6. Удельная стоимость трубопроводов тепловых сетей от котельной МУП «Котельная Ложок» сгруппированных по диаметрам

| Dу, услов- ный диа- метр тру- бопровода, мм | Dн, наружный диаметр трубопро- вода, мм | Протяжен- ность тру- бопровода, м | Матери- альная ха- рактери- стика тру- бопровода, D*L, м² | Стоимость 1 км тру- бопровода, тыс.руб/км | Стоимость трубопро- вода, тыс.руб | Удельная стоимость материаль- ной харак- теристики тепловой сети, руб./м? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопроводы от котельной МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 529 | 24 | 12,70 | 53753,04 | 1290,07 | 53,574 |
| 400 | 426 | 142 | 60,49 | 44512,35 | 6320,75 |  |
| 350 | 377 | 352 | 132,70 | 28710,97 | 10106,26 |  |
| 300 | 625 | 462 | 288,75 | 28710,97 | 13264,47 |  |
| 250 | 273 | 827 | 225,77 | 26811,3 | 22172,95 |  |
| 200 | 219 | 797 | 174,54 | 20538,12 | 16368,88 |  |
| 150 | 159 | 617 | 98,10 | 18249,13 | 11259,71 |  |
| 125 | 133 | 0 | 0,00 | 17134,54 | 0,00 |  |
| 100 | 108 | 1316 | 142,13 | 12628,55 | 16619,17 |  |
| 80 | 89 | 853 | 75,92 | 12363,52 | 10546,08 |  |
| 70 | 76 | 1139 | 86,56 | 12363,52 | 14082,05 |  |
| 50 | 57 | 1493 | 85,10 | 12363,52 | 18458,74 |  |
| 40 | 45 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 32 | 38 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 20 | 25 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| – | – | ∑ | 1382,77 | ∑ | 104567,4 |  |

Таблица 2.7. Удельная стоимость трубопроводов тепловых сетей от котельной ООО «Искитимское ХПП», сгруппированных по диаметрам

| Dу, услов- ный диа- метр тру- бопровода, мм | Dн, наружный диаметр трубопро- вода, мм | Протяжен- ность тру- бопровода, м | Матери- альная ха- рактери- стика тру- бопровода, D*L, м² | Стоимость 1 км тру- бопровода, тыс.руб/км | Стоимость трубопро- вода, тыс.руб | Удельная стоимость материаль- ной харак- теристики тепловой сети, руб./м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопроводы от котельной ООО «Искитимское ХПП» |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 529 | 0 | 0,00 | 53753,04 | 0,00 | 39,234 |
| 400 | 426 | 0 | 0,00 | 44512,35 | 0,00 |  |
| 350 | 377 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 300 | 625 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 250 | 273 | 0 | 0,00 | 26811,3 | 0,00 |  |
| 200 | 219 | 0 | 0,00 | 20538,12 | 0,00 |  |
| 150 | 159 | 0 | 0,00 | 18249,13 | 0,00 |  |
| 125 | 133 | 0 | 0,00 | 17134,54 | 0,00 |  |
| 100 | 108 | 84 | 9,07 | 12628,55 | 1060,80 |  |
| 80 | 89 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 70 | 76 | 65 | 4,94 | 12363,52 | 803,63 |  |
| 50 | 57 | 683 | 38,93 | 12363,52 | 8444,28 |  |
| 40 | 45 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 32 | 38 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 20 | 25 | 158 | 3,95 | 12363,52 | 1953,44 |  |
| – | – | ∑ | 56,89 | ∑ | 104567,4 |  |

Таблица 2.8. Удельная стоимость трубопроводов тепловых сетей от котельной ИП Голубев В.А., сгруппированных по диаметрам

| Dу, услов- ный диа- метр тру- бопровода, мм | Dн, наружный диаметр трубопро- вода, мм | Протяжен- ность тру- бопровода, м | Матери- альная ха- рактери- стика тру- бопровода, D*L, м² | Стоимость 1 км тру- бопровода, тыс.руб/км | Стоимость трубопро- вода, тыс.руб | Удельная стоимость материаль- ной харак- теристики тепловой сети, руб./м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубопроводы от котельной ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 529 | 0 | 0,00 | 53753,04 | 0,00 | 15137,87 |
| 400 | 426 | 0 | 0,00 | 44512,35 | 0,00 |  |
| 350 | 377 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 300 | 625 | 0 | 0,00 | 28710,97 | 0,00 |  |
| 250 | 273 | 0 | 0,00 | 26811,3 | 0,00 |  |
| 200 | 219 | 0 | 0,00 | 20538,12 | 0,00 |  |
| 150 | 159 | 0 | 0,00 | 18249,13 | 0,00 |  |
| 125 | 133 | 634,03 | 84,33 | 17134,54 | 1444,89 |  |
| 100 | 108 | 79,33 | 8,57 | 12628,55 | 108,2 |  |
| 80 | 89 | 212,19 | 18,88 | 12363,52 | 233,48 |  |
| 70 | 76 | 202,78 | 15,41 | 12363,52 | 190,54 |  |
| 50 | 57 | 327,07 | 18,64 | 12363,52 | 230,49 |  |
| 40 | 45 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 32 | 38 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| 20 | 25 | 0 | 0,00 | 12363,52 | 0,00 |  |
| – | – | ∑ | 145,83 | ∑ | 2207,6 |  |

Результаты расчетов эффективного радиуса теплоснабжения источников тепловой энергии сведены в таблицу 2.9.

Таблица 2.9. Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии г. Искитим на 2024 год

| Параметр | Ед. изм. | АО «НЗИВ» котельная №1 | ООО «ИГК» котель- ная №1 | ООО «ИГК» котель- ная №2 | Индустри- альная ко- тельная ООО «Прогресс» | Шипунов- ская ко- тельная ООО «Прогресс» | МУП «Котельная Ложок» | ИП Го- лубев В.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия ис- точника | км² | 5,30 | 3,30 | 0,17 | 1,33 | 0,470 | 0,830 | 0,088 |
| Число абонентских вводов | шт. | 293 | 679 | 6 | 115 | 48 | 104 | 31 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 101,0 | 60,462 | 1,343 | 36,12 | 2,9 | 25,81 | 2,9 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленно- го потребителя | км | 4,9 | 2,2 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 0,49 |
| φ | – | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| s-удельная стоимость мате- риальной характеристики тепловой сети | руб/м² | 11955,0 | 78,6149 | 67,9310 | 37908,9 | 160219,2 | 58228,7 | 15137,8 7 |
| Расчетная температура в по- дающем трубопроводе | °С | 115 | 115 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в об- ратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Среднее число абонентов на 1 км² | – | 54 | 150 | 81 | 84 | 104 | 100 | 273 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км² | 11,9 | 17,56 | 4,12 | 23,98 | 6,18 | 30,75 | 23,17 |
| Эффективный радиус | км | 2,32 | 2,79 | 0,5 | 1,32 | 0,9 | 1,1 | 1,75 |

Из расчета видно, что радиус эффективного теплоснабжения на ряде источников (ООО «ИГК», ООО «Прогресс» м-на Шипуново, МУП «Котельная Ложок» и ИП Голубев В.А.) тепловой энергии достаточен, и удельные затраты на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии, являются минимальными.

Для котельной АО «НЗИВ» и котельной ООО «Прогресс» м-на Индустриальный подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одно- временно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации.

На рисунках 2.1 – 2.8 приведены графические отображения радиусов эффективного теплоснабжения котельных г. Искитим.

Рисунок 2.1 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1 АО «НЗИВ»

Рисунок 2.2 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1 ООО «ИГК»

Рисунок 2.3 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной №2 ООО «ИГК»

Рисунок 2.4 – Радиус эффективного теплоснабжения Индустриальной ООО «Прогресс»

Рисунок 2.5 – Радиус эффективного теплоснабжения Шипуновской котельной ООО «Про- гресс»

Рисунок 2.6 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 2.7 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной ООО «Искитимское ХПП»

Рисунок 2.8 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной ИП Голубев В.А.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующее положение

В г. Искитим имеется 12 основных котельных покрывающих большую часть отопительно- вентиляционной нагрузки и ГВС, в том числе:

- котельная №3 АО «НЗИВ»;

- котельная №4 ООО «Прогресс»;

- котельная ООО «Прогресс»;

- котельная ЗАО «Искитмский молзавод»;

- котельная ОАО «Сбербанк России»;

- котельная ОАО «ЖБИ-5»;

- котельная ОАО «Искитимизвесть»;

- котельная ООО «Поиск»;

- котельная ООО «Сибцемремонт»;

- котельная ООО «Спецводоканал»;

- котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка»;

- котельная №3 ООО «ИГК».

Из них три котельные покрывают технологические нужды предприятий:

- ЗАО «Искитмский молзавод»;

- ООО «Поиск»;

- ООО «Спецводоканал».

Перспективный рост тепловых нагрузок ожидается в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города Искитима, с учетом ее актуализации в 2024 году.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных г. Искитим представлены в таблицах 2.9 – 2.16.

Таблица 2.9. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и при- соединенной тепловой нагрузки котельной №1 «НЗИВ»

| Показатель | Котельная №1 «НЗИВ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 146,3 | 146,3 | 165,5 | 165,5 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.: | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| отопление, вентиляция | 29,76 | 29,76 | 29,76 | 29,76 |
| ГВС | 5,46 | 6,264 | 6,264 | 6,264 |
| технология | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| Резерв (+)/дефицит (–) | 15,935 | 15,935 | 73,00 | 73,00 |

Таблица 2.10. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки котельной №1 ООО «ИГК»

| Показатель | Котельная №1 ООО «ИГК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.: | 60,465 | 60,465 | 60,465 | 60,465 |
| отопление, вентиляция | 49,645 | 49,645 | 49,645 | 49,645 |
| ГВС | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 |
| технология | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (–) | 43,94 | 43,94 | 43,94 | 43,94 |

Таблица 2.11. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки котельной №2 ООО «ИГК»

| Показатель | Котельная №2 ООО «ИГК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.: | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |
| отопление, вентиляция | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
| ГВС | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| технология | – | – | – | – |
| Резерв (+)/дефицит (–) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.12. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки Индустриальной котельной ООО «Прогресс»

| Показатель | Индустриальная котельная ООО «Прогресс» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.: | 36,12 | 36,559 | 36,559 | 36,559 |
| отопление, вентиляция | 30,03 | 30,46 | 30,46 | 30,46 |
| ГВС | 6,06 | 6,099 | 6,099 | 6,099 |
| технология | – | – | – | – |
| Резерв (+)/дефицит (–) | 22,44 | 22 | 22 | 22 |

Таблица 2.13. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

| Показатель | Шипуновская котельная ООО «Прогресс» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.: | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| отопление, вентиляция | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| ГВС | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| технология | – | – | – | – |
| Резерв (+)/дефицит (–) | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 |

Таблица 2.14. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки котельной МУП «Котельная Ложок»

| Показатель | МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.: | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
| отопление, вентиляция | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 24,78 |
| ГВС | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| технология | – | – | – | – |
| Резерв (+)/дефицит (–) | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |

ООО НПК «Зернопродукт» планирует приступить к реконструкции производственно- имущественного комплекса, расположенного по адресу ул. Элеваторная, 5. Планируется выполнить перевод производства на более экономичные газовые котлы, в связи с чем у Общества отпадает производственная необходимость содержать существующую котельную. Для отопления собственных нужд предприятие будет частично использовать вторичное тепло от производства.

Основным направлением в развитии системы теплоснабжения на ул. Элеваторная на расчетный период до 2032 г. становится децентрализация на основе газообразного топлива.

Децентрализованное теплоснабжение дает возможность применения местного регулирования в системах квартирного отопления, позволяет создавать более комфортные условия в отапливаемых помещениях, использования горячей воды, самостоятельно определять режим энергосбережения, снижать затраты.

Основой для планирования мероприятий по переводу объектов, в настоящее время подключенных к тепловым сетям источников тепловой энергии, служит схема газоснабжения г. Искитима.

Каждое рассматриваемое мероприятие должно разрабатываться индивидуально с учетом технической возможностью устройства того или иного вида децентрализованного теплоснабжения

– квартирные газовые котлы.

Таблица 2.17. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки котельной ИП Голубев В.А.

| Показатель | Котельная ИП Голубев В.А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, в т. ч.: | 2,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| отопление, вентиляция | 1,62 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| ГВС | 1,28 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| технология | – | – | – | – |
| Резерв (+)/дефицит (–) | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Из таблицы видно, что при подключении новых потребителей, у котельной возникает дефицит мощности. Рекомендуется реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности.

РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Расчетный баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) для системы теплоснабжения г. Искитим в перспективе до 2032 года представлен в таблицах 3.1 – 3.9.

Расчет перспективных балансов производства и потребления теплоносителя выполнен по той же методике, что использовалась при прогнозировании необходимых объемов производства и потребления тепловой энергии и мощности: объемные показатели ВПУ в контрольных точках планируемого периода (2017 – 2021гг., 2022 – 2027гг., 2028 – 2032гг.) приняты, исходя из тепло-гидравлического расчета тепловых сетей в программном расчетном комплексе Zulu.

Расчетные объемы расхода теплоносителя в системе теплоснабжения г. Искитим в перспективе до 2032 года представлены в таблицах ниже. Прогноз перспективного расхода теплоносителя выполнен по методике, принятой для производительности ВПУ. Нормативные утечки теплоносителя принимаются 0,25% от объема тепловой сети, согласно лит.1. Нормативная подпитка на источнике теплоснабжения принимается 0,75%, согласно лит.4. Потери теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения не предоставлены.

Таблица 3.1. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для системы теплоснабжения от котельной ООО «ИГК» котельная №1

| Параметр | Единица измере- ния | ООО «ИГК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. Базовый период | Первая оче- редь строи- тельства 2024 гг. | Вторая оче- редь строи- тельства 2025 – 2026 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2027 – 2032 гг. |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25-140 | 25-140 | 25-140 | 25-140 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 0,194-19 | 0,194-19 | 0,194-19 | 0,194-19 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 16,29 | 17,17 | 17,17 | 17,17 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 15,16 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 5,06 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |

Таблица 3.2. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для системы теплоснабжения от котельной АО «НЗИВ»

| Параметр | Едини- ца из- мере- ния | АО «НЗИВ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. Базовый период | Первая очередь строительства 2024 гг. | Вторая оче- редь строи- тельства 2025 – 2026 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2027 – 2032 гг. |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 29,64 | 30,53 | 30,53 | 30,53 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 28,59 | 29,48 | 29,48 | 29,48 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 9,53 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Резерв(+)/дефицит(–) ВПУ | Тонн/ч | 40,36 | 39,47 | 39,47 | 39,47 |

Таблица 3.3. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для системы теплоснабжения от котельной ООО «Прогресс» на микрорайон Индустриальный

| Параметр | Единица измере- ния | Котельная м-на Индустриальный ООО «Прогресс» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. Базовый период | Первая оче- редь строи- тельства 2024 гг. | Вторая оче- редь строи- тельства 2025 – 2026 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2027 – 2032 гг. |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Количество баков- аккумуляторов тепло- носителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 8,73 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| Подпитка воды на ис- точнике, нормативная | Тонн/ч | 8,35 | 8,46 | 8,46 | 8,46 |

| Параметр | Единица измере- ния | Котельная м-на Индустриальный ООО «Прогресс» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. Базовый период | Первая оче- редь строи- тельства 2024 гг. | Вторая оче- редь строи- тельства 2025 – 2026 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2027 – 2032 гг. |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 2,78 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Резерв(+)/дефицит(–) ВПУ | Тонн/ч | 16,27 | 16,16 | 16,16 | 16,16 |

Таблица 3.4. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для системы теплоснабжения от котельной ООО «Прогресс» на микрорайон Шипуново

| Параметр | Едини ца измерения | Котельная м-на Шипуново ООО «Прогресс» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. Базовый период | Первая оче- редь строи- тельства 2024 гг. | Вторая оче- редь строи- тельства 2025 – 2026 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2027 – 2032 гг. |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 1,19 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Резерв(+)/дефицит(–) ВПУ | Тонн/ч | 23,43 | 23,06 | 23,06 | 23,06 |

Таблица 3.5. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для системы теплоснабжения от котельной МУП «Котельная Ложок»

| Параметр | Едини- ца из- мерения | МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. Базовый период | Первая оче- редь строи- тельства 2024 гг. | Вторая оче- редь строи- тельства 2025 – 2026 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2027 – 2032 гг. |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 400;400 | 400;400 | 400;400 | 400;400 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 7,89 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 7,89 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 2,63 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Резерв(+)/дефицит(–) ВПУ | Тонн/ч | 16,73 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |

Таблица 3.7. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для системы теплоснабжения от котельной ИП Голубев В.А.

| Параметр | Единица измере- ния | ИП Голубев В.А. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. Базовый период | Первая оче- редь строи- тельства 2024 гг. | Вторая оче- редь строи- тельства 2025 – 2026 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2027 – 2032 гг. |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 0,5 | – | – | – |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество баков- аккумуляторов тепло- носителя | Ед. | – | – | – | – |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | – | – | – | – |
| Всего подпитка тепло- вой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,03 |  |  |  |
| Подпитка воды на ис- точнике, нормативная | Тонн/ч | 0,03 |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,1 |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(–) ВПУ | Тонн/ч | 0,47 |  |  |  |

Таблица 3.8. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для системы теплоснабжения от котельной ООО «ИГК» котельная №2

| Параметр | Единица измере- ния | Котельная №2 ООО «ИГК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. Базовый период | Первая оче- редь строи- тельства 2024 гг. | Вторая оче- редь строи- тельства 2025 – 2026 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2027 – 2032 гг. |
| Производительность | Тонн/ч | – | – | – | – |
| ВПУ |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество баков- аккумуляторов тепло- носителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Подпитка воды на ис- точнике, нормативная | Тонн/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв(+)/дефицит(–) ВПУ | Тонн/ч | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |

На котельной №2 ООО «ИГК» нет собственной системы ХВО, емкости бака-аккумулятора хватает на покрытие утечек из системы теплоснабжения. На всех источниках теплоснабжения  г. Искитима нет дефицита производительности ВПУ. Перспективное развитие города, с подключением потребителей к существующим источникам теплоснабжения, не требует замены водоподготовительного комплекса.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, по- рядку их разработки и утверждения». В мастер-плане сформировано несколько сценариев развития системы теплоснабжения г. Искитим, из которых необходимо отобрать рекомендуемые варианты развития. Эти варианты войдут в утверждаемые Заказчиком сводные сценарии, которые уже будут положены в основу дальнейшей проработки Схемы теплоснабжения г. Искитим на перспективу до 2032 гг.

Задачей мастер-плана схемы теплоснабжения является описание и обоснование отбора вариантов утверждаемого сценария развития системы теплоснабжения.

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В основу разработки вариантов, включаемых в сценарии мастер-плана, заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

- принцип минимизация затрат на теплоснабжение для потребителя и приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п. 8, ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);

- необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

– обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на территории г. Искитим.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергетических источников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Варианты мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых  для  реализации мероприятий, заложенных в варианты мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

В таблице 4.1 приведены сценарии развития системы теплоснабжения г. Искитим.

Таблица 4.1. Сценарии развития системы теплоснабжения г. Искитим

| Сценарий № 1 | Повышение температурных графиков на трех котельных: котельная №1 АО «НЗИВ»; МУП «Котельная Ложок» |
| --- | --- |
| Сценарий № 2 | Реконструкция котельных |
| Сценарий № 3 | Перекладка участков тепловой сети с изменением диаметров |
| Сценарий №4 | Устройство циркуляционной системы горячего водоснабжения |

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения г. Искитима является выбор существующего положения системы теплоснабжения города с ежегодным вливанием денежных средств на модернизация системы и реконструкцию источников теплоснабжения.

Основные показатели сводного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых нагрузок потребителей г. Искитим в перспективе до 2032 года для перспективного развития системы теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии указывают, что дефицит располагаемой мощности возникла на котельной ИП Голубев В.А. Для подключения перспективных потребителей к котельной жилмассива Ясный, была выполнена реконструкция путём установки дополнительного котлоагрегата мощностью 2,97 Гкал/ч.

ООО НПК «Зернопродукт» планирует приступить к реконструкции производственно- имущественного комплекса, расположенного по адресу ул. Элеваторная, 5. Планируется вы- полнить перевод производства на более экономичные газовые котлы, в связи с чем у Общества отпадает производственная необходимость содержать существующую котельную. Для отопления собственных нужд предприятие будет частично использовать вторичное тепло от производства. В связи с чем жилые дома, подключенные к котельной ООО «Искитимское ХПП» были отключены от котельной и переведены на индивидуальное теплоснабжение (природный газ) летом 2019 года.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

В таблице 4.3 приведены величины подключенной нагрузки по потребителям по маги- стральным выводам источников тепловой энергии с учетом перспективы.

Таблица 4.3. Нагрузка на потребителей по магистральным выводам источника тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Располагаемая мощность на 2024 г., Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка по магистральным выводам источников тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 АО «НЗИВ» | 146,3 | 101,0 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 97,38 | 60,465 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,45 | 1,343 |
| 4 | Индустриальная котельная ООО «Прогресс» | 62,7 | 36,12 |
| 5 | Шипуновская котельная ООО «Прогресс» | 17 | 2,9 |
| 6 | МУП «Котельная Ложок» | 39 | 24,78 |
| 7 | Котельная ООО «Икитимское ХПП» | Выведена из эксплуатации |  |
| 8 | Котельная ИЦГБ ООО «Прогресс» | 8,2 | 2,400 |
| 9 | Котельная ЗАО «Искитимский молза- вод» | 0,85 | 0,840 |
| 10 | Котельная ОАО «Сбербанк России» | 0,43 | 0,180 |
| 11 | Котельная ОАО «ЖБИ-5» | 6,35 | 4,600 |
| 12 | Котельная ОАО «Искитимизвесть» | 1,05 | 0,550 |
| 13 | Котельная ООО «Поиск» | 4,2 | 2,800 |
| 14 | Котельная ООО «Сибцемремонт» | 0,9 | 0,400 |
| 15 | Котельная ООО «Спецводоканал» | 0,92 | 0,700 |
| 16 | Котельная МБУ «ЦО и О» Лесная сказка | 0,63 | 0,370 |
| 17 | Котельная №3 ООО «ИГК» | 3,3 | 1,505 |
| 18 | Котельная ЗАО «Искитимский хлеб» | Предприятие не работает |  |
| 29 | Котельная ИП Голубев В.А. | 4,3 | 4,2 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Результаты гидравлического расчета по источникам тепловой энергии г. Искитим приве- дены в Томе 2 Книги 2.

По результатам гидравлического расчета сделан вывод:

В настоящее время система теплоснабжения г. Искитим имеет неустойчивый гидравличе- ский режим. Не выдерживание расчетных температурных графиков на части котельных ведет к завышенным расходам теплоносителя, что в свою очередь влечет увеличение тепловых и удельных потерь в тепловых сетях. В целом, резервы по пропускной способности большей части трубопроводов тепловых сетей достаточны для удовлетворения текущих потребностей города.

В дополнение к этому существуют проблемы в системах теплопотребления:

разрегулированность режимов теплопотребления;

разукомплектованность тепловых узлов;

ветхие тепловые сети.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разре- гулированности всей системы, характеризующейся завышенными расходами теплоносителя.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На котельной №2 ИГК при подключении перспективных потребителей не возникает дефицит тепловой мощности, но в следствии подключения новых потребителей отсутствует резерв мощности на источнике теплоснабжения.

Располагаемая мощность остальных котельных позволяет подключить перспективных по- требителей.

Тепловые сети в границах централизованного теплоснабжения от котельных в целом имеют достаточный резерв пропускной способности для обеспечения существующих потребителей.

Для подключения перспективных потребителей планируется прокладка новых тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство новых источников тепловой энергии в г. Искитим для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено, в виду достаточного резерва тепловой мощности на существующих котельных.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Анализ системы теплоснабжения (отсутствие ограничений по используемой тепловой мощности) показал, что необходимости в реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия нет.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях повышения энергетической эффективности предприятия и сокращения затрат планируется реализация следующих мероприятий для АО «НЗИВ»:

- внедрение станции управления сетевыми насосами с ЧРП;

- внедрение станции управления воздуходувными агрегатами котельной №1 с ЧРП;

- внедрение системы автоматизации подачи газа;

- модернизация КИПиА в котельной №1;

- реконструкция системы химводоочистки в котельной №1;

- установка двух РОУ в систему отопления ж/микрорайона «Южный». Более подробное описание данных мероприятий представлено в Главе 7. В котельной №1 ООО «ИГК» паровой котел ДКВР 20/13-115 ГМ (технологический номер №8), производства Бийского котельного завода выведены на модернизацию газового оборудования с переводом в водогрейный режим.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продления срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных не предусмотрена.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом города Искитим меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим экономически не целесообразен.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии

Основные показатели сводного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых нагрузок потребителей г. Искитим в перспективе до 2032 года для перспективного развития системы теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии указывают, что дефицит располагаемой мощности возникает только на котельной ИП Голубев В.А. в результате подключения перспективной нагрузки. Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предусмотрено.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Котельные работают по утвержденным температурным графикам:

- Котельная №1 АО «НЗИВ» – 115/70 оС;

- Котельная №1 ООО «ИГК» – 115/70 оС (со срезкой на 95 °С);

- Котельная №2 ООО «ИГК» – 95/70 оС;

- Индустриальной котельной ООО «Прогресс» – 115/70 оС;

- Шипуновская котельной ООО «Прогресс» – 95/70 оС;

- МУП «Котельная Ложок»» – 95/70 оС;

- По результат гидравлического расчета рекомендуется перевести некоторые котельные на оптимальный температурный график:

Котельная №1 АО «НЗИВ» – 130/70 оС;

МУП «Котельная Ложок»– 115/70 оС;

Модернизация источников для обеспечения оптимальных графиков отпуска тепла не требуется. Установленное оборудование способно обеспечить необходимые параметры.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии г. Искитим не выявлено.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для подключения перспективных потребителей необходимо строительство новых участков тепловых сетей. Данные сети будут учтены при разработке проектно-сметной документации перспективной застройки.

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки требуется реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, включают в себя строительство перемычек между зонами тепловых сетей различных источников, входящих в зону радиуса эффективного теплоснабжения. В рамках существующей схемы теплоснабжения, все возможные присоединения и объединения тепловых сетей между источниками теплоснабжения были выполнены.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют, т.к. не планируется ни перевод в пиковый режим, ни ликвидация существующих котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Расчет надежности тепловых сетей приведен в «Обосновывающих материалах». Расчет, основанный на эмпирических зависимостях, показал, что тепловые сети МУП «Теплосеть» в системе теплоснабжения ООО «ИГК» являются малонадежными и находятся в крайне неудовлетворительном изношенном состоянии. Предлагается реконструкция основных магистральных сетей, а так же участков тепломагистрали на коллекторах источников тепловой энергии, что позволит обеспечить нормативную надежность теплоснабжения.

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса замене подлежит большинство участков тепловых сетей г. Искитим. Тепловая изоляция трубопроводов пришла в негодность, разрушен покровный слой из рубероида, частично повреждена изоляция, вследствие этого стальные трубы подвержены коррозии. При таком износе теплотрассы, количество тепла, теряемого в тепловых сетях при транспортировании теплоносителя от котельной до потребителя, значительно превышает нормативное значение. Уровень аварийности на тепловых сетях превышает нормативное значение. Имеет место критическое значение аварийности в результате недостаточных ремонтных работ на тепловых сетях. Предприятием эксплуатируется часть тепловых сетей, которые выработали ресурс. Модернизация тепловых сетей необходима, так как она направлена на повышение энергоэффективности и повышение надежности теплоснабжения. Модернизацию тепловых сетей необходимо провести с применением современных энергоэффективных технологий, путем замены существующих теплосетей на новые, с применением современных материалов: полипропиленовых и стальных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, что позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить затраты на производство тепловой энергии.

Применение современных теплоизоляционных материалов позволит:

- снизить тепловые потери в 2-2,5 раза;

- исключить повреждение трубопровода от наружной коррозии;

- увеличивается срок службы до 50 лет;

- значительно снизить затраты на эксплуатацию тепловых сетей.

По мере проведения ремонтных работ необходимо выполнить замену устаревших тепловых сетей. При замене участков тепловых сетей рекомендуется использовать трубы стальные в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали для надземной прокладки трубопроводов, для подземной прокладки – стальные трубы с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Перечень участков тепловых сетей представлен, подлежащих замене представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Перечень участков тепловых сетей представлен, подлежащих замене

| № п/п | Наименование участка | Существ. диа- метр, dу,мм | Новый диа- метр, dу, мм | Длина уч-ка,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети |  |  |  |  |
| 1 | ТКм24÷ ЦТП-1 | 150 | 200 | 118 |
| 2 | ТКм3-22÷Советская,73 | 32 | 50 | 26 |
| 3 | ТКм3-26÷ ТКм3-27 | 32 | 50 | 21 |
| 4 | ТК18÷ж.д.Советская,128 | 50 | 80 | 41 |
| 5 | ТК13÷ТК14 | 80 | 100 | 64 |
| 6 | ТКм8-2÷ТКм8-13 | 100 | 150 | 40 |
| 7 | ТКм8-13÷ ТКм8-10 | 100 | 150 | 53 |
| 8 | ТКм8-10÷ ГЭ-8 вх | 80 | 100 | 60 |
| 9 | ТКм9÷ТКм9-1 | 80 | 100 | 41 |
| 10 | ТКм9-1÷ТКм9-2 | 80 | 100 | 30 |
| 11 | ТКм9-2÷ТКм9-3 | 80 | 100 | 36 |
| 12 | ТКм9-3÷ТКм9-4 | 80 | 100 | 40 |
| 13 | ТКм9-4÷ТКм9-5 | 70 | 100 | 25 |
| 14 | ТКм46÷ТКм47 | 150 | 200 | 65 |
| 15 | ТКм47÷т.Центральный микро- район,2 | 100 | 125 | 19 |
| 16 | ТКм27÷ТКм50 | 150 | 200 | 44 |
| 17 | ТКм50÷ТКм50-1 | 100 | 150 | 46 |
| 18 | у-ТКм29-1÷ТКм29-3 | 100 | 150 | 110 |
| 19 | ТКм29-3÷школа №1вв2 | 80 | 100 | 8 |
| 20 | ТКм33÷Коротеева, 20 | 80 | 100 | 55 |
| 21 | ТКм17÷ЦУМ | 70 | 100 | 33 |
| 22 | ТК6÷ж.д. Пушкина,28Б | 50 | 80 | 48 |
| 23 | ТК6÷ж.д. Центральный микро- район, 12 | 50 | 80 | 14 |

| № п/п | Наименование участка | Существ. диа- метр, dу,мм | Новый диа- метр, dу, мм | Длина уч-ка,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | смена диаметра-ТКм39÷ночной клуб, ресторан | 100 | 150 | 100 |
| 25 | ТКм38-2÷дет.сад№20 | 50 | 80 | 7 |
| 26 | ТКм38-1÷ТКм38-2 | 80 | 100 | 15 |
| ЦТП-1(зависимое) |  |  |  |  |
| 27 | ТК3÷ ТК2 | 100 | 150 | 18 |
| 28 | ТК1÷ ж.д. Пушкина,42 | 70 | 80 | 20 |
| ЦТП-2 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 29 | Т.1÷ ТК4 | 100 | 125 | 32 |
| ЦТП-3(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 30 | у-ЦТП-3÷ ТК1 | 100 | 150 | 23 |
| 31 | ТК1÷ ТК2 | 100 | 125 | 80 |
| 32 | ТК2÷ ж.д. Центральный микро- район, 17 | 70 | 100 | 20 |
| 33 | ТК1÷ у-д21 | 80 | 100 | 17 |
| ЦТП-4(ГЭ-6) |  |  |  |  |
| 34 | ЦТП-4 ÷ ТК11 | 150 | 200 | 25 |
| 35 | ТК6÷ ТК3 | 100 | 125 | 34 |
| 36 | ТК6÷ ТК7 | 100 | 125 | 30 |
| 37 | ТК7÷ ж.д. Северный микрорай- он,10 | 50 | 80 | 10 |
| ЦТП-5(ГЭ-5) |  |  |  |  |
| 38 | ТК19 ÷ ж.д. Пушкина,9 | 50 | 80 | 33 |
| 39 | ТК14÷ ТК15 | 80 | 100 | 23 |
| 40 | ТК15÷ ТК16 | 80 | 100 | 36 |
| 41 | ТК5 ÷ ж.д. Пушкина,10 | 50 | 80 | 42 |
| 42 | ТК5÷ ТК7 | 80 | 100 | 23 |
| ЦТП-6 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 43 | ТК8÷ ТК7 | 70 | 100 | 25 |

| № п/п | Наименование участка | Существ. диа- метр, dу,мм | Новый диа- метр, dу, мм | Длина уч-ка,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | ТК7÷ ТК6 | 70 | 100 | 11 |
| ЦТП-7 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 45 | у-ТКм25-1÷у-ТКм25-7 | 150 | 200 | 340 |
| 46 | ТКм25-1÷ТКм25-2 | 150 | 200 | 16 |
| 47 | ТКм25-2÷у-ТКм25-4 | 150 | 200 | 38 |
| 48 | ТКм25-2÷ ж.д. Индустриальный микрорайон,54 | 100 | 125 | 22 |
| 49 | ТКм25-1÷ ж.д. м-н Индустриаль- ный,53 | 100 | 125 | 14 |
| 50 | у-ТКм25-7÷у-ТКм25-3 | 150 | 200 | 88 |
| 51 | у-ТКм25-3÷ТКм25-3 | 150 | 200 | 60 |
| 52 | ТКм25-3÷ТКм25-4 | 50 | 80 | 72 |
| 53 | ТКм25-3÷ж.д. Индустриальный микрорайон, 56 | 125 | 150 | 40 |
| ЦТП-8 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 54 | ЦТП-8÷ у-1513 | 150 | 200 | 340 |
| ЦТП-9 |  |  |  |  |
| 55 | ЦТП-9÷ у-ЦТП9 | 70 | 150 | 3 |
| 56 | у-ЦТП9 -1÷ ТКм51 | 80 | 125 | 11 |
| 57 | у-ЦТП9 -1÷ сбербанк | 70 | 100 | 23 |
| 58 | у-ЦТП9 -1÷ ТК5 | 100 | 125 | 75 |
| 59 | ТК5÷ ТК4 | 80 | 100 | 10 |
| 60 | ТК4÷ ТК3 | 80 | 100 | 20 |
| 61 | ТК7÷ ТК8 | 50 | 80 | 65 |
| 62 | ТК3÷у-гараж | 50 | 80 | 24 |
| ЦТП-10(ГЭ-7) |  |  |  |  |
| 63 | ТКм50-5÷ ТКм50-15 | 50 | 100 | 40 |
| 64 | ТКм50-13÷ ТКм50-14 | 50 | 100 | 21 |
| 65 | ТКм50-16÷ ж.д. Комсомоль- ская,73 | 50 | 80 | 15 |
| 66 | ТКм50-10÷ ж.д. Комсомоль- ская,57 | 50 | 80 | 6 |

| № п/п | Наименование участка | Существ. диа- метр, dу,мм | Новый диа- метр, dу, мм | Длина уч-ка,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | ТКм50-13÷ ж.д. Комсомоль- ская,51 | 50 | 80 | 8 |
| ЦТП-16 |  |  |  |  |
| 68 | ЦТП-16÷ у-Станционная1а | 125 | 150 | 35 |
| 69 | у-Станционная1а÷подвал | 100 | 125 | 20 |
| ЦТП-19(ГЭ-10) |  |  |  |  |
| 70 | у-ЦТП19÷ ж.д. Советская,172 | 50 | 100 | 82 |
| 71 | ТКм10-1÷кожно- венерологический диспансер | 50 | 80 | 39 |
| ЦТП-25(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 72 | ЦТП-25÷ поликлиника №2 | 70 | 100 | 190 |
| 73 | т.5÷ мед.училище | 50 | 100 | 54 |
| 74 | т.5÷ т.6 | 150 | 200 | 23 |
| 75 | т.6÷ т.гараж№2 | 50 | 80 | 45 |
| 76 | т.7÷ роддом | 50 | 80 | 37 |
| 77 | т.2÷ ТК2 | 50 | 80 | 10 |
| 78 | ТК2÷ архив | 50 | 80 | 55 |
| 79 | т.1÷ склад № 1 | 50 | 80 | 20 |
| 80 | т.ЦТП25÷ т.гараж № 1 | 70 | 100 | 40 |
| ЦТП-27(ГЭ-12) |  |  |  |  |
| 81 | у-ТКм11-2÷Россельхозбанк,вв1 | 50 | 80 | 10 |
| 82 | ТКм11-1÷ ж.д. Пушкина,26 | 50 | 80 | 4 |
| ЦТП-28(ГЭ-18) |  |  |  |  |
| 83 | ТКм28-1÷ ж.д.Томская,4 | 50 | 80 | 20 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

•	 с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

•	 с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Для системы теплоснабжения г. Искитим характерны следующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям:

•	ЦТП (ИТП) с зависимой схемой присоединения систем отопления (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95-70 °С);

•	ЦТП (ИТП) с независимой схемой присоединения систем отопления (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 110-70 °С, 115-70 °С);

•	Система горячего водоснабжения - закрытая. Подготовка воды для горячего водоснабжения потребителей осуществляется либо непосредственно в бойлерной котельной либо в водо-водяных подогревателях, установленных в ЦТП (ИТП).

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения г. Искитима применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных теплоснабжающей организации АО «ИГК» производится по температурным графикам 95-70°C и 115-70°C.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Данный раздел не рассматривается ввиду отсутствия открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в системе теплоснабжения г. Искитима.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Данный раздел не рассматривается ввиду отсутствия открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в системе теплоснабжения г. Искитима.

Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Данный	раздел	не	рассматривается	ввиду	отсутствия	открытой	системы

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в системе теплоснабжения г. Искитима.

Предложения по источникам инвестиций

Данный раздел не рассматривается ввиду отсутствия открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в системе теплоснабжения г. Искитима.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 6.1 приведена характеристика основного вида топлива, используемого для выработки тепловой энергии на котельных г. Искитим.

Таблица 6.1. Характеристика основного вида топлива, используемого на котельной г. Искитим

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид Топлива (аварийное топливо) | Производитель | Марка | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Удельный расход топли- ва на выра- ботку тепло- вой энергии, т/Гкал (тыс.м3/ Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 АО «НЗИВ» | Природный газ | – |  | 8240 | 0,181 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | Природный газ | – |  | 8240 | 0,132 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | Природный газ | – |  | 8240 | 0,132 |
| 4 | Индустриальная котельная ООО «Прогресс» | Природный газ | – |  | 8240 | 0,1579 |
| 5 | Шипуновская ко- тельная ООО «Прогресс» | Природный газ | – |  | 8240 | 0,1567 |
| 6 | МУП «Котельная Ложок» | Каменный уголь | ОАО «Русский уголь − Кузбасс» | Д | 5548 | 0,1553 |

В таблицах 6.2 и 6.3 приведены перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении и в тоннах условного топлива (т.у.т.) соответственно.

Таблица 6.2. Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выраже- нии

| №п/п | Источник тепла | Вид ос- новного топлива | Ед. изме- рения | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 АО «НЗИВ» | природный газ | т.у.т./Гкал | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 |
| 2 | Котельная № 1 ООО «ИГК» | природный газ | тыс. м3/год | 22 946,0 | 21 993,0 | 21 993,0 |

| №п/п | Источник тепла | Вид ос- новного топлива | Ед. изме- рения | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | природный газ | тыс. м3/год | 618,35 | 605,73 | 605,73 |
| 4 | ООО «Прогресс» котель- ная «Индустриальная» | природный газ | тыс. м3/год | 17473 | 17473 | 17473 |
| 5 | МУП м-на «Ложок» | каменный уголь | тнт/год | 11450 | 11450 | 11450 |
| 6 | Новые автономные ис- точники тепла | природный газ | тыс. м3/год | 1723 | 2566 | 3652 |
| 7 | ООО «Прогресс» ко- тельная «Шипуново» | природный газ | тыс. м3/год | 1571 | 1571 | 1571 |
| 8 | ООО «Прогресс» | природный газ | тыс. м3/год | 862 | 862 | 862 |
| 9 | Котельная №3 АО «НЗИВ» | каменный уголь | тнт/год | 1193 | 1193 | 1193 |
| 10 | ЗАО «Искитмский молза- вод» | природный газ | тыс. м3/год | 148 | 148 | 148 |
| 11 | ОАО «Сбербанк России» | Дизельное топливо | тнт/год | 53 | 53 | 53 |
| 12 | ОАО «ЖБИ-5» | природный газ | тыс. м3/год | 1742 | 1742 | 1742 |
| 13 | ОАО «Искитимизвесть» | природный газ | тыс. м3/год | 249 | 249 | 249 |
| 14 | ООО «Поиск» | природный газ | тыс. м3/год | 644 | 644 | 644 |
| 15 | ООО «Сибцемремонт» | природный газ | тыс. м3/год | 157 | 157 | 157 |
| 16 | ООО «Спецводоканал» | природный газ | тыс. м3/год | 277 | 277 | 277 |
| 17 | Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка» | каменный уголь | тнт/год | 237 | 237 | 237 |
| 18 | Котельная №3 ООО «ИГК» | каменный уголь | тнт/год | 663 | 663 | 663 |
| 19 | Котельная ИП Голубев В.А. | природный газ | тыс. м3/год | 1517 | 1517 | 1517 |

Таблица 6.3. Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном выражении

| №п/п | Источник тепла | Вид ос- новного топлива | Ед. изм | 2024 – 2025 гг. | 2026 – 2027 гг. | 2028 – 2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1 АО «НЗИВ» | природный газ | тут/год | 119229 | 119229 | 119229 |
| 2 | котельная №1 ООО «ИГК» | природный газ | тут/год | 26 181 | 26 181 | 26 181 |
| 3 | котельная №2 ООО «ИГК» | природный газ | тут/год | 553 | 553 | 553 |
| 4 | ООО «Прогресс» котельная «Индустриальная» | природный газ | тут/год | 20568 | 20568 | 20568 |
| 5 | МУП м-на «Ложок» | каменный уголь | тут/год | 13478 | 13478 | 13478 |
| 6 | Новые автономные источ- ники тепла | природный газ | тут/год | 2028 | 3020 | 4299 |
| 7 | ООО «Прогресс» ко- тельная «ТЦ «Шипуново» | природный газ | тут/год | 1849 | 1849 | 1849 |
| 8 | ООО «Прогресс» | природный газ | тут/год | 1015 | 1015 | 1015 |
| 9 | Котельная №3 НЗИВ | каменный уголь | тут/год | 946 | 946 | 946 |
| 10 | ЗАО «Искитмский молза- вод» | природный газ | тут/год | 174 | 174 | 174 |
| 11 | ОАО «Сбербанк России» | Дизельное топливо | тут/год | 77 | 77 | 77 |
| 12 | ОАО «ЖБИ-5» | природный газ | тут/год | 2051 | 2051 | 2051 |
| 13 | ОАО «Искитимизвесть» | природный газ | тут/год | 293 | 293 | 293 |
| 14 | ООО «Поиск» | природный газ | тут/год | 758 | 758 | 758 |
| 15 | ООО «Сибцемремонт» | природный газ | тут/год | 185 | 185 | 185 |
| 16 | ООО «Спецводоканал» | природный газ | тут/год | 325 | 325 | 325 |
| 17 | Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка» | каменный уголь | тут/год | 188 | 188 | 188 |
| 18 | Котельная №3 ООО «ИГК» | каменный уголь | тут/год | 526 | 526 | 526 |
| 19 | Котельная ИП Голубев В.А. | природный газ | тут/год | 2059 | 2059 | 2059 |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Особо необходимо отметить:

- износ основных фондов на отдельных котельных, в том числе тепловых сетей очень высок;

- ненадлежащее качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей (высокая аварийность объектов теплоснабжения, перебои и т.д.);

- высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии;

- высокая аварийность на объектах теплоснабжения;

- низкая производственная и экологическая безопасность.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

В целях повышения энергетической эффективности предприятия и сокращения затрат планируется реализация следующих мероприятий для АО «НЗИВ», представленных в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Перечень мероприятий по модернизации источника тепловой энергии АО «НЗИВ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание эффекта от реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение станции управления се- тевыми насосами с ЧРП | Исключение повышенного давления в напорном трубопроводе, сокращение потребления электри- ческой энергии, исключение перегрузки основного оборудования при запуске, регулирование режима работы по заданному параметру. |
| 2 | Внедрение станции управления воз- духодувными агрегатами котельной №1 с ЧРП | Сокращение потребления электрической энергии, исключение перегрузки основного оборудования при запуске, исключение излишней подачи возду- ха в топку, снижение расхода газа за счет поддер- жания оптимальной концентрации топливно- воздушной смеси. |
| 3 | Внедрение системы автоматизации подачи газа | Оптимизация подачи газа, исключение излишней подачи топлива в котел. |
| 4 | Модернизация КИПиА в котельной №1 | Повышение точности контроля показателей рабо- ты котельной, учета отпуска тепловой энергии на собственные нужды и сторонним потребителям. |
| 5 | Реконструкция системы химводо- очистки в котельной №1 | Обеспечение котельной необходимым количе- ством очищенной воды, предотвращение отложе- ний в котлах и трубопроводах, продление срока службы оборудования и сетей. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание эффекта от реализации |
| --- | --- | --- |
| 6 | Установка двух РОУ в систему отопления ж/микрорайона «Юж- ный» | Сокращение потребления природного газа и элек- трической энергии за счет отключения в летний период котла, снижение эксплуатационных затрат. |

Сроки выполнения и эффект от реализации данных мероприятий приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Календарный план реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

| № п/п | Наименование меропри- ятия | Срок выполнения | Результат, эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение станции управления сетевыми насосами с ЧРП | 2-3 квартал 2024 г. | Исключение повышенного давления в напор- ном трубопроводе, сокращение потребления электрической энергии на 7% (368 тыс. кВт час в год), исключение перегрузки основного оборудования при запуске, регулирование ре- жима работы по заданному параметру. |
| 2 | Внедрение станции управления воздуходув- ными агрегатами ко- тельной №1 с ЧРП | 2 квартал 2024 г. | Сокращение потребления электрической энер- гии на 1771,6 тыс. кВт час в год, исключение перегрузки основного оборудования при за- пуске, исключение излишней подачи воздуха в топку, снижение расхода газа за счет поддер- жания оптимальной концентрации топливно- воздушной смеси. |
| 3 | Внедрение системы ав- томатизации подачи газа | 2-3 квартал 2024 г. | Оптимизация подачи газа, исключение излиш- ней подачи топлива в котел. Экономия топли- ва оценивается в комплексе с мероприятием по управлению воздуходувными агрегатами и отражена в п. 2. и по предварительной оценке составит 1151 тыс. куб. м./год. |
| 4 | Модернизация КИПиА в котельной №1 | 2024 г. | Повышение точности контроля показателей работы котельной, учета отпуска тепловой энергии на собственные нужды и сторонним потребителям. Оценочно достигается эконо- мия природного газа 450 тыс. куб. м./год. |
| 5 | Реконструкция системы химводоочистки в ко- тельной №1 | 2024 г. | Обеспечение котельной необходимым количе- ством очищенной воды, предотвращение от- ложений в котлах и трубопроводах, что сни- жает потребление газа на 175 тыс. куб. м./год, продление срока службы оборудования и се- тей (оценочно 1318,6 тыс. руб./год). |

| № п/п | Наименование меропри- ятия | Срок выполнения | Результат, эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Установка двух РОУ в систему отопления ж/микрорайона «Юж- ный» | 2 квартал 2024 г. | Сокращение потребления природного газа и электрической энергии за счет отключения в летний период котла, снижение эксплуатаци- онных затрат. Сокращение потребления природного газа – 685 тыс. куб. м./год, потребления электриче- ской энергии – 425 тыс. кВт час в год. |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон- струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

В трех микрорайонах г. Искитим планируется выполнить капитальную реконструкцию системы горячего водоснабжения:

- микрорайон Центральный от ЦТП №1, 3, 9, 10, 16;

- микрорайон Северный от ЦТП №4 и 5;

- микрорайон Индустриальный от ЦТП №1 и 22.

В таблице 7.3 представлен перечень участков подлежащих капитальной реконструкции.

Таблица 7.3. Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей г. Искитим

| № п/п | Наименование участка | Протяженность (с учетом подключений к зданиям), м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП №1 – жилые дома Центрального м-на 12-16, 20, 22, 24, 28б | 240,0 |
| 2 | ЦТП №3 – жилые дома Центрального м-на 17- 22а и МБОУ СОШ № 12 | 430,0 |
| 3 | ЦТП №9 – жилые дома Центрального м-на 31, 33, 35, 37, 38, 39, 46 | 499,2 |
| 4 | ЦТП №10 – жилые дома Центрального м-на 45, 45а, 51, 53, 55, 57, 63, 71 | 378,0 |
| 5 | ЦТП №16 – жилой дом Центрального м-на 3 | 128,0 |

| 6 | ЦТП №4 – жилые дома Северного м-на 3а, 7-13, 22- 26, МБОУ СОШ № 2 и МБДОУ детский сад «Золо- той ключик» | 830,0 |
| --- | --- | --- |
| 7 | ЦТП №5 – жилые дома Северного м-на 1-18 и 128 | 860,0 |
| 8 | ЦТП №22 – жилые дома Индустриального м-на 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 14, 14а, 15а, 28, 28а | 1209,0 |
| 9 | ЦТП №21 – жилые дома Индустриального м-на 29, 29а и МБДОУ детский сад «Дельфинчик» | 55,0 |
|  | Итого | 4629,2 |

Совокупная стоимость реализации мероприятий по капитальному ремонту циркуляцион- ной системы горячего водоснабжения представлена в таблице 7.4.

Таблица 7.4. Совокупная стоимость реализации мероприятий по капитальному ремонту циркуляционной системы горячего водоснабжения, тыс. руб. с НДС, в текущих ценах

| № п/п | Наименование ме- роприятия/год реа- лизации | Статья затрат |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИР | СМР, ПНР | Оборудование | Прочие |  |
| 1 | Капитальный ре- монт циркуляцион- ной системы горяче- го водоснабжения | – | 45 623,14 | – | 2 718,43 | 48 341,57 |

Окончательная стоимость работ будет определена по результатам проведения проектных работ на основании разработанной рабочей документации.

Совокупная стоимость реализации мероприятий по капитальному ремонту циркуляционной системы горячего водоснабжения с разбивкой по источникам финансирования представлена в таблице 7.5.

Таблица 7.5. Совокупная стоимость реализации мероприятий по капитальному ремонту циркуляционной системы горячего водоснабжения с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб. с НДС, в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 –2032 |  |
| 1 | Капитальный ремонт цирку- ляционной системы горячего водоснабжения | – | 56 076,22 | 56 076,22 |
| Итого на период |  | – | 56 076,22 | 56 076,22 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
| ФС |  | – | 44 860,98 | 44 860,98 |
| МБ |  | – | 5 607,62 | 5 607,62 |
| СП |  | – | 5 607,62 | 5 607,62 |

На отдельных участках тепловых сетей занижены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к завышению значений удельных потерь давления и скоростей теплоносителя выше допустимых значений. Во избежание этого необходима перекладка отдельных участков тепловых сетей с увеличением диаметров.

В таблице 7.6 приведен перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей г. Иски-

тим.

Таблица 7.6. Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей г. Искитим

| № п/п | Наименование участка | Существ. диаметр, dу,мм | Новый диаметр, dу, мм | Длина уч-ка,м | Примеча- ние | Затраты на тр-ды, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКм24÷ ЦТП-1 | 150 | 200 | 118 | замена | 5 275 909,74 |
| 2 | ТКм3-22÷Советская,73 | 32 | 50 | 26 | замена |  |
| 3 | ТКм3-26÷ ТКм3-27 | 32 | 50 | 21 | замена |  |
| 4 | ТК18÷ж.д.Советская,128 | 50 | 80 | 41 | замена |  |
| 5 | ТК13÷ТК14 | 80 | 100 | 64 | замена |  |
| 6 | ТКм8-2÷ТКм8-13 | 100 | 150 | 40 | замена |  |
| 7 | ТКм8-13÷ ТКм8-10 | 100 | 150 | 53 | замена |  |
| 8 | ТКм8-10÷ ГЭ-8 вх | 80 | 100 | 60 | замена |  |
| 9 | ТКм9÷ТКм9-1 | 80 | 100 | 41 | замена |  |
| 10 | ТКм9-1÷ТКм9-2 | 80 | 100 | 30 | замена |  |

| № п/п | Наименование участка | Существ. диаметр, dу,мм | Новый диаметр, dу, мм | Длина уч-ка,м | Примеча- ние | Затраты на тр-ды, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТКм9-2÷ТКм9-3 | 80 | 100 | 36 | замена |  |
| 12 | ТКм9-3÷ТКм9-4 | 80 | 100 | 40 | замена |  |
| 13 | ТКм9-4÷ТКм9-5 | 70 | 100 | 25 | замена |  |
| 14 | ТКм46÷ТКм47 | 150 | 200 | 65 | замена |  |
| 15 | ТКм47÷т.Центральный микрорайон,2 | 100 | 125 | 19 | замена |  |
| 16 | ТКм27÷ТКм50 | 150 | 200 | 44 | замена |  |
| 17 | ТКм50÷ТКм50-1 | 100 | 150 | 46 | замена |  |
| 18 | у-ТКм29-1÷ТКм29-3 | 100 | 150 | 110 | замена |  |
| 19 | ТКм29-3÷школа №1вв2 | 80 | 100 | 8 | замена |  |
| 20 | ТКм33÷Коротеева, 20 | 80 | 100 | 55 | замена |  |
| 21 | ТКм17÷ЦУМ | 70 | 100 | 33 | замена |  |
| 22 | ТК6÷ж.д. Пушкина,28Б | 50 | 80 | 48 | замена |  |
| 23 | ТК6÷ж.д. Центральный микрорайон, 12 | 50 | 80 | 14 | замена |  |
| 24 | смена диаметра- ТКм39÷ночной клуб, ре- сторан | 100 | 150 | 100 | замена |  |
| 25 | ТКм38-2÷дет.сад№20 | 50 | 80 | 7 | замена |  |
| 26 | ТКм38-1÷ТКм38-2 | 80 | 100 | 15 | замена |  |
| ЦТП-1(зависимое) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТК3÷ ТК2 | 100 | 150 | 18 | замена | 130 653,08 |
| 28 | ТК1÷ ж.д. Пушкина,42 | 70 | 80 | 20 | замена |  |
| ЦТП-2 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Т.1÷ ТК4 | 100 | 125 | 32 | замена | 129 649,92 |
| ЦТП-3(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | у-ЦТП-3÷ ТК1 | 100 | 150 | 23 | замена | 553 118,8 |
| 31 | ТК1÷ ТК2 | 100 | 125 | 80 | замена |  |
| 32 | ТК2÷ ж.д. Центральный микрорайон, 17 | 70 | 100 | 20 | замена |  |
| 33 | ТК1÷ у-д21 | 80 | 100 | 17 | замена |  |
| ЦТП-4(ГЭ-6) |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование участка | Существ. диаметр, dу,мм | Новый диаметр, dу, мм | Длина уч-ка,м | Примеча- ние | Затраты на тр-ды, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ЦТП-4 ÷ ТК11 | 150 | 200 | 25 | замена | 443 814,64 |
| 35 | ТК6÷ ТК3 | 100 | 125 | 34 | замена |  |
| 36 | ТК6÷ ТК7 | 100 | 125 | 30 | замена |  |
| 37 | ТК7÷ ж.д. Северный мик- рорайон,10 | 50 | 80 | 10 | замена |  |
| ЦТП-5(ГЭ-5) |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТК19 ÷ ж.д. Пушкина,9 | 50 | 80 | 33 | замена | 415 479,22 |
| 39 | ТК14÷ ТК15 | 80 | 100 | 23 | замена |  |
| 40 | ТК15÷ ТК16 | 80 | 100 | 36 | замена |  |
| 41 | ТК5 ÷ ж.д. Пушкина,10 | 50 | 80 | 42 | замена |  |
| 42 | ТК5÷ ТК7 | 80 | 100 | 23 | замена |  |
| ЦТП-6 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТК8÷ ТК7 | 70 | 100 | 25 | замена | 112 876,56 |
| 44 | ТК7÷ ТК6 | 70 | 100 | 11 | замена |  |
| ЦТП-7 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |
| 45 | у-ТКм25-1÷у-ТКм25-7 | 150 | 200 | 340 | замена | 5 307 971,92 |
| 46 | ТКм25-1÷ТКм25-2 | 150 | 200 | 16 | замена |  |
| 47 | ТКм25-2÷у-ТКм25-4 | 150 | 200 | 38 | замена |  |
| 48 | ТКм25-2÷ ж.д. Индустри- альный микрорайон,54 | 100 | 125 | 22 | замена |  |
| 49 | ТКм25-1÷ ж.д. м-н Инду- стриальный,53 | 100 | 125 | 14 | замена |  |
| 50 | у-ТКм25-7÷у-ТКм25-3 | 150 | 200 | 88 | замена |  |
| 51 | у-ТКм25-3÷ТКм25-3 | 150 | 200 | 60 | замена |  |
| 52 | ТКм25-3÷ТКм25-4 | 50 | 80 | 72 | замена |  |
| 53 | ТКм25-3÷ж.д. Индустри- альный микрорайон, 56 | 125 | 150 | 40 | замена |  |
| ЦТП-8 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ЦТП-8÷ у-1513 | 150 | 200 | 340 | замена | 3 019 594,4 |
| ЦТП-9 |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование участка | Существ. диаметр, dу,мм | Новый диаметр, dу, мм | Длина уч-ка,м | Примеча- ние | Затраты на тр-ды, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | ЦТП-9÷ у-ЦТП9 | 70 | 150 | 3 | замена | 717 284,5 |
| 56 | у-ЦТП9 -1÷ ТКм51 | 80 | 125 | 11 |  |  |
| 57 | у-ЦТП9 -1÷ сбербанк | 70 | 100 | 23 | замена |  |
| 58 | у-ЦТП9 -1÷ ТК5 | 100 | 125 | 75 | замена |  |
| 59 | ТК5÷ ТК4 | 80 | 100 | 10 | замена |  |
| 60 | ТК4÷ ТК3 | 80 | 100 | 20 | замена |  |
| 61 | ТК7÷ ТК8 | 50 | 80 | 65 | замена |  |
| 62 | ТК3÷у-гараж | 50 | 80 | 24 | замена |  |
| ЦТП-10(ГЭ-7) |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТКм50-5÷ ТКм50-15 | 50 | 100 | 40 | замена | 252 500,04 |
| 64 | ТКм50-13÷ ТКм50-14 | 50 | 100 | 21 | замена |  |
| 65 | ТКм50-16÷ ж.д. Комсо- мольская,73 | 50 | 80 | 15 | замена |  |
| 66 | ТКм50-10÷ ж.д. Комсо- мольская,57 | 50 | 80 | 6 | замена |  |
| 67 | ТКм50-13÷ ж.д. Комсо- мольская,51 | 50 | 80 | 8 | замена |  |
| ЦТП-16 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ЦТП-16÷ у- Станционная1а | 125 | 150 | 35 | замена | 252 960,3 |
| 69 | у-Станционная1а÷подвал | 100 | 125 | 20 | замена |  |
| ЦТП-19(ГЭ-10) |  |  |  |  |  |  |
| 70 | у-ЦТП19÷ ж.д. Совет- ская,172 | 50 | 100 | 82 | замена | 339 460,9 |
| 71 | ТКм10-1÷кожно- венерологический диспан- сер | 50 | 80 | 39 |  |  |
| ЦТП-25(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ЦТП-25÷ поликлиника №2 | 70 | 100 | 190 | замена | 1 447 377,86 |
| 73 | т.5÷ мед.училище | 50 | 100 | 54 | замена |  |
| 74 | т.5÷ т.6 | 150 | 200 | 23 | замена |  |
| 75 | т.6÷ т.гараж№2 | 50 | 80 | 45 | замена |  |
| 76 | т.7÷ роддом | 50 | 80 | 37 | замена |  |

| № п/п | Наименование участка | Существ. диаметр, dу,мм | Новый диаметр, dу, мм | Длина уч-ка,м | Примеча- ние | Затраты на тр-ды, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | т.2÷ ТК2 | 50 | 80 | 10 | замена |  |
| 78 | ТК2÷ архив | 50 | 80 | 55 | замена |  |
| 79 | т.1÷ склад № 1 | 50 | 80 | 20 | замена |  |
| 80 | т.ЦТП25÷ т.гараж № 1 | 70 | 100 | 40 | замена |  |
| ЦТП-27(ГЭ-12) |  |  |  |  |  |  |
| 81 | у-ТКм11- 2÷Россельхозбанк,вв1 | 50 | 80 | 10 | замена | 29 562,68 |
| 82 | ТКм11-1÷ ж.д. Пушки- на,26 | 50 | 80 | 4 | замена |  |
| ЦТП-28(ГЭ-18) |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТКм28-1÷ ж.д.Томская,4 | 50 | 80 | 20 | замена | 42 232,4 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 18 470 446,96 |

При расчете стоимости были взяты трубы стальные в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали для надземной прокладки трубопроводов, для подземной прокладки – стальные трубы с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Стоимости прокладки трубопроводов различных диаметров представлены в таблицах 7.7

и 7.8 (цены приняты по прайс-листу ООО «Saverhot»).

Таблица 7.7. Стоимость прокладки стальных трубопроводов в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали

| № п/п | Условный диаметр стальной трубы, толщина стенки, мм | Оболочка из ОЦ, мм | Цена 1 погонного метра тру- бы в ППУ изоляции и обо- лочке ОЦ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25х3,2 | 125 | 770,61 |
| 2 | 32х3,2 | 125 | 770,61 |
| 3 | 40х3,5 | 125 | 843,95 |
| 4 | 57х3,5 | 125 | 908,89 |
| 5 | 76х3,5 | 140 | 1072,09 |
| 6 | 89х3,5 | 160 | 1334,34 |
| 7 | 108х4,0 | 180 | 1620,93 |

| № п/п | Условный диаметр стальной трубы, толщина стенки, мм | Оболочка из ОЦ, мм | Цена 1 погонного метра тру- бы в ППУ изоляции и обо- лочке ОЦ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 133х4,0 | 225 | 2166,16 |
| 9 | 159х4,5 | 250 | 2459,98 |
| 10 | 219х6,0 | 315 | 4317,95 |
| 11 | 273х7,0 | 400 | 6728,33 |

Таблица 7.8. Стоимость прокладки стальных трубопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке

| № п/п | Условный диаметр стальной трубы, толщина стенки, мм | Оболочка из ПЭ, мм | Цена 1 погонного метра трубы в ППУ изоляции и оболочке ПЭ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25х3,2 | 125 | 752,23 |
| 2 | 32х3,2 | 125 | 752,23 |
| 3 | 40х3,5 | 125 | 807,41 |
| 4 | 57х3,5 | 125 | 870,21 |
| 5 | 76х3,5 | 140 | 1055,81 |
| 6 | 89х3,5 | 160 | 1316,99 |
| 7 | 108х4,0 | 180 | 1567,73 |
| 8 | 133х4,0 | 225 | 2025,78 |
| 9 | 159х4,5 | 250 | 2456,13 |
| 10 | 219х6,0 | 315 | 4440,58 |
| 11 | 273х7,0 | 400 | 6958,87 |

Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей представлена в таблице 7.9.

Таблица 7.9. Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей, тыс. руб. с НДС в текущих ценах

| № п/п | Наименование ме- роприятия/год реа- лизации | Статья затрат |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИР | СМР, ПНР | Оборудование | Прочие |  |
| 1 | Перекладка участ- ков тепловых сетей | 1 864,73 | 33 565,20 | 18 647,34 | 559,42 | 54 636,69 |

Совокупная ориентировочная стоимость затрат по реконструкции тепловых сетей определена на основании прайсов производителей оборудования и коммерческих предложений по выполнению работ от потенциальных подрядчиков. Стоимость работ определена в прогнозных ценах с учетом НДС, подлежит ежегодной актуализации. Окончательная стоимость работ будет определена по результатам проведения проектных работ на основании разработанной рабочей документации.

Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по источникам финансирования представлена в таблице 7.10.

Таблица 7.10. Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 – 2032 |  |
| 1 | Перекладка участков тепло- вых сетей | 66 799,88 | – | 66 799,88 |
| Итого на период |  | 66 799,88 | – | 66 799,88 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
| ФС |  | 54 717,52 | – | 54 717,52 |
| МБ |  | 6 041,18 | – | 6 041,18 |
| СП |  | 6 041,18 | – | 6 041,18 |

Определить на сегодняшний момент окончательную стоимость мероприятий не представляется возможным в связи с тем, что технические параметры вариантов развития тепловых сетей будут определяться при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Стоимость работ подлежит корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В данный момент котельные работают по различным утвержденным температурным графикам:

- Котельная №1 ООО «ИГК» – 115/70 оС (со срезкой на 95оС);

- Котельная №2 ООО «ИГК» – 95/70 оС;

- Индустриальной котельной ООО « Прогресс» – 115/70 оС;

- Шипуновская котельной ООО «Прогресс» – 95/70 оС;

- МУП «Котельная Ложок»– 95/70 оС;

- Котельная ООО «Искитимское ХПП» – 95/70 оС;

- Котельная ИП Голубев В.А. - 95/70 оС

В связи с ограничением пропускной способности трубопроводов тепловой сети, определенной гидравлическим расчетом режима, необходимо увеличить температурные графики отпуска тепла с некоторых источников:

- Котельная №1 АО «НЗИВ» – 130/70 оС;

- МУП «Котельная Ложок»– 115/70 оС.

Модернизация источников для обеспечения необходимых графиков отпуска тепла не требуется. Установленное оборудование способно обеспечить необходимые параметры.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 28 ст. 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О тепло- снабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло- снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О тепло- снабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

  - определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

  - определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указан- ному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином за- конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствую- щей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло- вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по ак- туализации схемы теплоснабжения;

  - надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

  - осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается в г. Искитим оставить в качестве теплоснабжающих организаций в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах г. Искитим:

  - микрорайоны Южный, Подгорный - АО «НЗИВ»;

  - микрорайон Индустриальный - ООО «Прогресс»;

  - микрорайоны Центральный, Северный, Заречный, Индустриальный в части объектов, подключенных от ЦТП №7 - ООО «ИГК»;

  - жилмассив Ясный - ИП Голубев В.А.;

  - микрорайоны Шипуново, МУП «Котельная Ложок»;

  - микрорайон Центральный - ООО «Прогресс» по следующим адресам:

больничный городок ГБУЗ НСО «ИЦГБ», расположенный по адресу г. Искитим ул. Пушкина,52;

детская больница, расположенная по адресу г. Искитим ул. Больничная,40;

здания МБУ «УБ и ДХ», расположенные по адресу г. Искитим ул. Пушкина,79.

На основании письма ООО «Прогресс» от 30.03.2023 года № 146, просит, внести изменения в систему ЕТО и утвердить ЕТО:

- ЕТО микрорайона Ложок - МУП «Котельная Ложок»;

- ЕТО микрорайона Шипуново – ООО «Прогресс»;

- ЕТО комплекса ИЦГБ- ООО «Прогресс».

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с разработанной схемой теплоснабжения и развитием г. Искитим, предлагается сохранить существующую систему теплоснабжения, согласно распределенной нагрузки потребителей для каждого источника тепловой энергии на территории муниципального образования. Перспективное увеличение нагрузки на источниках не показывает необходимость переключения потребителей к другим источникам тепловой энергии.

В связи с предстоящим выводом из эксплуатации котельной АО «НЗИВ» и прекращением теплоснабжения потребителей расположенных в мр. Молодёжный, Подгорный, Южный г. Искитима в настоящий момент завершены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство новой газовой котельной, расположенной в границах земельного участка с местоположением: Новосибирская область, г.Искитим, ул. Молдавская, кадастровый номер: 54:33:040802:284, установленная мощность 83,4 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка 75,2 Гкал/час. Состав оборудования котельной: 6 котлов для зимнего периода и 1 котел для системы ГВС летнего периода. Основное топливо природный газ. Котельная будет работать для потребителей Южного и Подгорного микрорайонов города Искитима, в последствии котельная АО «НЗИВ» будет ликвидирована с связи с исчерпанием ресурса, а потребители будут переключены на новую проектируемую котельную.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Ст. 15 п. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуа- тирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580.

На основании ст. 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной соб- ственности на эту вещь.

Информация о бесхозяйных объектах систем теплоснабжения, расположенных на территории г. Искитим Новосибирской области, а также объектах, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке на текущий момент, а также предложение о том, кому следует передать в хозяйственное ведение данное имущество, представлена в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Информация о бесхозяйных объектах систем теплоснабжения г. Искитим

Ведомость бесхозяйных тепловых сетей

| Адрес | Способ прокладки | Ду 15, м | Ду 20, м | Ду 25, м | Ду 32, м | Ду 40, м | Ду 50, м | Ду 65, м | Ду 80, м | Ду 100, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛ. ЛЕНИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №1 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №2 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №2 Б | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №3 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №3 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №3 Б | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |  |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |  |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №2 В | подземно | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №7 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №6 | подземно | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №7 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №9 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №8 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №8 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №13 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №11 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №11 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №12 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №10 | подземно | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №10 | подземно | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №3 В | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №14 | подземно | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №15 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №16 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №17 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №18 | надземная | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №18 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №19 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №20 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №21 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №22 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №24 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №25 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №25 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 8,00 | 10,00 | 15,70 | 13,30 | 33,80 | 132,70 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |  |
| УЛ. ЧАЙКИНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №15 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №17 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №19 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №23 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №25 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №18 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №20 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №26 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №3 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №10 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №10 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №9 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №4 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,40 | 25,00 | 71,50 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЛ. СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №179 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №181 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №77 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №154 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №149 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ул. Советская, 234 | в помещении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |  |
| ул. Советская, 234-236 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| ул. Советская, 236-239 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 40,00 | 29,00 |  |
| УЛ. ПУШКИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №31 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №33 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №29 | подземная | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Пушкина | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Пушкина | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Пушкина | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 5,00 | 0,00 | 80,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЛ. ТОМСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №13 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №17 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №15 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №21 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №9 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №2 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №2 А | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ПЕР. ТОМСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №6 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №4 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №2 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №1 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №3 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №5 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЛ. РАДИАТОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №2 Б | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №2 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №1 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №1 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №7 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №7 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №10 | подземная | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №11 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №12 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №13 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №14 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №20 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №22 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №26 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №4 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| по ул. Радиаторная | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |  |
| подводка к дому №6 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №8 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №3 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №24 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 103,00 | 14,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |  |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №33 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №33 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №52 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №1 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 41,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЛ. ТРУДОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №20 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №21 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №22 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №23 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №24 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №25 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №26 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №27 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №28 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №28 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №29 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №30 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №31 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №32 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №33 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №34 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №35 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №36 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №37 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №37 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №38 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №40 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №41 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №42 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №43 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №44 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №45 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №46 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №47 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЛ. СВЕРДЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЛ. БАЗАРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №11 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №13 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЛ. ЗАВОДСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №11 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №19 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №23 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №29 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №37 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №41 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЛ. ШКОЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ул. Школьная | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №64 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №66 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №60 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №58 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №70 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №56 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №54 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| пер.Школьный | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №74 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |  |
| ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №3 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №7 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №9 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №11 кв.1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №11 кв.2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №13 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №15 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №17 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №4 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №6 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №8 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №10 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №12 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №14 кв.1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №14 кв.2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №16 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 123,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЛ. СЕМИПАЛАТИНСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №69 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №71 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №73 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №51 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| подводка к дому №59 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ПЕР. СЕМИПАЛАТИНСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №4 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММО	 РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАК ЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Для ряда перспективных потребителей предусмотрены автономные источники тепло- снабжения, работающие на природном газе. В виду экономической неэффективности теплоснабжения индивидуальных жилых домов (ИЖД) ООО «ИГК» считает целесообразным ИЖД переводить на автономные источники теплоснабжения. Перечень потребителей, предполагаемых к подключению к автономным источникам теплоснабжения представлен в таблице 11.

Таблица 11. Перечень потребителей, предполагаемых к подключению к автономным источникам теплоснабжения г. Искитим

| Название объекта, Адрес (местоположение) | Зона действия источника тепловой энергии |
| --- | --- |
| ИЖД Томский, 1 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томский, 2 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томский, 3 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томский, 4 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томский, 5 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томский, 6 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 1 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 10 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 11 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 12 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 13 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 14 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 15 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 16 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 17 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 2 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 3 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 4 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 5 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 6 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 7 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 8 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьный, 9 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Базарная, 11 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Базарная, 13 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Заводская, 11 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Заводская, 19 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Заводская, 23 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Заводская, 29 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Заводская, 37 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Заводская, 41 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Заводская, 69 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Комсомольская, 18 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Комсомольская, 33а | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 10 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 15 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 17 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 19 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 20 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 23 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 25 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 26 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 3 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 4 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 5 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Л.Чайкиной, 9 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 10 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 1 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 11 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 12 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 13 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 14 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 15 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 16 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 17 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 18 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 19 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 1а | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 2 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 20 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 21 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 22 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 23 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 24 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 2а | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 2б | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 2в | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 3 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 3а | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 3б | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 3в | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 5 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 6 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 7 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 7а | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 8 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 8а | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Пушкина, 23 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Пушкина, 25 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Пушкина, 27 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Пушкина, 31 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 1 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 10 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 11 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 13 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 14 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 18 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 1а | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 20 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 22 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 24 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 26 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 2а | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 2б | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 3 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 4 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 6 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 7 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Радиаторная, 8 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Свердлова, 5 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Семипалатинская, 69 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Семипалатинская, 71 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Семипалатинская, 73 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Советская, 149 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Советская, 179 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Советская, 181 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томская, 13 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томская, 15 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томская, 17 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томская, 2а | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Томская, 9 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 18 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 20 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 21 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 22 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 23 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 24 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 25 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 26 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 27 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 28 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 29 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 30 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 31 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 32 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 33 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 34 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 35 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 36 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 37 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 38 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 40 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 41 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 42 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 43 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 44 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 45 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 46 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Трудовая, 47 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьная, 54 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьная, 56 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьная, 60 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьная, 74 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Комсомольская, 14 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Ленина, 9 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Логовская, 21 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Школьная, 64 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Пушкина, 29 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Пушкина, 33 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Семипалатинская, 47 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Семипалатинская, 67 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Советская, 154 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Комсомольская, 16 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| ИЖД Толстого, 31 | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| Малоэтажная комплексная жилазастройка в районе р.Койниха | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| Площадка для комплексного освоения в целях жилищного строительства в ж/м Западный | автономные источники теплоснабжения (природный газ) |
| Строительство противотуберкулезного диспансера в районе ул. Барнаульская | автономный источник теплоснабжения (природный газ) |
| Строительство торгового центра по ул.Ленинградской | автономный источник теплоснабжения (природный газ) |
| Строительство торгового центра в районе в ж/м Западный, 1А | автономный источник теплоснабжения (природный газ) |
| Строительство спортивных объектов в районе в ж/м Западный, 1А | автономный источник теплоснабжения (природный газ) |

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения и их изменение характеризуют:

- физическую доступность теплоснабжения для потребителей города;

- энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии;

- развитие систем теплоснабжения и надежность теплоснабжения города в части тепловых сетей.

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования город Искитима определены на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий города в части товарного отпуска тепловой энергии.

Кроме этого дополнительно включены индикаторы, характеризующие эффективность функционирования системы теплоснабжения всего муниципального образования:

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования города Искитим представлены в таблице ниже:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | на 1 км | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | на 1 Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 164,4 | 164,4 | 164,2 | 164 | 163,8 | 163,6 | 163,4 | 163,1 | 162,5 |
|  |  | т.у.т./м3 | 143,0 | 143,0 | 142,8 | 142,6 | 142,4 | 142,3 | 142,1 | 141,8 | 141,3 |
|  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м2 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 25,2 | 25,2 | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 24 | 23,7 | 23 | 22 |
| 5 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 38,26 | 62,45 | 83,28 | 108,06 | 121,7 | 121,42 | 289,16 | 416,93 |
| 6 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 40,6% | 40,0% | 36,0% | 32,0% | 28,0% | 24,0% | 20,0% | 14,0% | 9,0% |
| 7 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 47059 | 57411 | 58906 | 61043 | 61717 | 62620 | 63275 | 83258 | 89202 |
|  |  | % от полезного отпуска | 8,1% | 9,5% | 9,7% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,7% | 8,6% | 8,8% |
| 8 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м2/км | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

На территории г. Искитим услуги по теплоснабжению оказывают АО «НЗИВ», ООО

«ИГК», ООО «Прогресс», МУП «Котельная Ложок» и ИП Голубев В.А.

Ниже представлена таблица тарифов на коммунальные ресурсы для населения, предоставленные администрацией г. Искитим на 2024 год, Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 732-ТЭ/НПА от 20.12.2023 г. об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителями на территориях города Искитима и Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов.

Таблица 1.104. Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Искитим

| № пп | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Искитимская городская котельная" | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1810,78 | 1906,99 |
|  |  |  | 2025 | 1906,99 | 2035,78 |
|  |  |  | 2026 | 2025,89 | 2025,89 |
|  |  |  | 2027 | 2025,89 | 2200,28 |
|  |  |  | 2028 | 2167,88 | 2167,88 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2172,94 | 2288,39 |
|  |  |  | 2025 | 2288,39 | 2442,94 |
|  |  |  | 2026 | 2431,07 | 2431,07 |
|  |  |  | 2027 | 2431,07 | 2640,34 |
|  |  |  | 2028 | 2601,46 | 2601,46 |
| 2 | Акционерное общество «Новосибирский Акционерное общество "Новосибирский завод искусственного волокна" (ОГРН 1115483001567 ИНН 5446013 27) | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1815,58 | 1988,06 |
|  |  |  | 2025 | 1988,06 | 2197,63 |
|  |  |  | 2026 | 2145,57 | 2145,57 |
|  |  |  | 2027 | 2145,57 | 2335,74 |
|  |  |  | 2028 | 2300,52 | 2300,52 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2178,7 | 2385,67 |
|  |  |  | 2025 | 2385,67 | 2637,16 |
|  |  |  | 2026 | 2574,68 | 2574,68 |
|  |  |  | 2027 | 2574,68 | 2802,89 |
|  |  |  | 2028 | 2760,62 | 2760,62 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2075,36<**> | 2075,36<**> |
|  |  |  | 2025 | 2075,36<**> | 2402,64<**> |
|  |  |  | 2026 | 2283,92<**> | 2283,92<**> |
|  |  |  | 2027 | 2283,92<**> | 2485,07<**> |
|  |  |  | 2028 | 2447,78<**> | 2447,78<**> |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2075,36<**> | 2075,36<**> |
|  |  |  | 2025 | 2075,36<**> | 2402,64<**> |
|  |  |  | 2026 | 2283,92<**> | 2283,92<**> |
|  |  |  | 2027 | 2283,92<**> | 2485,07<**> |
|  |  |  | 2028 | 2447,78<**> | 2447,78<**> |
| 4 | Индивидуальный предпрениматель Голубев Виктор Алексеевич | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1604,49 | 1756,91 |
|  |  |  | 2025 | 1756,91 | 1758,06 |
|  |  |  | 2026 | 1758,06 | 1815,18 |
|  |  |  | 2027 | 1815,18 | 1874,25 |
|  |  |  | 2028 | 1874,25 | 1935,47 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1925,39 | 2108,29 |
|  |  |  | 2025 | 2108,29 | 2109,67 |
|  |  |  | 2026 | 2109,67 | 2178,22 |
|  |  |  | 2027 | 2178,22 | 2249,1 |
|  |  |  | 2028 | 2249,1 | 2322,56 |
| 5 | Муниципальное унитарное предприятие «Котельная Ложок» города Искитима Новосибирской области/ приложение к приказу от 12.03.2024 года № 41-ТЭ/НПА | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2156,82 | 2404,15 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2156,82 | 2404,15 |

** НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации)

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не планируется. Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату, исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП.

- Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности. РД-7-ВЭП.

- Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. – Новосибирск: Наука, 2000. – 350 с.

- Надежность систем тепловых сетей / А.А. Ионин. – М.: Стройиздат, 1989. – 268 с., ил.

- Федеральный закон от 23.11.2009 г РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ред. от 28.12.2013 г.

- Федеральный закон от 27.07.2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теп- лоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за- конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водо- снабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснаб- жения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

- Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 г. № 171-ТЭ

«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области».

- Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 г. № 67-ТЭ «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 г.

№ 171-ТЭ».

- СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель- ских поселений».

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки».

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

- Теплоснабжение: Учебное пособие для студентов вузов/ В.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. Марков, И.Б. Пронина, В.А. Солемзин; – М.:Высш. школа, 1980. – 408 с., ил.