Приложение 1

к решению Совета депутатов города Искитима

от 20.12. 2024 г. №269

Программа

Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

г. Искитима Новосибирской области

на период с 2025 по 2035 год

Том 1. Программный документ

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНОИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения	8

2.1.1. Институциональная структура	8

2.1.2 Характеристика системы	12

2.1.3 Балансы мощности коммунального ресурса	28

2.1.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	31

2.1.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	33

2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	38

2.1.7 Надежность работы коммунальной системы	38

2.1.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	40

2.1.9 Воздействие на окружающую среду	40

2.1.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	40

2.1.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	43

2.2. Краткий анализ существующего состояния систем водоснабжения	45

2.2.1. Институциональная структура	45

2.2.2 Характеристика системы	45

2.2.3 Балансы мощности коммунального ресурса	50

2.2.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	51

2.2.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	52

2.2.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	52

2.2.7 Надежность работы коммунальной системы	52

2.2.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	53

2.2.9 Воздействие на окружающую среду	59

2.2.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	60

2.2.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	60

2.3. Краткий анализ существующего состояния систем водоотведения	62

2.3.1. Институциональная структура	62

2.3.2 Характеристика системы	62

2.3.3 Балансы мощности коммунального ресурса	69

2.3.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	70

2.3.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	71

2.3.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	71

2.3.7 Надежность работы коммунальной системы	71

2.3.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	73

2.3.9 Воздействие на окружающую среду	73

2.3.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	74

2.3.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	76

2.4. Краткий анализ существующего состояния систем электроснабжение	76

2.4.1. Институциональная структура	77

2.4.2 Характеристика системы	77

2.4.3 Балансы мощности коммунального ресурса	84

2.4.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	84

2.4.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	84

2.4.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	84

2.4.7 Надежность работы коммунальной системы	84

2.4.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	87

2.4.9 Воздействие на окружающую среду	87

2.4.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	88

2.4.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	97

2.5. Краткий анализ существующего состояния систем газоснабжения	97

2.5.1. Институциональная структура	97

2.5.2 Характеристика системы	97

2.5.3 Балансы мощности коммунального ресурса	100

2.5.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета	109

2.5.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов	109

2.5.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов	109

2.5.7 Надежность работы коммунальной системы	110

2.5.8 Качество поставляемого коммунального ресурса	110

2.5.9 воздействие на окружающую среду	110

2.5.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса	110

2.5.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	112

2.6. Краткий анализ существующего состояния систем сбора и утилизации ТБО	112

2.6.1. Институциональная структура	112

2.6.2 Характеристика системы	113

2.6.3 Балансы мощности коммунального ресурса	113

2.6.4 Надежность работы коммунальной системы	114

2.6.5 Воздействие на окружающую среду	114

2.6.6 Тарифы коммунального ресурса	114

2.6.7 Технические и другие проблемы в коммунальных системах	115

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	115

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования	115

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	116

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	119

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	127

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения	127

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения	129

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения	135

5.4. Инвестиционные программы в системе электроснабжения	136

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения	138

5.6. Программа инвестиционные проектов в системе сбора и утилизации ТБО	139

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	139

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.	139

5.9. Взаимосвязанность проектов	139

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	139

6.1 Финансовые потребности для реализации программы	139

6.2 Краткое описание форм организации проектов	151

6.3 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности	155

6.4 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	157

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	161

7.1. Ответственный за реализацию программы	161

7.2. План-график реализации инвестиционных проектов программы	161

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы	161

7.4. Порядок и сроки корректировки программы	162

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Искитима Новосибирской области на период с 2025 по 2035 год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-П ; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10; - -муниципальные нормативные правовые акты г.Искитима Новосибирской области в сфере градостроительной деятельности, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Заказчик | МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитима Новосибирской области |
| Исполнитель | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСбережение2030» 660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубенского, д. 4, корп. 2, оф. 317; Тел: 8 (391) 228-65-00 |
| Цели работы | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г.Искитима Новосибирской области для обеспечения перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранения (или повышения) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей на 2025 – 2035 годы. |
| Цели и задачи Программы | Цели программы: - обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей. Задачи программы: - обследование инженерных систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития; - определение перспектив развития муниципального образования; - формирование годовых топливно-энергетических балансов муниципальных образований; - определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры; - определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы; - привлечение и подбор инвестиций в проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры - прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы; - обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами; - обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов;  обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей. |
| Целевые показатели | Основными целевыми показателями программы являются: 1. Критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2. Показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы – до 2035 года Этапы осуществления программы: первый этап: 2025 - 2029 гг.; второй этап: 2030 - 2035 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы предполагается за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Объем финансирования Программы составляет: • в системе теплоснабжения – 3985,75115млн. руб.; • в системе водоснабжения – 61,64268 млн. руб.; • в системе водоотведения – 0,36643 млн. руб.; • в системе газоснабжения –389,17 млн. руб.; • в системе электроснабжения –83,201 млн. руб..; • в системе сбора и утилизации ТКО – 1660,44 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов до 100%. - Снижение доли уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене. - Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. - Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. - Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. - Улучшение экологической обстановки в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. - Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом. |

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНОИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения

2.1.1. Институциональная структура

По состоянию на 2024 год общая площадь жилищного фонда г. Искитим составляет 992 800 кв.м. В таблицах 2.1.1.1 и 2.1.1.2 представлены показатели уровня оснащения от общей площади жилого фонда.

Таблица 2.1.1.1 -. Уровень благоустройства жилищного фонда.

| Наименование | Процент оснащения от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- |
| централизованное отопление | 78,20 |
| горячее водоснабжение | 75,60 |

Таблица 2.1.1.2. Размеры жилищно – коммунального хозяйства г. Искитим

| Жилищно – коммунальное хозяйство в целом по району | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда – всего | тыс. кв. м | 992 800 |
| в том числе площадь муниципального жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 23 400 |

На городской территории действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе производственно-отопительных и районных отопительных котельных Источниками теплоснабжения жилых и производственных объектов г. Искитим являются двадцать котельных различной мощности, состоящие на балансе разных предприятий и организаций. Основными теплоснабжающими предприятиями являются:

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ») до 2025 года (с 2025 года – МУП «ДЕЗ»)

ООО «Искитимская городская котельная» (ООО «ИГК»);

ООО «Прогресс»;

ИП Голубев В.А.;

МУП «Котельная Ложок»

Большинство котельных используют природный газ в качестве основного топлива. Тепловые сети в основном двухтрубные с центральными тепловыми пунктами (ЦТП) и индивидуальными − в подвалах жилых домов (ИТП) с оборудованием для горячего водоснабжения (ГВС) потребителей. Есть несколько котельных, в которых установлено оборудование ГВС. В этих котельных тепловые сети 4-х трубные с двумя теплопроводами горячего водоснабжения (один подающий, второй циркуляционный). Существующие границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Также имеются индивидуальные котельные, обеспечивающие отдельные производственные объекты, жилые здания и объекты соцкультбыта.

Перечень договорных отношений по источникам тепловой энергии педставлен в таблице ниже.

Таблица 2.1.1.3 – Перечень договорных тношений

| № | ИСТОЧНИК тепловой энергии |  |  |  | Используемое топливо | Зона действия источника | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Адрес | Организация эксплуатирующая источник | Вид имущественного права |  |  | Организация, эксплуатирующая сети от источника | Вид имущественного права |
| 1 | Котельная Центрального микрорайон | 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, дом № 1а, | ООО «ИГК» | Собственность Акционерное общество "Искитимцемент" | газ | Микрорайон Центральный, Северный | МУП «Теплосеть» от котельной ООО «ИГК» | муниципальная собственность |
| 2 | Котельная Заречного микрорайон | 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, дом № 1а, | ООО «ИГК» | Собственность Акционерное общество "Искитимцемент" | газ | ул. Карьер цемзавода | ООО «ИГК» | собственность |
| 3 | Котельная Южный и Подгорный микрорайоны | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101. | МУП «ДЕЗ» | Собственность администрации | газ | Южный микрорайон Подгорный микрорайон | МУП «Теплосеть» от котельной МУП «ДЕЗ» | муниципальная собственность |
| 4 | Котельная Ложковского микрорайона | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Саратовская, 1г/10 | МУП "Котельная Ложок" | Муниципальная собственность | уголь | Ложковский микрорайон | МУП "Котельная Ложок" | муниципальная собственность |
| 5 | Котельная Индустриального микрорайона | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Литейная, 1а | ООО «Прогресс» | Аренда | газ | Индустриальный микрорайон | ООО «Прогресс» | Аренда |
| 6 | Котельная МУЗ ИЦГБ | Новосибирская обл., г. Искитим ул. Пушкина 52 | ООО «Прогресс» | Аренда | газ | МУЗ ИЦГБ г. Искитима | ООО «Прогресс» | Аренда |
| 7 | Котельная Шипуновского микрорайона | Новосибирская обл., г. Искитим ул. Целинная, 1а | ООО «Прогресс» | аренда | газ | Шипуновский микрорайон | ООО «Прогресс» | Аренда |
| 8 | Котельная ИП Голубев В.А. ж/м Ясный | Новосибирская обл., г. Бердск ул. Морская, 1а | ИП Голубев В.А. | собственность | газ | ж/м Ясный ж/м Западный | ИП Голубев В.А. | собственность |
| 9 | Котельная школы № 6 | НСО г. Искитим, ул. Гоголя ,24 | ООО «Прогресс» | аренда | газ | Школа №6 | ООО «Прогресс» | Аренда |

2.1.2 Характеристика системы

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Искитим осуществляется от двадцати одной котельной разной мощности.

Котельные предназначены для выработки тепловой энергии на нужды отопления объектов жилого сектора и социально-бытового назначения. Ниже в таблице 1.3. приведены параметры установленной тепловой мощности (УТМ) котельных, расположенных на территории города.

Таблица 2.1.2.1 - Источники тепловой энергии на территории г. Искитим

| № п/п | Наименование котельной | Место расположения | УТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 МУП «ДЕЗ» | М-н Южный, 101 | 165,5 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | г. Искитим, улица Заводская,1а (АО «Искитимцемент») | 106,0 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | г. Искитим,улица Заводская,1а (ЗАО «ЧК») | 1,45 |
| 4 | Индустриальная ООО «Прогресс» | Ул. Литейная, 1а | 65,8 |
| 5 | Шипуновская котельная ООО «Прогресс» | Ул. Целинная, 1 | 17,5 |
| 6 | МУП «Котельная Ложок» | Ул. Саратовская, 1г/9 | 39,9 |
| 7 | Котельная ИП Голубев В.А. | М-н Ясный | 4,3 |
| Индивидуальные котельные |  |  |  |
| 8 | Котельная №3 МУП «ДЕЗ» | М-н Южный, 101 | 3,3 |
| 9 | Котельная №4 ООО «Прогресс» | Ул. Гоголя, 24 | 0,35 |
| 10 | Котельная ИЦГБ ООО «Прогресс» | Ул. Пушкина, 52 | 8,24 |
| 11 | Котельная ЗАО «Искитимский мол- завод» | Ул. Украинская, 55 | 0,85 |
| 12 | Котельная ОАО «Сбербанк России» | М-н Подгорный, 4 | 0,44 |
| 13 | Котельная ОАО «ЖБИ-5» | М-н Индустриальный, 24а | 6,35 |
| 14 | Котельная ОАО «Искитимизвесть» | Ул. Береговая, 1 | 1,05 |
| 15 | Котельная ООО «Сибцемремонт» | Ул. Ленинградская, 19а | 0,9 |
| 16 | Котельная ООО «Водоканал» | Ул. Прорабская, 1а | 0,91 |
| 17 | Котельная ЗАО «Искитимский хлеб» | Пр-т Юбилейный. 5а | 8 |
| 18 | Котельная МБУ «ЦО и О» Лесная сказка | Лесной массив 2,5км | 0,63 |
| 19 | Котельная ООО «Поиск» | Обская,7 | 4,8 |
| 20 | Котельная №3 ООО «ИГК» | Г. Искитим ул. Береговая 215/1 (БО «Матросово») | 3,3 |

Котельная №1 МУП «ДЕЗ»

Котельная №1 находится на производственной площадке завода и обеспечивает теплоснабжение жилого микрорайона Южный г. Искитим. Установленная тепловая мощность котельной №1 МУП «ДЕЗ» составляет 165,5 Гкал/ч (184,91 МВт). Котельная отпускает тепловую энергию в виде пара, перегретой воды на технологические нужды и горячей воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение производственной площадки и жилого м-на «Южный» г. Искитим.

Теплоснабжающей организацией является МУП «ДЕЗ»

Источник теплоснабжения: производственно-отопительная котельная по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101. Введена в эксплуатацию 1968 г.

Основным видом топлива котельной является природный газ (переведена на природный газ с 1989 г.). Аварийное топливо – мазут.

Котельная №1 МУП «ДЕЗ» оборудована шестью котлами:

Два паровых котла К-50-14/250 (технологические №№ 1,2), производства Белгородского завода энергетического машиностроения. Котлы выполнены с П-образной компоновкой поверхностей нагрева с вынесенным чугунным экономайзером и стальным воздухоподогревателем. Паропроизводительность котла 50 т/ч, пар перегретый с температурой 250 С.

Паровой котел КЕ-35-14-250ГМ (технологический №3), производства Бийского котельного завода. Котел оборудован чугунным экономайзером и стальным воздухоподогревателем. Паропроизводительность котла 35 т/ч, пар перегретый с температурой 250 С.

Водогрейный котел КВТС-20 (технологический номер №4) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 20 Гкал/ч. Температура воды на выходе из котла 150 ˚С.

Водогрейный котел КВГМ-50-150 (технологический номер №5) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 50 Гкал/ч. Температура воды на выходе из котла 150 С.

Паровой котел ДКВР20-13 (технологический номер №6), производства Бийского котельного завода. Паропроизводительность котла 20 т/ч, пар насыщенный с давлением 13 кг/см2. Установленная тепловая мощность всех котлоагрегатов котельной 165,5 Гкал/ч в том числеводогрейных котлов – 70 Гкал/ч.

В таблице 2.1.2.2 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной №1 МУП «ДЕЗ»

Таблица 2.1.2.2 - Состав котельного оборудования котельной №1 МУП «ДЕЗ»

| Показатель | Стационарный номер котла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Марка котла | К 50-14 | К 50-14 | КЕ 35-14 | КВТС-20 | КВГМ-50 | ДКВР 20-13 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 30,8 | 30,8 | 21,6 | 20 | 50 | 12,3 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1969 | 1969 | 2014 | 1978 | 1989 | 1972 |
| Срок службы, лет | 52 | 52 | 7 | 43 | 32 | 49 |
| Вид топлива | природн. газ | природн. газ | природн. газ | природн. газ | природн. газ | природн. газ |
| КПД котла (макс.), согласно режимным картам | 89,3 | 86,6 | 92,7 | 89,7 | 93,2 | 95,1 |

Для теплоснабжения завода и жилого микрорайона параллельно водогрейным котлам установлены два сетевых паровых подогревателя ПСВ-200. Также имеются два паровых подогревателя ПСВ-63 для получения перегретой воды, подаваемой на технологических потребителей завода. Пар от котлов №1 и №2 подается в общий коллектор и через три редукционные установки по отдельным линям поступает на сетевые подогреватели отопления, подогреватели технологической воды, на технологию и собственные нужды котельной (деаэраторы). Характеристика теплообменного оборудования представлена в таблице 2.1.2.3

Таблица 2.1.2.3 - Технические характеристики теплообменного оборудования котельной №1 МУП «ДЕЗ»

| Наименование оборудования | Количество, шт. | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность, Гкал/ч | Диаметр, мм | Поверхность, м2 |
| Подогреватель пароводяной ПСВ 200 | 2 | 32 | 1232 | 200 |
| Подогреватель пароводяной ПСВ 63 | 2 | 9,6 | 816 | 63,2 |

В таблице 2.1.2.4 представлен состав оборудования насосных групп котельной №1 МУП «ДЕЗ».

Таблица 2.1.2.4 - Состав оборудования насосных групп котельной №1 МУП «ДЕЗ»

| Источник тепловой энергии | Наименование насосной группы | Марка оборудования | Коли- чество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 МУП «ДЕЗ» | Сетевая | 12СД-10/2 (315 кВт); | 2 | 315,0 | 630 | 100 | 4А315М4 |
|  |  | ЦН 400-105 (200 кВт) | 2 | 200,0 | 400 | 105 | 4А315М4 |
|  |  | СЭ 800-100 (315 кВт) | 2 | 315,0 | 800 | 100 | 4А315М4 |
|  |  | ЦН 400-105 (160 кВт) | 1 | 160,0 | 400 | 105 | 4А315М4 |
|  |  | 1Д1250-125а (500 кВт). | 2 | 500,0 | 125 | 100 | 4А315М4 |
|  | Питательная | 5МС-10х2 (132 кВт) | 1 | 200,0 | 105 | 245 | 4А180S2 |
|  |  | ЦНС-180-255 (200 кВт) | 2 | 160,0 | 105 | 98 | 4А100L2 |

Котельная №1 ООО «ИГК»

Котельная №1 ООО «ИГК» является производственной котельной предприятия АО «Искитимцемент», находится на его территории по адресу ул. Заводская, 1а и передана в аренду ООО «ИГК». Данная котельная обеспечивает теплоснабжение центральной части г. Искитима, и производственные объекты предприятий АО «Искитимцемент». Теплоснабжающей организацией является ООО «ИГК». Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1930-31г г. Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо–диз. топливо.

Котельная оборудована восемью котлами:

−Два водогрейных котла КВ-ТС-20-150 (технологические номера №№3,4) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 20 Гкал/ч. Расчетная температура воды на выходе из котла 150 ˚С.

−Три водогрейных котла КВ-ГМ-10-150 (технологические номера №№5,6,7) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 10 Гкал/ч. Расчетная температура воды на выходе из котла 150 ˚С.

−Три паровых котла ДКВР 20/13-115ГМ, переведенны в водогрейный режим (технологические номера №№9,10,11), производства Бийского котельного завода. Теплопроизводительность котлов по 12 Гкал/ч. Расчетная температура воды на выходе из котла 115˚С.

Котлы №1, №2 (паровой ДКВР 20-13 и водогрейный чугунный ЭЧМ8-11) и котел №8 (паровой ДКВР 20-13 Бийского котельного завода) пришли в негодность из-за полного физического износа и демонтированы.

Установленная тепловая мощность восьми котлоагрегатов котельной №1 ООО «ИГК» составляет 106 Гкал/ч. Располагаемая общая мощность котельной по результатам режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на 2025 год составляет 95,61 Гкал/ч.

Таблица 2.1.2.5 - Состав котельного оборудования котельной №1 ООО «ИГК»

| № п.п Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная /фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | КПД, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | Водогрейный КВ-ТС-20-150 №3 | 20/17,6 | 91,83 | 1980 |
|  | Водогрейный КВ-ТС -20-150 №4 | 20/17,43 | 92,4 | 1988 |
|  | Водогрейный КВ-ГМ-10-150 №5 | 10/9,8 | 89,0 | 1991 |
|  | Водогрейный КВ-ГМ-10-150 №6 | 10/9,2 | 90,47 | 1995 |
|  | Водогрейный КВ-ГМ-10-150 №7 | 10/9,8 | 89,2 | 1990 |
|  | Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ №9 | 12/10,98 | 92,46 | 1968 |
|  | Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ №10 | 12/10,6 | 88,43 | 1968 |
|  | Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ №11 | 12/10,2 | 88,09 | 1968 |

Котельная подает сетевую воду на отопление и горячее водоснабжение промышленных и жилых объектов. Технологическая схема котельной разделена на две части по отпуску тепловой энергии в горячей воде (сетевой) с двумя отдельными контурами сетевой воды («городской» и «заводской») и отдельными сетевыми насосами. Два водогрейных котла КВ-ТС-20-150 и три водогрейных котла ДКВР 20/13-115ГМ работают на теплоснабжение городских объектов. Три котла КВ-ГМ-10-150 на производственные объекты АО «Искитимцемент» и собственные нужды котельной. Между этими системами имеются перемычки с запорной арматурой для возможности переключения нагрузок. В летний период все нагрузки переключаются на одну систему – «городской» контур.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены восемь одинаковых сетевых насоса типа ЦН-400/105. Пять насосов установлено в системе «городского» контура и три насоса – в системе «заводского» контура. В зимний период в работе находятся четыре насоса «городского» контура (один резервный) и два насоса из трех «заводского» контура. В летний период в работе один сетевой насос «городского» контура. Для подпитки тепловых сетей «городского» контура установлено три насоса КМ80-50-200 и для подпитки тепловыхсетей «заводского» контура два насоса К20/30, один насос 3К-6 и один насос КМ45/55.

Таблица 2.1.2.6 - Состав оборудования насосных групп котельной №1 ООО «ИГК»

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродви- дателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | ЦН-400/105 | 8 | 200 | 400 | 105 | 4А315М4 |
| Подпиточная | КМ80-50-200 | 3 | 15 | 50 | 50 | АИР160S |
|  | К20/30 | 2 | 5,5 | 20 | 30 | 4А100L2 |
|  | 3К-6 | 1 | 15 | 36 | 61 | 4А160S2 |
|  | КМ45/55 | 3 | 15 | 45 | 55 | 4А180S2 |
| Конденсатная | КМ80-50-200 | 2 | 15 | 50 | 50 | АИР160S |

Подпитка тепловых сетей осуществляется химически очищенной, деаэрированной водой. Обеспечение котельной технической водой осуществляется от водозаборного сооружения из р. Бердь. Водозаборное сооружение представляет собой Насосную станцию технологической воды I-го подъёма с водозабором производительностью 450 м3/час расположенную на пром. площадке АО «Искитимцемент» на левом берегу реки Бердь г.Искитим (северо-восточная сторона) где установлены три насоса GRUNDFOS SP производительностью 250 м3/ч каждый. Вода подается двумя насосами (один в резерве) в котельную и на охлаждение технологического оборудования АО «Искитимцемент». Исходная вода в котельной проходит через грязевик инерционно-гравитационного типа, механические (осветлительные) фильтры (фильтрующий материал горная порода Альбитофир) и через подогреватель на хим. очистку. Подогрев исходной воды осуществляется в зимнее время до 15-20 С сетевой водой из «заводского» контура. После механических (осветлительных) фильтров вода проходит умягчение в ионообменных фильтрах по схеме двухступенчатого Na-катионирования. В фильтрах используется катионит КУ2-8. Для хранения запаса воды в котельной установлены четыре бака. Химически очищенная вода поступает в бак хим. очищенной воды и затем конденсатным насосом КМ80-50-200, подается на деаэрацию в блочный вакуумный деаэратор БВД-25 , где происходит удаление кислорода и окиси углерода, после чего химически очищенная и деаэрированная вода подается в подпиточный бак №3. Из бака №3 (емкостью 127,6 м3) вода подпиточными насосами подается на подпитку тепловой сети «городского контура». Из баков №1 и №2 (емкостью соответственно 20,3 м3 и 17,6 м3) – на подпитку контура «заводской» сети. Бак №4 (емкостью 67 м3) предназначен для хранения химически очищенной воды. Часовый средний расход воды на подпитку в 2024 г составляет: «городского» контура в отопительный период 50,0÷60,0 м3/ч; на подпитку «заводского» контура – 0,5÷1,0 м3/ч. В летний период часовый расход воды на подпитку в 2023 г составлял 10,0÷20,0 м3/ч.

Котельная №2 ООО «ИГК»

Установленная тепловая мощность котельной – 1,450 Гкал/ч. Теплоснабжающей организацией является ООО «ИГК». Котельная расположена по адресу ул. Карьер цемзавода. Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо – дизельное топливо.

В Котельной №2 установлены два водогрейных котла Logano SK-725 (фирмы Buderus, Германия) мощностью 0,725 Гкал/ч каждый. Котлы запущены в работу в 2006 г. Емкость топливных баков 5 м3. Котлы в комплекте с универсальной горелкой работают на естественной тяге без дымососов. Располагаемая общая мощность котельной по результатам режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на 2025 год составляет 1,443 Гкал/ч.

Таблица 2.1.2.7 - Состав котельного оборудования котельной №2 ООО «ИГК»

| Источник тепловой энергии | Марка котла | Количество, шт. | УТМ, Гкал/ ч | КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние (работа/резерв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | Водогрейный Logano SK-725 | 2 | 0,725 | 93 | 2006 | работа/резерв |

На каждом котле имеется циркуляционный насос для регулирования подачи сетевой воды в котлы. В котельной установлено два сетевых насоса (один рабочий один резервный) и два подпиточных насоса. Имеется бак запаса подпиточной воды емкостью 10 м3. Хим. очищенную воду доставляют автотранспортом из котельной №1 один раз в неделю в отопительный период. В летнее время – по мере необходимости.

Таблица 2.1.2.8 - Состав оборудования насосных групп котельной №2 ООО «ИГК»

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | Grunfos LP100- 125/130 | 2 | 5,5 | 66 | 18,5 |
| Циркуляционная | Grunfos UPS 80-120F | 2 | 2,2 | 38,9 | 4,5 |
| Подпиточная | Гидроджет JP6 VILO ATSGJ800 | 1 1 | 1,0 0,8 | 3,4 3,0 | 48,0 42,0 |

Котельная №3 ООО «ИГК»

Котельная №3 ООО «ИГК» обеспечивает теплоснабжение оздоровительного комплекса «Матросово», адрес г. Искитим ул. Береговая 215/1 (БО «Матросово»). Котельная запущена в 1990г. В котельной установлены три водогрейных котла марки «Братск» с общей теплопроизводительностью 3,3 Гкал/ч. Котлы работают на угле и отпускают тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение оздоровительного комплекса. Общая расчетная тепловая нагрузка на котельную 1,505 Гкал/ч. Резерв мощности – 1,795 Гкал/ч.

Водоснабжение котельной осуществляется привозной химочищенной водой из котельной №1 ООО «ИГК».

Таблица 2.1.2.9 - Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной №3 ООО «ИГК»

| Наименование котельной | Марка котлов | Установ. мощность котла, Гкал/ч | Кол- во | Год ввода | Год кап. ремонта | Вид топлива |  | Параметры теп- лоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основное | Резервное | Пар | Вода |
| Котельная №3 ООО «ИГК» | Водогрейный «Братск» | 1,1 | 3 | 1990 |  | уголь |  |  | 95 ˚С |

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика СПТ961, приборы которого установлены в помещении котельной на выводе из котельной на подающем и обратном трубопроводах Ду150.

Таблица 2.1.2.10 - Тягодутьевые оборудование (вентиляторы, дымососы)

| Тип устройства | Год установки | К-во | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производит. тыс. м3/ч | Напор, кг/см2 | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Дымосос ДН-10 | 1990 | 2 | 13,1 | 97 |  | 11 | 970 |
| Вентилятор ВР 280-46 | 1990 | 2 | 10 | 4,5-20,2 |  | 2,2 | 3000 |
| Вентилятор В-Ц 14-46-2,5-0,1А | 1990 | 1 | 10 | 4,5-20,2 |  | 3,0 | 3000 |

Таблица 2.1.2.11 - Состав оборудования насосных групп

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | КМ 45/55 | 2 | 15 | 45 | 55 |
|  | К 80-50-200 | 1 | 9,87 | 50 | 50 |
| Подпиточный насос | КМ 50-32-125 | 2 | 2,2 | 12,5 | 20 |
| Насос ГВС | 1К 65-50-160 | 2 | 4,3 | 25 | 20 |

Индустриальная Котельная ООО «Прогресс»

Установленная тепловая мощность котельной – 64,0 Гкал/ч (74,4 МВт). Теплоснабжающей организацией является ООО «Прогресс».

Котельная расположена по адресу ул. Литейная, 1а. Дата ввода котельной в эксплуатацию– 1964 г.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − каменный уголь. Котельная отпускает тепловую энергию потребителям в горячей (сетевой) воде. Котельная подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение промышленных и жилых объектов. Тепловые сети обслуживает МУП «Теплосеть», граница раздела по узлу учета отпускаемой тепловой энергии в тепловой камере рядом с котельной. Котельная оборудована пятью котлами:

- Три котла ДКВР 10-13 (технологические номера №1,2,3), производства Бийского котельного завода переведены в водогрейный режим.

- Два водогрейных котел КВ-ТС-20 (технологические номера №№ 4,5) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 20 Гкал/ч.

В таблице 2.1.2.12 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на Индустриальной котельной ООО «Прогресс».

Таблица 2.1.2.12 - Состав котельного оборудования Индустриальной котельной ООО «Прогресс»

| № п.п | Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная/фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Доля выработки тепла за 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индустриальная котельная ООО «МК Прогресс» | Водогрейный ДКВР20-13 | 8,0 | 76,8 | 1967 | 10 |
|  |  | Водогрейный ДКВР20-13 | 9,5 | 93,6 | 1967 | 30 |
|  |  | Водогрейный ДКВР20-13 | 8,3 | 94,4 | 1964 | 10 |
|  |  | Водогрейный КВ-ТС-20 | 20 | 93,1 | 1980 | 10 |
|  |  | Водогрейный КВГМ-50- 150 | 20 | 92,4 | 1980 | 40 |

Котлы ДКВР работают с чугунными экономайзерами, котлы КВ-ТС – со стальными воздухоподогревателями. Характеристика теплообменного оборудования представлена в таблице .2.1.2.13.

Таблица 2.1.2.13 Технические характеристики теплообменного оборудования Индустриальной котельной ООО «Прогресс».

| Наименование оборудования | Год установки | К-во | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Поверхность, м2 |
| Охладитель выпара ОВВ-2 | 2001 | 1 | 325 | 2 |
| Подогреватель водоводяной 2*4 (сырой воды) |  | 8 секц. | 325 | 63,2 |
| Подогреватель водоводяной |  | 5 секц. | 325 | 14*5 = 70 |

Индустриальной котельная ООО «Прогресс» оборудована сетевыми насосами, в количестве − шесть штук, в отопительный период в работе два насоса, в летний период – один. Подпиточные насосы (три насоса − один рабочий, два резервных) подают деаэрированную воду из бака запаса емкостью 50 м3 в обратный коллектор к сетевым насосам. На двух котлах ДКВР10-13 (№2 и №3) имеются циркуляционные насосы для поддержания необходимой температуры воды на входе в котел. В таблице 2.1.2.14 представлен составоборудования насосных групп котельной ООО «Прогресс».

Таблица 2.1.2.14 - Состав оборудования насосных групп Индустриальной котельной ООО «Прогресс».

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродви- гателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | 6НДВ-60 | 2 | 75 | 325 | 49 |  |
|  | 3В200 | 2 | 160 | 400 | 105 |  |
|  | ЦН-400*105 | 1 | 200 | 500 | 105 | 4А315М4 |
|  | ЦН-400*105 | 1 | 250 | 500 | 92,5 | 4А315М4 |
| Подпиточная | К20/30 | 3 | 4 | 20 | 30 |  |
| Повысительная сырой воды | 4К-6 | 1 | 12,5 | 45 | 34 |  |
|  | К 45/30 | 1 | 11 | 45 | 30 |  |
| Солевая | Х 20/30 | 2 | 4 | 20 | 30 |  |
| Вакуум − насос | ВВН-50 | 2 | 125 | 3000 | 7 |  |

Шипуновская котельная ООО «Прогресс»

Установленная тепловая мощность котельной – 4,0 Гкал/ч (4,6 МВт). Теплоснабжающей организацией является ООО «Прогресс»

Котельная Ленинская представляет собой блочно-модульная котельную. Котельная расположена по адресу ул. Целинная, 1. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1964 г.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − каменный уголь.

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям в горячей (сетевой) воде и воде ГВС. Горячее водоснабжение м-на Шипуновский осуществляется от подогревателей ГВС, установленных в котельной. Трубопроводы горячей воды проложены совместно с тепловой сетью. Котельная подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячую воду в систему ГВС производственных и жилых объектов. Тепловые сети обслуживает ООО «Прогресс», граница раздела сетей по узлу учета на территории котельной. Котельная оборудована тремя котлами:

Один котел КЕ 6,5-14 (технологический номер №1), производства Бийского котельного завода (паровой - переведен в водогрейный режим).

Два котла КЕ 10-14 (технологические номера № 2,3) производства Бийского котельного завода (паровые - переведены в водогрейный режим).

В таблице 2.1.2.15 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

Таблица 2.1.2.15 - Состав котельного оборудования Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

| № п.п | Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная /фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Доля выработки тепла за 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шипуновская котельная ООО «Прогресс» | ВодогрейныйКЕ6,5-14 | 4,3 | 91,1 | 1992 | 36 |
|  |  | Водогрейный КЕ10-14 | 6,6 | 92,1 | 1986 | 29 |
|  |  | Водогрейный КЕ10-14 | 6,6 | 92,1 | 1986 | 35 |

Характеристика теплообменного оборудования представлена в таблице 2.1.2.16.

Таблица 2.1.2.16 - Технические характеристики теплообменного оборудования Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

| Наименование оборудования | Год установки | Количество | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Поверхность, м2 |
| Охладитель выпара ОВВ-2 | 2001 | 1 | 325 | 2 |
| Подогреватель водоводяной (химочищенной воды) |  | 5 секц | 325 | 14*5 = 70 |
| Подогреватель ГВС 10 |  | 2*4 секц. | 168 | 27,6*2 = 55,2 |

В Шипуновской котельной ООО «Прогресс» установлены сетевые насосы – три штуки (один рабочий, два в резерве). Подпиточные насосы (два насоса − один рабочий, один резервный) подают деаэрированную воду из бака запаса емкостью 40 м3 в обратный коллектор к сетевым насосам. Для повышения давления холодной воды в котельной в наличии два повысительных насоса. Для горячего водоснабжения в котельной имеется бойлерная установка ГВС, состоящая из двух 4-х секционных водоводяных подогревателей (один рабочий, один резервный) и двух циркуляционных насосов ГВС. На двух котлах КЕ10-14 (№2 и №3) имеются циркуляционные насосы для поддержания необходимой температуры воды на входе в котел. В таблице 2.1.2.17 представлен состав оборудования насосных групп Шипуновской котельной ООО «Прогресс».

Таблица 2.1.2.17 - Состав оборудования насосных групп Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | Д200-36 | 1 | 22 | 200 | 36 | 4АМ180S4 |
|  | Д320-50 | 1 | 22 | 200 | 36 | 4АМ225М |
|  | К20/30 | 1 | 55 | 300 | 39 | 4АМ225М |
| Подпиточная | СД16/25 | 2 | 4 | 20 | 30 | АИС112М |
| Повысительная сырой воды | К8/18 | 2 | 4 | 16 | 25 | АИР100S |
| Циркуляционная ГВС | К20/30 | 2 | 1,5 | 8 | 18 | 4АМВО |
| Эжекционная | Х 20/30 | 2 | 2,2 | 20 | 30 | 4А80В2 |
| Солевая | NR-100AE | 2 | 3 | 20 | 30 | 4АМХ100 |
| Рециркуляционная | Д200-36 | 2 | 1,5 | 70 | 9 | 100AE |

Котельная МУП «Котельная Ложок»

Установленная тепловая мощность МУП «Котельная Ложок» – 39,9 Гкал/ч (46,4 МВт). Теплоснабжающей организацией является ООО «Прогресс».

Котельная расположена по адресу ул. Саратовская, 1г/9. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1978 г.

Основным видом топлива котельной является каменный уголь. Аварийное топливо − каменный уголь.

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям в горячей (сетевой) воде. Котельная подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение промышленных и жилых объектов. Тепловые сети обслуживает ООО «Прогресс» до стен жилых домов. ИТП в подвалах жилых домов на балансе и обслуживании ООО «Прогресс».

Котельная оборудована тремя водогрейными котлами ДКВР20-13, производства Бийского котельного завода (паровые − переведены в водогрейный режим). В таблице 2.1.2.18 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной МУП «Котельная Ложок»».

Таблица 2.1.2.18 - Состав котельного оборудования котельной МУП «Котельная Ложок»

| № п.п | Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная/фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Доля выработки теплаза 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Котельная Ложок» | Водогрейный ДКВР20-13 | 13,3 | 82,8 | 1978 | 40 |
|  |  | Водогрейный ДКВР20-13 | 13,3 | 82,8 | 1978 | 30 |
|  |  | Водогрейный ДКВР20-13 | 13,3 | 82,8 | 1982 | 30 |

аэрированную воду из баков запаса (2 бака емкостью по 400 м3) в обратный коллектор к сетевым насосам.

В таблице ниже представлен состав оборудования насосных групп котельной МУП «Котельная Ложок».

Таблица 2.1.2.19. Состав оборудования насосных групп котельной МУП «Котельная Ложок»

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | Д630-90 | 2 | 250 | 630 | 90 | АО180S4 |
|  | Д320-70 | 1 | 75 | 320 | 70 | АО225М |
| Подпиточная | 6К-12 | 2 | 11 | 140 | 40 | АО225М |
|  | Х 40/20 | 2 | 2,2 | 40 | 20 | 4АМХ100 |
| Солевая | Х 40/20 | 2 | 2,2 | 40 | 20 | 4АМХ100 |
| Вакуум − насос | ВВН-50 | 2 | 132 |  |  |  |

Котельная ИП Голубев В.А.

Установленная тепловая мощность котельной – 4,3 Гкал/ч (4,95 МВт). Теплоснабжающей организацией является ИП Голубев В.А. Котельная жилмассива Ясный введена в эксплуатацию в 2015 году.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − дизельное топливо.

Котельная оборудована двумя котолами Lavart 1750R 2013 года выпуска и водогрейный котёл Riello RTQ 3200 установленн в 2018 году (тех.освдительствование прошёл в октябре 2018 года). Котельная ИП Голубев В.А. отапливает и обеспечивает горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в м-не «Ясный». Котлы работают на природном газе в автономном режиме с автоматическим регулированием отпуска тепловой энергии. Водоснабжение котельной осуществляется от центрального городского водопровода.

В таблице ниже приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной ИП Голубев В.А.

Таблица 2.1.2.20 - Состав котельного оборудования котельной ИП Голубев В.А.

| № | Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная/фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ИП Голубев В.А. | Водогрейный Lavart 1750M | 1,5 | 91 | 2015 |
| 2 |  | водогрейный котёл Riello RTQ | 2,75 | 91 | Октябрь 2018 г |

Подпитка тепловых сетей и питание водогрейных котлов осуществляется химочищенной и умягченной водой. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В таблице ниже представлен состав оборудования насосных групп котельной ИП Голубев В.А.

Таблица 2.1.2.21 - Состав оборудования насосных групп котельной ИП Голубев В.А.

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | Wilo BL 50/170-11/2 | 2 | 1,1 | 72,8 | 7,8 |
|  | Wilo IL 100/150-15/2 | 1 | 1,5 | 42,7 | 8 |
| Циркуляционная | Grundfos ТР50-120/2А | 1 | 0,75 | 30 | 12 |
| Подпиточный (аварийный) | Wilo IPL 80/140 | 1 | 1,3 | 12 | 3,6 |
| водоснабжения | Grundfos CRE 32-1A | 1 | 3 | 36 | 21 |
| Подпиточный (основной) | Wilo MVI 3203-3/16E | 1 | 5,5 | 25 | 50 |

Котельная ИП Голубев В.А.

Установленная тепловая мощность котельной – 3,0 Гкал/ч (3,5 МВт). Теплоснабжающей организацией является ИП Голубев В.А. Котельная жилмассива «Ясный - 2» введена в эксплуатацию в 2024 году.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − дизельное топливо.

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами TEMRON WL1750 2023 года выпуска. Котельная ИП Голубев В.А. отапливает и обеспечивает горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в жилмассиве «Ясный». Котлы работают на природном газе в автономном режиме с автоматическим регулированием отпуска тепловой энергии. Водоснабжение котельной осуществляется от центрального городского водопровода.

В таблице ниже приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной ИП Голубев В.А. Котельная жилмассива «Ясный - 2»

Таблица 2.1.2.22 - Состав котельного оборудования котельной ИП Голубев В.А.

| № | Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная/фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ИП Голубев В.А. | водогрейный котёл TEMRON WL1750 | 1,5 | 92 | 2024 |
| 2 |  | водогрейный котёл TEMRON WL1750 | 1,5 | 92 | 2024 |

Подпитка тепловых сетей и питание водогрейных котлов осуществляется химочищенной и умягченной водой. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В таблице ниже представлен состав оборудования насосных групп котельной ИП Голубев В.А. Котельная жилмассива «Ясный - 2»

Таблица 2.1.2.23- Состав оборудования насосных групп котельной ИП Голубев В.А. Котельная жилмассива «Ясный - 2»

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | Wilo IL 100/250-7,5/4 | 2 | 7,5 | 110 | 22 |

Таблица 2.1.2.24 - Оборудования котельной ж/м "Ясный-2"

| Наименование оборудования | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Газовый тракт |  |  |
| Горелка газовая | ExEco RS190/M | 1 |
| Горелка комбинированная | ExEco RLS190/M | 1 |
| Энергоустановка |  |  |
| Котел водогрейный | TEMRON WL1750 | 2 |
| Насосы |  |  |
| Сетевой | Wilo IL 100/250-7,5/4 | 2 |

Индивидуальные котельные:

Котельная №3 МУП «ДЕЗ».

Котельная №3 оборудована двумя водогрейными котлами ДКВР2,5-13 (котлы паровые переведены в водогрейный режим) общей мощностью 3,2 Гкал/ч. Котлы работают на угле с ручными топками РПК и обеспечивают теплоснабжение только очистных сооружений на отопление и ГВС в отопительном периоде. В летний период котельная не работает (ГВС обеспечивается от бытовых электронагревателей). Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Водоснабжение осуществляется из городского водопровода. Имеется 2-х ступенчатая Na- катионитовая установка химводоочистки для подпитки тепловой сети. Приборного учета выработки тепла нет. Показатели работы котельной расчетные. Расчетная тепловая нагрузка 1,5 Гкал/ч, располагаемый резерв мощности порядка 1,47 Гкал/ч.

Котельная №4 ООО «Прогресс»

Котельная №4 ООО «Прогресс» отпускает тепло на отопление и горячее водоснабжение средней образовательной школы №6. В котельной установлено два котла фирмы «Olimpia» (Южная Корея). Общая мощность котельной 0,35 Гкал/ч. Котлы запущены в работу в 2012 г., работают на природном газе, резервное топливо – дизельное топливо. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Котлы в комплекте с универсальными горелками типа LTG работают на естественной тяге без дымососов. В летний период котельная не работает. Подпитка котлов и тепловой сети осуществляется из бака запаса воды емкостью 2,25 м3. Воду для подпитки доставляют автотранспортом из котельной №1 ООО

«ИГК» один раз в месяц в количестве по 1,5 м3 в отопительный период. Имеется прибор коммерческого учета расхода газа в котельной. Приборного учета выработки тепла нет. Расчетная тепловая нагрузка – 0,17 Гкал/ч, резерв мощности котельной – 0,18 Гкал/ч.

Котельная ИЦГБ ООО «Прогресс»

Котельная ИЦГБ ООО «Прогресс» отпускает тепло только на теплоснабжение центральной городской больницы. В котельной установлены четыре водогрейных котла типа КВСА, производства ООО ПФ «Октан» г. Омск с общей мощностью 8,24 Гкал/ч. Данные о коельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Все котлы работают на природном газе. Резервного топлива нет. Котельная работает по независимой схеме. В котельной установлены два сетевых

подогревателя и два подогревателя горячей воды. Трубопроводы горячей воды проложены совместно с тепловой сетью. Котельная работает по отопительному графику 95/70 ˚С и подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячую воду в систему ГВС больничных корпусов. Подпитка котлового контура и тепловых сетей осуществляется обработанной (акустическим противонакипным устройством) водопроводной водой. Имеется прибор коммерческого учета расхода газа в котельной и приборы технического учета выработки тепла каждым котлом. Расчетная тепловая нагрузка – 2,4 Гкал/ч, резерв мощности котельной – 5,77 Гкал/ч.

Котельная ЗАО «Искитимский молзавод»

Котельная ЗАО «Искитимский молзавод» оборудована четырьмя водогрейными котлами типа КВСА общей мощностью 0,85 Гкал/ч, работающих на природном газе. Резервное топливо

– дизельное топливо. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Котлы работают с 2008 г. имеют современную систему автоматического регулирования производительности. Котельная обеспечивает теплоснабжение собственного производства на технологию, отопление и горячее водоснабжение. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода. Имеется блочная водоподготовительная установка типа BWT (Австрия) для подпитки тепловой сети. Имеется прибор коммерческого учета расхода газа в котельной. Приборного учета выработки тепла нет. Резерва мощности котельной нет. Максимальная фактическая нагрузка с учетом собственных нужд котельной и потерь практически равна производительности котельной.

Котельная ОАО «Сбербанк России»

Котельная ОАО «Сбербанк России» сбербанка оборудована двумя водогрейными котлами марки Unikal TZ с общей мощностью 0,43 Гкал. Котлы работают в автоматическом режиме на жидком топливе (дизельное топливо) на топление помещения сбербанка. В летнее время котельная не работает. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Горячее водоснабжение в летний период осуществляется от бытовых электроподогревателей. Подпитка системы отопления незначительная – сырой водой из городского водопровода. Расчетная тепловая нагрузка – 0,18 Гкал/ч, резерв мощности котельной – 0,25 Гкал/ч.

Котельная ОАО «ЖБИ-5»

Котельная ОАО «ЖБИ-5» оборудована двумя новыми водогрейными котлами (производятся наладочные работы) типа КВа (производства Барнаульского котельного завода) с общей мощностью 6,35 Гкал/ч. В котельной также установлены следующие котлы:

- Паровой котел КЕ25-14 мощностью 16,6 Гкал/ч, работающий на угле, будет находится в резерве.

- Два водогрейных котла КВ-ТС 20 общей мощностью 40 Гкал/ч, работающие на угле, в настоящее время не исправны и не будут восстанавливаться.

Предполагается установить оборудование для возможности использования дизельного

топлива в качестве резервного топлива для водогрейных котлов КВа, а паровой котел КЕ25-14 демонтировать и отказаться от использования угля. В настоящее время котельная обеспечивает только отопление производственных помещений. Горячее водоснабжение на предприятии производится от бытовых электронагревателей, поэтому в летний период котельная не работает. В котельной имеется 2-х ступенчатая Na-катионитовая установка химводоочистки для подпитки котлов и тепловой сети и атмосферный деаэратор. После вывода из работы парового котла деаэратор будет служить только в качестве накопительной емкости. Приборного учета выработки тепла нет. Показатели работы котельной расчетные. Расчетная тепловая нагрузка 4,6 Гкал/ч, располагаемый резерв мощности порядка 1,72 Гкал/ч.

Котельная ОАО «Искитиммзвесть»

Котельная ОАО «Искитимизвесть» оборудована двумя водогрейными котлами общей мощностью 1,05 Гкал/ч. Один котел Е1/9 (паровой переведен в водогрейный режим) работает на природном газе и второй котел НР-18 – на угле находится в резерве. Резервный угольный котел устаревшей конструкции, имеет низкий коэффициент полезного действия и практически не используется. Котельная обеспечивает отопление и горячее водоснабжение объектов собственного производства. В летнее время котельная не работает (ГВС обеспечивается от бытовых электронагревателей). Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода. Имеется установка Na-катионитовой химводоочистки для подпитки тепловой сети. Отдельного прибора учета расхода газа в котельной нет (коммерческий учет потребления газа общий на производство и котельную). Учета выработки тепла тоже нет. Показатели работы котельной расчетные. Рабочий газовый котел в отопительный период загружен полностью, резерв мощности только за счет угольного котла

Котельная ООО «Поиск»

Котельная ООО «Поиск» оборудована тремя паровыми котлами КЕ 2,5-14 общей тепловой мощностью 4,8 Гкал/ч. Котлы работают на природном газе, резервное топливо − дизельное топливо. Котлы работают с 1998 г. и обеспечивают теплоснабжение кондитерского и пивного производства холдинга ОАО «Поиск 1942». Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Пар отпускается на технологию и на подогреватели отопления и горячего водоснабжения. Возврат конденсата с производства - частичный. Водоснабжение котельной осуществляется водопроводной водой. Подпитка тепловой сети осуществляется химочищенной деаэрированной водой. Имеется 2-х ступенчатая Na-катионитовая установка с атмосферным деаэратором. В котельной имеется прибор коммерческого учета расхода газа. Учета выработки тепла нет. Фактическая максимальная тепловая нагрузка 2,8 Гкал/ч, что обеспечивается работой одного котла, два других − в резерве.

Котельная ООО «Сибцемремонт»

Котельная ООО «Сибцемремонт» представляет собой три газовых теплогенератора, установленных для воздушного отопления помещения своего торгового центра. Общая тепловая мощность теплогенераторов 0,9 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Отопление торгового центра производится теплым воздухом, который нагревается газовыми горелками в рекуперативных поверхностях теплогенераторов и нагнетается по разводящим воздуховодам в помещения центра. Существующая тепловая нагрузка составляет 0,4 Гкал/ч. Резерв мощности – 0,5 Гкал/ч.

Котельная ООО «Водоканал»

Котельная ООО «Водоканал» обеспечивает теплоснабжение очистных водопроводных сооружений со станцией 2-го подъема МУП «Водоканал». Котельная работает на газе, резервное топливо – дизельное топливо. В котельной установлено два котла типа Buderos общей мощностью 0,91 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Отпуск тепловой энергии осуществляется на отопление помещений, теплоспутники технологических трубопроводов и горячее водоснабжение. Котельная работает полностью в автоматическом режиме. Регулирование теплопроизводительности котлов осуществляется по температуре наружного воздуха. В летнее время котельная не работает (ГВС обеспечивается от бытовых электронагревателей). В котельной имеется прибор коммерческого учета расхода газа. Учета выработки тепла нет. Фактическая максимальная тепловая нагрузка0,7 Гкал/ч, резерв мощности составляет – 0,205 Гкал/ч.

Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка»

Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка» обеспечивает теплоснабжение детской базы отдыха «Лесная сказка». База отдыха находится в лесном массиве на расстоянии 2.5 км от г.Искитим. Котельная работает с 1961 г. В 2013 г. котельная была модернизирована. В котельной установлены два новых водогрейных жаротрубных котла фирмы «Tansan» (Турция). Один котел марки Tansan 270, производительностью 0,27 Гкал/ч и второй – Tansan 360, производительностью 0,36 Гкал/ч. Общая теплопроизводительность котельной составляет 0,63 Гкал/ч. Котлы работают на угле. Котлы отпускают тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение базы отдыха. Общая максимальная тепловая нагрузка 0,37 Гкал/ч, резерв мощности

– 0,2 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22.

Котельная №3 ООО «ИГК»

Котельная №3 ООО «ИГК» обеспечивает теплоснабжение оздоровительного комплекса

«Матросово». Котельная запущена в 1990 г. В котельной установлены три водогрейных котла марки «Братск» с общей теплопроизводительностью 3,3 Гкал/ч. Котлы работают на угле и отпускают тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение оздоровительного комплекса. Общая расчетная тепловая нагрузка на котельную 1,505 Гкал/ч. Резерв мощности – 1,795 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Водоснабжение котельной осуществляется привозной химочищенной водой из котельной №1 ООО «ИГК.

Котельная ЗАО «Искитимский хлеб»

Котельная ЗАО «Искитимский хлеб» отапливает и обеспечивает горячее водоснабжением предприятие ЗАО «Искитимский хлеб». Мощность установленных котлов составляет 8 Гкал/ч. Котлы работают на природном газе. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 2.1.2.22. Водоснабжение котельной осуществляется от центрального городского водопровода.

Таблица 2.1.2.25 - Характеристика индивидуальных котельных

| Наименование котельной | Марка котлов | Установ. Мощность котла, Гкал/ч | Кол- во | Год ввода | Год кап. ремонта |  | Вид топлива |  |  | Параметры теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  | Пар | Вода |
| Котельная №3 МУП «ДЕЗ». | Водогрейный ДКВР2,5- 13 | 1,6 | 1 | 1969 | 2003 |  | уголь |  |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный ДКВР2,5- 13 | 1,6 | 1 | 1969 | 2002 |  | уголь |  |  |  | 95 ˚С |
| Котельная №4 ООО «Прогресс» | Водогрейный OLB2000 | 0,2 | 1 | 2012 |  |  | Газ | Диз. топл. |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный OLB1500 | 0,15 | 1 | 2012 |  |  | Газ | Диз. топл. |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВ-280 КБ | 0,239 | 1 | 2005 |  |  | Уголь |  |  |  | 95 ˚С |
| Котельня ИЦГБ | Водогрейный КВСА-4 | 3,44 | 2 | 2008 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВСА-0,8 | 0,68 | 2 | 2008 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
| ЗАО «Искитмский молзавод» | Водогрейный КВСА-0,2 | 0,17 | 3 | 2005-2009 |  |  | Газ | Диз. топл. |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВСА-0,4 | 0,34 | 1 | 2005 |  |  | Газ | Диз. топл. |  |  | 95 ˚С |
| ОАО «Сбербанк России» | Водогрейный Unikal 250 | 0,22 | 2 | 1998 |  |  | Диз. топл. |  |  |  | 95 ˚С |
| ОАО «ЖБИ-5» | Паровой КЕ25-14 | 16,6 | 1 |  |  |  | Уголь |  |  | 0кг/см2 |  |
|  | Водогрейный КВа-5,0 | 4,3 | 1 | 2013 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВа-2,5 | 2,15 | 1 | 2013 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
| ОАО «Искитимизвесть» | Водогрейный Е1/9-Г | 0,55 | 1 | 1997 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
|  | ВодогрейныйНР-18 | 0,5 | 1 | 1998 |  |  | Уголь |  |  |  | 95 ˚С |
| ООО «Поиск» | Паровой КЕ2,5-14 | 1,6 | 3 | 1998 |  |  | Газ |  |  | 0кг/см2 | 95 ˚С |
| ООО «Сибцемремонт» | Воздушный теплогенератор | 0,3 | 3 | 2011 |  |  | Газ |  |  | Воздух до 40 ˚С |  |  |
| ООО «Водоканал» | Водогрейный Buderus SK | 0,455 | 2 | 1999 |  |  | Газ |  | Диз. топл. |  | 95 ˚С |  |
| Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка» | Tansan 270 | 0,27 | 1 | 1961 |  | 2013 | уголь |  |  |  | 95 ˚С |  |
|  | Tansan 360 | 0,36 | 1 | 1961 |  | 2013 | уголь |  |  |  | 95 ˚С |  |
| Котельная №3 ООО «ИГК» | Водогрейный «Братск» | 1,1 | 3 | 1990 |  |  | уголь |  |  |  | 95 ˚С |  |
| ЗАО «Искитимский хлеб» | Предприятие не работает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.3 Балансы мощности коммунального ресурса

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании схемы теплоснабжения и предоставленных данных, балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже.

Таблица 2.1.3.1 - Баланс тепловой мощности (энергии) источников тепловой энергии ООО «ИГК» за 2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 106 | 1,45 | 3,3 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 95,61 | 1,443 | 3,22 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 60,465 | 1,343 | 1,505 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | - | - | - |
| 5 | Резерв (+) / дефицит (-) | Гкал/ч | +35,145 | +0,1 | +1,715 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 175 434,488 | 3 534,212 | 2 086,761 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 6 236,57 | 50,012 | 62,006 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 169 197,918 | 3 484,2 | 2 024,755 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 43 769,486 | 454,142 | - |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 125 428,432 | 3 030,058 | 2 024,755 |
| 11 | население | Гкал | 47 235,17 | 215,836 | - |
| 12 | бюджет | Гкал | 16 164,403 | 85,922 | - |
| 13 | прочие | Гкал | 62 028,859 | 2 728,3 | 2 024,755 |

Таблица 2.1.3.2 - Баланс тепловой мощности (энергии) источника тепловой энергии ООО «Прогресс» за 2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная Индустриальная | Котельная Шипуново | Котельная «ИЦГБ» | Котельная «Ложок» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 62,7 | 15,9 | 8,24 | 39 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 62,7 | 15,9 | 8,24 | 39 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 18,46 | 1,26 | 3,24 | 6,99 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | 61,95 | 15,81 | 8,16 | 38,33 |
| 5 | Резерв (+) / дефицит (-) | Гкал/ч | 41,98 | 14,14 | 4,72 | 30,21 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 84 184,69 | 7 011,41 | 7 996,62 | 49 081,24 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 4 002,64 | 471,35 | 431,7 | 3 575,2 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 80 182,05 | б 540,06 | 7 561,92 | 4S 506,04 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 8 038,94 | 2 187,97 | 1 066,59 | 6772,59 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 72 143,11 | 4 352,03 | 6 495,33 | 38 733,45 |
| 11 | население | Гкал | 50 580,14 | 3096,42 |  | 22 067,82 |
| 12 | бюджет | Гкал | 9 338,35 | 364,90 | 6 280,75 | 3 309,11 |
| 13 | прочие | Гкал | 12 224,62 | 890,77 | 214,58 | 13 356,52 |

Таблица 2.1.3.3 - Баланс тепловой мощности (энергии) источника тепловой энергии ИП Голубев В.А. за 2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,3 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,3 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | 4,167 |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 0 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12853 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 322 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 12530 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 430 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 12100 |
| 11 | население | Гкал | 12100 |
| 12 | бюджет | Гкал | - |
| 13 | прочие | Гкал | - |

По данным АО «НЗИВ» балансы тепловой мощности (энергии) источника тепловой энергии за 2023 год представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1.3.4 – Балансы тепловой мощности (энергии) АО «НИЗВ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 165,5 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 135,5 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 101,7 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч |  |
| 5 | Резерв (+) / дефицит (-) | Гкал/ч |  |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 222 385,5 |
| 7 | Расход на собственные нvжды | Гкал | 11 768,0 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 210 617,5 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 17 406,3 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 193 202,2 |
| 11 | население | Гкал | 81 272,3 |
| 12 | бюджет | Гкал | 9 723,6 |
| 13 | прочие | Гкал | 102 206,3 |

Таблица 2.1.3.5 - Баланс тепловой мощности индивидуальных котельных г. Искитим

| Наименование котельной | Установ. мощность | Средневз. срок службы котлов | Располаг. мощность | Собств. нужды | Потери в сетях | Присоединенные нагрузки |  |  |  |  | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Техн | Отопл | Вент. | ГВС | Итого |  |
| Котельная №3 МУП «ДЕЗ». | 3,2 | 36 | 3 | 0,01 | 0,02 |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,47 |
| Котельная №4 ООО «Прогресс» | 0,35 | 1,5 | 0,35 |  |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 | 0,18 |
| Котельная ИЦГБ | 8,24 | 6 | 8,2 | 0,01 | 0,02 |  | 2,1 |  | 0,3 | 2,4 | 5,77 |
| ЗАО «Искитмский молзавод» | 0,85 | 7 | 0,85 | 0,01 |  | 0,4 | 0,34 |  | 0,1 | 0,84 | 0 |
| ОАО «Сбербанк России» | 0,43 | 15 | 0,43 |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 | 0,25 |
| ОАО «ЖБИ-5» | 6,35 | 15 | 6,35 | 0,01 | 0,02 |  | 4,6 |  |  | 4,6 | 1,72 |
| ОАО «Искитимизвесть» | 1,05 | 16 | 1,05 | 0,01 |  |  | 0,5 |  | 0,05 | 0,55 | 0,49 |
| ООО «Поиск» | 4,8 | 15 | 4,2 | 0,01 | 0,02 | 1,3 | 1,4 |  | 0,1 | 2,8 | 1,37 |
| ООО «Сибцемремонт» | 0,9 | 2 | 0,9 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 0,5 |
| ООО «Водоканал» | 0,91 | 14 | 0,92 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,66 |  | 0,03 | 0,7 | 0,205 |
| Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка» | 0,63 | С 2013 | 0,63 | 0,02 | 0,04 |  | 0,27 |  | 0,1 | 0,37 | 0,2 |
| Котельная №3 ООО «ИГК» | 3,3 | 22 | 3,3 | 0,05 | 0,08 |  | 1,504 |  | 0,4 | 1,505 | 1,795 |
| ЗАО «Искитимский хлеб» | Предприятие не работает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Учет тепла производится по показаниям индивидуальных приборов учета абонентов. При отсутствии приборов учета у абонента начисления проводятся: для населения – согласно нормативам для каждого вида жилья; для юридических лиц – по укрупненным расчетам тепловых потерь помещения, здания.

На границе раздела между МУП «Теплосеть» и МУП «ДЕЗ».установлен узел учета тепловой энергии, в эксплуатации с ноября 2022 г.

На выпуске с котельной цеха № 20 установлен технический узел учета тепловой энергии на базе теплосчетчика - регистратора ТСР-М в составе: тепловычислитель ТСРВ-027; преобразователи расхода УРСВ-530ц, УРСВ-510ц; преобразователи давления СДВ-И (4 шт.); согласованные пары термопреобразователей Взлет ТСП (2 компл.).

На котельной ИГК № 1 коммерческий узел учета тепловой энергии, теплоносителя на источнике введен в эксплуатацию в октябре 2020 года и полностью соответствует Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя № 103 4 от 18.11.13г. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей установлена по наружной стене сооружения МУП «Теплосеть», построенного на магистральной тепловой сети, со стороны теплоисточника. На всех водогрейных котлах № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 имеются приборы технического учета выработанной тепловой энергии. Удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепла принимают по результатам наладочных испытаний для каждого котла. На всех котлах установлены приборы технического учета расхода газа типа СПГ-761. Коммерческий узел учета потребления газа типа СПГ-761 установлен на общем газопроводе на входе в котельную.

На котельной ИГК № 2 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика ЛОГИКА 6962, приборы которого установлены в помещении котельной на выводе из котельной на подающем и обратном трубопроводах Ду150 и на трубопроводе Ду20 подпиточной воды, после бака с химически очищенной водой перед врезкой в обратный трубопровод городской тепловой сети.

На котельной ИГК № 3 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика СПТ961, приборы которого установлены в помещении котельной на выводе из котельной на подающем и обратном трубопроводах Ду150.

Согласно пунктам 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (в редакции от 28.12.2013 г.):

«До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды,

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию» – п. 4;

«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии» – п. 5.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учета тепловой энергии. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

По данным ресурсоснабжющих организайций, сведения об оснащенности приборами учета представлены в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1 – Оснащенность приборами учета

| № | обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ИП Голубев В. А. |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 100 | 16 |
| 2 | бюджет | % | - | - |
| 3 | прочие | % | - | - |
| Котельные ООО «ИГК» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 24,0 | - |
| 2 | бюджет | % | 68,5 | - |
| 3 | прочие | % | 49,1 | - |
| Котельн «Индустриальная» ООО «Прогресс» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 95 | 90 |
| 2 | бюджет | % | 97 | 99 |
| 3 | прочие | % | 99 | 93 |
| Котельн «Шипуново» ООО «Прогресс» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 35 | 45 |
| 2 | бюджет | % | 95 | - |
| 3 | прочие | % | 99 | - |
| Котельн «ИЦГБ» ООО «Прогресс» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | - | - |
| 2 | бюджет | % | 87 | 100 |
| 3 | прочие | % | 100 | 100 |
| Котельн «Ложок» ООО «Прогресс» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 75 | 55 |
| 2 | бюджет | % | 95 | - |
| 3 | прочие | % | 99 | - |
| Котельн «Ложок» МУП «ДЕЗ». |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 43,37 | - |
| 2 | бюджет | % | 66,6 | - |
| 3 | прочие | % | 26,36 | - |

По данным МУП «Теплосеть» обеспеченность потребителей приборамии учета ГВС представлена в таблице ниже.

Таблица 2.2.4.2 – Обеспеченность приборами учета МУП «Теплосеть»

| № | обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | % | 50 |
| 2 | бюджет | % | 94,12 |
| 3 | прочие | % | 86,13 |

2.1.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

На рисунках ниже представлены зона действия и схема тепловых сетей котельных г.Искитим.

Рисунок 2.1.5.1 – Единицы территориального деления города Искитим

Рисунок 2.1.5.2 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 МУП «ДЕЗ»

Рисунок 2.1.5.3 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 ООО «ИГК»

Рисунок 2.1.5.4 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной №2 ООО «ИГК»

Рисунок 2.1.5.5 – Зона действия и схема тепловых сетей Индустриальной котельной ООО «Прогресс»

Рисунок 2.1.5.6 – Зона действия и схема тепловых сетей Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

Рисунок 2.1.5.7 – Зона действия и схема тепловых сетей МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 2.1.5.8 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной ИП Голубев В.А.

2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Согласно схеме теплоснабжения резервы тепловой мощности для котельных г. Искитим представлены в таблице 2.1.6.1

Таблица 2.1.6.1 - Резервы тепловой мощности котельных г. Искитим

| № п/п | Источник тепловой энергии | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 МУП «ДЕЗ». | 138,8952 | 15,935 | 11,5 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 95,61 | +35,145 | 36,8 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,450 | +0,1 | 6,9 |
| 4 | Индустриальная котельная ООО «Прогресс» | 61,06 | 22,44 | 36,8 |
| 5 | Шипуновская котельная ООО «Прогресс» | 16,8135 | 13,6135 | 81,0 |
| 6 | Котельная МУП «Ложок» | 37,5323 | 10,2123 | 27,2 |
| 7 | ИП Голубев В.А. | 4,3 | 1,3 | 30 |

2.1.7 Надежность работы коммунальной системы

Параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ = 0,03 1/год*км для одной трубы. Для г. Искитим продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е. за отопительный период расчетная величина потока отказов составит λ = 0,03*0,63 = 0,0189 1/отоп.сезон*км для одной трубы.

Вероятность безотказной работы (распределительных, магистральных) тепловых сетей одземной прокладки от котельных г. Искитим приведена в таблице 2.1.7.1.

Таблица 2.1.7.1 - Вероятность безотказной работы (распределительных, магистральных) тепловых сетей подземной прокладки от котельных г. Искитим

| № п/ п | Наименование источника | Наименование участка сети | dн | Длина однотрубного исчисления, км | Поток отказов λt | Вероятность без отказной работы, Р | Вероятность отказа, F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ДЕЗ». | Котельная МУП «ДЕЗ». − узелБ | 529 | 6,978 | 6,27E-02 | 0,939230 | 0,060770 |
| 2 | МУП «ДЕЗ». | т.В – ТК-1 | 529 | 0,792 | 7,12E-03 | 0,992909 | 0,007091 |
| 3 | МУП «ДЕЗ». | т.Б − т.В | 529 | 0,108 | 9,70E-04 | 0,999030 | 0,000970 |
| 4 | МУП «ДЕЗ». | Котельная МУП «ДЕЗ». − т.ТК-1 | 426 | 0,668 | 3,43E-03 | 0,996572 | 0,003428 |
| 5 | МУП «ДЕЗ». | ТК − 2 − т.Г | 426 | 5,494 | 2,82E-02 | 0,972152 | 0,027848 |
| 6 | МУП «ДЕЗ». | ТК − 1 − ТК-2 | 426 | 0,324 | 1,67E-03 | 0,998336 | 0,001664 |
| 7 | МУП «ДЕЗ». | ГК − 19 − ГК − 29 | 426 | 0,168 | 8,64E-04 | 0,999137 | 0,000863 |
| 8 | МУП «ДЕЗ». | т.Г − ТК − 22Ю | 529 | 0,56 | 5,03E-03 | 0,994981 | 0,005019 |
| 9 | МУП «ДЕЗ». | УТ-1 − ТК − П1 | 426 | 2,86 | 1,47E-02 | 0,985405 | 0,014595 |
| 10 | МУП «ДЕЗ». | ТКм3 − ТКм6 | 529 | 0,952 | 8,55E-03 | 0,991483 | 0,008517 |
| 11 | №1 «ИГК» | ТКм4 − ТКм5 | 108 | 1,564 | 8,49E-05 | 0,999915 | 0,000085 |
| 12 | №1 «ИГК» | ТКм10а − ТКм13 | 529 | 0,496 | 4,46E-03 | 0,988018 | 0,011982 |
| 13 | №1 «ИГК» | ТКм13 − ТКм40 | 426 | 1,134 | 6,20E-03 |  |  |
| 14 | №1 «ИГК» | ТКм40 − ТКм45 | 325 | 0,826 | 1,40E-03 |  |  |
| 15 | №2 «ИГК» | Котельная − Тк1 | 158 | 0,27 | 1,47E-05 | 0,99999 | 0,00001 |
| 16 | №2 «ИГК» | Тк1 − Тк11 | 108 | 0,502 | 2,72E-05 | 0,99997 | 0,00003 |
| 17 | Индустриальная | Котельная − ЦТП- 23.1 | 529 | 1,168 | 9,87E-03 | 0,979740 | 0,020260 |
| 19 | Индустриальная | ЦТП-23.1 − ТКм12 | 426 | 2,062 | 1,06E-02 | 0,9999823 | 0,0000177 |
| 20 | Шипуново | ТК-1 − ТК-6 | 219 | 0,884 | 4,51E-05 | 0,999939 | 0,000061 |
| 21 | Шипуново | ТК-6 − ТК-7 | 159 | 0,308 | 1,57E-05 |  |  |
| 22 | Шипуново | ТК-1 - ТК-14 | 159 | 0,118 | 6,02E-06 | 0,999988 | 0,000012 |
| 23 | Шипуново | ТК-14 − ТК-15 | 125 | 0,108 | 5,51E-06 |  |  |
| 24 | м-н Ложок | Котельная − ТК К 1 | 426 | 0,024 | 1,23E-04 | 0,999368 | 0,000632 |
| 25 | м-н Ложок | ТК-К1 − ТК1 | 325 | 0,18 | 2,86E-04 |  |  |
| 26 | м-н Ложок | ТК1 − ТК1 | 325 | 0,14 | 2,23E-04 |  |  |
| 27 | м-н Ложок | ТК К1 − ТК К2 | 426 | 0,07 | 3,60E-04 | 0,998773 | 0,001227 |
| 28 | м-н Ложок | ТК К2 − ТК К3 | 426 | 0,09 | 4,63E-04 |  |  |
| 29 | м-н Ложок | ТК К3 − ТК14 | 529 | 0,048 | 4,06E-04 |  |  |
| 30 | «Искитимское ХПП» | Котельная −ТК2(Искитимское ХПП) | 108 | 0,164 | 8,90E-06 | 0,99999 | 0,00001 |

Для каждого участка поток отказов за отопительный период составит величину, равную произведению расчетного потока отказов за отопительный период, протяженности участка трубопровода (км в однотрубном исчислении) и доли отопительного периода, в течение которого инциденты в тепловых сетях могут привести систему в отказное состояние.

Вероятность безотказной работы выше нормативной (0,9), а вероятность попадания тепловых сетей в отказное состояние ниже нормативной и составляет до 6 раз за 100 лет при нормативе 10 раз за 100 лет.

Инциденты, связанные с порывами трубопроводов, устранялись в пределах допустимого времени.

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения, источников тепловой энергии.

По данным, предоставленным ресурсоснабжающми компаниями, показатели надежности системы теплоснабжения представлены в таблице 2.1.7.2.

Таблица 2.1.7.2 – Показатели надежности

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ИГК» |  |  |  |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях, | ед. | 5 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях, | ч. мин. | 30 мин |
| 3 | Кол-во повреждений на источнике ТЭ | ед. | - |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике ТЭ | ч. мин. | - |
| ООО «Прогресс» |  |  |  |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях, | ед. | 0 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях, | ч. мин. | 0 |
| 3 | Кол-во повреждений на источнике ТЭ | ед. | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике ТЭ | ч. мин. | 0 |
| ИП Голубев В.А. |  |  |  |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях, | ед. | 0 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях, | ч. мин. | 0 |
| 3 | Кол-во повреждений на источнике ТЭ | ед. | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике ТЭ | ч. мин. | 0 |

2.1.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

2.1.9 Воздействие на окружающую среду

По результатам анализа воздействия энергоисточников на воздушный бассейн теплоснабжения Г. Искитима (по отчетным данным) установлено, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников теплоснабжения Г. Искитима, не превышает разрешенный.

2.1.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

На территории г. Искитим услуги по теплоснабжению оказывают МУП «ДЕЗ»., ООО «ИГК», ООО «Прогресс», МУП «Котельная Ложок» и ИП Голубев В.А.

Ниже представлена таблица тарифов на коммунальные ресурсы для населения, предоставленные администрацией г. Искитим на 2024 год, Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 732-ТЭ/НПА от 20.12.2023 г. об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителями на территориях города Искитима и Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов.

Таблица 2.1.10.1 - Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Искитим

| № пп | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Искитимская городская котельная" | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1810,78 | 1906,99 |
|  |  |  | 2025 | 1906,99 | 2035,78 |
|  |  |  | 2026 | 2025,89 | 2025,89 |
|  |  |  | 2027 | 2025,89 | 2200,28 |
|  |  |  | 2028 | 2167,88 | 2167,88 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2172,94 | 2288,39 |
|  |  |  | 2025 | 2288,39 | 2442,94 |
|  |  |  | 2026 | 2431,07 | 2431,07 |
|  |  |  | 2027 | 2431,07 | 2640,34 |
|  |  |  | 2028 | 2601,46 | 2601,46 |
| 2 | Акционерное общество «Новосибирский Акционерное общество "Новосибирский завод искусственного волокна" (ОГРН 1115483001567 ИНН 5446013 27) | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1815,58 | 1988,06 |
|  |  |  | 2025 | 1988,06 | 2197,63 |
|  |  |  | 2026 | 2145,57 | 2145,57 |
|  |  |  | 2027 | 2145,57 | 2335,74 |
|  |  |  | 2028 | 2300,52 | 2300,52 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2178,7 | 2385,67 |
|  |  |  | 2025 | 2385,67 | 2637,16 |
|  |  |  | 2026 | 2574,68 | 2574,68 |
|  |  |  | 2027 | 2574,68 | 2802,89 |
|  |  |  | 2028 | 2760,62 | 2760,62 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2075,36<**> | 2075,36<**> |
|  |  |  | 2025 | 2075,36<**> | 2402,64<**> |
|  |  |  | 2026 | 2283,92<**> | 2283,92<**> |
|  |  |  | 2027 | 2283,92<**> | 2485,07<**> |
|  |  |  | 2028 | 2447,78<**> | 2447,78<**> |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2075,36<**> | 2075,36<**> |
|  |  |  | 2025 | 2075,36<**> | 2402,64<**> |
|  |  |  | 2026 | 2283,92<**> | 2283,92<**> |
|  |  |  | 2027 | 2283,92<**> | 2485,07<**> |
|  |  |  | 2028 | 2447,78<**> | 2447,78<**> |
| 4 | Индивидуальный предпрениматель Голубев Виктор Алексеевич | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1604,49 | 1756,91 |
|  |  |  | 2025 | 1756,91 | 1758,06 |
|  |  |  | 2026 | 1758,06 | 1815,18 |
|  |  |  | 2027 | 1815,18 | 1874,25 |
|  |  |  | 2028 | 1874,25 | 1935,47 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1925,39 | 2108,29 |
|  |  |  | 2025 | 2108,29 | 2109,67 |
|  |  |  | 2026 | 2109,67 | 2178,22 |
|  |  |  | 2027 | 2178,22 | 2249,1 |
|  |  |  | 2028 | 2249,1 | 2322,56 |
| 5 | Муниципальное унитарное предприятие «Котельная Ложок» города Искитима Новосибирской области/ приложение к приказу от 12.03.2024 года № 41-ТЭ/НПА | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2156,82 | 2404,15 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2156,82 | 2404,15 |

** НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации)

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не планируется. Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату, исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Тариф на теплоноситьель, поставляемый ООО «ИГК», утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года № 763-ТЭ/НПА «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории города Искитима Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов», представлен ниже.

Таблица 2.1.10.2 – Тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «ИГК»

| №п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
| 1. | Общество ограниченной Ответственностью «Искитимская городская котельная» (ОГРН 1025404789222, инн 5446111395) | одноставочный, руб./куб. м | 2024 | 23,09 | 24,75 |
|  |  |  | 2025 | 24,75 | 26,99 |
|  |  |  | 2026 | 26,71 | 26,71 |
|  |  |  | 2027 | 26,71 | 28,36 |
|  |  |  | 2028 | 28,36 | 28,40 |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
| 2. | Общество ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» (ОГРН 1025404789222, инн 5446111395) | одноставочный, руб./куб.м | 2024 | 23,09 | 24,75 |
|  |  |  | 2025 | 24,75 | 26,99 |
|  |  |  | 2026 | 26,71 | 26,71 |
|  |  |  | 2027 | 26,71 | 28,36 |
|  |  |  | 2028 | 28,36 | 28,40 |

Тариф на техническую воду для ООО «ИГК», утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года №724-В/НПА, представлен в таблице 2.1.10.3.

Таблица 2.1.10.3 – Тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «ИГК»

| № | Наименование регу ир смой рганизации (l'PI1/ИI111) | Тарифы на техническую воду руб../м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население (с учетом НДС) |  | Иные потребители (без учета НДС) |  |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| город Искитим |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «ИГК» (1025404789222/5446111395) | - | - | 4,31 | 5,18 |

Тариф (плата) за услуги по поддержанию резервной мощности при отсутствии потребления тепловой энергии потребителей ООО «ИГК», утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года №771-ТЭ/НПА «Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» на территории города Искитима Новосибирской области на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов», представлен в таблице 2.1.10.4.

Таблица 2.1.10.4 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей ООО «ИГК»

| №п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/час в мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» | 2024 | 158,12(без НДС) |
|  |  |  | 189,74(с НДС)<*> |
|  |  | 2025 | 164,43(без НДС) |
|  |  |  | 197,32(с НДС)<*> |
|  |  | 2026 | 169,16(без НДС) |
|  |  |  | 202,99(с НДС)<*> |
|  |  | 2027 | 174,45(без НДС) |
|  |  |  | 209,34(с НДС)<*> |
|  |  | 2028 | 179,92(без I IДС) |
|  |  |  | 215,90(с НДС)<*> |

2.1.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения для населения равна 451,93 Гкал/час, при заявленной тепловой нагрузке 266,124 Гкал/час. Избыточное резервирование существенно удорожает эксплуатацию таких систем и отражается на тарифе тепловой энергии.

Техническое состояние тепловых сетей неудовлетворительное: теплогидроизоляция отсутствует или нарушена, в осенне − весенний период отдельные участки тепловых сетей затапливаются водой, что приводит к увеличению потерь и повышению расхода топлива. Высокая степень износа тепловых сетей приводит к наличию существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей. Мероприятия по замене трубопроводов тепловых сетей приведены в главе 7, Книга 2 Том 3. Многие сети гидравлически разрегулированы. Про пускная способность трубопроводов тепловых сетей при существующем положении не позволяет осуществлять качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией. Требуется наладка гидравлического и теплового режимов работы тепловых сетей. Установка приборов учета тепловой энергии на вводах потребителей не приводит к экономии тепловой энергии, но позволяет учитывать фактический объем потребления тепловой энергии. А также создает стимул для потребителей по внедрению энергосберегающих мероприятий.

В 2011 году разработан расчетный эксплуатационный режим как для магистральных тепловых сетей от узла учета МУП «ДЕЗ» до узла учета МУП «Теплосеть», так и для тепловых сетей от узла учета МУП «Теплосеть» до ИТП потребителей.

По результатам расчета гидравлического режима при графике 115/70°С были получены следующие данные:

-расчетный расход сетевой воды в узле учета МУП «ДЕЗ» в подающем трубопроводе 1486,9 т/час;

-необходимый располагаемый напор в котельной МУП «ДЕЗ» 112,2 м.вод.ст.;

-давление в обратном трубопроводе Ду500 в узле учета МУП «ДЕЗ» 1,3 ати;

-необходимый располагаемый напор в узле учета МУП «Теплосеть» 41,7 м.вод.ст.;

-давление в обратном трубопроводе Ду500 в узле учета МУП «Теплосеть» 5,5 ати, в обратном Ду400 5,9 ати;

-давление в обратных трубопроводах на ИТП большинства потребителей превышает допустимую величину 6 ати;

На основании вышеизложенного, полученный гидравлический режим при графике 115/70°С является невыполнимым, так как невозможно обеспечить необходимый располагаемый напор в котельной 111 м.вод.ст., а также из условий безопасности в эксплуатации.

График теплоснабжения на источнике ООО «Прогресс» 95/70°С приводит к увеличению расхода теплоносителя, для обеспечения расчетной тепловой нагрузки для систем внутреннего отопления жилых и общественных зданий, что ведет к необходимости значительного увеличения диаметров трубопроводов тепловой сети. Увеличение расхода ведет к большему располагаемому напору на источнике, следовательно, увеличиваются затраты электроэнергии на перекачку.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

По данным ООО «ИГК» основная проблема в системе теплоснабжения следующая:

- утечка теплоносителя в городских тепловых сетях превышает нормативную в 3-4 раза.

По данным АО «НЗИВ» существующая проблема в системе теплоснабжения за 2023 год следующая:

- котельная находится вне радиуса эффективного теплоснабжения;

2.2. Краткий анализ существующего состояния систем водоснабжения

2.2.1. Институциональная структура

На территории г. Искитима услуги централизованного водоснабжения оказывают следующие организации:

Таблица 2.2.1.1 - Организации, оказывающие услуги в системе водоснабжения

| Вид деятельности | Наименование РСО | Обслуживает населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| Производство ХВС |  |  |
| Водоснабжение | ООО «Водоканал» | г. Искитим |
| Транспортировка ХВС |  |  |
| Водоснабжение | ООО «Водоканал» | г. Искитим |
| Производство ГВС |  |  |
| Горячее водоснабжение | МУП «Теплосеть» ООО «Прогресс» МУП «Котельная Ложок» Котельная ИП Голубев В.А | г. Искитим |
| Транспортировка ГВС |  |  |
| Горячее водоснабжение | МУП «Теплосеть» ООО «Прогресс» МУП «Котельная Ложок» Котельная ИП Голубев В.А. | г. Искитим |

2.2.2 Характеристика системы

Система водоснабжения города принята объединенная хозяйственно-противопожарная.

Система подачи воды – централизованная напорная.

Структурно система водоснабжения г. Искитима состоит из двух технологических зон водоснабжения, которые включают в себя:

‒ ковшевой водозабор из р. Бердь;

‒ насосную станцию первого подъема;

‒ комплекс водопроводных очистных сооружений (две очереди);

‒ насосную станцию второго подъема;

‒ насосную станцию третьего подъема;

‒ повысительную насосную станцию;

‒ распределительную водопроводную сеть;

‒ три водозаборные скважины, оснащенные погружными насосами;

‒ водонапорные башни при скважинах.

Общая протяженность сетей системы водоснабжения – 192,297 км, из них 105,3 км проходят по территории города и 47,85 км по территории Искитимского района.

Основными потребителями воды является население муниципального образования, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации. Около 49,5% от общего количества потребителей составляют потребители, расположенные за пределами г. Искитима в Искитимском (п. Чернореченский, п.г.т. Линево, п. Евсино) и Черепановском (п.г.т. Дорогино) районах.

На сегодняшний день территория г. Искитима не полностью охвачена централизованным водоснабжением. Доступ к централизованному водоснабжению имеет около 95% городских потребителей.

Централизованное водоснабжение отсутствует в ряде массивов индивидуальной жилой застройки:

‒ застройка в районе карьера цементного завода в Заречном микрорайоне;

‒ застройка в южной части микрорайона Солнечный;

‒ большая часть зоны индивидуальной жилой застройки.

Структурная схема системы водоснабжения г. Искитима показана на рисунке ниже.

Рисунок 2.2.2.1 - Структурная схема системы водоснабжения г. Искитима

Система водоснабжения города Искитима разделена на две технологические зоны водоснабжения.

Технологическая зона I осуществляет водоснабжение основной территории г. Искитима, микрорайонов Шипуново и Ложок, а также обеспечивает подачу воды потребителям п. Чернореченский, п.г.т. Линево, п. Евсино и п.г.т. Дорогино.

Технологическая зона II осуществляет водоснабжение индивидуальной жилой застройки по улицам Спортивная, Транспортная и Западный жилмассив.

Между технологическими зонами имеется резервирующая перемычка, которая постоянно отключена.

Водозабор расположен на левом берегу р. Бердь. Вода из реки Бердь поступает в ковш, оборудованный рыбозащитными сооружениями, затем в водоприемный колодец, проходя через сороудерживающие решетки, насосной станцией I подъема по четырем напорным водоводам направляется на блок очистных сооружений НФС. На блоке очистных сооружений НФС вода попадает в смесители, где происходит смешение с реагентами, далее через камеры реакции, встроенные в горизонтальные отстойники, и через осветлители со взвешенным слоем осадка, вода проходит скорые фильтры, загруженные альбитофиром и горелой породой. После обеззараживания вода попадает в резервуары чистой воды, а затем насосной станцией II подъема в разводящие сети города. Осадок, образующийся в отстойниках и задержанный на фильтрах, периодически сбрасывается в реку Бердь без дополнительной очистки.

Перекачку воды из скважины обеспечивают глубинные, погружные насосы ЭВЦ 16-50.

В павильоне каждой скважины установлен электрический щит, посредством которого осуществляется электроснабжение насосной станции первого подъёма и прибор учета электроэнергии.

Насосная станция первого подъема, совмещенная с водоприемным ковшом, для подачи воды на ВОС установлены насосные агрегаты следующих марок. Перечень насосного оборудования ЦСВ г. Искитима представлен в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1 - Перечень насосного оборудования ЦСВ г. Искитима

| Тип | Назначение | Классификация по принципу действия | Место установки (объект системы водоснабжения) | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Подача, м.куб./ч | Мощность на валу, кВт | Наличие преобразователя частоты | Способ пуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная станция первого подъёма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1250-65 | 1-ая ступень | центробежный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1982 | 73 – 59 | 840 – 1 520 | 200 | нет | Прямой пуск |
| Д1600-90 | 1-ая ступень | центробежный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1984 | 98 – 79 | 1 100 – 2 000 | 315 | да | плавный пуск |
| Д1600-90 | 1-ая ступень | центробежный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1984 | 98 – 79 | 1 100 – 2 000 | 315 | да | плавный пуск |
| Д1600-90 | 1-ая ступень | центробежный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1984 | 98 – 79 | 1 100 – 2 000 | 315 | да | плавный пуск |
| Д1600-90 | 1-ая ступень | центробежный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1984 | 98 – 79 | 1 100 – 2 000 | 315 | да | плавный пуск |
|  | Насосная станция второго подъёма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1250-125 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 2006 | 136 – 112 | 870 – 1 500 | 400 | нет | Прямой пуск |
| Д1250-125 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1954 | 136 – 112 | 870 – 1 500 | 630 | нет | Прямой пуск |
| 300Д-70 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1984 | 70 | 1 080 | 320 | да | плавный пуск |
| Д1600-90б | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 2006 | 69 – 56 | 900 – 1 600 | 315 | да | плавный пуск |
| 300Д-70 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1984 | 70 | 1 080 | 320 | нет | Прямой пуск |
| Д1600-90б | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 2006 | 69 – 56 | 900 – 1 600 | 315 | да | Плавный пуск |
| КМ100-65-200 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 2005 | 57 – 46 | 60 – 112 | 30 | да | плавный пуск |
| Д1250-125 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1984 | 136 – 112 | 870 – 1 500 | 630 | нет | Прямой пуск |
| Д1250-125 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1984 | 136 – 112 | 870 – 1 500 | 630 | нет | Прямой пуск |
|  | Насосная станция третьего подъёма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1250-65 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 2007 | 73 – 59 | 840 – 1 520 | 200 | нет | Прямой пуск |
| 3В 200x2 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 1972 | 120 | 360 | 125 | нет | Прямой пуск |
| Д1250-65 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 2006 | 73 – 59 | 840 – 1 520 | 150 | нет | Прямой пуск |
| Д320-70 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 1997 | 78 – 66 | 210 – 380 | 90 | нет | Прямой пуск |
| Д320-70 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 1997 | 78 – 66 | 210 – 380 | 90 | да | плавный пуск |

В работе постоянно находятся два насоса марки Д1600-90, при необходимости дополнительно включается насос марки Д1250-65. Электродвигатели насосных агрегатов оснащены частотными преобразователями для регулирования подачи и напора.

С НС-I вода подается на площадку ВОС, расположенную в 2 км к западу от НС-I, по трем стальным водоводам диаметром 500 мм и одному чугунному водоводу диаметром 600 мм. Водоводы имеют высокую степень износа и требуют замены. Насосная станция второго подъема (НС-II) находится на территории ВОС и предназначена для подачи очищенной воды потребителям. НС-II имеет заглубленный машинный зал, в котором установлены девять насосных агрегатов.

Вода по трем всасывающим линиям 800 мм и общему всасывающему коллектору поступает из РЧВ в насосы и далее по общему напорному коллектору, секционированному задвижками, и семи напорным водоводам подается потребителям.

Насосы №№ 1, 2, 8, 9 предназначены для подачи воды на насосную станцию третьего подъема (НС-III) по двум стальным напорным водоводам диаметром 500 мм. При заполнении резервуаров чистой воды НС-III по звонку диспетчера подача воды может прекращаться. Напор на выходе из насосной станции поддерживается на уровне 80 м вод. ст. Водоводы до НС-III значительно изношены и требуют замены.

Насосы №№ 3, 4, 5, 6 предназначены для подачи воды в городскую водопроводную сеть. Подача воды осуществляется по одному чугунному и двум стальным напорным водоводам диаметром 500 мм. В работе большую часть времени находится один из насосов марки Д1600-90б. Электроприводы насосных агрегатов оборудованы преобразователями частоты. Напор на выходе из насосной станции поддерживается на уровне 35 м вод. ст., в ночное время давление снижается.

Такой величины напора достаточно для обеспечения водой всех городских потребителей за исключением десятиэтажного жилого дома по адресу Индустриальный микрорайон, 56. Для подачи воды в этот дом рядом с ним устроена повысительная насосная станция (ПНС), в которой установлены два насоса марки К65-50-160 с преобразователями частоты.

Городские водоводы также значительно изношены и требуют замены.

Насос № 7 предназначен для подачи воды по двум стальным водоводам диаметром 300 мм. Подача осуществляется периодически, с перерывами до нескольких суток, по заявке.

Насосная станция третьего подъема расположена в п.г.т. Линево. Вода с НС-II поступает в два РЧВ объемом по 6 000 м3. Для подачи воды потребителям на НС-III установлены пять насосных агрегатов.

Со станции вода подается по двум водоводам диаметром 500 мм в п.г.т. Линево и на электродный завод, по двум водоводам диаметром 150 мм в п. Евсино и еще одному водоводу диаметром 500 мм протяженностью 15 км на станцию четвертого подъема в п.г.т. Дорогино. Станция четвертого подъема находится на балансе и обслуживается УЖКХ г.

Черепаново. Для снабжения потребителей технологической зоны II питьевой водой на скважине

№ 10-300 подземного водозабора установлен вертикальный погружной насос марки ЭЦВ 6-6,3-125 (подача 5,5 – 9 м3/час, напор 130 – 108 м вод. ст.). Согласно данным эксплуатирующей организации насос работает по 4 часа в сутки.

Подача воды от НС-I подъема осуществляется в равномерном режиме. Насосное оборудование включается и отключается по частотным преобразователям. Напор на выходе с насосной станции поддерживается на уровне 21 – 40 м вод. ст..

Подача воды с НС-II в г. Искитим производится с регулированием подачи по уровню давления в напорном водоводе.

Вода на НС-III подается равномерно в резервуары чистой воды, регулирование подачи воды осуществляется равномерно в течение суток, в работе находятся два насоса: насос № 1 или № 2 и насос № 8 или № 9. При заполнении резервуаров чистой воды НС-III по звонку диспетчера подача воды может прекращаться.

Таким образом, нерациональные затраты электроэнергии, возникающие при дросселировании, исключены максимально. Дальнейшее повышение энергоэффективности подачи воды возможно при замене основного оборудования на современное с более высоким значением КПД, соответствующее расчетным параметрам с учетом перспективной нагрузки.

2.2.3 Балансы мощности коммунального ресурса

Общий баланс подачи и реализации воды за 2022 г. по данным схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 2.2.3.1 - Общий баланс подачи и реализации воды на 2022 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 10 448.53 | 10 599.06 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 10 439.05 | 10 587.75 |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 9.48 | 11.31 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м |  |  |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 7.40 | 9.34 |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 10 441.13 | 10 589.72 |
| 2 | Приготовление горячей воды |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м |  |  |
| 2.2 | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. куб. м |  |  |
| 2.3 | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м |  |  |
| 3 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 10 441.13 | 10 589.72 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 10 441.13 | 10 589.72 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м |  |  |
| 3.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м |  |  |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 1 487.24 | 1 410.58 |
|  | Уровень потерь | % | 16.61% | 15.37% |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 845.30 | 887.35 |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 8 108.59 | 8 291.79 |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м |  |  |
| 4 | Транспортировка технической воды |  |  |  |
| 4.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 7.40 | 9.34 |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб. м |  |  |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м |  |  |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м |  |  |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м |  |  |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб. м |  |  |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м |  |  |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м |  |  |
| 6 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 8 108.59 | 8 291.79 |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 7 832.59 | 7 976.11 |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 276.00 | 315.68 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м |  |  |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м |  |  |
| 6.3.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м |  |  |

Баланс водопотребления за 2023 и на перспективу на 2028 и 2035 годы по данным ООО «Водоканал» представлен в таблице ниже.

Таблица 2.2.3.2 – Баланс водопотребления ООО «Водоканал»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2028 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | мЗ/ч | 4500 | 4500 | 4500 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/мЗ | 0,602 | 0,621 | 0,621 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 10570,6 | 10594,04 | 10599,06 |
| 4 | Расход воды на собственные | тыс. мЗ | 878,4 | 917,05 | 917,51 |
| 5 | Отпущено воды в водопроводную сеть | тыс. мЗ | 9692,2 | 9676,99 | 9681,55 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. мЗ | 1604,2 | 1545,94 | 1491,79 |
| 7 | Передано воды потребителям: | тыс. м3 | 8088,0 | 8131,05 | 8189,76 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. мЗ | 304,327 | 332,078 | 341,000 |
| 7.2 | . -население | тыс. мЗ | 4011,024 | 4582,717 | 4590,000 |
| 7.3 | -прочие | тыс. мЗ | 3772,644 | 3226,666 | 3258,76 |

2.2.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

В настоящее время в г. Искитиме коммерческий учет потребления воды производится на основании показаний приборов коммерческого учета. Объем потребления воды потребителями, не оснащенными приборами учета, определяется расчетным способом на основании действующих нормативов.

Объекты системы водоснабжения г. Искитима оснащены приборами учета в полном объеме.

По данным ООО «Водоканал» обеспеченность приборами учета потребителей представлена в таблице ниже.

Таблица 2.2.4.1 – Обеспеченность приборами учета

| № | Обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | хвс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | % | 95 |
| 2 | бюджет | % | 86 |
| 3 | прочие | % | 86 |

Планируется установка приборов учета у всех потребителей. В соответствии с действующим законодательством по энергосбережению уровень оснащённости приборами учёта должен быть 100%. Тарифная политика государства направлена на стимулирование энергоресурсосбережения. Одной из важнейших мер в этом направлении является приборный учёт энергоресурсов и воды. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору.

Постановление Правительства РФ от 16.04.2013г. №344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» предусматривает значительное повышение нормативов расхода воды, что должно естественным образом простимулировать «оприборивание» среди населения.

2.2.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Холодное водоснабжение.

Система водоснабжения города Искитима разделена на две технологические зоны водоснабжения.

Технологическая зона I осуществляет водоснабжение основной территории г. Искитима, микрорайонов Шипуново и Ложок, а также обеспечивает подачу воды потребителям п. Чернореченский, п.г.т. Линево, п. Евсино и п.г.т. Дорогино.

Технологическая зона II осуществляет водоснабжение индивидуальной жилой застройки по улицам Спортивная, Транспортная и Западный жилмассив.

Между технологическими зонами имеется резервирующая перемычка, которая постоянно отключена.

Водозабор расположен на левом берегу р. Бердь. Вода из реки Бердь поступает в ковш, оборудованный рыбозащитными сооружениями, затем в водоприемный колодец, проходя через сороудерживающие решетки, насосной станцией I подъема по четырем напорным водоводам направляется на блок очистных сооружений НФС. На блоке очистных сооружений НФС вода попадает в смесители, где происходит смешение с реагентами, далее через камеры реакции, встроенные в горизонтальные отстойники, и через осветлители со взвешенным слоем осадка, вода проходит скорые фильтры, загруженные альбитофиром и горелой породой. После обеззараживания вода попадает в резервуары чистой воды, а затем насосной станцией II подъема в разводящие сети города. Осадок, образующийся в отстойниках и задержанный на фильтрах, периодически сбрасывается в реку Бердь без дополнительной очистки.

2.2.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Искитима при максимальном расчетном потреблении представлен в таблице ниже.

Таблица 2.2.6.1 - Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование источника | Расчетное потребление воды |  |  | Дебит источника |  |  | Резерв (+) / Дефицит (-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/ч | м3/сут | м3/год | м3/ч | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | % |
| ВОС (р. Бердь) | 2 892,89 | 40 630,20 | 11 914 650 | 3 020 | 72 500 | 26 462 500 | 31 869,80 | 14 547 850 | 44 |
| Скважина № 10-300 | 5,32 | 33,65 | 6 755 | 6 | 144 | 52 560 | 110,35 | 45 805 | 77 |

2.2.7 Надежность работы коммунальной системы

Критерием эффективной и надежной работы систем водоснабжения является:

-устойчивое выполнение жестких требований стандарта качества очищенной воды;

-влияния отказов водопроводной сети на качество бесперебойного водообеспечения.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). По данным ООО «Водоканал» показатели надежности приведены в таблице 2.2.7.1.

Таблица 2.2.7.1 – Показатели надежности поставляемого ресурса

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях | ед. | 106 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях | ч.мин | Зч 54 мин |
| 3 | кол-во повреждений на источнике | ед. | о |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике | ч.мин | о |

2.2.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Очистка воды производится по двухступенчатой схеме: осветление воды осаждением в горизонтальных отстойниках и в осветлителях со взвешенным слоем осадка, и фильтрование через загрузку скорых фильтров.

Вода из реки Бердь поступает в ковш, оборудованный рыбозащитными сооружениями, затем, через сороудерживающие решетки в мокрый колодец. От насосной станции по четырем напорным водоводам (Д500мм-3шт, и Д600мм-1шт) речная вода направляется на вихревой смеситель первой очереди очистных сооружений, и на смеситель коридорного типа второй очереди очистных сооружений.

Первым из реагентов подается через камерно лучевой смеситель оксихлорид алюминия. Следующая врезка в трубопровод речной воды, через обратный клапан - подача гипохлорита натрия. Подача праестола производится через перфорированные трубы в тело смесителя.

На первой очереди очистных сооружений обрабатываемая вода после вихревого смесителя поступает на осветлители со взвешенным слоем осадка с встроенными в них рециркуляторами. Очистка воды в рециркуляторах осуществляется следующим образом. Исходная вода, с введенными в нее реагентами, поступает через распределительную систему в нижнюю часть рабочих камер осветлителя. Благодаря эжектирующей системе, образованной раструбом и соплом, в смеситель рециркулятора вместе с исходной водой поступает и часть воды с ранее образовавшимся осадком. Из смесителя исходная вода, смешанная с реагентами и частью уже образовавшегося осадка, поступает в направляющий аппарат (камеру хлопьеобразования рециркулятора). Часть осадка эжектируется с вновь прибываемой водой, а часть осадка находится в пространстве между корпусом и камерой хлопьеобразования, создавая зону взвешенного осадка (взвешенный фильтр). Сформированный осадок через окна поступает в шламоуплотнитель. Осветленная вода собирается перфорированными трубами и отводится в сборный карман. Из кармана осветленная вода по трубам Д300мм поступает на скорые фильтры. Проходя через фильтрующую, загрузка высотой 1,2-1,5м, из обрабатываемой воды удаляется взвесь. Скорость фильтрования при нормальном режиме- 9,4м/ч, при форсированном- 11,8м/ч.

Далее профильтрованная вода через дренажную систему (большого сопротивления) из стальных труб Д100мм отводится по трубопроводам Д300мм в сборный коллектор чистой воды Д500мм. Из сборного коллектора профильтрованная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ), и насосами насосной станции второго подъема подается потребителю.

На второй очереди очистных сооружений обрабатываемая вода после смесителя коридорного типа поступает по сборному коллектору Д700мм в распределительный коллектор Д700мм, с него в камеры хлопьеобразования, встроенные в горизонтальные отстойники. В камерах хлопьеобразования установлены рециркуляторы. Исходная вода, с введенными в нее реагентами, поступает через распределительную систему в нижнюю часть рабочих камер камеры хлопьеобразования, далее вода, проходя через перегородку, попадает в горизонтальный отстойник, где в течении 2,9 часа она движется со скоростью 5,1 мм/с. Хлопья, образовавшиеся в камере реакции, осаждаются по ходу движения воды в горизонтальном отстойнике. Осветленная вода собирается двумя перфорированными трубами (составная труба из: Д300мм-6м, Д250мм-6м, Д200мм-6м, итого одна труба составляет 18 метров) и поступает в сборный карман блока отстойников. Из кармана горизонтальных отстойников осветленная вода по трубопроводам Д500мм поступает на скорые фильтры. Проходя через фильтрующую загрузку высотой 1,2-1,5м, из обрабатываемой воды удаляется взвесь. Скорость фильтрования при нормальном режиме- 9,15м/ч, при форсированном- 11,0м/ч. Далее профильтрованная вода через дренажную систему (большого сопротивления) из стальных труб Д100мм отводится по трубопроводам Д400мм в сборный коллектор чистой воды Д500мм. Из сборного коллектора профильтрованная вода поступает в резервуары чистой вода (РЧВ), и насосами насосной станции второго подъема подается потребителю.

Действующие водопроводные очистные сооружения (ВОС) речной воды располагаются по адресу ул. Прорабская, 2г и имеют две очереди строительства.

Первая очередь сооружений проектной производительностью 22 500 м3/сут введена в эксплуатацию в 1968 г.

Исходная сырая вода с НС-I поступает в смеситель вихревого типа, предназначенный для перемешивания воды с реагентами. Время пребывания воды в смесителе составляет 114 секунд. Для задержания мусора и отделения пузырьков воздуха в кармане смесителя установлена сетка с ячейками 4 x 4 см.

В трубопровод подачи сырой воды, для поддержания удовлетворительного санитарного состояния сооружений первой очереди, предусмотрена врезка первичного хлорирования. В качестве хлорсодержащего реагента используется гипохлорит натрия. В качества каогулянта применяется оксихлорид алюминия (ОХА) – 20%. Для приготовления рабочего раствора ОХА разбавляется до необходимой концентрации в рабочих баках. Подается ОХА в трубопровод перед смесителем, через камерно-лучевой смеситель, насосами дозаторами. Благодаря особой конструкции смесителя протекающая в нем вода создает небольшой вакуум, который способствует быстрому поглащению возникающей в ней пыли и предотвращает ее осаждение в смесителе и как следствие возможные отложения и образования наростов полимера. Смеситель служит также для первоначального смачивания порошка водой.

В качестве флокулянта применяется Праестол 650 TR. Праестол подается в тело смесителя, через систему перфорированных труб, для приготовления используется установка POLYDOS 412.

Из смесителя вода, смешанная с реагентами, подается на осветлители с взвешенным осадком (ОВО), со встроенными в них рециркуляторами. Рецилкуляторы встроены в осветлители при реконструкции ВОС в начале 2000-х гг.

В работе находится четыре осветлителя. В осветлителях происходит осветление речной воды во взвешенном слое хлопьев гидроксида алюминия, где происходит контактная коагуляция. Наличие рециркуляторов позволяет интенсифицировать процесс хлопьеобразования и повысить эффективность осветления воды. Так как при движении воды через осветлитель извлекаемые из нее частицы остаются во взвешенном слое, его объем увеличивается. Избыточный осадок из взвешенного слоя непрерывно отводится в осадкоуплотнитель, где он уплотняется и отводится по мере накопления.

Осветленная вода отводится на доочистку в скорые фильтры (СФ).

В работе находится пять скорых фильтров, площадь одного фильтра составляет 25 м2. Поддерживающие слои фильтров выполнены из гравия. В качестве фильтрующего матриала используется альбитофир (фильтры № 1, № 5) и горелая порода (фильтры № 2, № 3, № 4). Высота слоя воды над фильтрующей загрузкой поддерживается не менее 2 м. Скорость фильтрования при нормальном режиме составляет 6 – 8 м/ч, при форсированном режиме – 7 – 9,5 м/ч. Окончание фильтроцикла и вывод фильтра на промывку определяется качеством воды на выходе из сооружений, когда мутность достигает 1,5 мг/л. Интенсивность промывки скорых фильтров составляет 15 л/(с*м2), время промывки – 6 минут.

После доочистки вода подается в резервуары чистой воды, в которых обеспечивается ее контакт с хлором в течение 30 минут. В качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия.

Вместимость двух резервуаров чистой воды составляет 4 000 м3. Резервуары круглые в плане, диаметром 24 м, высотой 4,8 м. РВЧ 6000.

Технологическая схема первой очереди ВОС показана на рисунке 2.5.

Вторая очередь сооружений проектной производительностью 50 000 м3/сут введена в эксплуатацию в 1976 г.

Исходная сырая вода с НС-I поступает в двухсекционный смеситель вихревого типа, рабочий объем одной секции составляет 100 м3. Расчетное время пребывания воды в двух секциях смесителя – 318 секунд.

Для задержания мусора, а также отделения пузырьков воздуха, в каждом кармане смесителя установлены по две пары сеток, верхние и нижние с ячейками 4 x 4 см.

Также перед смесителем предусмотрен ввод гипохлорита натрия для предварительного хлорирования воды.

Смешанная с реагентами вода далее подается в камеры хлопьеобразования (КХО), встроенные в горизонтальные отстойники.

В работе находится шесть КХО, каждая размерами в плане 8,7 x 5,85 м и высотой 4 м.

Площадь одной камеры составляет 50 м2, полезный объем – 203 м3.

В камерах хлопьеобразования установлены рециркуляторы. Исходная вода, с введенными в нее реагентами, поступает через распределительную систему в нижнюю часть рабочих камер камеры хлопьеобразования, далее вода, проходя через перегородку, попадает в горизонтальный отстойник, где в течении 2,9 часа она движется со скоростью 5,1 мм/с.

Из КХО вода перетекает в горизонтальные отстойники, имеющие размер в плане 45 x 5,85 м, высота 3,8 м, фактическая площадь составляет 263 м2, полезный объем – 1 000 м3. В работе находится шесть горизонтальных отстойников (ГО). Дно отстойника предусмотрено с уклоном обратным направлению движения воды.

Средняя глубина зоны осаждения 3 м, средний уровень осадка – 2,5 м. Время пребывания воды в отстойнике составляет 110 минут.

Отстоянная вода далее подается на скорые фильтры для доочистки.

В работе находится шесть фильтров, площадь одного фильтра составляет 43,2 м2. Поддерживающие слои фильтров выполнены из гравия. В качестве фильтрующего материала используется альбитофир (фильтры № 1, № 2) и горелая порода (фильтры №№ 3 – 6). Высота слоя воды над фильтрующей загрузкой поддерживается не менее 2 м. Скорость фильтрования при нормальном режиме составляет 6 – 8 м/ч, при форсированном режиме – 7 – 9,5 м/ч.

Окончание фильтроцикла и вывод фильтра на промывку определяется качеством воды на выходе из сооружений, когда мутность достигает 1,5 мг/л. Интенсивность промывки скорых фильтров составляет 15 л/(с*м2), время промывки – 6 минут.

Для промывки фильтров первой и второй очереди в промывочном отделении установлены два насоса марки 16НДн (подача – 1 350 – 1 980 м3/ч, напор – 10 – 21 м вод. ст.) и один насос марки 18НДс (подача – 1 980 – 2 700 м3/ч, напор – 34 – 58 м вод. ст.).

После доочистки вода подается в резервуар чистой воды, в котором обеспечивается ее контакт с хлором в течение 30 минут. В качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия.

Вместимость резервуара чистой воды составляет 6 000 м3. Резервуар прямоугольный в плане, размером 36 x 36 м. Резервуары устраивают с целью выравнивания режимов работы насосной станции, хранения регулирующих, аварийных, противопожарных и запасов воды на собственные нужды, а также для обеспечения должной продолжительности контакта хлора с водой. В работе НФС два РЧВ объемом 2000м3 (круглые в плане Д24м, Н 5,2м) каждый и один РЧВ объемом-6000м3 (размер в плане 36*36м, Н=5,2м). Резервуар 6000м3 оборудован фильтрами-поглотителями.

Фильтр-поглотитель предназначен для очистки воздуха подаваемого в резервуар чистой воды от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов.

Для пролонгирования дезинфицирующего действия гипохлорита натрия на ВОС применяется хлорирование с аммонизацией. В результате этого свободный хлор переходит в связанную форму (в виде хлораминов) и постепенно высвобождается, что позволяет предотвратить вторичное бактериальное загрязнение воды в водопроводных сетях.

В настоящее время водопроводные очистные сооружения г. Искитима недогружены, сооружения первой очереди фактически выведены из эксплуатации и запускаются по мере необходимости, в основном для поддержания в удовлетворительном техническом состоянии строительных конструкций, трубопроводов и запорной арматуры.

Сооружения в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Технологическая схема позволяет получать воду питьевого качества, соответствующую требованиям действующих санитарных норм.

Результаты анализов воды на выходе из станции водоподготовки представлена в таблице ниже.

Таблица 2.2.8.1 - Результаты анализов воды на выходе из станции водоподготовки

| Всего отобрано проб по хим. анализу за год | Из них нестандартных проб | Всего отобрано проб по бак. анализу за год | Из них Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 247 | Остат. своб. Хлор - 1 | 361 | отсутствие |

Для своевременного контроля качества водопроводной воды на ВОС базируется аттестованная химико-бактериологическая лаборатория.

График лабораторного контроля качества питьевой воды определен рабочей программой, согласованной Управлением Роспортебнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе. Результаты анализов хранятся в химико-бактериологической лаборатории.

Технологическая схема ВОС предусматривает обводные линии для подачи сырой воды на скорые фильтры, минуя первую ступень очистки, или сразу в РЧВ без очистки при чрезвычайной ситуации.

Скважины оснащены специальными сетчатыми фильтрами для защиты от крупных механических взвесей, присутствующих в воде подземных источников.

Сооружения по водоподготовке на водозаборе технологической зоны II (скважина № 10-300) отсутствуют.

До перевода верхней зоны микрорайона Шипуново на водоснабжение от водозабора речной воды, в связи с повышенным содержанием нитратов в воде скважин №№ 2-Д, 4-Д, эксплуатировалась станция водоподготовки подземных вод в блочно-модульном исполнении. Удаление из воды нитратов производилось на ионообменной установке ВПУ-PuA520E(R)-0,6-2,7 производства ЗАО «Роса», загруженной анионообменной смолой селективной по нитратам.

В настоящее время блочно-модульная станция водоподготовки подземных вод выведена из эксплуатации в резерв.

Контроль качества хоз-питьевого воды Акредитованной лабораторией ООО «Водоканал» в соответствии с утверждёнными программами производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения.

Выводы:

− В соответствии с предоставленными данными пробы воды взятые из разводящей сети за 2022 год г. Искитима полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

− В соответствии с предоставленными данными вода на реке Бердь г. Искитима полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания».

− В соответствии с предоставленными данными вода после водоочистных сооружений г. Искитима вода полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

− В соответствии с предоставленными данными пробы воды взятые из Скважины 10-300 «Зелёная горка», Скважина 4Д, Скважина 2Д г. Искитима полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 2.2.8.2 Показатели качества воды централизованного водоснабжения на территории г. Искитима по итогам работы за 2022 г., пробы взятые из разводящей сети

| Месяц | Отобрано проб на хим. анализ. | Нестандартных проб | отобрано проб на бак. анализ | Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 121 | 3 | 112 | отсутствие |
| февраль | 123 | 2 | 112 | отсутствие |
| март | 135 | 0 | 129 | отсутствие |
| апрель | 132 | 12 | 117 | отсутствие |
| май | 153 | 18 | 132 | отсутствие |
| июнь | 138 | 5 | 122 | отсутствие |
| июль | 142 | 13 | 119 | отсутствие |
| август | 166 | 10 | 130 | отсутствие |
| сентябрь | 138 | 2 | 131 | отсутствие |
| октябрь | 120 | 0 | 117 | отсутствие |
| ноябрь | 135 | 6 | 122 | отсутствие |
| декабрь | 131 | 4 | 121 | отсутствие |
| ВСЕГО | 1634 | 75 | 1464 | отсутствие |

Таблица 2.2.8.3 - Показатели качества воды централизованного водоснабжения на территории г. Искитима по итогам работы за 2022 г., пробы взятые из р. Бердь

| Всего отобрано проб по хим. анализу за год | Из них Нестандартных проб | Всего отобрано проб по бак. анализу за год | Из них Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 247 | Марганец – 2 Мутность – 1 Взвешенные вещества – 1 Окисляемость – 1 Железо - 1 | 361 | ОКБ – 4 Е. coli – 20 Колифаги - 30 |

Таблица 2.2.8.4 - Показатели качества воды централизованного водоснабжения на территории г. Искитима по итогам работы за 2022 г., пробы взятые из коммунального водопровода

| Всего отобрано проб по хим. анализу за год | Из них нестандартных проб | Всего отобрано проб по бак. анализу за год | Из них Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1634 | 75 | 1464 | отсутствие |

Таблица 2.2.8.5 - Показатели качества воды централизованного водоснабжения на территории г. Искитима по итогам работы за 2022 г., пробы взятые из скважин

| Всего отобрано проб по хим. анализу за год | Из них Нестандартных проб | Всего отобрано проб по бак. анализу за год | Из них Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина 10-300 «Зелёная горка» |  |  |  |
| 26 | 0 | 19 | отсутствие |
| Скважина 4Д |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 | отсутствие |
| Скважина 2Д |  |  |  |
| 4 | 1 | 4 | отсутствие |

Таблица 2.2.8.6 - Выводы по качеству питьевой воды, причины несоответствия и пути повышения качества воды ЦСВ г. Искитима

| № п/п | Показатели | Описание выявленных несоответствий качества воды, подаваемой потребителям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | Вероятные причины несоответствия качества воды. | Рекомендации по приведению качества воды в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Бердь | выявлено | Возможны подмывы реки и скопление органических свойств | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |
| 2 | Лабораторный кран (Вода поступающая со станции) | выявлено | Остаточный хлор | Наблюдение. |
| 3 | Коммунальный водопровод | не выявлено | ─ | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |
| 4 | Пробы, взятые из разводящей сети | выявлено | Мутность, ввиду порыва либо утечки в сети | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. Устранение. |
| 5 | Скважина 10-300 «Зелёная горка» | не вывлено | ─ | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |
| 6 | Скважина 4Д | выявлено | Природные свойства подземных вод. Мутность, железо | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |
| 7 | Скважина 2Д | выявлено | Природные свойства подземных вод. Нитраты. | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |

2.2.9 Воздействие на окружающую среду

На сегодняшний день обеззараживание воды на объектах ЦСВ осуществляется преимущественно гипохлоритом кальция вручную. Гипохлорит кальция поставляется в жидком виде в пластиковых канистрах.

Учитывая не значительную протяжённость водопроводных сетей для «малых» ЦСВ рекомендуется предусмотреть систему непрерывного, автоматического обеззараживания с использованием ультрафиолетовых ламп.

При реконструкции водозабора для обеззараживания воды рекомендуется предусмотреть использование гипохлорита натрия или диоксида хлора с системой автоматического дозирования.

Гипохлорит натрия (ГХН) применяется в жидком виде. Достоинства ГХН:

–	эффективен против большинства болезнетворных микроорганизмов;

–	по сравнению с хлором относительно безопасен при хранении и использовании;

–	доступная цена;

–	при получении на месте не требует транспортировки и хранения опасных химикатов. Недостатки ГХН:

–	неэффективен против цист;

–	при увеличении величины рН воды снижается его эффективность;

–	опасность выделения газообразного хлора при хранении;

–	теряет активность при хранении (до 30 % за первый месяц хранения);

–	товарный раствор ГХН содержит 10-20г/л щёлочи, за счёт которой происходит увеличение рН, поэтому при обеззараживании воды с высокой долей карбонатной жёсткости товарным ГХН образуется нерастворимый карбонат кальция, который откладывается в виде накипи на внутренней поверхности трубопроводов и сосудов (кальцинация);

–	образует побочные продукты дизинфекции, включая тригалометаны (в том числе хлороформ и бромоформ) и броматы в присутствии бромидов;

–	не окисляет марганец.

Диоксид хлора (ДХ) - получают только на месте применения. В настоящее время считается самым эффективным дезинфектантом из хлорсодержащих реагентов для обработки воды при повышенных рН.

2.2.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Согласно приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года №728-В/НПА тариф на питьевую воду для ООО «Водоканал» представлен ниже.

2.2.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Для большинства ЦСВ г. Искитима характерны следующие технические и технологические проблемы:

1- Низкий уровень охвата населения централизованным водоснабжением.

2- Значительный износ сетей водоснабжения, и как следствие:

– сверхнормативная утечка воды;

– перерасход электрической энергии;

– перерывы в водоснабжении;

3- Сети не закольцованы в соответствии с требованиями п. 11.5, что снижает эксплуатационную гибкость, и как следствие надёжность систем водоснабжения;

4- Износ колодцев и запорной арматуры, что снижает эксплуатационную гибкость ЦСВ, и как следствие требует отключение всей или значительной части системы водоснабжения для ремонта;

5- Отсутствуют резервные водоводы от водозаборных сооружений до населённых пунктов, что снижает надёжность водоснабжения.

6- Низкий уровень оснащённости приборами учёта расхода воды, особенно это проблема затрагивает общедомовой учёт для МКД. Низкий уровень оснащённости потребителей приборами учёта не позволяет объективно оценить уровень фактического потребления воды и уровень сетевых потерь. Тарифная политика государства направлена на стимулирование энергоресурсосбережения. Одной из важнейших мер в этом направлении является приборный учёт энергоресурсов и воды. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Проблема характерна для всех ЦСВ.

7- Отсутствие технического приборного учёта воды, добываемой из скважин и подаваемой в распределительную сеть, что не позволяет контролировать эффективность работы системы водоснабжения, оценивать эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению. Проблема характерна практически для всех ЦСВ.

8- Отсутствие автоматизированной системы дистанционного мониторинга за работой системы водоснабжения и автоматизированной системы учёта энергоресурсов. Проблема характерна для всех ЦСВ.

По данным ООО «Водоканала» в 2024г были выявлены участки водопроводных сетей, находящихся в аварийном состоянии. Ежегодно проводятся плановые ремонты и замены трубопроводов, однако при существующем износе сетей, а также нехватке специалистов вьшолняемая замена не достаточна. Финансовые возможности, заложенные в тарифе, не позволяют проводить мероприятия по ремонту и замене существующих систем в требуемом объеме.

Большой угрозой стабильному водоснабжению юго - западной части г. Искитима является отсутствие в работе левого магистрального водопровода. Трубопровод был аварийно выведен из работы в 2018г. Информацию о ходе реализации мероприятия возможно получить в МКУ «УКС» являющимся техническим заказчиком. В настоящее время водоснабжение юго - западной части города осуществляется только по южному магистральному водопроводу. В период весеннего паводка участок южного трубопровода затапливается, вследствие разлива р. Койниха, что не позволяет определить место порыва и произвести его ремонт. В таком случае в юго-западной части города водоснабжение будет полностью прекращено.

Не решенным остается вопрос прохождения водопроводных сетей по застроенным территориям, что приводит к затягиванию ликвидации аварийных ситуаций.

Отсутствует нестационарный резервный источник электроснабжения достаточной мощности, который бы позволял обеспечить стабильную работу объектов водоснабжения.

В настоящее время отсутствует резервный источник водоснабжения в г. Искитиме на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

2.3. Краткий анализ существующего состояния систем водоотведения

2.3.1. Институциональная структура

На территории г. Искитима услуги централизованного водоотведения оказывают следующие организации:

Таблица 2.3.1.1 - Организации, оказывающие услуги в системе водоотведения

| Вид деятельности | Наименование РСО | Обслуживает населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| Водоотведение | ООО «Водоканал» | г. Искитим |
| КОС (очистные сооружения) |  |  |
| Очистные сооружения | МУП «ДЭЗ» | г. Искитим |

2.3.2 Характеристика системы

Система водоотведения г. Искитима принята частично полная раздельная, частично общесплавная. Система сбора сточных вод – централизованная.

Структурно система водоотведения г. Искитима состоит из девяти технологических зон водоотведения, которые включают в себя:

‒ сборную канализационную сеть;

‒ восемнадцать канализационных насосных станций;

‒ главную насосную станцию;

‒ комплекс канализационных очистных сооружений (две очереди).

Протяженность сетей системы водоотведения в черте г. Искитима – 95,619 км. Сведения о протяженности сетей, проходящих по территории Искитимского района, не предоставлены.

Основными источниками сточных вод являются население муниципального образования, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации.

ООО «Водоканал» г. Искитима осуществляет сбор и транспортировку сточных вод на очистные сооружения канализации ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна». По городу проходят и коллекторы, которые напрямую собирают стоки от Абонентов.

Сооружения очистки сточных вод расположены в северной части города и осуществляют полный комплекс механической и биологической очистки сточных вод, их доочистку, обеззараживание и сброс в р. Бердь.

В городе можно выделить две зоны обособленной канализации: восточной и западной частей города. Линия разделения зон проходит по линии железной дороги. Восточная зона водоотведения включает в себя восточную часть промышленной зоны, микрорайон Индустриальный, микрорайон Центральный, частично: микрорайон Северный и микрорайон Заречный. Западная зона водоотведения включает в себя микрорайон Ложок, частично микрорайон Шипуново, западную часть промышленной зоны, микрорайон Южный, микрорайон Подгорный.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в восточной зоне водоотведения осуществляется системой самотечных сетей и напорных коллекторов. Двенадцать канализационных насосных станций (КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КНС-10,

КНС-12, КНС «ПОИСК 1942 №1», КНС «ПОИСК 1942 №2») перекачивают сточные воды на КНС-1, откуда они по напорному коллектору подаются на очистные сооружения канализации. В западной зоне водоотведения г. Искитима расположен главный самотечный коллектор, в который подаются сточные воды от пяти КНС (КНС-11, КНС-13, КНС-14, КНС-15, КНС «Военная часть»). Сточные воды от Южной и большей части Подгорного микрорайона сбрасываются непосредственно в главный самотечный коллектор без перекачки насосными станциями.

Сточные воды по главному самотечному коллектору поступают на главную насосную станцию (ГНС), откуда по двум ниткам напорного коллектора подаются на комплекс существующих очистных сооружений механической и биологической очистки проектной производительностью 50 тыс. м3/сут.

В районах, не охваченных сетями централизованной системы водоотведения, сброс сточных вод производится в выгребные ямы.

Структурная схема системы отведения хозяйственно-бытовых сточных вод представлена на рисунке 2.3.2.1.

Сеть ливневой канализации в г. Искитиме развита слабо. Поверхностный сток отводится преимущественно неорганизованно по поверхности проезжей части автомобильных дорог и обочинам на прилегающую территорию в пониженные места.

В местах, где проложены сети ливневой канализации, поверхностный сток отводится организованно через дождеприемники и коллекторы. С части территории сток отводится в систему общесплавной канализации и транспортируется вместе с хозяйственно-бытовыми сточными водами на очистные сооружения канализации. Резерв у канализационных сетей имеется, но в период паводка и ливневых дождей она полностью не справляется.

Большая часть поверхностного стока отводится напрямую без очистки в реки: Бердь, Черная, Койниха:

‒ на севере, в конце улицы Киевская, от железной дороги в р. Бердь;

‒ от магазина «Танк» по пер. Школьному в р. Бердь;

‒ от ЗАО «ХПП Искитимское» по ул. Станционная в р. Черная;

‒ от ул. Заречая через ул. Канатная в р. Бердь;

‒ ул. Комсомольская, от кольца в р. Бердь;

‒ от ул. Революции по ул. Коротеева в р. Бердь;

‒ по ул. Искитимская в р. Бердь;

‒ по ул. Южный микрорайон, далее до остановки «Газовая», мимо складов «Сибирьгаз- сервис» в р.Койниха.

КНС ул. Советская, 289

КНС, ул. Советская (Советская-Лесная)

Рисунок 2.3.2.1 - Структурная схема системы отведения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Искитима

В связи с большим перепадом высот между различными районами г. Искитима отведение сточных вод только самотечными коллекторами не представляется возможным. В связи с этим на канализационной сети устроено 19 КНС, последовательно перекачивающих сточные воды по напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

КНС-1 расположена по адресу ул. Заводская, 5а, введена в эксплуатацию в 1962 г. Надземная часть КНС, круглая в плане, диаметром 12 м, выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 5 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 142,4 м2. В надземной части расположена трансформаторная, смотровая площадка, вентиляционная камера и санузел. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал. На КНС предусмотрено частотное регулирование подачи и напора насосных агрегатов.

КНС-2 расположена по адресу ул. Советская, 175, введена в эксплуатацию в 1965 г. Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 7,1 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 54 м2. В надземной части расположена мастерская по ремонту оборудования, комната дежурного персонала и санузел. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-3 расположена по адресу: ул. Пушкина,18Б (в районе магазина «Колос»), введена в эксплуатацию в 1953 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 6,1 м выполнена из кирпича. Общая площадь здания насосной станции 48,6 м2. В надземной части расположена мастерская по ремонту оборудования. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-4 расположена по адресу ул. Пушкина, 47а (в районе ЦУМа), введена в эксплуатацию в 1952 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 5 м выполнена из кирпича. Общая площадь здания насосной станции 57 м2. В надземной части расположены бытовые помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-5 расположена по адресу ул. Пушкина, 63, введена в эксплуатацию в 1965 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 7,3 м выполнена из кирпича. Общая площадь здания насосной станции 56,7 м2. В надземной части расположен коридор, бытовые помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-6 расположена по адресу ул. Комсомольская, 41 введена в эксплуатацию в 1972 г. Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 5,5 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 28,5 м2. В надземной части расположена смотровая площадка. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-7 расположена по адресу ул. Индустриальный микрорайон, 9а-1, введена в эксплуатацию в 1965 г. Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 6,5 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 49,5 м2. В надземной части расположена смотровая площадка, бытовые помещения и санузел. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-8 расположена по адресу: ул. Карьер Цемзавода, 2б Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 4,8 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 31,6м2. В надземной части расположена смотровая площадка. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-9 расположена по адресу ул. Щорса, 14, введена в эксплуатацию в 1986 г. Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 7,2 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 86,6 м2. В надземной части расположены бытовые помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-10 расположена по адресу ул. Литейная, 1б, введена в эксплуатацию в 1972 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 5,5 м выполнена из кирпича. Общая площадь здания насосной станции 71,2 м2. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-11 расположена по адресу ул. Целинная, 1а (в микрорайоне Шипуново), введена в эксплуатацию в 1970 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 7,2 м выполнена из железобетона. Общая площадь здания насосной станции 47,9 м2. В надземной части расположены производственные помещения, бытовые помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-12 расположена по адресу ул. Набережная, 20а, введена в эксплуатацию в 2003 г. Станция выполнена в виде металлического павильона, глубина подземной части 6,5. Общая площадь здания насосной станции 34 м2. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар.

КНС-13 расположена по адресу микрорайон Ложок, ул. Большевистская, 3, введена в эксплуатацию в 1972 г. Глубина подземной части 4,6. Общая площадь здания насосной станции 77,7 м2. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-14 расположена по адресу микрорайон Ложок, ул. Большевистская, 3, передана в хозяйственное ведение ООО «Водоканал» в 2005 г. Глубина подземной части 7 м. Общая площадь здания насосной станции 173,8 м2. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-15 расположена по адресу ул. Подгорный микрорайон, 5, введена в эксплуатацию в 1968 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 6 м выполнена из кирпича. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС ул. Советская, 289 выполнена в виде колодца. КНС предназначена для перекачки хоз/бытовых стоков с последующим сбросом на очистные сооружения канализации. Установлены погружные насосы фирмы undfos SL 1.50.65.22.2.50D (1 рабочий, 1 резервный) Q=6,9 л/с, Н=12,9 м, N=2,6 кВт. Все насосы установлены с возможностью вертикального перемещения по направляющим и крепятся посредством погружного соединителя. От каждого насоса идет напорный трубопровод, на котором установлены обратный клапан и клиновая задвижка. Насосная станция работает в автономном режиме без обслуживания персонала.

Рисунок 2.3.2.2 – КНС ул. Советская, 289

КНС ул.Советская (ул.Советская-Лесосплава) имеет надземный павильон. На КНС установлены погружные насосы фирмы Grundfos SEV.65.65.22.2.50D (1 рабочий, 1 резервный) Максимальной производительностью 45 м3/час, мксимальным напором 17,8 м, мощностью электродвигателя 2,8 кВт. Насосы установлены с возможностью вертикального перемещения по направляющим и крепятся посредством погружного соединителя.

Рисунок 2.3.2.3 – КНС ул.Советская (ул.Советская-Лесосплава)

ГНС расположена по адресу ул. Элеваторная, 37, введена в эксплуатацию в 1970 г., здание станции шахтного типа, диаметр 16 м. Общая площадь здания насосной станции 142,4 м2. В надземной части расположена трансформаторная, смотровая площадка, вентиляционная камера и санузел. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал. В 2011 году произведен ремонт металлоконструкций, строительных конструкций, произведена антикоррозийная обработка. Техническое состояние здания, системы вентиляции удовлетворительное. Техническое состояние трубопроводов в насосной станции, запорной арматуры, основного насосного оборудования - изношенное. Оценочно износ составляет 80%. Насосная станция оборудована станцией управления насосным оборудованием с частотным регулированием привода. В настоящее время станция работает в импульсном режиме по наполнению приемного резервуара. Сведения о техническом состоянии и оборудовании канализационных насосных станций

«ПОИСК 1942 № 1», «ПОИСК 1942 № 2» и «Воинская часть» не были предоставлены.

Также на территории производственной площадки ООО «ЖБИ-5» (ул. Индустриальный микрорайон, 5) расположена недействующая КНС приемный резервуар, которой используется в качестве накопительной емкости. Сточные воды по мере накопления вывозятся ассенизационным транспортом.

Перечень канализационных насосных станций города Искитима приведён в таблице ниже.

Таблица 2.3.2.1 - Перечень канализационных насосных станций города Искитима

| Название КНС | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Год ввода в эксплуата- цию | Характеристика напорных коллекторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | Иртыш НФ2 | 760 | 32 | 2011 | ⌀500/600 L=2 950 м |
|  | GRUNDFOS S2.120.250.1000.6.70. Н.Н.500 | 760 | 32 | 2011 |  |
|  | ФГ 800/33 | 800 | 33 | 1984 |  |
| КНС-2 | GRUNDFOS S2.100.200.260.4 | 860 | 26 | 2010 | ⌀300 L=273 м |
|  | ФГ 450/22,5а | 404 | 19,3 | – |  |
|  | GRUNDFOS S2.100.200.260.4 | 860 | 26 | 2010 |  |
| КНС-3 | ФГ 216/24 | 175 | 17,5 | 1984 | ⌀300 L=514 м |
|  | ФГ 216/24 | 197 | 21 | 1984 |  |
| КНС-4 | Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6 | 200 | 10 | 2007 | ⌀400 L=1 150 м |
|  | Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6 | 200 | 10 | 2007 |  |
|  | ПФ 2.80/315.290-15/4 | 90 | 22 | 2007 |  |
| КНС-5 | Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6 | 450 | 15 | 2009 | ⌀300 L=533 м на КНС- 4 ⌀300 L=281 м на КНС- 6 |
|  | Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6 | 450 | 15 | 2009 |  |
|  | ФГ 216/24 | 216 | 24 | 1984 |  |
| КНС-6 | Иртыш 75 ПФ | 100 | 10 | 2006 | ⌀160 L=275 м |
|  | Иртыш 75 ПФ | 100 | 10 | 2006 |  |
|  | ФГ 216/24 | 115 | 7,6 | 1984 |  |
| КНС-7 | GRUNDFOS SE1 100.150.754.510 | 315 | 20,4 | 2004 | ⌀500, ⌀300 L=600 м |
|  | GRUNDFOS SE1 100.150.754.510 | 315 | 20,4 | 2004 |  |
|  | СМ 200/156 | 360 | 50 | – |  |
| КНС-8 | ФГ 115/38 б | 97 | 29 | 1984 | ⌀100 L=1 050 м |
|  | ФГ 115/38 а | 105 | 34 | 1984 |  |
|  | Иртыш 75 ПФ | 100 | 10 | 2007 |  |
| Название КНС | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Год ввода в эксплуата- цию | Характеристика напорных коллекторов |
| КНС-9 | Иртыш 75 ПФ | 100 | 10 | 2007 | 2⌀250 L=781 м |
|  | НФ 81/18 | 81 | 18 | – |  |
| КНС-10 | ФГ 81/31 а | 75 | 26 | 1984 | ⌀300 L=71 м |
|  | ФГ 57,5/9,5 | 57,5 | 9,5 | 1984 |  |
| КНС-11 | СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 1984 | ⌀150 L=1 280 м |
|  | ФГ 144/46 | 130 | 38 | 1984 |  |
| КНС-12 | Иртыш 30 ПФ | 25 | 15 | 2000 | 2⌀100 L=677 м |
|  | Иртыш 30 ПФ | 25 | 15 | 2000 |  |
| КНС-13 | СД 160/45 | 129,5 | 38 | 1984 | ⌀300 L=545 м |
|  | СМ 150-125-400-4 | 144 | 46 | 1984 |  |
| КНС-14 | ФГ 144/46 | 144 | 46 | 1984 | ⌀300 L=6 400 м |
|  | ФГ 144/46 | 144 | 46 | 1984 |  |
| КНС-15 | Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306 | 350 | 16 | 2007 | ⌀300/255 L=235 м |
|  | Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306 | 350 | 16 | 2007 |  |
|  | ФГ 216/24 | 216 | 24 | 1984 |  |
| КНС ул Советская | GRUNDFOS SEV.65.65.22.2.50D | 45 | 17,8 | 2021 | Д225 ПЭ |
|  | GRUNDFOS SEV.65.65.22.2.50D | 45 | 17,8 | 2021 |  |
| ГНС | СД 800/32 | 800 | 32 | – | ⌀600/800 L=3 900 м |
|  | СД 800/32 | 800 | 32 | – |  |
|  | СД 800/32 | 800 | 32 | – |  |
|  | СД 800/32 | 800 | 32 | – |  |
|  | СД 800/32 | 800 | 32 | – |  |

2.3.3 Балансы мощности коммунального ресурса

Баланс водоотведения по данным ООО «Водоканал». приведён в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1 - Баланс водоотведения ООО «Водоканал»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2028 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принятой сточных вод в сети ООО «Водоканал» от: | тыс. м3\год | 3311,1 | 3130,49 | 3160,67 |
| 1.1. | -бюджет | тыс. м3\год | 170,89 | 175,77 | 175,35 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 2424,90 | 2310,82 | 2327,73 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 715,31 | 643,9 | 657,58 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. мЗ\год | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем переданных сточных вод на КОСы: | тыс. мЗ\год | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения (по КНС ООО «Водоканал») | кВт*ч/мЗ | 0,360 | 0,385 | 0,385 |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/мЗ | 0 | 0 | 0 |

Балансы водоотведения по данным МУП «ДЕЗ» представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.3.2 – Баланс водоотведения МУП «ДЕЗ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 мес2024 | 2028 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принятой сточных вод от: | тыс. м3\год | 4463,7 | 6711,88 | 6711,88 |
| 1.1. | - бюджет | тыс. м3\год | 132,8 | 255,5 | 255,5 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 1897,2 | 2590,51 | 2590,51 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 2433,7 | 3865,87 | 3865,87 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | - | - | - |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. м3\год | - | - | - |
| 3 | Объем переданных сточных вод на КОСы: | тыс. м3\год | - | - | - |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 6 | Пропускная способность очистных сооружений | м3/сут | 50000 | 50000 | 50000 |

Балансы водоотведения по данным АО «НЗИВ» представлены в таблице 2.3.3.3.

Таблица 2.3.3.3 – Балансы водоотведения АО «НЗИВ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принятой сточных вод от: | тыс. м3\год | 6 633,83 |
| 1.1. | - бюджет | тыс. м3\год | 303,98 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 3 715,71 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 1 687,05 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | 927,09 |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. м3\год |  |
| 3 | Объем переданных сточных вод на КОСы: | тыс. м3\год |  |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 |  |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 |  |
| 6 | Пропускная способность очистных сооружений | м3/сут | 5000 |

2.3.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды.

Договорной (расчётный) объём сточных вод для потребителей устанавливается по нормативам потребления холодной воды. При наличии узлов учёта холодной воды объём стоков за расчётный период принимается равным фактическим объёмам потребления холодной воды.

Обеспеченность приборами учета потребителей по данным МУП «ДЕЗ» представлена ниже.

Таблица 2.3.4.1 – Обеспеченность приборами учета

| № | Обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | % | 0 |
| 2 | бюджет | % | 0 |
| 3 | прочие | % | 1,08 |

2.3.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Система централизованного водоотведения г. Искитима включает в себя девять технологических зон.

Основная технологическая зона водоотведения осуществляет сбор, отведение и очистку всех хозяйственно-бытовых и части ливневых сточных вод и включает в себя:

‒ сети хозяйственно-бытовой и общесплавной канализации;

‒ 19 канализационных насосных станций;

‒ напорные коллектора от насосных станций;

‒ очистные сооружения канализации.

Остальные технологические зоны водоотведения включают в себя отдельные участки сетей ливневой канализации с прямыми выпусками неочищенных ливневых сточных вод в реки, протекающие по территории г. Искитима:

‒ на севере, в конце улицы Киевская, от железной дороги в р. Бердь;

‒ от магазина «Танк» по пер. Школьному в р. Бердь;

‒ от ЗАО «ХПП Искитимское» по ул. Станционная в р. Черная;

‒ от ул. Заречая через ул. Канатная в р. Бердь;

‒ ул. Комсомольская, от кольца в р. Бердь;

‒ от ул. Революции по ул. Коротеева в р. Бердь;

‒ по ул. Искитимская в р. Бердь;

‒ по ул. Южный микрорайон, далее до остановки «Газовая», мимо складов «Сибирьгаз- сервис» в р.Койниха.

В районах, не охваченных сетями централизованной системы водоотведения, сброс сточных вод производится в выгребные ямы. Уровень обеспеченности населения города услугами централизованного водоотведения составляет порядка 71% от общей численности населения г. Искитима.

2.3.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

− Расчет резервов и дефицитов мощности очистных сооружений канализации показал наличие резерва пропускной способности в размере 25% от их проектной производительности.

− Этот резерв может быть использован для расширения системы централизованного водоотведения г. Искитима за счет подключения к ней абонентов в районах, неохваченных централизованным водоотведением.

2.3.7 Надежность работы коммунальной системы

Остро стоит проблема износа канализационных сетей. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Поэтому особое внимание должно уделяться их модернизации. Для канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения в г. Искитиме являются обеспечение надёжной транспортировки и очистки сточных вод до нормативных значений.

Ниже рассмотрим последствия при полной остановке объектов ЦСВО в г. Искитиме.

Причинами остановки объектов ЦСВО могут быть:

− прекращение электроснабжения;

− выход из строя основного технологического оборудования;

− засор магистральных самотечных и напорных коллекторов.

| Объект | Последствия при остановке объекта. | Экологические последствия. |
| --- | --- | --- |
| КНС | Частичное прекращение водоотведения, излив стоков через КНС и колодцы на рельеф местности. | Значительное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте. Загрязнение водного объекта. |
| КОС | Снижение качества очистки стоков. | Загрязнение водного объекта. |
| Сети водоотведения | Частичное прекращение водоотведения, излив стоков через канализационные колодцы. | Значительное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте. |

На большинстве КНС отсутствуют вторые нитки напорных коллекторов, а существующие имеют высокую степень износа, что также снижает надежность работы системы водоотведения. В частности, единственный напорный коллектор КНС-1, перекачивающей весь объем сточных вод с восточной части г. Искитима, имеет практически 100% износ. Кроме того, этот коллектор проходит в черте жилой застройки, что в случае аварии затруднит его ремонт. При аварийном прекращении работы КНС-1 возникнет необходимость ограничения водоснабжения в этой части города, что в свою очередь может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Искитиме.

В аналогичном состоянии находятся напорные коллектора ГНС, подающей на очистные сооружения весь объем сточных вод с западной части г. Искитима, а также от потребителей в Искитимском и Черепановском районах. Следовательно, проблема ограничения водоснабжения может возникнуть и в этой части города.

Одним из основных показателей надежности работы очистных сооружений является непрерывный технологический контроль качества поступающих на очистку сточных вод. Несвоевременное обнаружение факта поступления на ОСК токсичных для микроорганизмов сточных вод может привести к их гибели и к прекращению работы сооружений биологической очистки. Поскольку наращивание биомассы в аэротенках занимает длительный срок, в это время сточные воды будут проходить только сооружения механической очистки и сбрасываться в р. Бердь с концентрацией загрязнений значительно превышающей ПДК. В то же время своевременное обнаружение токсичных сточных вод на входе в ОСК позволит сбросить его в течение нескольких часов без очистки в р. Бердь, что в конечном итоге приведет к меньшему экологическому ущербу.

К попаданию на очистные сооружения токсичных сточных вод может быть вызвано отсутствием на промышленных предприятиях локальных очистных сооружений производственных сточных вод.

С точки зрения безопасности, действующие очистные сооружения не удовлетворяют современным экологическим нормам. В частности, сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативов предельно допустимого сброса в р. Бердь.

Также на ОСК в качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия, что приводит к поступлению в речную воду активного хлора, который может образовывать хлорорганические соединения, токсичные как для водной флоры и фауны, так и для человека (ниже по течению р. Бердь находится водозабор г. Бердска, а также водозабор г. Новосибирска на р. Обь).

Отсутствие на очистных сооружениях сооружений по обеззараживанию и обезвреживаанию осадков сточных вод и принятого способа утилизации этих осадков также негативным образом сказывается на их безопасности.

Дополнительное негативное влияние на надежность и безопасность очистных сооружений оказывает поступление на очистку ливневых и талых сточных вод, что приводит к гидравлической перегрузке сооружений и соответствующему снижению эффективности очистки сточных вод. Этот же фактор влияет и на надежность канализационных сетей и насосных станций, приводя к увеличению нагрузки на них.

Устойчивая работа системы канализации города обеспечивается реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения.

По данным ООО «Водоканал» показатели надежности системы водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.7.1 – Показатели надежности ООО «Водоканал»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях | ед. | 6 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях | ч.мин | 1ч 48 мин |
| 3 | Кол-во засоров на сетях | ед. | 647 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения засоров на сетях | ч.мин | 2ч |

2.3.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Качество сточных вод должно соответствовать нормативам допустимых значений.

2.3.9 Воздействие на окружающую среду

По состоянию на 2023 г. до значений близких к нормативным подвергается очистке порядка 66% от всего объёма транспортируемых ХБС.

В соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ и п. 4.2, 4.7 в сброс не очищенных сточных вод на рельеф запрещен и является недопустимым.

К качеству очищенных сточных вод предъявляются высокие требования в связи с рядом факторов:

‒ сброс очищенных стоков от объекта осуществляется в р. Бердь, впадающую в Новосибирское водохранилище, которое относится к рыбохозяйственному водоему первой категорией и является местом нерестилища ценных пород рыбы;

‒ ниже по течению р. Бердь от места сброса стоков находятся водозаборы г. Бердска и г. Новосибирска.

С экологической точки зрения наибольшую опасность представляет превышение ПДК по БПКполн и содержанию биогенных элементов (азот и фосфор).

Повышенное значение БПКполн приводит к снижению концентрации растворенного кислорода в воде р. Бердь. Снижение концентрации кислорода часто приводит к массовой гибели рыбы, особенно в холодный период года при наличии ледового покрова, исключающего насыщение воды водоема кислородом за счет реаэрации.

Повышенное содержание в воде биогенных элементов провоцирует массовое развитие водорослей не только в р. Бердь, но и в Новосибирском водохранилище. Водоросли не только снижают эстетическую ценность водоема, но и нарушают его кислородный баланс. Некоторые виды водорослей в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают канцерогенные вещества, обогащая ими природную воду. Водоросли также осложняют работу водозаборных сооружений, к концу вегетационного периода они осаждаются на дно водоема, загнивают и ухудшают качество природной воды.

Узел обработки и обезвоживания осадка законсервирован, обезвоживание осадка, образующегося при очистке сточной жидкости, происходит в естественных условиях. Длительное нахождение нестабилизированного осадка на иловых площадках приводит к его загниванию и загрязнению воздушного пространства дурно пахнущими и токсичными тазами (индолом, меркаптаном, аммиаком и сероводородом). Поскольку в 200 метрах от площадки ОСК проходит железнодорожная магистраль Новосибирск – Ташкент, а в 100 метрах от иловых площадок начинается индивидуальная застройка п. Лебедевка Искитимского района, на неприятный запах с площадки ОСК поступают постоянные жалобы от населения.

В связи с тем, что иловые площадки выполнены на естественном основании и не имеют дренажа, в процессе обезвоживания осадков сточных вод происходит также загрязнение почвенного покрова.

Наличие в г. Искитиме районов, не охваченных централизованным водоотведением, в которых канализование осуществляется в выгребные ямы, также негативным образом сказывается на экологической обстановке. Это связано с тем, что выгребные ямы чаще всего устраиваются самовольно без согласования с органами санитарно-эпидемиологического надзора, а их конструкция не препятствует проникновению сточных вод в почву и далее в грунтовые воды.

2.3.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Тариф на транспортировку сточных вод доя ООО «Водоканал» города Искитима Новосибирской области, утвержденный прикаом Департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года №730-В/НПА «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» города Искитима Новосибирской области, осуществляющего деятельность по приему и транспортировке сточных вод на территории города Искитима Новосибирской области, на период регулирования 2024-2028 года», представлен ниже.

Тариф на водоотведение, утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 02.04.2024 года « Об установлении тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» города Искитима Новосибирской области, осуществляющего деятельность по водоотведению на территориях города Искитима, рабочего поселка Линево, Евсинского, Промышленного и Чернореченского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области, на 2024 год, о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 20.12.2023 № 728-В/НПА и о признании утратившими силу приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 535-В, от 20.12.2023 № 723-В/НПА, представлен ниже.

2.3.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Существующие технические и технологические проблемы в водоотведении по данным ООО «Водоканал»:

В отношении объектов водоотведения не решенным остается вопрос отсутствия резервного напорного канализационного коллектора, транспортирующего стоки от КНС-1 до очистных сооружений. Существующий коллектор проходит по застроенным территориям, что дополнительно создает препятствия в его обслуживании. В случае выхода из строя существующего напорного коллектора около 60% населения города будут лишены централизованного водоснабжения и водоотведения.	·

На предприятии отсутствует нестационарный резервный источник электроснабжения достаточной мощности, который бы позволял обеспечить стабильную работу объектов водоотведения в случае прекращения централизованного электроснабжения.

Существующие проблемы в системе водоотведения по данным МУП «ДЕЗ», следующие:

1 - Изношенность объектов, входящих в составе централизованных систем водоотведения;

2 – Недостаток финансирования;

3 – Устаревшие водоочистные сооружения, не удовлетворяющие современным требованиям;

4 – Высокие затраты производственного процесса.

2.4. Краткий анализ существующего состояния систем электроснабжение

2.4.1. Институциональная структура

На территории г. Искитима услуги электроснабжения оказывают следующие организации:

Таблица 2.4.1.1 - Организации, оказывающие услуги в системе электроснабжения

| Вид деятельности | Наименование РСО | Обслуживает населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| Гарантирующий поставщик электроэнергии |  |  |
| Поставщик электроэнергии | АО «Новосибирскэнергосбыт» Искитимское отделение | г. Искитим |
| Электросетевая организация |  |  |
| Техническое обслуживание | Искитимский городской район электрических сетей филиал АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» | г. Искитим |
| Сбытовая компания |  |  |
| Компания по сбыту электрической энергии | АО «Новосибирскэнергосбыт» Искитимское отделение | г. Искитим |

2.4.2 Характеристика системы

Генеральным планом предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов.

Для покрытия прироста электрической нагрузки новой планируемой территории предлагается построить и оборудовать распределительную трансформаторную подстанцию (далее – РП) и необходимое количество трансформаторных подстанций (далее – ТП) с РКЛ-10 кВ.

Сценарием перспективного развития системы электроснабжения г. Искитима предусмотрена:

реконструкция ПС-110 кВ Искитимская (необходима замена трансформаторов на 2х40 МВА;

реконструкция ВЛ 110 кВ Искитимская-Инская;

строительство кабельной линии и РП для нового микрорайона.

Подсчет электрических нагрузок

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: городов оборудованных стационарными электроплитами без кондиционеров данный показатель принят в размере 2100 кВт*ч/год на 1 человека. Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоги подсчета приведены в таблице ниже.

Таблица 2.4.2.1 - Электропотребление г. Искитима

| Численность населения, чел. |  |  | Электропотребление, тыс. кВт*ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущ. положение | 2027 | 2037 | Сущ. положение | 2027 | 2037 |
| 60 078 | 63 500 | 67 000 | 24 031 | 25 400 | 26 800 |

Для перспективного строительства нового микрорайона предусматривается подвод кабельной линии до планируемого ЦП. Расчетное электропотребление новой планируемой территорией составит 2743 тыс. кВт*ч/год.

Построение схемы распределительных сетей 10 кВ выходит за рамки настоящего проекта и будет решаться на последующих этапах проектирования с учётом архитектурно – планировочных решений.

По данным Искитимского городского РЭС электроснабжения представлена в таблице 2.4.2.2.

Таблица 2.4.2.2 – Характеристика сетей электроснабжения

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей электроснабжения МО | м | 482 708 |
| 2 | Кол-во ветких сетей электроснабжения МО | м | 95 559 |

Перечень трансформаторных подстанций на территории города Искитима представлен в таблице 2.4.2.3.

Таблица 2.4.2.3 – Перечень трансформаторных подстанций

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Месторасположение | Напряжение, кВ | Мощность, МВА | Срок эксплуатации |  | Возможность расширения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во лет с даты ввода | процент загрузки | Да/Нет |
| 101и | ТМ | г. Искитим, ул. Семипалатинская | 10/0,4 | 315 | 66 | 54 | Да |
| 102и | ТМ | г. Искитим, ул.Комсомольская | 10/0,4 | 1х230 1х320 | 56 | 54/16 | Да |
| 103и | ТМ | г. Искитим, ул. Пушкина | 10/0,4 | 1х560 1х630 | 51 | 18/14 | Да |
| 104и | ТМ | г. Искитим, ул. Пушкина (больница) | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 66 | 12/8. | Да |
| 105и | ТМ | г. Искитим, территория рынка | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 25 | 6/18. | Да |
| 106и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х250 | 67 | 2/22. | Да |
| 107и | ТМ | г. Искитим, ул. Комсомольская | 10/0,4 | 2х250 | 48 | 25/1. | Да |
| 108и | ТМ | г. Искитим, ул. К.Маркса | 10/0,4 | 1х630 1х400 | 24 | 39/42. | Да |
| 109и | ТМ | г. Искитим, ул.Пушкина | 10/0,4 | 2х400 | 23 | 23/25. | Да |
| 110и | ТМ | г. Искитим, ул. Барнаульская | 10/0,4 | 400 | 47 | 32 | Да |
| 111и | ТМ | г. Искитим, пр. Юбилейный | 10/0,4 | 2х630 | 45 | 16/6. | Да |
| 112и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х1000 | 61 | 5/32. | Да |
| 113и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 60 | 22/42. | Да |
| 114и | ТМ | г. Искитим, ул. Трудовая | 10/0,4 | 2х400 | 66 | 15/5. | Да |
| 115и | ТМ | г. Искитим, ул.Кошевого | 10/0,4 | 250 | 46 | 93 | Нет |
| 116и | ТМ | г. Искитим, напротив ул.Речная 4 | 10/0,4 | 630 | 62 | 27 | Да |
| 117и | ТМ | г. Искитим, Шмидта 27 | 10/0,4 | 400 | 62 | 92 | Нет |
| 118и | ТМ | г. Искитим, ул.Цементная | 10/0,4 | 400 | 61 | 43 | Да |
| 119и | ТМ | г. Искитим, ул. Радиаторная | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 40 | 14/29. | Да |
| 120и | ТМ | г. Искитим, ул. Л.Чайкиной | 10/0,4 | 630 | 40 | 14 | Да |
| 121и | ТМ | г. Искитим, ул.Черепановская | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 35 | 23/49. | Да |
| 122и | ТМ | г. Искитим, ул. Комсомольская | 10/0,4 | 2х630 | 37 | 4/29. | Да |
| 123и | ТМ | г. Искитим, ул. Канатная | 10/0,4 | 1х160 1х250 | 66 | 35/18. | Да |
| 124и | ТМ | г. Искитим, ул. Энгельса | 10/0,4 | 2х400 | 60 | 15/4. | Да |
| 125и | ТМ | г. Искитим, ул.Коммунистическая | 10/0,4 | 400 | 61 | 30 | Да |
| 126и | ТМ | г. Искитим, ул. Маркса | 10/0,4 | 2х250 | 35 | 23/7. | Да |
| 127и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 35 | 27/54. | Да |
| 128и | ТМ | г. Искитим, ул. Прорабская | 10/0,4 | 2х400 | 35 | 10/15. | Да |
| 129и | ТМ | г. Искитим, ул.Береговая | 10/0,4 | 1х250 1х400 | 59 | 27/33. | Да |
| 130и | ТМ | г. Искитим, ул. Маркса | 10/0,4 | 2х400 | 41 | 12/46. | Да |
| 131и | ТМ | г. Искитим, ул.Тургенева | 10/0,4 | 400 | 37 | 22 | Да |
| 132и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 250 | 35 | 53 | Да |
| 133и | ТМ | г. Искитим, ул. Прорабская | 10/0,4 | 2х250 | 36 | 10/8. | Да |
| 134и | ТМ | г. Искитим, м-н Шипуновский | 10/0,4 | 250 | 56 | 15 | Да |
| 135и | ТМ | г. Искитим, Станционная | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 62 | 14/44. | Да |
| 136и | ТМ | г. Искитим, ул. Партизанская | 10/0,4 | 250 | 51 | 125 | Нет |
| 137и | ТМ | г. Искитим, пер. Южный | 10/0,4 | 400 | 59 | 12 | Да |
| 138и | ТМ | г. Искитим, ул.Комсомольская | 10/0,4 | 250 | 59 | 14 | Да |
| 139и | ТМ | г. Искитим, ул. Маркса | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 37 | 24/41. | Да |
| 140и | ТМ | г. Искитим, ул.Комсомольская | 10/0,4 | 400 | 56 | 18 | Да |
| 141и | ТМ | г. Искитим, м-н Центральный | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 61 | 19/25. | Да |
| 142и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 1х400 1х315 | 54 | 9/18. | Да |
| 143и | ТМ | г. Искитим, ул. Советская | 10/0,4 | 320 | 56 | 48 | Да |
| 144и | ТМ | г. Искитим, Северный (школа №2) | 10/0,4 | 2х1000 | 40 | 12/27. | Да |
| 145и | ТМ | г. Искитим, ул. Известковая | 10/0,4 | 250 | 30 | 64 | Нет |
| 146и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 47 | 20/36. | Да |
| 147и | ТМ | г. Искитим, Парк Коротеева со стороны ул.Пушкина | 10/0,4 | 2х400 | 34 | 27/13. | Да |
| 148и | ТМ | г. Искитим, ул.Советская | 10/0,4 | 1х160 1х200 | 51 | 52/3. | Да |
| 149и | ТМ | г. Искитим, ул. Пушкина | 10/0,4 | 400 | 52 | 36 | Да |
| 150и | ТМ | г. Искитим, м-н Центральный | 10/0,4 | 560 | 55 | 24 | Да |
| 151и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 400 | 55 | 26 | Да |
| 152и | ТМ | г. Искитим, м-н Центральный | 10/0,4 | 400 | 48 | 25 | Да |
| 153и | ТМ | г. Искитим, п-кт Юбилейный | 10/0,4 | 1х315 1х400 | 51 | 11/11. | Да |
| 154и | ТМ | г. Искитим, п-кт Юбилейный | 10/0,4 | 400 | 50 | 35 | Да |
| 155и | ТМ | г. Искитим, ул.Литейная | 10/0,4 | 1х400 1х320 | 51 | 6/7. | Да |
| 156и | ТМ | г. Искитим, ул.Сведлова | 10/0,4 | 2х400 | 42 | 7/12. | Да |
| 157и | ТМ | г. Искитим, ул.Мичурина | 10/0,4 | 250 | 36 | 53 | Да |
| 158и | ТМ | г. Искитим, ул.Кооперативная | 10/0,4 | 250 | 36 | 59 | Да |
| 159и | ТМ | г. Искитим, Шевченко | 10/0,4 | 250 | 30 | 59 | Да |
| 160и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 30 | 31/30. | Да |
| 161и | ТМ | г. Искитим, Правобережная | 10/0,4 | 250 | 30 | 31 | Да |
| 162и | ТМ | г. Искитим, ул.Коротеева | 10/0,4 | 2х400 | 47 | 23/5. | Да |
| 163и | ТМ | г. Искитим, пер.Ермака | 10/0,4 | 250 | 37 | 76 | Нет |
| 164и | ТМ | г. Искитим, ул.Больничная | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 28 | 3/8. | Да |
| 165и | ТМ | г. Искитим, ул. Советская | 10/0,4 | 2х400 | 28 | 42/32. | Да |
| 166и | ТМ | г. Искитим, ул.Вокзальная | 10/0,4 | 2х400 | 48 | 3/7. | Да |
| 167и | ТМ | г. Искитим, кв-л Березняки | 10/0,4 | 400 | 68 | 19 | Да |
| 168и | ТМ | г. Искитим, Шипуновский квартал | 10/0,4 | 1х160 1х250 | 27 | 37/1. | Да |
| 169и | ТМ | г. Искитим, ул.Заречная | 10/0,4 | 1х160 1х250 | 46 | 5/30. | Да |
| 170и | ТМ | г. Искитим, ул.Заречная | 10/0,4 | 160 | 47 | 26 | Да |
| 171и | ТМ | г. Искитим, ул.Школьная | 10/0,4 | 630 | 42 | 72 | Нет |
| 172и | ТМ | г. Искитим, ул.Спортивная | 10/0,4 | 250 | 28 | 69 | Нет |
| 173и | ТМ | г. Искитим, пер.Киевский | 10/0,4 | 400 | 28 | 56 | Да |
| 174и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 1х400 1х560 | 34 | 27/23. | Да |
| 175и | ТМ | г. Искитим, Солнечный ж/м | 10/0,4 | 2х400 | 23 | 53/59. | Да |
| 176и | ТМ | г. Искитим, ул.Целинная | 10/0,4 | 1х400 1х320 | 41 | 12/30. | Да |
| 177и | ТМ | г. Искитим, пер.Казахский | 10/0,4 | 630 | 39 | 28 | Да |
| 178и | ТМ | г. Искитим, Котовского | 10/0,4 | 2х400 | 37 | 16/14. | Да |
| 179и | ТМ | г. Искитим, ул. Советская | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 41 | 11/34. | Да |
| 180и | ТМ | г. Искитим, ул.Лесосплава | 10/0,4 | 1х160 1х250 | 28 | 18/13. | Да |
| 181и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х630 | 36 | 21/24. | Да |
| 182и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 51 | 34/2. | Да |
| 183и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 250 | 59 | 30 | Да |
| 184и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 60 | 26/27. | Да |
| 185и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х630 | 43 | 15/30. | Да |
| 186и | ТМ | г. Искитим, ул.Ломоносова | 10/0,4 | 2х1000 | 45 | 16/11. | Да |
| 187и | ТМ | г. Искитим, ул.Коммунистическая | 10/0,4 | 1х400 1х320 | 36 | 3/16. | Да |
| 188и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х160 | 34 | 2/19. | Да |
| 189и | ТМ | г. Искитим, ул.Базарная | 10/0,4 | 2х400 | 35 | 12/8. | Да |
| 190и | ТМ | г. Искитим, ул.Набережная | 10/0,4 | 2х400 | 27 | 1/1. | Да |
| 191и | ТМ | г. Искитим, п-кт Юбилейный | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 33 | 17/13. | Да |
| 192и | ТМ | г. Искитим, п-кт Юбилейный | 10/0,4 | 2х400 | 35 | 21/50. | Да |
| 193и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х630 | 68 | 5/2. | Да |
| 194и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х400 | 31 | 25/22. | Да |
| 195и | ТМ | г. Искитим, Солнечный ж/м | 10/0,4 | 2х320 | 27 | 3/10. | Да |
| 196и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 30 | 58/32. | Да |
| 197и | ТМ | г. Искитим, ул.Шипуновская | 10/0,4 | 160 | 49 | 17 | Да |
| 198и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х630 | 25 | 2/13. | Да |
| 199и | ТМ | г. Искитим, 2-я Бакинская | 10/0,4 | 100 | 21 | 29 | Да |
| 200и | ТМ | г. Искитим, Радищева | 10/0,4 | 250 | 25 | 33 | Да |
| 201и | ТМ | г. Искитим, Элеваторная | 10/0,4 | 160 | 26 | 34 | Да |
| 202и | ТМ | г. Искитим, Советская | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 25 | 2/20. | Да |
| 203и | ТМ | г. Искитим, Молдавская | 10/0,4 | 2х400 | 25 | 38/28. | Да |
| 204и | ТМ | г. Искитим, Революции | 10/0,4 | 400 | 51 | 18 | Да |
| 205и | ТМ | г. Искитим, ул.Целинная | 10/0,4 | 2х400 | 65 | 12 | Да |
| 206и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х400 | 24 | 10/64. | Да |
| 207и | ТМ | Искитим, Матросово | 10/0,4 | 2х250 | 24 | 12/25. | Да |
| 208и | ТМ | г. Искитим, ж/м Западный | 10/0,4 | 160 | 24 | 21 | Да |
| 209и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 24 | 12/6. | Да |
| 210и | ТМ | г. Искитим, ул.Набережная | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 59 | 29 | Да |
| 211и | ТМ | г. Искитим, ул.Береговая | 10/0,4 | 160 | 35 | 80 | Нет |
| 212и | ТМ | г. Искитим, Нагорная | 10/0,4 | 2х400 | 22 | 42/36. | Да |
| 213и | ТМ | г. Искитим, Гагарина | 10/0,4 | 1х250 1х320 | 22 | 5/14. | Да |
| 214и | ТМ | г. Искитим, Центральная | 10/0,4 | 2х400 | 22 | 27 | Да |
| 215и | ТМ | г. Искитим, Нагорная | 10/0,4 | 400 | 22 | 16 | Да |
| 216и | ТМ | г. Искитим, Центральная | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 22 | 12/7. | Да |
| 217и | ТМ | г. Искитим, Центральная | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 22 | 7/29. | Да |
| 218и | ТМ | г. Искитим, Нагорная | 10/0,4 | 2х630 | 22 | 1/18. | Да |
| 219и | ТМ | г. Искитим, Центральная | 10/0,4 | 2х1000 | 22 | 1/2. | Да |
| 220и | ТМ | г. Искитим, ул.Барнаульская | 10/0,4 | 250 | 21 | 20 | Да |
| 221и | ТМ | г. Искитим, ул.Карьер Цемзавода | 10/0,4 | 250 | 20 | 21 | Да |
| 222и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 63 | 52/35. | Да |
| 223и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х400 | 54 | 19/35. | Да |
| 224и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х630 | 47 | 10/30. | Да |
| 225и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х560 1х630 | 44 | 13/15. | Да |
| 226и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х630 | 43 | 12/29. | Да |
| 227и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х560 1х630 | 43 | 8/2. | Да |
| 228и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х630 | 47 | 21/33. | Да |
| 229и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 42 | 28/27. | Да |
| 230и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х630 | 51 | 24/9. | Да |
| 231и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 53 | 78/43. | Да |
| 232и | ТМ | г. Искитим, Обская | 10/0,4 | 160 | 46 | 34 | Да |
| 233и | ТМ | г. Искитим, ж/м Западный | 10/0,4 | 250 | 17 | 11 | Да |
| 234и | ТМ | г. Искитим, территория поликлиники №1 | 10/0,4 | 2х630 | 16 | 16/6. | Да |
| 235и | ТМ | г. Искитим, ж/м Западный | 10/0,4 | 250 | 17 | 4 | Да |
| 55иа | ТМ | г. Искитим, ул. Киевская | 10/0,4 | 160 | 38 | 11 | Да |
| 20и | ТМ | г. Искитим, в районе НЗИВ | 10/0,4 | 320 | 43 |  |  |
| 236и | ТМ | г. Искитим, п.Синтез | 10/0,4 | 63 | 3 | 5 | Да |
| 238и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 160 | 3 | 2 | Да |
| 237и | ТМ | г. Искитим, Трудовая | 10/0,4 | 2х160 | 3 | 13/9. | Да |
| 239и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х250 | 2 | 16/11. | Да |
| 240и | ТМ | г. Искитим, ул.Молдавская | 10/0,4 | 160 | 2 | 15 | Да |
| 241и | ТМ | г. Искитим, ул.Озерная | 10/0,4 | 160 | 2 | 20 | Да |
| ТП 10/0,4 кВ № 73-7 г. Искитим | ТМ | г. Искитим, ул.Линейная | 10/0,4 | 2х250 | 1 | 40/50 | Да |
| ТП 10 кВ 73-5 | ТМ | г. Искитим, ж/м Западный | 10/0,4 | 2х160 | 1 | 8/4. | Да |

2.4.3 Балансы мощности коммунального ресурса

По данным филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» полезный отпуск за 9 месяцев 2024 – 305957085 кВт*ч, в том числе по индивидуальным жилым домам 19239500 кВт*ч.

Таблица 2.4.3.1 – Отпуск электроэнергии в сеть и из сети

| Отпуск в сеть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 236,538 | - | - | 236,538 | - |
| Отпуск из сети |  |  |  |  |
| Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 210,630 | - | - | 210,630 | - |

Таблица 2.4.3.2 – результаты производственной деятельности

| Наименование филиала | Отпуск в сеть, млн кВт*ч | Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО, млн кВт*ч | Потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн кВт*ч | % |
| филиал ЧерЭС | 236,538 | 210,630 | 25,909 | 10,95 |

Таблица 2.4.3.3 – Сведения по загрузке трансформаторов на ПС 35-110 кВ, МВА

| № п/п | Наименование ЦП | Мощность, МВА | Резерв/дефицит, МВА |  | Статус ЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт+ТУ |  |
| 1 | Искитимская | 2х40 | 2,53 | 2,53 | открыт |
| 2 | Новая | 2х25 | 11,54 | 11,54 | открыт |

2.4.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, составляет 100%.

По данным филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» Черепановские электросети по индивидуальным жилым домам установлено: 7202 прибора учета, прочие -1686 приборов учета

2.4.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Электроснабжение территории Г. Искитима выполнено в соответствии со схемой электроснабжения, разработанной градообразующими предприятиями в ведомственных микрорайонах города и поселках

2.4.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

На момент разработки программы комплексного развития дефицита потребления электроэнергии объектами жилого и общественного назначения в округе не наблюдается.

2.4.7 Надежность работы коммунальной системы

Основным условием бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения является их надежное и бесперебойное электроснабжение.

В соответствии с требованиями ПУЭ, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации

- в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории (категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта):

Электро-приемники первой категории– электро-приемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Электроприемники второй категории– электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Приоритетом при определении социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения сельского поселения, в отношении которых разработаны мероприятия по повышению надежности электроснабжения, пользуются объекты первой категории (перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей) и первой особой категории надежности электроснабжения (бесперебойная работа которых необходима для предотвращения угрозы жизни людей), к которым относится большинство объектов здравоохранения сельского поселения.

Надежность работы систем электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения зависит от надежности работы ее отдельных элементов. При этом отказ в работе одного элемента не должен приводить к прекращению работоспособности всей системы, что может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, дисбаланс сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Важным фактором в обеспечении бесперебойного электроснабжения указанных выше объектов является наличие технической возможности перевода электрических нагрузок на резервный источник питания в случае повреждения на основном вводе.

Резервирование осуществляется обеспечением электроэнергией от двух и более независимых взаимно резервирующих источников электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ и установкой устройств автоматического ввода резерва.

Достижение поставленной цели Программы возможно путем реализации следующих задач:

- повышения категории надежности электроснабжения потребителей электроэнергии, в целях обеспечения резервирования и исключения влияния технологических нарушений в сетях 220, 110, 10 (6) и 0,4 кВ на работу объектов;

- усиления схем распределительных сетей 10 и 0,4 кВ посредством замены существующих и прокладки дополнительных кабельных линий для увеличения их пропускной способности;

- реконструкции распределительных и трансформаторных подстанций с установкой современного микропроцессорного оборудования;

установки устройств автоматического ввода резерва, быстродействующих АВР для автоматического перевода на резервные источники электроснабжения с сокращением времени переключений.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов; - последствиям (включая возможную гибель людей).

По данным Искитимского городского РЭС показатели надежности за 2023 год представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2.7.1 – Показатели надежности поставляемого ресурса по данным Искитимского городского РЭС

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях | ед. | 44 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на электросетях | ч. мин | 1 ч 54 мин |
| 3 | кол-во повреждений на источнике | ед. | 20 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения аварий на источнике электроэнергии | ч. мин | 1 ч 56 мин |

2.4.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

• отклонение напряжения от своего номинального значения;

• колебания напряжения от номинала;

• не синусоидальность напряжения;

• не симметрия напряжений;

• отклонение частоты от своего номинального значения;

• длительность провала напряжения;

• импульс напряжения;

• временное перенапряжение.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

• допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энерго-снабжающих, энерго-бытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

• срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

2.4.9 Воздействие на окружающую среду

К негативному физическому воздействию на окружающую среду системы эл. снабжения относится вредное воздействие шума, тепловое воздействие, вибрации, ионизирующего излучения, электрических, электромагнитных, магнитных полей и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства компонентов окружающей среды, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.

Помимо факторов непосредственного влияния электричества на окружающую среду, можно отметить также нанесение вреда экологии в результате возникновения аварийных ситуаций, которые сопровождаются загрязнением окружающей среды вредными веществами, применяемыми в электроустановках. Одним из наиболее характерных примеров можно привести повреждение силового масляного трансформатора на открытом распределительном устройстве подстанции, которое сопровождается попаданием трансформаторного масла на почву.

2.4.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Согласно приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 16 апреля 2024 года №78-ЭЭ/НПА «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Новосибирской области на 2024 год» тарифы на электрическую энергию представлены в таблице ниже.

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 29 ноября 2023 года «413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

2.4.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Анализ существующего положения, согласно данным генплана, показывает, что система находится в удовлетворительном состоянии и обеспечивает необходимый уровень обслуживания, при этом имеется необходимость в ее развитии в соответствии с динамикой численности населения и пространственным развитием территории города.

2.5. Краткий анализ существующего состояния систем газоснабжения

2.5.1. Институциональная структура

На территории г. Искитима услуги газоснабжения оказывают следующие организации:

Таблица 2.5.1.1 - Организации, оказывающие услуги в системе газоснабжения

| Наименование РСО | Обслуживает населенный пункт |
| --- | --- |
| ООО " Новосибирскоблгаз" | г. Искитим |
| ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК" | г. Искитим |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | г. Искитим |

2.5.2 Характеристика системы

Источником газоснабжения г. Искитим является ГРС Черепановского цементного завода, расположенная в северо – восточной части города. Подача природного газа на ГРС осуществляется по магистральному газопроводу – отводу Ду 300 мм. Максимальная производительность ГРС 101000 тыс. куб. м/час, перспективная – 156993 тыс. куб. м/час. Давление на выходе Р≤0,6 МПа.

В настоящее время в г. Искитим природный газ используется на промышленных предприятиях для технологических нужд и на отопление. Часть населения использует природный газ в жилых домах индивидуальной застройки для приготовления пищи, горячей воды и нужд отопления. В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Низшая теплотворная способность природного газа составляет 7990 ккал/куб. м.

Распределение газа по городу производится от ГРС до газорегуляторных пунктов и промышленных и коммунально – бытовых потребителей.

Согласно генеральному плану г. Искитима перечень существующих ГРП представлен в таблице ниже.

Таблица 2.5.2.1 - Существующие ГРП на территории г. Искитима

| Наименование | Часовой расход | Фактический адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие ГРП |  |  |  |
| ГРП-1 | 1300 | ул. Подгорная, Джамбула |  |
| ГРП-2 | 155 | ул. Канатная |  |
| ГРП-3 | 400 | пер. Казачий |  |
| ГРП-4 | 309 |  | нас№45№75№44№ 110,№117,№113,№111 |
| ГРП-5 | 1300 | ул. Боровая |  |
| ГРП-6 | 155 | Ул. Береговая "зареч.2 оч" |  |
| ГРП-7 | 250 | Ул.Береговая (Солнечный) |  |
| ГРП-8 | 400 | Ул. Береговая (нас.) |  |
| ГРП-9 | 500 |  | №107,№101 |
| ГРП-10 | 156 | ж/м. Набережный |  |
| ГРП-11 | 260 |  |  |
| ГРП-12 | 325 |  |  |
| ГРП-13 | 325 |  |  |
| ГРП-14 | 250 | ул. Набережная |  |
| ГРП-15 | 400 | ул. Набережная, Декабристов |  |
| ГРП-16 | 80 | инд. |  |
| ГРП-17 | 562 | ул. Лермонтова |  |
| ГРП-18 | 339 | ул. Совхозная |  |
| ГРП-19 | 1095 | ул. Молодежная |  |
| ГРП-20 | 97 |  | ГРУ1+№21 (97+30=127) |
| ГРП-21 | 266 | ул. Болотная |  |
| ГРП-22 | 400 | ул. Щедрина |  |
| ГРП-23 | 400 | ул. Чайковского |  |
| ГРП-24 | 400 | Ул. Белинского |  |
| ГРП-25 | 400 | ул. Украинская |  |
| ГРП-26 | 400 | ул. Украинская |  |
| ГРП-27 | 250 | ул.К. Маркса 43 |  |
| ГРП-28 | 250 | ул.К. Маркса 51 |  |
| ГРП-29 | 250 | ул. Радищева |  |
| ГРП-30 | 700 | Нов. м/р-н |  |
| ГРП-31 | 700 | Нов. м/р-н |  |
| ГРП-32 | 230 | р-н Спорткомплекса | №21 |
| ГРП-33 | 155 | м/р Южный 9 | ГРУ-33 |
| ГРП-34 | 450 | м/р Южный 37 | ГРУ-33/1 |
| ГРП-35 | 230 |  |  |
| ГРП-36 | 230 |  |  |
| ГРП-37 | 180 |  | №27 |
| ГРП-38 | 365 |  | №91+№182 (365+53=418) |
| ГРП-39 | 949 | ул. Коммунистическая |  |
| ГРП-40 | 1460 | ул. Крупской |  |
| ГРП-41 | 1314 | ул. Заводская |  |
| ГРП-42 | 438 | ул. Советская 25 | №108, №109, №115 (438+23=461) |
| ГРП-43 | 1405 | ул. Светлая |  |
| ГРП-44 | 80 | Ул. Больничная | №112 (80+20=100) |
| ГРП-45 | 194 | ГРУ Центральный р-н |  |
| ГРП-46 | 46 | ГРУ Центральный р-н |  |
| ГРП-47 | 51 | ГРУ Центральный р-н |  |
| ГРП-48 | 61 | ГРУ Центральный р-н | №92 (51+10=61) |
| ГРП-49 | 180 | ГРУ Центральный р-н |  |
| ГРП-50 | 250 |  | 1дом, №64, №90 (250+40=290) |
| ГРП-51 | 367 | ул.Садовая | №40 |
| ГРП-52 | 420 | ул. Терешковой | №38 |
| ГРП-53 | 500 | ул. Октябьская |  |
| ГРП-54 | 650 | пер. Рабочий | №78 (447) |
| ГРП-55 | 805 | ул. Известковая |  |
| ГРП-56 | 80 | Шипуновский м-он |  |
| ГРП-57 | 90 | Шипуновский м-он |  |
| ГРП-58 | 250 |  |  |
| ГРП-59 | 254 |  | №42, №41 (194+60=254) |
| ГРП-60 | 100 |  |  |
| ГРП-61 | 100 |  |  |
| ГРП-62 | 17 |  |  |
| ГРП-63 | 12 |  |  |

Согласно утвержденному проекту «Об актуализации схемы газоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2022 год с перспективой до 2030 года» на балансе и обслуживании газораспределительных организаций на рассматриваемой территории находятся газовые сети (244,07км), газорегуляторные пункты (ГРП) 59 шт., газорегуляторные пункты шкафного типа (ШРП) 16 шт.

Схема распределения газа по г. Искитим трехступенчатая и состоит из газопроводов высокого давления от ГРС до газораспределительных пунктов (ГРП/ШРП), газопроводов среднего давления от ГРП до ШРП по территории населенных пунктов и газопроводов низкого давления от ШРП до потребителей.

В настоящее время газоснабжение г. Искитима природным газом осуществляется от существующей газораспределительной станции Чернореченский цементный завод с рабочим давлением на выходе 0,6 МПа.

Таблица 2.5.2.2 - Характеристики проектируемых пунктов редуцирования газа

| Номер | Адрес | Расчетная производи-тельность, м3/ч | Давление газа, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на входе | на выходе |
| ГРП мкр. Молодежный | г.Искитим, мкр. Молодежный | 36,79 | 362,98 | 2,80 |
| ГРП пр.7 | г.Искитим, ул. Молодежная | 665,87 | 405,94 | 2,80 |
| ГРП пр.8 | г.Искитим, ул. Озерная | 487,79 | 408,84 | 2,80 |
| ГРПШпр.111 | г.Искитим | 106,02 | 319,82 | 2,80 |
| ГРПШпр.284 | г.Искитим, ул. Заводская справа от д.46 | 673,37 | 228,83 | 2,80 |
| ГРПШпр.285 | г.Искитим, ул. Советская рядом с д.361 | 297,07 | 444,75 | 2,80 |
| ГРПШпр.286 | г.Искитим, ул. Казарма 60 км | 44,18 | 322,15 | 2,80 |
| ГРПШпр.287 | г.Искитим, ул. Радиаторная напротив д.27 | 172,92 | 391,69 | 2,80 |
| ПРГ | г.Искитим, ул.Саратовская | 184,22 | 314,38 | 2,80 |
| ПРГ | г.Искитим, ул. Большевистская | 826,96 | 297,98 | 2,80 |
| ПРГ | г.Искитим, ул Нагорная | 30,04 | 325,41 | 2,80 |
| ГРПШпр.303 | г.Искитим, ул. Казарма 65 км напротив д.4 | 41,74 | 319,91 | 2,80 |
| ГРПШпр.302 | г.Искитим, ряд 32 напротив д.74 | 46,62 | 335,55 | 2,80 |
| ГРПШпр.288 | г.Искитим, ул. Лизы Чайкиной рядом с д.19 | 373,21 | 399,91 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Березка" | г.Искитим | 280,00 | 304,37 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Зеленый луг" | г.Искитим | 190,00 | 306,03 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Связист" | г.Искитим | 176,00 | 402,19 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Цементник" | г.Искитим | 286,00 | 359,55 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Дружба" | г.Искитим | 83,00 | 361,10 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Строитель" | г.Искитим | 239,00 | 352,83 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Мебельщик" | г.Искитим | 107,00 | 313,54 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Садовод" | г.Искитим | 146,00 | 362,67 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Зеленый бор" | г.Искитим | 849,00 | 422,58 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Культура" | г.Искитим | 320,00 | 397,95 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Рябинка" | г.Искитим | 190,00 | 387,53 | 2,80 |
| ПРГ СНТ (ПСК переименован в 2024г.) "Березка" | г.Искитим | 111,00 | 348,58 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Садовое общество-2" | г.Искитим | 173,20 | 311,62 | 2,80 |
| ПРГ СНТ Железобетон | г.Искитим | 37,00 | 312,91 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Шиферник" | г.Искитим | 86,00 | 313,97 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Металлист–1" | г.Искитим | 86,00 | 315,67 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Виктория" | г.Искитим | 232,00 | 320,26 | 2,80 |
| ПРГ ТСН "Березка-2" | г.Искитим | 194,00 | 326,57 | 2,80 |

Таблица 2.5.2.3 - Сводные характеристики предусматриваемых к строительству новых и реконструкции существующих газопроводов на территории МО

| № п.п. | Мероприятие | Протяженность газопроводов, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкого давления | Среднего давления | Высокого давления 2 категории | Высокого давления 1 категории | Всего |
| 1 | Строительство, в т.ч.: | 30 341 | 146 | 24 282 | - | 54 769 |
| 1.1 | подземные | 12 810 | 146 | 24 282 | - | 37 238 |
| 1.2 | надземные | 17 531 | - | - | - | 17 531 |
| 2 | Реконструкция, в т.ч.: | 22 750 | - | 4 172 | - | 26 922 |
| 2.1 | подземные | 7 636 | - | 4 172 | - | 11 808 |
| 2.2 | надземные | 15 114 | - | - | - | 15 114 |
| 3 | Всего, в т.ч.: | 53091 | 146 | 28 454 | - | 81 691 |
| 3.1 | подземные | 20 446 | 146 | 28 454 | - | 49 046 |
| 3.2 | надземные | 32 645 | - | - | - | 32 645 |

2.5.3 Балансы мощности коммунального ресурса

Годовые и максимальные часовые расходы газа существующих и перспективных потребителей города Искитима по данным проекта «Об актуализации схемы газоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2022 год с перспективой до 2030 года» представлены в таблице 2.5.3.1.

Таблица 2.5.3.1 - Годовые и максимальные часовые расходы газа существующих и перспективных потребителей города Искитима

| № п.п. | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Тип потребителя | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годовое, тыс. м³ | Максимальное часовое, м³/ч |
| 1 | ООО "Кедр" | г. Искитим, ул. Прорабская 14б | прочие |  | 30,00 |
| 2 | ООО "Термолэнд" | г. Искитим, п. Ложок, ул. Центральная 24/13 | прочие |  | 600,00 |
| 3 | ОАО "НКУ" ПЛК | г. Искитим, п. Ложок, ул. Центральная 24. | прочие |  | 1 200,00 |
| 4 | Тепличный комплекс ИПТПО | г. Искитим, п. Ложок, ул. Центральная 15 | прочие |  | 180,00 |
| 5 | "Прогресс" ООО (м.р-н Ложок) | г. Искитим, п. Ложок, ул. Саратовская,1г/9 | прочие |  | 6 255,00 |
| 6 | Новосибирское карьероуправление | г. Искитим, ул. Театральная | прочие |  | 1 200,00 |
| 7 | ЮМПЗ ООО (865) | г. Искитим | прочие |  | 3 017,00 |
| 8 | Сибрегионгаз ЗАО (853) | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 9 | Котельная металлопрокатного завода | г. Искитим, ул. Заводская | прочие |  | 250,00 |
| 10 | Астафьев В.Г. | г. Искитим | прочие |  | 3,00 |
| 11 | ОАО "Вторчермет" | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 12 | ЗАО "УСПХ" | г. Искитим | прочие |  | 95,00 |
| 13 | ОАО "Искитимизвесть" (2-ая площадка) | г. Искитим | прочие |  | 3 000,00 |
| 14 | Административное здание Факел | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 15 | Блочно-модульная котельная | г. Искитим | прочие |  | 36,00 |
| 16 | Воскресная школа | г. Искитим | прочие |  | 10,00 |
| 17 | ООО "Монолит" | г. Искитим | прочие |  | 4,00 |
| 18 | Швенк А.А. | г. Искитим | прочие |  | 8,00 |
| 19 | Калячкина Е.И. | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 20 | Очистные сооружения | г. Искитим | прочие |  | 300,00 |
| 21 | ООО "Возрождение" | г. Искитим | прочие |  | 936,00 |
| 22 | Профилакторий АО «НЗИВ» | г. Искитим | прочие |  | 100,00 |
| 23 | Котельная (КН 54:33:040802:284) | г. Искитим | прочие |  | 5 988,00 |
| 24 | Скобликов Н.И. | г. Искитим | прочие |  | 10,00 |
| 25 | Бельков Ю.Л. | г. Искитим | прочие |  | 20,00 |
| 26 | ООО "Сибин" Административное здание | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 27 | ООО "Проект-Строй" | г. Искитим | прочие |  | 398,00 |
| 28 | ООО "Курс" | г. Искитим | прочие |  | 51,00 |
| 29 | Лисенков | г. Искитим | прочие |  | 10,00 |
| 30 | ЗАО "Сибин" | г. Искитим | прочие |  | 16,00 |
| 31 | Яковлев А.Г. | г. Искитим | прочие |  | 28,00 |
| 32 | Копылов В.Н. ПетьковД.Д.Липина Ю.Г. КондратенкоВ.И. | г. Искитим | прочие |  | 22,00 |
| 33 | ООО "ИТ Синтез" | г. Искитим | прочие |  | 37,00 |
| 34 | Хориков С.Н. | г. Искитим | прочие |  | 50,00 |
| 35 | Ильин Д.Н. | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 36 | Сычев В.Д. | г. Искитим | прочие |  | 15,00 |
| 37 | ООО "ФСП ОХЗ" | г. Искитим | прочие |  | 171,00 |
| 38 | Щеглов | г. Искитим | прочие |  | 20,00 |
| 39 | Таранов Е.В. | г. Искитим | прочие |  | 15,80 |
| 40 | Спортивно оздоровительный комплекс | г. Искитим | прочие |  | 684,00 |
| 41 | ООО "Развитие" | г. Искитим | прочие |  | 242,00 |
| 42 | 2-ая площадка АО «НЗИВ» | г. Искитим, Промзона АО «НЗИВ» | прочие |  | 1 500,00 |
| 43 | Центр торгово-бытового обслуживания | г. Искитим | прочие |  | 16,00 |
| 44 | площадь Базарная д.1 | г. Искитим | прочие |  | 22,20 |
| 45 | МУП "ЦПАТАП" | г. Искитим | прочие |  | 327,00 |
| 46 | Крытый рынок Искитимского райпо | г. Искитим | прочие |  | 19,00 |
| 47 | ООО "Сибцемремонт" Административное здание | г. Искитим | прочие |  | 71,00 |
| 48 | Вечный огонь | г. Искитим | прочие |  | 10,00 |
| 49 | Костюков М.Ю. | г. Искитим | прочие |  | 3,00 |
| 50 | Столярова Д.А. | г. Искитим | прочие |  | 19,00 |
| 51 | Кирзавод | г. Искитим | прочие |  | 80,00 |
| 52 | База Отдыха | г. Искитим | прочие |  | 80,00 |
| 53 | ООО "Континент" | г. Искитим, ул. Прорабская 3а (кад. Номер 54:33:070204:06801; 54:33:07204:0011:06801) | прочие |  | 22,00 |
| 54 | Производственные здания (ИП Крючков Н.П.) | г. Искитим | прочие |  | 60,00 |
| 55 | ООО " Трансинерт" | г. Искитим, ул. Прорабская | прочие |  | 20,00 |
| 56 | Черепановское ДРСУ | г. Искитим | прочие |  | 70,00 |
| 57 |  | г. Искитим, Рабочая улица 15 | прочие |  | 2,00 |
| 58 | ООО "Сибцемремонт" РСУ | г. Искитим, ул. Коммунистическая 44а | прочие |  | 30,00 |
| 59 | КРОКМАРТ-МСК ООО | г. Искитим, ул. Мостовая, д. 1 | прочие |  | 168,00 |
| 60 | ООО "УКАД" (Мебельная ф-ка) | г. Искитим, ул. Чкалова 3 | прочие |  | 120,00 |
| 61 | Магазин | г. Искитим, ул. Садовая | прочие |  | 50,00 |
| 62 | Дериглазов Сергей Леонтьевич | г. Искитим, ул. Вокзальная, д. 4 | прочие |  | 56,00 |
| 63 | ЗАО Региональные электрические сети | г. Искитим, ул. Свердлова,33 | прочие |  | 38,00 |
| 64 | Обрезанов А.С. | г. Искитим, ул. Канатная | прочие |  | 12,00 |
| 65 | Вендерский А.А. | г. Искитим, ул. Канатная | прочие |  | 6,00 |
| 66 | Ставский С.Г. | г. Искитим, ул. Канатная 2а | прочие |  | 16,00 |
| 67 | ООО "ССК Пирамида" | г. Искитим, ул. Канатная, 22а | прочие |  | 77,00 |
| 68 | ООО "ДЛ+" | г. Искитим, ул. Пушкина 81 | прочие |  | 20,00 |
| 69 | ООО "Лесстройторг" | г. Искитим, ул. Калинина 11 к1 | прочие |  | 20,00 |
| 70 | ООО "Скорпион" | г. Искитим, ул. Калинина | прочие |  | 20,00 |
| 71 | РОСТО "ДОСААФ" | г. Искитим, ул. Лесосплава,1а | прочие |  | 84,00 |
| 72 | ООО "ХИВАЛГРИ" | г. Искитим, ул. Прорабская 14а | прочие |  | 41,00 |
| 73 | Завод искусственного волокна (НЗИВ) Новосибирский ФГУП | г. Искитим, ст. Ложок Зап-Сиб ж/дмкрн. Южный д.101 | прочие |  | 9 300,00 |
| 74 | Кочнева Н.Н. | г. Искитим, ул. Молдавская 5 | прочие |  | 8,80 |
| 75 | Кочнева | г. Искитим, 633204, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 5 | прочие |  | 10,00 |
| 76 | Школа №6 | г. Искитим, ул. Гоголя 24 | комбыт |  | 12,00 |
| 77 | Магазин (Полтавцев Д.Н.) | г. Искитим, ул. Индустриальный м-он 52б | прочие |  | 19,60 |
| 78 | ООО "Возрождение" | г. Искитим, ул. Молдавская 45а/8 | стройиндустрия |  | 150,00 |
| 79 | "Православный приход Кафедрального Собора во имя святителя Николая г. Искитима" | г. Искитим, ул. Коллективная 1 | прочие |  | 6,00 |
| 80 | Хомутов | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Юбилейная, д. 40 | прочие |  | 13,44 |
| 81 | ЗАО "Клиника Санитас" | г. Искитим, ул. Молдавская 50 | прочие |  | 20,00 |
| 82 | Ростов А.С. | г. Искитим, ул. Мостовая 1Б | прочие |  | 14,00 |
| 83 | Спортивно-оздоровительный комплекс | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Больничная, д. 42 | прочие |  | 15,00 |
| 84 | Отроков А.В. | г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 1б/2 | прочие |  | 10,75 |
| 85 | Савельев И.В | г. Искитим, ул. Молдавская 48 | прочие |  | 10,75 |
| 86 | ООО "Стандарт" | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 52 | прочие |  | 34,00 |
| 87 | Управление ветеринарии Искитимского р-на НСО ГБУ НСО | г. Искитим, ул. Заречная, д. 2 | прочие |  | 9,00 |
| 88 | ИП Мордвин Вячеслав Геннадьевич (магазин) | г. Искитим, ул. Советская 239 ( кад. номер 54:33:0504:2) | прочие |  | 14,00 |
| 89 | Егоров О.М. | г. Искитим, ул. Полевая 15а | прочие |  | 7,00 |
| 90 | ООО "Поиск" | г. Искитим, ул. Обская 7 | комбыт |  | 350,00 |
| 91 | ООО ПКФ "КУПЕЧЕСКОЕ ПОДВОРЬЕ" Калиниченко С.Н. | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, д. 397А | прочие |  | 50,00 |
| 92 | Купеческое Подворье ПКФ ООО | г. Искитим | прочие |  | 9,41 |
| 93 | ООО "ПМК-72" | г. Искитим, ул. Молдавская, 54 | стройиндустрия |  | 44,00 |
| 94 | ООО "Искитимская городская котельная" | г. Искитим, ул. Заводская | комбыт |  | 5 000,00 |
| 95 | ООО ПП "Мебельная мануфактура" | г. Искитим, ул. Украинская, д. 2а | прочие |  | 8,00 |
| 96 | Стандарт ООО | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 52 | прочие |  | 8,07 |
| 97 | ООО "ФИРТИТА" | г. Искитим, Юбилейная, 2а | прочие |  | 14,80 |
| 98 | Зема Е.А. | г. Искитим, ул. Пушкина 106А | прочие |  | 2,00 |
| 99 | Попов И.А. | г. Искитим, ул. Калинина 12 | прочие |  | 4,00 |
| 100 | Савельев И.В | г. Искитим, ул. Молдавская, кв. 48 | прочие |  | 6,72 |
| 101 | ИП Корбатова Л.А. (магазин "Техника") | г. Искитим, ул. Станционная, д. 24 | прочие |  | 6,04 |
| 102 | ЦЕМЕНТ НМК ООО | г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 1б | прочие |  | 5,79 |
| 103 | Местная религиозная организация "Православный Приход Кафедрального Собора во имя Святителя Николая г. Искитим | , г. Искитим, ул. Элеваторная, д. 2а | прочие |  | 5,78 |
| 104 | Автомагазин ул.Озерная, д.48 | г. Искитим, ул. Озерная, д.48 | прочие |  | 11,30 |
| 105 | Артемьев В.П. ул. Рабочая 15 | г. Искитим, ул. Рабочая 15 | прочие |  | 5,30 |
| 106 | ИП Добринский | г.Искитим, пр-кт Юбилейный, д.1б | прочие |  | 5,38 |
| 107 | Кулешов Максим Валерьевич | г. Искитим, ул. Молдавская 56 | стройиндустрия |  | 10,00 |
| 108 | РОСАГРОКОРМ ООО | г. Искитим, ул. Украинская, 55/20 | прочие |  | 5,38 |
| 109 | РОСАГРОКОРМ ООО | г. Искитим, ул. Украинская, 55/20 | прочие |  | 5,38 |
| 110 | Райц | г. Искитим, ул. Школьная, д. 20 | прочие |  | 5,24 |
| 111 | Сибцемремонт ООО | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 9 | прочие |  | 4,86 |
| 112 | Пекарня ИП Грошин К.И. | г. Искитим, ул. Канатная 22а | прочие |  | 6,98 |
| 113 | СИБИН ООО | г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 2Б/4 | прочие |  | 4,84 |
| 114 | Бордюжа В.М. | г. Искитим, ул. Молдавская 45а/10 | прочие |  | 6,00 |
| 115 | ООО "Росагрокорм" | г. Искитим, ул. Украинская 55/20, 55/10 | прочие |  | 13,00 |
| 116 | Сивирин А.А | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 48/1 | прочие |  | 4,70 |
| 117 | Храм | г. Искитим, Набережный жилмассив 24 | прочие |  | 7,02 |
| 118 | ООО "ЖБИ-5" | г. Искитим, ул. Индустриальный микрорайон 24а к8 | стройиндустрия |  | 7 500,00 |
| 119 | Факел ООО | г. Искитим, ул. Обская, д. 7А | прочие |  | 405,28 |
| 120 | ИП Отроков А.В. | г. Искитим, г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 14 | прочие |  | 15,00 |
| 121 | Губайдулин Т.М. | г. Искитим, ул. Партизанская 88 | прочие |  | 3,00 |
| 122 | ООО "Зернопродукт НПК" | г. Искитим, ул. Элеваторная 5 | прочие |  | 902,00 |
| 123 | Степанцова Ирина Александровна | г. Искитим, ул. Мостовая 1а/1 | прочие |  | 3,00 |
| 124 | Манонов Равшан Абдурахмонович | г. Искитим, ул. Элеваторная 1 | прочие |  | 2,00 |
| 125 | Мамонова Махфират Абдуганиевна | г. Искитим, ул. Элеваторная 1 | прочие |  | 4,00 |
| 126 | ИП Голубев (м-р Ясный) | г. Искитим, , ж/м Ясный, д. 8А | стройиндустрия |  | 573,00 |
| 127 | Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан-баптистов г. Искитима | г. Искитим, ул. Коротеева 38 | прочие |  | 4,00 |
| 128 | Горшков | г. Искитим, ул. Юбилейная, д. 2 | прочие |  | 3,21 |
| 129 | Котельная МУЗ ИЦГБ ООО "Прогресс " | г. Искитим, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 52 | комбыт |  | 320,00 |
| 130 | Бесков | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 20/3б | прочие |  | 2,96 |
| 131 | Бородин | г. Искитим, ул. Пушкина КН 54:33:060207:16 | прочие |  | 2,96 |
| 132 | Гребенщиков В.Н. | г. Искитим, ул. Заречная, 1 | прочие |  | 4,00 |
| 133 | ИП Беккер Вадим Александрович | г. Искитим | прочие |  | 4,30 |
| 134 | Ушаков | г. Искитим, ул. 4 Известковая, д. 1а | прочие |  | 3,00 |
| 135 | ИП Хохлов С.Б. | г. Искитим, ул. Барнаульская 7 | прочие |  | 4,00 |
| 136 | Котельная м/р-на Шипуновский ООО "Прогресс " | г. Искитим, ул. Целинная 1 | комбыт |  | 373,00 |
| 137 | Михайлов | г. Искитим, проспект Юбилейный, 1б | прочие |  | 2,78 |
| 138 | ИП Дейнеко А.В. | г. Искитим, ул. Литейная 1а/2 | прочие |  | 4,00 |
| 139 | ПАО Сбербанк | г. Искитим, ул. Подгорный микрорайон 4 | прочие |  | 62,00 |
| 140 | Тишкина | г. Искитим, ул. Совхозная, 7а | прочие |  | 2,69 |
| 141 | Хохлов С.Б. | г. Искитим, ул. Подгорная 5 | прочие |  | 3,00 |
| 142 | ЦППК Новосибирский ФГАОУ ДПО | г. Искитим, Партизанская, 92а | прочие |  | 2,69 |
| 143 | Буничева О.В. | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, Южный мкр., д. 1в | прочие |  | 2,55 |
| 144 | Барабанов Р.Ю. | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 48/1 | прочие |  | 2,42 |
| 145 | Березняки, 5а Магазин | г. Искитим, Березняки, 5а | прочие |  | 3,50 |
| 146 | ИП Высоцкий П.В. | г. Искитим, пр. Юбилейный 2 | прочие |  | 19,00 |
| 147 | Потин | г. Искитим, ул. Совхозная, д. 7а | прочие |  | 2,42 |
| 148 | ООО "Водоканал" | г. Искитим, Юбилейный, д. 4 | прочие |  | 2,29 |
| 149 | Старых Н.А. | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 48 | прочие |  | 2,29 |
| 150 | МАОУ ДО ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа) | г. Искитим, ул. Дачная, д. 1 | прочие |  | 3,00 |
| 151 | АИТ СТО (Поляков А.А.) | г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 6Б | прочие |  | 32,00 |
| 152 | Крокмарт-МСК ООО | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Мостовая, д. 1 | прочие |  | 2,15 |
| 153 | Религиозная организация "Искитимская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" | г. Искитим, ул. Коллективная, д. 5 | прочие |  | 2,02 |
| 154 | ул. Пушкина 81а | г. Искитим, ул. Пушкина 81а | прочие |  | 2,70 |
| 155 | Кудрявцева М.А. | г. Искитим, ул. Партизанская 88 | прочие |  | 2,00 |
| 156 | Котельная м/р-на Индустриальный ООО "Прогресс " | г. Искитим, ул.Литейная 1а | комбыт |  | 3 600,00 |
| 157 | ООО "Алесик" | г. Искитим, ул. Молдавская 48 к1 | прочие |  | 4,00 |
| 158 | Буничева О.В. | г. Искитим, ул. Строительная, д. 1а | прочие |  | 1,34 |
| 159 | Дорофеев С.П. | г. Искитим, Потребительский гаражный кооператив "Контакт-Плюс", блок №2, гараж №3 | прочие |  | 1,34 |
| 160 | Магазин ИП Карташов О.В. | г. Искитим, ул. Советская напротив магазина "Танк" | прочие |  | 1,32 |
| 161 | Горшков А.В. (потребительский гаражный кооператив "Партизанский", гараж 19) | г. Искитим, ул. Партизанская | прочие |  | 4,00 |
| 162 | Гроспирон Фирма ООО | г. Искитим, ул. Украинская 55 | агропромышленный комплекс |  | 101,00 |
| 163 | ООО "Фирма Гроспирон " | г. Искитим, ул. Украинская, д. 55 | агропромышленный комплекс |  | 101,00 |
| 164 | Магазин ООО "Сандис" | г. Искитим, ул. Строительная 1 (ост. Зеленая Горка) | прочие |  | 3,00 |
| 165 | ООО "СБ ЧОП Рубеж" | г. Искитим, ул. Молдавская 48 | прочие |  | 4,00 |
| 166 | ​Береговая, 135 Прод.магазин | г. Искитим, ​Береговая, 135 | прочие |  | 1,50 |
| 167 | Заводоуправление ООО "Кровля" | г. Искитим, ул. Заводская, д. 1Б | металлургическая промышленность |  | 11,00 |
| 168 | ИП Отроков А.В. | г. Искитим, ул. Партизанская, д. 82 | прочие |  | 0,67 |
| 169 | ООО "Искитимский ЗСМ 13" (Голубев) | г. Искитим, ул. Мостовая 1а | стройиндустрия |  | 438,00 |
| 170 | Административные здания | г. Искитим, ул. Лермонтова 45 | прочие |  | 5,00 |
| 171 | ООО "Синтез- Строй" | г. Искитим, ул. Калинина | прочие |  | 47,00 |
| 172 | Грошин К.И. | г. Искитим, ул. Канатная, 22ак1 | прочие |  | 4,00 |
| 173 | Сибирское УГАДН Федеральной службы по на | г. Искитим, ул. Канатная 22 | прочие |  | 6,00 |
| 174 | ООО "ИГК" Городская котельная №2 | г. Искитим, ул. Цемзавода Карьер | прочие |  | 320,00 |
| 175 | ООО "Трансформер" | г. Искитим, ул. Мостовая, д. 1 | прочие |  | 20,00 |
| 176 | ООО "Транс Союз" | г. Искитим, ул.Мостовая ,1 | прочие |  | 164,00 |
| 177 | Корсаков Алексей Александрович | г. Искитим, ул. Мостовая, д. 1 (помещения на поэтажном плане: 1-9) | прочие |  | 4,00 |
| 178 | ООО "Кровля" | г. Искитим, ул. Заводская 1Б | прочие |  | 864,00 |
| 179 | АТП-5 | г. Искитим, ул.Прорабская 18 | прочие |  | 85,00 |
| 180 | Гараж ООО "Сандис" | г. Искитим, пер. Школьный 20 (ул. Строительная 1) | прочие |  | 11,93 |
| 181 | Строение | г. Искитим, ул. Советская 52 | прочие |  | 11,00 |
| 182 | УМ-1 | г. Искитим, ул. Молдавская, 54 | прочие |  | 10,00 |
| 183 | Денисов Г.С. (ООО "Ароса") | г. Искитим, пр.Молдавская 52а | прочие |  | 15,00 |
| 184 | ООО "Элик" | г. Искитим, ул. Литейная, 1а/2 | прочие |  | 4,00 |
| 185 | Шаюнусов Ш.А | г. Искитим, ул. Украинская 55/20 | прочие |  | 57,00 |
| 186 | Гринькова Г.В. | г. Искитим, ул. Украинская 55/20 | прочие |  | 59,00 |
| 187 | Сауна Абсолют | г. Искитим, ул. Молдавская 48, к.1 | прочие |  | 20,00 |
| 188 | ПСК "Лидер" | г. Искитим, ул. Молдавская 45а/7 | прочие |  | 150,00 |
| 189 | ООО "Водный мир" | г. Искитим, ул. Молдавская 48а к1 | прочие |  | 3,00 |
| 190 | Константинов | г. Искитим, ул. Молдавская 48/1 | прочие |  | 10,00 |
| 191 | Шотт А.К. | г. Искитим, Юбилейный проспект 4а, к1 | прочие |  | 20,00 |
| 192 | ООО "Теплотехника" | г. Искитим, пр-кт Юбилейный 2 | прочие |  | 20,00 |
| 193 | ООО Новосибирскоблгаз | г. Искитим, ул. Юбилейный проспект 2 | прочие |  | 287,00 |
| 194 | ЗАО Сибпродпереработка | г. Искитим, ул. Украинская 55 к1 | прочие |  | 20,00 |
| 195 | ООО Опытно-механический завод | г. Искитим, ул. Кооперативная 28 | прочие |  | 138,00 |
| 196 | ЦППК Новосибирский ФГАОУ ДПО | г. Искитим, ул. Партизанская 92а | прочие |  | 3,00 |
| 197 | Коркин О.В., Михайлов В.В., Отроков В.В., ООО "Сибтраст", Тишкина Е.Н. | г. Искитим, ул. Украинская 2а | прочие |  | 50,00 |
| 198 | Административное здание | г. Искитим, ул. Юбилейный проспект | прочие |  | 3,00 |
| 199 | Искитимское райпо | г. Искитим, ул. Коротеева 20 | прочие |  | 14,00 |
| 200 | Газовая заправка | г. Искитим | прочие |  | 1 200,00 |
| 201 | Котельная | г. Искитим | прочие |  | 200,00 |
| 202 | Котельная 3шкд | г. Искитим | прочие |  | 20,00 |
| 203 | ОАО "НКУ" АБК, Гараж | г. Искитим, Шипуновский квартал,10 | прочие |  | 55,00 |
| 204 | Отроков | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 57 | прочие |  | 12,00 |
| 205 | АО "Искитимцемент" | г. Искитим, ул. Заводская, д. 1а | цементная промышленность |  | 60 000,00 |
| 206 | АО «Искитимцемент», цех Помол | г. Искитим, ул. Заводская | цементная промышленность |  | 48,00 |
| 207 | ЗАО «ТЕХНОСЕРВИС» | г. Искитим, ул. Советская 239 | прочие |  | 4,00 |
| 208 | АЗС | г. Искитим, 54:33:040901:15 | прочие |  | 1 200,00 |
| 209 | Никитина С.А. | г. Искитим, ул. Прорабская, д. 12 | прочие |  | 4,00 |
| 210 | Нагорнов Д.И. | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 45а/11 | прочие |  | 9,00 |
| 211 | Завод искусственного волокна Новосибирский АО | г. Искитим, к.н.з.у. 54:33:070202:176 | прочие |  | 5 743,00 |
| 212 | Бессонова Л.В. | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 45а/11, к.н.п. 54:33:040805:514 | прочие |  | 6,00 |
| 213 | ООО "Сибирский строитель" | г. Искитим, ул. Южный микрорайон 100 | стройиндустрия |  | 3 579,00 |
| 214 | АО Агрофирма "Лебедевская" | г. Искитим, ул. Украинская 55 | агропромышленный комплекс |  | 700,00 |
| 215 | ООО "СПИКА-СИБИРЬ" Тельнов Алексей Валерьевич | г. Искитим, ул. Береговая, 1Б, | прочие |  | 123,00 |
| 216 | СГК"Корал" ИП Голубев | г. Искитим, ул. Южный микрорайон 55а | стройиндустрия |  | 171,00 |
| 217 | ООО "Сибцемремонт" Котельная | г. Искитим, ул. Молдавская 9/1 | прочие |  | 74,25 |
| 218 | ООО "Солод" | г. Искитим, ул. Заводская 89 | агропромышленный комплекс |  | 68,00 |
| 219 | ООО "Дали+" | г. Искитим, ул. Молдавская 48 | прочие |  | 40,00 |
| 220 | ООО "Дали+" | г. Искитим, ул. Молдавская 46 | прочие |  | 76,00 |
| 221 | "Искитимский ЗСМ " Корпус "А" (ИП Голубев) | г. Искитим, ул. Целинная 1 | прочие |  | 181,00 |
| 222 | ООО "Водоканал" | г. Искитим, ул. Прорабская, 2г | комбыт |  | 124,00 |
| 223 | ООО "Водоканал" | г. Искитим, г. Искитим, пр. Юбилейный, д. 4 | комбыт |  | 124,00 |
| 224 | СМФ ООО "Вымпел" | г. Искитим, ул. Кооперативная, д.86 | прочие |  | 31,00 |
| 225 | ООО "СибТракСкан" | г. Искитим, пр-кт Юбилейный 1в | прочие |  | 16,00 |
| 226 | ООО "Сибцемремонт" | г. Искитим, г. Искитим, ул. Ленинградская, д. 19 | прочие |  | 47,00 |
| 227 | ООО "Теплоэнерго" | г. Искитим, ул. Советская 397 | прочие |  | 13,00 |
| 228 | ИП Матвеев А.В. | г. Искитим, Подгорный мкр., д. 4 | прочие |  | 30,58 |
| 229 | ЗАО "Борнео-ТМ" | г. Искитим, ул. Литейная, д. 1а/2 | прочие |  | 24,00 |
| 230 | Завод искусственного волокна Новосибирский АО | г. Искитим, ст. Ложок Зап-Сиб ж/д | прочие |  | 29,17 |
| 231 | ООО "Стройпласт" | г. Искитим, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 45а/1 | прочие |  | 1 347,00 |
| 232 | Искитимский рыбозавод ООО | г. Искитим, пр. Юбилейный, 2 | агропромышленный комплекс |  | 26,50 |
| 233 | Иванчин А.А. | г. Искитим, ул. Индустриальный микрорайон 52б | прочие |  | 31,00 |
| 234 | ООО Прогресс | г. Искитим, ул. Вокзальная, д. 4 | комбыт |  | 25,28 |
| 235 | Певнев Вячеслав Александрович (Трофимов Дмитрий Павлович) | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 18а | прочие |  | 61,50 |
| 236 | Административно-складские поемщения Гринькова Г.В. | г. Искитим, ул. Пушкина, 20 | прочие |  | 630,00 |
| 237 | Унчиков А.В. (блок гаражей) | г. Искитим, ул. Прорабская, д. 12 | прочие |  | 60,00 |
| - | - | - | ИТОГО: |  | 136531,9 |

Сводные годовые максимальные часовые расходы до 2030 согласно проекту «Об актуализации схемы газоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2022 год с перспективой до 2030 года» представлены в таблице ниже.

Таблица 2.5.3.2 – Сводные годовые максимальные часовые расходы до 2030

| № п.п. | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |
| г. Искитим |  |  |
| 1 | Годовой расход газа, тыс. м3, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Нужды населения, в т.ч.: | 92746,6 |
| 1.1.1 | Коммунально-бытовые нужды населения | 16749,7 |
| 1.1.2 | Отопление жилых домов | 80352,9 |
| 1.2 | Нужды потребителей кроме населения |  |
| 2 | Максимально-часовой расход газа, м3/ч, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Нужды населения, в т.ч.: | 36645 |
| 2.1.1 | Коммунально-бытовые нужды населения | 9306 |
| 2.1.2 | Отопление жилых домов | 29759 |
| 2.2 | Нужды потребителей кроме населения | 136531,9 |

2.5.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета составил 98%.

2.5.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Газоснабжение производится как активно строящимися сетями газоснабжения, так и сжиженным газом, доставляемым на пункт обмена баллонов.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.

2.5.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Дефициты в системе газоснабжения Г. Искитима Новосибирской области отсутствует.

2.5.7 Надежность работы коммунальной системы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования. Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации.

Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов. В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний. Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью. Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

2.5.8 Качество поставляемого коммунального ресурса

Природный газ потребителям подается в соответствии показателям качества, предусмотренным ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

2.5.9 воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

2.5.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Согласно приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 19 декабря 2023 года «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» населению на территории Новосибирской области, на 2024 год» розничные цены на газ, реализуемый населению представлены ниже.

Таблица 2.5.10.1 - Розничные цены на газ<*>, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межреrионrаз Новосибирск» (ОГРН 1025403200195, ИНН 5407208153) населению<**> на территории Новосибирской области

| Направление (набор направлений) использования газа | Розничные цены на газ, руб./1000 м3 (с учётом НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2024по 30.06.2024 | с 01.07.2024по 31.12.2024 |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа);на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа);на приготовление пищи и нагрев водыс использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7433,0 | 8139,0 |
| На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах);на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений вмногоквартирных домах | 6402,0 | 7010,0 |

Примечания.

<*> При расчёте розничных цен на газ, реализуемый населению, не предусмотрены расходы на содержание и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

<**> К категории «население» согласно Основным положениям формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, относятся:

1) физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения;

2) лица, приобретающие газ, в том числе иснолнители коммунальных услуг, для его использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных домах;

3) иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:

исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы);

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных псрссслстщев и време111ю1·0 1юсслсния лиц. признанных бсже,щами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;

религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином законном основании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового комплекса, в том числе трапезных, помещений, используемых религиозными организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, временного проживания паломников, помещений, не имеющих религиозного назначения и предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения.

2.5.11 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Анализ существующего положения показывает, что система находится в удовлетворительном состоянии и обеспечивает необходимый уровень обслуживания, при этом имеется необходимость в ее развитии в соответствии с динамикой численности населения и пространственным развитием территории города.

2.6. Краткий анализ существующего состояния систем сбора и утилизации ТБО

2.6.1. Институциональная структура

На территории г. Искитима услуги в системе сбора и утилизации ТКО оказывают следующие организации:

Таблица 2.3.1.1 - Организации, оказывающие услуги в системе сбора и утилизации ТКО

| № | Вид деятельности | Наименование РСО | Обслуживает населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| Обращение с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |
|  | Региональный оператор | МУП «САХ» | г. Искитим |
| 1 | ТКО | МУП «САХ» | г. Искитим |
| 2 | ЖБО | МУП «ДЕЗ» | г. Искитим |
| 3 | Опасные отходы | МКУ «Центр технического обслуживания и материального обеспечения администрации г. Искитима» | г. Искитим |
| 4 | Медицинские отходы | ГБУ «ЦРБ» | г. Искитим |
| 5 | Хранение | ООО «Прогресс» | г. Искитим |
| 6 | Утилизация | ООО «Прогресс» | г. Искитим |
| 7 | Обезвреживание | ООО «Прогресс» | г. Искитим |

2.6.2 Характеристика системы

В г.Искитиме приняты системы мусороудаления посредством: мусоропровода и через контейнерную площадку; непосредственно через контейнерную площадку; мусоровоза по кольцевым маршрутам; иными способами в соответствии с законодательством. Для вывоза ТКО, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: мусоровозы, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, тракторы.

На комплексном полигоне вблизи г. Искитима происходит обработка и последующее размещение ТКО г. Искитим (до ввода в действие объекта вблизи п. Маяк).

На комплексном полигоне вблизи п. Маяк происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех муниципальных образований Искитимского района (кроме Бурмистровского и Быстровского сельских советов) после закрытия полигона вблизи г. Бердска и вблизи г. Искитима.

При многоэтапных маршрутах выгрузка отходов осуществляется на ПВН в д. Бородавкино. ТКО с ПВН транспортируются на комплексный полигон вблизи г. Искитима (до ввода в действие комплексного полигона вблизи п. Маяк). В последующем ТКО с ПВН транспортируются на комплексный полигон вблизи п. Маяк Искитимского района.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон вблизи п. Маяк отходы от городского округа г. Искитима транспортируются на ПВН вблизи д. Бородавкино. В последующем отходы городского округа г. Искитима транспортируются на полигон вблизи г. Бердска.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами перечень объектов размещения ТКО, подлежащих выведению из эксплуатации и рекультивации, и предварительные сроки реализации мероприятий представлен в таблице ниже.

Таблица 2.6.2.1 – Перечень объектов размещения ТКО, подлежащих выведению из эксплуатации и рекультивации, и сроки реализации мероприятий

| Наименование объекта | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Планируемые сроки реализации мероприятий, год | Оценочный объем капитальных вложений, тыс. руб.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект размещения отходов | г. Искитим, мкрн. Ложок | выведение из эксплуатации | 2026 | - |
|  |  | рекультивация | 2029-2030 | 106 720,00 |
| Полигон ТКО г. Искитим | Новосибирская область, г. Искитим | выведение из эксплуатации | 2026 | - |
|  |  | рекультивация | 2029–2030** | 253 280,71 |

**Рекультивация планируется при условии обеспечения финансирования

***Оценочный объем капитальных вложений на рекультивацию объектов размещения отходов принят прогнозно.

2.6.3 Балансы мощности коммунального ресурса

В таблице 2.6.3.1 представлены данные об объеме ТКО в г. Искитим Новосибирской области согласно данным территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п.

Таблица 2.6.3.1 – Объем ТКО в г. Искитиме

| Наименование муниципального района/округа или городского округа | Суммарный объем ТКО, м3 | Среднегодовая масса ТКО, т |
| --- | --- | --- |
| Новосибирская область | 9 777 067,30 | 994 319,03 |
| ГО г. Искитим | 198 733,50 | 20 211,02 |

2.6.4 Надежность работы коммунальной системы

В черте городского округа имеет место несанкционированное размещение бытовых отходов. Большая проблема возникает из-за замусоривания и захламления территорий вдоль дорог, а также территорий гаражно-садоводческих кооперативов. Ежегодно проводится обследование территории на предмет выявления и ликвидации несанкционированных свалок.

Для обеспечения надежности работы коммунальной системы обращения с ТКО необходимо предусмотреть строительство и обустройство мест (площадок) накопления ТКО в г. Искитиме, в том числе на территории индивидуальной жилой застройки в количестве, рассчитанном с учетом отходообразователей и норматива накопления.

Предусмотреть установку накопителей для ТКО на вновь обустроенных для населения контейнерных площадках и замену пришедших в негодность емкостей для накопления ТКО в необходимом количестве, в соответствии с нормативом накопления ТКО, утвержденным в регионе.

2.6.5 Воздействие на окружающую среду

Полигоны твердых бытовых отходов сами по себе относятся к природоохранным сооружениям. В то же время для выполнения ими водоохранных функций в проекте предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

К числу таких мероприятий относятся:

- Устройство надежной гидроизоляции основания полигона исключает попадание фильтрата в грунтовые воды.

- На выезде с территории полигона оборудован дезбарьер для обеззараживания колес транспорта.

- Ограждение полигона.

- Кольцевое обвалование.

- По периметру площадки складирования предусмотрена зеленая зона. Для обеспечения контроля высота стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава в зеленой зоне устроены наблюдательные скважины.

Также на окружающую среду негативно влияют несанкционированные свалки. Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания мусоросборной площадки.

2.6.6 Тарифы коммунального ресурса

Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области для МУП «САХ», утвержденные приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 23 июля 2024 года №163-ЖКХ/НПА, представлен ниже.

2.6.7 Технические и другие проблемы в коммунальных системах

В черте города имеет место несанкционированное размещение бытовых отходов. Большая проблема возникает из-за замусоривания и захламления территорий вдоль дорог, а также территорий гаражно-садоводческих кооперативов. Ежегодно проводится обследование территории на предмет выявления и ликвидации несанкционированных свалок.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования

ПО данным, предоставленным Администрацией Г. Искитима динамика численности за последние 10 лет представлена в таблице ниже.

Таблица 3.1.1 – динамика численности населения

Согласно данным генерального плана Г. Искитима общая площадь жилищного фонда города Искитима на начало 2017 г. составила 1265,9 тыс. кв.м, в том числе ветхого и аварийного фонда – 18,7 тыс. кв.м.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2017 года 21,1 кв.м на человека.

В течение 2016 г. введено в эксплуатацию 14,8 тыс. кв.м жилья, в том числе индивидуальных жилых домов – 3,9 тыс. кв.м.

Доля жилья, оборудованного водопроводом, составляет 85,7 %, сливной канализацией – 85,1 %.

В соответствие с Муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2015-2020 годы» запланированы ликвидация 23416,35 кв.м жилья, переселение 1131 человека.

Структура жилищного фонда имеет следующий вид:

30,7 % (389,0 тыс. кв.м) – индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками;

10,3 % (131,0 тыс. кв. м) – малоэтажные многоквартирные жилые дома;

47,3 % (598,5 тыс. кв.м) – многоквартирные жилые дома средней этажности;

11,6 % (147,3 тыс. кв.м) – многоэтажные жилые дома

В течение 2016 г. введено в эксплуатацию 14,8 тыс. кв.м жилья. Убыль ветхого жилищного фонда составила 4,7 тыс. кв.м.

Объекты рекреационного назначения

К природно-рекреационному подтипу ресурсов города Искитима относятся земли лесного и водного фонда, а также земли сельскохозяйственного назначения, не используемые в производстве. К антропогенным объектам, представляющим потенциальную рекреационную ценность, можно отнести заброшенные карьеры. Выработанные карьеры предусматриваются под рекультивацию, устройство водоёмов.

В черте Искитима рекреационные ресурсы сосредоточены, в основном, в прибрежной зоне рек и водоёмов. Главной осью выступает р. Бердь. Относительно крупная рекреационная зона расположена на юге города, в районе Ложки, у водоёмов и комплекса «Святой ключ». В большинстве своём отмеченные зоны не благоустроены.

В городе есть 4 парка (сквера): Искитимский городской сад им. В. А. Коротеева, два парка в районе Южного микрорайона на Юбилейном проспекте и сквер в районе Дома ветеранов.

Значительное количество учреждений для краткосрочного и длительного отдыха детей и взрослых расположено в пригородной зоне города. Преобладают учреждения сезонного действия (летние).

Объекты специального назначения

По данным Генерального плана на территории г. Искитима площадь объектов специального назначения представлена ниже.

Таблица 3.1.2 - Зоны специального назначения

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зоны специального назначения |  |  |
| 34 | зона ритуальной деятельности | 67,58 | 1,09 |
| 35 | зона объектов специальной деятельности | 18,84 | 0,31 |
| 36 | зона режимных территорий | 7,26 | 0,12 |

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы представлен в таблице ниже.

Таблица 3.2.1 - Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | мЗ/ч | 4500 | 4500 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/мЗ | 0,602 | 0,621 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 10570,6 | 10599,06 |
| 4 | Расход воды на собственные | тыс. мЗ | 878,4 | 917,51 |
| 5 | Отпущено воды в водопроводную сеть | тыс. мЗ | 9692,2 | 9681,55 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. мЗ | 1604,2 | 1491,79 |
| 7 | Передано воды потребителям: | тыс. м3 | 8088,0 | 8189,76 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. мЗ | 304,327 | 341,000 |
| 7.2 | . -население | тыс. мЗ | 4011,024 | 4590,000 |
| 7.3 | -прочие | тыс. мЗ | 3772,644 | 3258,76 |
| 2. | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
|  | ООО «Водоканал» |  |  |  |
| 1 | Объем принятой сточных вод в сети ООО «Водоканал» от: | тыс. м3\год | 3311,1 | 3160,67 |
| 1.1. | -бюджет | тыс. м3\год | 170,89 | 175,35 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 2424,90 | 2327,73 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 715,31 | 657,58 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | 0 | 0 |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. мЗ\год | 0 | 0 |
| 3 | Объем переданных сточных вод на КОСы: | тыс. мЗ\год | 0 | 0 |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения (по КНС ООО «Водоканал») | кВт*ч/мЗ | 0,360 | 0,385 |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/мЗ | 0 | 0 |
|  | МУП «ДЕЗ» |  |  |  |
| 1 | Объем принятой сточных вод от: | тыс. м3\год | 4463,7 | 6711,88 |
| 1.1. | - бюджет | тыс. м3\год | 132,8 | 255,5 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 1897,2 | 2590,51 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 2433,7 | 3865,87 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | - | - |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. м3\год | - | - |
| 3 | Объем переданных сточных вод на КОСы: | тыс. м3\год | - | - |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | 0,89 | 0,89 |
| 6 | Пропускная способность очистных сооружений | м3/сут | 50000 | 50000 |
|  | АО «НЗИВ» |  |  |  |
| 1 | Объем принятой сточных вод от: | тыс. м3\год | 6 633,83 |  |
| 1.1. | - бюджет | тыс. м3\год | 303,98 |  |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 3 715,71 |  |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 1 687,05 |  |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | 927,09 |  |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. м3\год | - |  |
| 3 | Объем переданных сточных вод на косы: | тыс. м3\год | - |  |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - |  |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - |  |
| 6 | Пропускная способность очистных сооружений | м3/сут | 5000 |  |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сеть | млн кВт*ч | 236,538 | 236,538 |
| 2 | Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО | млн кВт*ч | 210,630 | 210,630 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | ООО «ИГК» |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 110,75 | 110,75 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 100,273 | 100,273 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 63,313 | 63,313 |
| 4 | Резерв (+) / дефицит (-) | Гкал/ч | 36,96 | 36,96 |
| 5 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 181055,461 | 181055,461 |
| 6 | Расход на собственные нужды | Гкал | 6348,588 | 6348,588 |
| 7 | Отпуск в сеть | Гкал | 174706,87 | 174706,87 |
| 8 | Потери в сети | Гкал | 44223,63 | 44223,63 |
| 9 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 130483,25 | 130483,25 |
| 10 | население | Гкал | 47451,01 | 47451,01 |
| 11 | бюджет | Гкал | 16250,33 | 16250,33 |
| 12 | прочие | Гкал | 66781,91 | 66781,91 |
|  | ООО «Прогресс» |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 125,84 | 125,84 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 125,84 | 125,84 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,95 | 29,95 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | 124,25 | 124,25 |
| 5 | Резерв (+) / дефицит (-) | Гкал/ч | 91,05 | 91,05 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 148274 | 148274 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 8480,89 | 8480,89 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 87743,97 | 87743,97 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 18066,09 | 18066,09 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 121723,9 | 121723,9 |
| 11 | население | Гкал | 75744,38 | 75744,38 |
| 12 | бюджет | Гкал | 19293,11 | 19293,11 |
| 13 | прочие | Гкал | 26686,49 | 26686,49 |
|  | ИП Голубев В.А |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | 4,167 | 4,167 |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 0 | 0 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12853 | 12853 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 322 | 322 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 12530 | 12530 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 430 | 430 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 12100 | 12100 |
| 11 | население | Гкал | 12100 | 12100 |
| 12 | бюджет | Гкал | - | - |
| 13 | прочие | Гкал | - | - |
|  | АО «НЗИВ» |  |  |  |
|  |  |  | За 2023 год |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 165,5 |  |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 135,5 |  |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 101,7 |  |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч |  |  |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч |  |  |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 222 385,5 |  |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 11 768,0 |  |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 210 617,5 |  |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 17 406,3 |  |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 193 202,2 |  |
| 11 | население | Гкал | 81 272,3 |  |
| 12 | бюджет | Гкал | 9 723,6 |  |
| 13 | прочие | Гкал | 102 206,3 |  |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | м3 | 92746,6 | 92746,6 |
|  | Максимально-часовой расход газа | м3/ч | 173176,9 | 173176,9 |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.1. | Объем твердых коммунальных отходов | м3 | 188 190,28 | н/д |

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с действующим законодательством администрация Г. Искитима вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Значения целевых индикаторов группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2035 г. представлены в таблицах 4.1-4.4.

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическиезначения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | на 1 км | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | на 1 Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 164,4 | 164,4 | 164,2 | 164 | 163,8 | 163,6 | 163,4 | 163,1 | 162,5 |
|  |  | т.у.т./м3 | 143,0 | 143,0 | 142,8 | 142,6 | 142,4 | 142,3 | 142,1 | 141,8 | 141,3 |
|  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м2 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 25,2 | 25,2 | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 24 | 23,7 | 23 | 22 |
| 5 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 38,26 | 62,45 | 83,28 | 108,06 | 121,7 | 121,42 | 289,16 | 416,93 |
| 6 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 40,6% | 40,0% | 36,0% | 32,0% | 28,0% | 24,0% | 20,0% | 14,0% | 9,0% |
| 7 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 47059 | 57411 | 58906 | 61043 | 61717 | 62620 | 63275 | 83258 | 89202 |
|  |  | % отполезногоотпуска | 8,1% | 9,5% | 9,7% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,7% | 8,6% | 8,8% |
| 8 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м2/км | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |

Таблица 4.2 - Целевые показатели развития системы водоснабжения

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Доля проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателюмутность. | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Доля проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателюцветность. | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Доля проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие и термотолерантные колиформныебактерии. | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Доля проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по неорганическимпоказателям. | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети для устранения которого потребовалось прекращение подачи воды черезповреждённый участок | ед./ км | план | ─ | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
|  |  |  | факт | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б2 | Продолжительность перерывов в водоснабжении связанных с неисправностями системы водоснабжения на один километр наружной водопроводной сети | час/ км | план | ─ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  | факт | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 | Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким качеством питьевой воды вызванным работой водоснабжающей организацией на 100 подключенныхабонентов. | ед. на 100 подключенных абонентов | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В2 | Доля населения городского города обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованноговодоснабжения. | % | план | ─ | 60,0 | 65,0 | 82,7 | 86,1 | 89,8 | 89,9 | 89,10 | 89,11 | 89,12 | 89,13 | 89,14 | 89,15 | 89,16 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В3 | Доля городского населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованноговодоснабжения. | % | план | ─ | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|  |  |  | факт | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г1 | Доля сетевых потерь от общего объёма водыподаваемой в сеть | % | план | ─ | 17.01 | 16.78 | 16.67 | 16.55 | 16.21 | 15.87 | 15.53 | 15.19 | 14.85 | 14.51 | 14.17 | 13.83 | 13.49 |
|  |  |  | факт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г2 | Удельный расход электрической энергии, необходимой для очистки и подачи воды установленного напорапотребителям. | кВтч/м3 | план | ─ | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 |
|  |  |  | факт | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованиемприборов учета | % | план | ─ | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | факт | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3 - Целевые показатели развития системы водоотведения

| Nп.п. | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Доля проб очищенных стоков, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственногоконтроля качества очистки сточных вод. | % | план | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Число повреждений на один километр наружной канализационной сети, для устранения которых потребовалось прекращение канализации черезповреждённый участок | ед./ км | план | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | нд | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б2 | Продолжительностьперерывов водоотведения | час/ км | план | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | нд | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 | Число обращений абонентов в связи с подтверждёнными неисправностями наружной системыводоотведения. | ед. на 100 подключенных абонентов | план | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | факт | нд | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В2 | Отношение численности населения, получающего услугу водоотведения, к численностинаселения города. | % | план | 69,1 | 68,6 | 70,0 | 70,6 | 71.9 | 73.0 | 82.9 | 86.9 | 92.4 | 97.9 | 103.4 | 108.9 | 114.4 | 119.9 | 125.4 |
|  |  |  | факт | 69,1 | 68,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке и очистке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г1 | Отношение численности персонала кпротяженности сетей. | чел/км | план | ─ | ─ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  | факт | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г2 | Удельный расход электрической энергии, на транспортировку иочистку стоков. | кВтч/м3 | план | ─ | ─ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
|  |  |  | факт | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4 - Целевые показатели развития коммунальной инраструктуры

| № | Наименование | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийность системы электроснабжения | ед. | 64 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность населения приборами учета* | % | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене* | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

Совокупная стоимость реализации мероприятий по капитальному ремонту циркуляционной системы горячего водоснабжения с разбивкой по источникам финансирования представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Совокупная стоимость реализации мероприятий по капитальному ремонту циркуляционной системы горячего водоснабжения с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб. с НДС, в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |  |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 –2032 |  |
| 1 | Капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения | – | – | 56 076,22 | 56 076,22 |
| Итого на период |  | – | – | 56 076,22 | 56 076,22 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
| ФС |  | – | – | 44 860,98 | 44 860,98 |
| МБ |  | – | – | 5 607,62 | 5 607,62 |
| СП |  | – | – | 5 607,62 | 5 607,62 |

На отдельных участках тепловых сетей занижены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к завышению значений удельных потерь давления и скоростей теплоносителя выше допустимых значений. Во избежание этого необходима перекладка отдельных участков тепловых сетей с увеличением диаметров.

В таблице 5.2 приведен перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей г. Искитим.

Таблица 5.2 - Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей г. Искитим

| № п/п | Наименование участка | Существ. диаметр, dу,мм |  | Новый диаметр, dу, мм |  | Длина уч-ка,м | Примечание | Затраты на тр-ды, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКм24÷ ЦТП-1 | 150 |  | 200 |  | 118 | замена | 5 275 909,74 |  |
| 2 | ТКм3-22÷Советская,73 | 32 |  | 50 |  | 26 | замена |  |  |
| 3 | ТКм3-26÷ ТКм3-27 | 32 |  | 50 |  | 21 | замена |  |  |
| 4 | ТК18÷ж.д.Советская,128 | 50 |  | 80 |  | 41 | замена |  |  |
| 5 | ТК13÷ТК14 | 80 |  | 100 |  | 64 | замена |  |  |
| 6 | ТКм8-2÷ТКм8-13 | 100 |  | 150 |  | 40 | замена |  |  |
| 7 | ТКм8-13÷ ТКм8-10 | 100 |  | 150 |  | 53 | замена |  |  |
| 8 | ТКм8-10÷ ГЭ-8 вх | 80 |  | 100 |  | 60 | замена |  |  |
| 9 | ТКм9÷ТКм9-1 | 80 |  | 100 |  | 41 | замена |  |  |
| 10 | ТКм9-1÷ТКм9-2 | 80 |  | 100 |  | 30 | замена |  |  |
| 11 | ТКм9-2÷ТКм9-3 | 80 |  | 100 |  | 36 | замена |  |  |
| 12 | ТКм9-3÷ТКм9-4 | 80 |  | 100 |  | 40 | замена |  |  |
| 13 | ТКм9-4÷ТКм9-5 | 70 |  | 100 |  | 25 | замена |  |  |
| 14 | ТКм46÷ТКм47 | 150 |  | 200 |  | 65 | замена |  |  |
| 15 | ТКм47÷т.Центральный микрорайон,2 | 100 |  | 125 |  | 19 | замена |  |  |
| 16 | ТКм27÷ТКм50 | 150 |  | 200 |  | 44 | замена |  |  |
| 17 | ТКм50÷ТКм50-1 | 100 |  | 150 |  | 46 | замена |  |  |
| 18 | у-ТКм29-1÷ТКм29-3 | 100 |  | 150 |  | 110 | замена |  |  |
| 19 | ТКм29-3÷школа №1вв2 | 80 |  | 100 |  | 8 | замена |  |  |
| 20 | ТКм33÷Коротеева, 20 | 80 |  | 100 |  | 55 | замена |  |  |
| 21 | ТКм17÷ЦУМ | 70 |  | 100 |  | 33 | замена |  |  |
| 22 | ТК6÷ж.д. Пушкина,28Б | 50 |  | 80 |  | 48 | замена |  |  |
| 23 | ТК6÷ж.д. Центральный микрорайон, 12 | 50 |  | 80 |  | 14 | замена |  |  |
| 24 | смена диаметра- ТКм39÷ночной клуб, ре-сторан | 100 |  | 150 |  | 100 | замена |  |  |
| 25 | ТКм38-2÷дет.сад№20 | 50 |  | 80 |  | 7 | замена |  |  |
| 26 | ТКм38-1÷ТКм38-2 | 80 |  | 100 |  | 15 | замена |  |  |
| ЦТП-1(зависимое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТК3÷ ТК2 | 100 | 150 |  | 18 |  | замена | 130 653,08 |  |
| 28 | ТК1÷ ж.д. Пушкина,42 | 70 | 80 |  | 20 |  | замена |  |  |
| ЦТП-2 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Т.1÷ ТК4 | 100 | 125 |  | 32 |  | замена | 129 649,92 |  |
| ЦТП-3(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | у-ЦТП-3÷ ТК1 | 100 | 150 |  | 23 |  | замена | 553 118,8 |  |
| 31 | ТК1÷ ТК2 | 100 | 125 |  | 80 |  | замена |  |  |
| 32 | ТК2÷ ж.д. Центральный микрорайон, 17 | 70 | 100 |  | 20 |  | замена |  |  |
| 33 | ТК1÷ у-д21 | 80 | 100 |  | 17 |  | замена |  |  |
| ЦТП-4(ГЭ-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ЦТП-4 ÷ ТК11 | 150 | 200 |  | 25 |  | замена | 443 814,64 |  |
| 35 | ТК6÷ ТК3 | 100 | 125 |  | 34 |  | замена |  |  |
| 36 | ТК6÷ ТК7 | 100 | 125 |  | 30 |  | замена |  |  |
| 37 | ТК7÷ ж.д. Северный мик- рорайон,10 | 50 | 80 |  | 10 |  | замена |  |  |
| ЦТП-5(ГЭ-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТК19 ÷ ж.д. Пушкина,9 | 50 | 80 |  | 33 |  | замена | 415 479,22 |  |
| 39 | ТК14÷ ТК15 | 80 | 100 |  | 23 |  | замена |  |  |
| 40 | ТК15÷ ТК16 | 80 | 100 |  | 36 |  | замена |  |  |
| 41 | ТК5 ÷ ж.д. Пушкина,10 | 50 | 80 |  | 42 |  | замена |  |  |
| 42 | ТК5÷ ТК7 | 80 | 100 |  | 23 |  | замена |  |  |
| ЦТП-6 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТК8÷ ТК7 | 70 | 100 |  | 25 |  | замена | 112 876,56 |  |
| 44 | ТК7÷ ТК6 | 70 | 100 |  | 11 |  | замена |  |  |
| ЦТП-7 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | у-ТКм25-1÷у-ТКм25-7 | 150 | 200 |  | 340 |  | замена | 5 307 971,92 |  |
| 46 | ТКм25-1÷ТКм25-2 | 150 | 200 |  | 16 |  | замена |  |  |
| 47 | ТКм25-2÷у-ТКм25-4 | 150 | 200 |  | 38 |  | замена |  |  |
| 48 | ТКм25-2÷ ж.д. Индустриальный микрорайон,54 | 100 | 125 |  | 22 |  | замена |  |  |
| 49 | ТКм25-1÷ ж.д. м-н Индустриальный,53 | 100 | 125 |  | 14 |  | замена |  |  |
| 50 | у-ТКм25-7÷у-ТКм25-3 | 150 | 200 |  | 88 |  | замена |  |  |
| 51 | у-ТКм25-3÷ТКм25-3 | 150 | 200 |  | 60 |  | замена |  |  |
| 52 | ТКм25-3÷ТКм25-4 | 50 | 80 |  | 72 |  | замена |  |  |
| 53 | ТКм25-3÷ж.д. Индустриальный микрорайон, 56 | 125 | 150 |  | 40 |  | замена |  |  |
| ЦТП-8 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ЦТП-8÷ у-1513 | 150 | 200 |  | 340 |  | замена | 3 019 594,4 |  |
| ЦТП-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ЦТП-9÷ у-ЦТП9 | 70 | 150 |  | 3 |  | замена | 717 284,5 |  |
| 56 | у-ЦТП9 -1÷ ТКм51 | 80 | 125 |  | 11 |  |  |  |  |
| 57 | у-ЦТП9 -1÷ сбербанк | 70 | 100 |  | 23 |  | замена |  |  |
| 58 | у-ЦТП9 -1÷ ТК5 | 100 | 125 |  | 75 |  | замена |  |  |
| 59 | ТК5÷ ТК4 | 80 | 100 |  | 10 |  | замена |  |  |
| 60 | ТК4÷ ТК3 | 80 | 100 |  | 20 |  | замена |  |  |
| 61 | ТК7÷ ТК8 | 50 | 80 |  | 65 |  | замена |  |  |
| 62 | ТК3÷у-гараж | 50 | 80 |  | 24 |  | замена |  |  |
| ЦТП-10(ГЭ-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТКм50-5÷ ТКм50-15 | 50 | 100 |  | 40 |  | замена | 252 500,04 |  |
| 64 | ТКм50-13÷ ТКм50-14 | 50 | 100 |  | 21 |  | замена |  |  |
| 65 | ТКм50-16÷ ж.д. Комсомольская,73 | 50 | 80 |  | 15 |  | замена |  |  |
| 66 | ТКм50-10÷ ж.д. Комсомольская,57 | 50 | 80 |  | 6 |  | замена |  |  |
| 67 | ТКм50-13÷ ж.д. Комсомольская,51 | 50 | 80 |  | 8 |  | замена |  |  |
| ЦТП-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ЦТП-16÷ у-Станционная1а | 125 | 150 |  | 35 |  | замена | 252 960,3 |  |
| 69 | у-Станционная1а÷подвал | 100 | 125 |  | 20 |  | замена |  |  |
| ЦТП-19(ГЭ-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | у-ЦТП19÷ ж.д. Советская,172 | 50 | 100 |  | 82 |  | замена | 339 460,9 |  |
| 71 | ТКм10-1÷кожно-венерологический диспансер | 50 | 80 |  | 39 |  |  |  |  |
| ЦТП-25(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ЦТП-25÷ поликлиника №2 | 70 | 100 |  | 190 |  | замена | 1 447 377,86 |  |
| 73 | т.5÷ мед.училище | 50 | 100 |  | 54 |  | замена |  |  |
| 74 | т.5÷ т.6 | 150 | 200 |  | 23 |  | замена |  |  |
| 75 | т.6÷ т.гараж№2 | 50 | 80 |  | 45 |  | замена |  |  |
| 76 | т.7÷ роддом | 50 | 80 |  | 37 |  | замена |  |  |
| 77 | т.2÷ ТК2 | 50 | 80 |  | 10 |  | замена |  |  |
| 78 | ТК2÷ архив | 50 | 80 |  | 55 |  | замена |  |  |
| 79 | т.1÷ склад № 1 | 50 | 80 |  | 20 |  | замена |  |  |
| 80 | т.ЦТП25÷ т.гараж № 1 | 70 | 100 |  | 40 |  | замена |  |  |
| ЦТП-27(ГЭ-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | у-ТКм11-2÷Россельхозбанк,вв1 | 50 | 80 |  | 10 |  | замена | 29 562,68 |  |
| 82 | ТКм11-1÷ ж.д. Пушкина,26 | 50 | 80 |  | 4 |  | замена |  |  |
| ЦТП-28(ГЭ-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТКм28-1÷ ж.д.Томская,4 | 50 | 80 |  | 20 |  | замена | 42 232,4 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 470 446,96 |

При расчете стоимости реконструкции тепловых сетей были взяты трубы стальные в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали для надземной прокладки трубопроводов, для подземной прокладки – стальные трубы с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке (ценыприняты по прайс-листу ООО «ПайпЛоджик» г. Новосибирск). Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей представлена в таблице 5.3

Таблица 5.3 Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей, тыс. руб. с НДС, в текущих ценах

| № п/п | Наименование мероприятия/год реализации | Статья затрат |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИР | СМР, ПНР | Оборудование | Прочие |  |
| 1 | Перекладка участков тепловых сетей | 1 864,73 | 33 565,20 | 18 647,34 | 559,42 | 54 636,69 |

Совокупная ориентировочная стоимость затрат по реконструкции тепловых сетей опреде лена на основании прайсов производителей оборудования и коммерческих предложений по выполнению работ от потенциальных подрядчиков. Стоимость работ определена в прогнозных ценах с учетом НДС, подлежит ежегодной актуализации. Окончательная стоимость работ будет определена по результатам проведения проектных работ на основании разработанной рабочей документации.

Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по источникам финансирования представлена в таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб. с НДС, в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |  |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 20261 –2032 |  |
| 1 | Перекладка участков тепловых сетей | – | 66 799,88 | – | 66 799,88 |
| Итого на период |  | – | 66 799,88 | – | 66 799,88 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
| ФС |  | – | 54 717,52 | – | 54 717,52 |
| МБ |  | – | 6 041,18 | – | 6 041,18 |
| СП |  | – | 6 041,18 | – | 6 041,18 |

Определить на сегодняшний момент окончательную стоимость мероприятий не представляется возможным в связи с тем, что технические параметры вариантов развития тепловых сетей будут определяться при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению

Таблица 5.5 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии АО «ИГК»

| № | Наименование предприятия | Срок исполнения | Краткое описание эффекта от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена сетевого насоса ЦН 400-105 в котельной №1 | 2023-2026 гг. | Повышение надежности ТСО. Замена оборудования выработавшего срок допустимой эксплуатации (более 25 лет). К замене запланировано 2 ед. оборудования. Плановая стоимость мероприятия 1 700 тыс. руб. |
| 2 | Модернизация системы видеонаблюдения | 2023-2024 гг. | Исполнение требований по антитеррористической защищенности объекта ТЭК - ООО «ИГК», в соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011г. №256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Плановая стоимость мероприятия- 1 500 тыс.руб. |

С 2020 года АО «НЗИВ» начало процедуру вывода из эксплуатации котельной. Вместо нее планируется строительство новой котельной для нужд мкр. Южный и мкр. Подгорный.

Таблица 5.6 – Мероприятия, предложенные АО «НЗИВ»

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новой котельной для нужд мкр. Южный и мкр. Подгорный | До 2035 года | Согласно ПСД | БС и ВС |

Таблица 5.7 – Мероприятия, согласно ФП "Чистый воздух" НП "Экология (г. Искитим)

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод 1570 частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое | 2021-2029 | 259 981,03 | ФБ и КБС |
| 2 | Перевод 316 домовладений (2021-2024 г. - 316) на газовое отопление | 2021-2024 | 793,45 | КБС |
| 3 | Перевод 1254 частных домовладений (2025 г.- 23; 2026 г. - 469; 2027 г.- 724; 2028 г.- 19; 2029 г. -19) с угольного или печного отопления на газовое, включая установку внутридомового газового оборудования | 2025-2029 | 259 187,58 | ФБ и КБС |
| 4 | Строительство городской модульной котельной на газообразном топливе для микрорайона Ложок г. Искитим | 2025-2027 | 750 900,02 | ФБ и КБС |
| 5 | Разработка проекта строительства городской модульной котельной на газообразном топливе (ул. Саратовская, 1 г/9, микрорайон Ложок) | 2025 | 20 835,00 | ФБ и КБС |
| 6 | Строительство городской модульной котельной на газообразном топливе, взамен работающей котельной на угле (ул. Саратовская, 1 г/9, микрорайон Ложок) | 2026-2027 | 730 065,02 | ФБ и КБС |

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Целью модернизации системы водоснабжения является обеспечение надёжности функционирования системы водоснабжения поселения.

Мероприятия, в системе водоснабжения Г. Искитима представлены в таблице ниже

Таблица 5.2.1 – Мероприятия в системе водоснабжения

| № | Виды работ | Планируемые сроки и сумма выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 | Итого |  |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | зонирование системы водоснабжения с целью повышения давления в южном водоводе | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 2 | реконструкция магистральных водоводов | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 3 | реконструкция распределительной водопроводной сети | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 4 | строительство новых участков с целью подключения к системе водоснабжения объектов перспективной застройки и районов, не охваченных централизованным водоснабжением, а также в целях кольцевания участков, протяженностью более 200 м | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 5 | демонтаж участков водопроводной сети в местах сноса ветхого жилья с целью подготовки территории к новому строительству | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 6 | бурение новых скважин для обеспечения питьевой водой территорий, не охваченных центральным водоснабжением | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 7 | замена насосного оборудования на насосных станциях первого и второго подъемов | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 8 | строительство сооружений обработки промывных вод на водопроводных очистных сооружениях | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
| 9 | реконструкция водозаборных и очистных сооружений (НФС) (производительность 50,0 м3/сут.) | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
| Мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопровода М.Горького–Советская, 26 (Д-300,215м) |  |  |  |  | 1,40 | 1,50 | 2,90 | бюджет |
| 2 | Реконструкция водопровода ул.Энгельса – м-н Подгорный 46в (Д-500,630м) |  |  |  |  | 27,90 | 27,90 | 55,80 | бюджет |
| 3 | Реконструкция участка магистрального водовода от ТЦ "Апельсин" до ул.Советская по ул.Юбилейная (Д- 500мм, 1,24км) |  |  |  |  | 139,00 | 139,00 | 278,00 | бюджет |
| 4 | Реконструкция Правого водопровода Д-500мм от КП у р.Койниха до ПГ на стадионе Юбилейный (Д-500мм, 490м) |  |  |  |  | 9,30 | 9,30 | 18,60 | бюджет |
| 5 | Реконструкция Южного магистрального водопровода от м-на Южный, 13 до ул.Украинская(Д-500мм, 690м) |  |  |  | 13,10 | 13,10 |  | 26,20 | бюджет |
| 6 | Реконструкция 2-х водоводов от НС1 до ВОС (Д- 500мм, 4км) |  |  |  | 75,90 | 75,90 |  | 151,80 | бюджет |
| 7 | Реконструкция водопровода м-н Шипуновский ул.Сельская- Березняки, согласно гидравлическому расчету |  | 39,45 | 39,45 |  |  |  | 78,90 | бюджет |
| 8 | Строительство водопровод, а кв.1,2,3 Березняки (после реконструкции ул.Сельская- Березняки) |  |  | 53,95 | 53,95 |  |  | 107,90 | бюджет |
| 9 | Реконструкция сетей м-на Шипуновский, район ул.Полевая, Бакинская, согласно гидравлическому расчету |  | 33,50 | 33,50 |  |  |  | 67,00 | бюджет |
| 10 | Строительство водопровода по ул.1 Бакинская (после реконструкции сетей м-на Шипуновский, район ул.Полевая, Бакинская ) |  | 11,55 | 11,55 |  |  |  | 23,10 | бюджет |
| 11 | Реконструкция водопровода ул.Канатная (после проведения гидравлического расчета) |  | 8,35 | 8,35 |  |  |  | 16,70 | бюджет |
| 12 | Строительство водопровода ул. Известковая, 1,2,3,4, Пролетарская, Тельмана, Клары Цеткин (после реконструкции иул.Канатная) |  | 151,00 | 151,00 |  |  |  | 302,00 | бюджет |
| 13 | Реконструкция водопровода от ул.Томская, 21 до переулка Томский, 2/1 (Д-50мм, 135м) |  |  |  |  | 0,60 | 0,60 | 1,20 | бюджет |
| 14 | Реконструкция правого водопровода Д-500мм, протяженностью 0,56км от ул.Алма-Атинская, 1 до КПул.Койновская, 34 (Д- 500мм, 560м) |  |  |  |  | 10,80 | 10,80 | 21,60 | бюджет |
| 15 | Реконструкция водопровода ул.Советская, 26- ул.Железнодорожная, протяженностью (Д- 300,0,245км) |  |  |  | 1,45 | 1,45 |  | 2,90 | бюджет |
| 16 | Реконструкция Южного водопровода от УП ул.Алма-Атинская до КП в районе р. Койниха, протяженностью, 0,26км Д- 500мм |  |  |  | 2,80 | 2,80 |  | 5,60 | бюджет |
| 17 | Строительство водопровода ул.Базарная с закольцовкой поул.Больничная, протяженностью 0,51 км, Д-63мм |  |  |  | 0,80 | 0,80 |  | 1,60 | бюджет |
| 18 | Строительство водопровода ул.Алтайская, 4-16,протяженностью 0,21км, Д-63мм |  |  |  | 0,40 | 0,40 |  | 0,80 | бюджет |
| 19 | Строительство водопровода ул.Челюскинцев, 11-35,протяженностью 0,4 км, Д-63мм |  |  |  | 0,70 | 0,70 |  | 1,40 | бюджет |
| 20 | Строительство водопровода от ул.Койновская, 34 до ул.Советская, 475,протяженностью 0,95 км, Д-75мм |  | 0,85 | 0,85 |  |  |  | 1,70 | бюджет |
| 21 | Строительство водопровода по ул.Барнаульская, 68-100,протяженностью 0,4км, Д-63мм |  | 0,70 | 0,70 |  |  |  | 1,40 | бюджет |
| 22 | Строительство водопровода по ул.Фрунзе, протяженностью, 0,2км |  | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,70 | бюджет |
| 23 | Строительство водопровода от ул.Линейная по ул.Бердская,1-18, ул.Чапаева, 1-15,протяженностью 1,02км, Д-110, 63мм | 1,90 | 1,90 |  |  |  |  | 3,80 | бюджет |
| 24 | Строительство водопровода ул.Береговая, 133-213(после реконструкции м-н Индустриальный, 15-ул.Берегова я, 133) |  |  | 9,60 | 9,60 |  |  | 19,20 | бюджет |
| 25 | Строительство водопровода по ул.Мичурина, протяженностью 0,3 км (после реконструкции) |  |  | 0,48 | 0,48 |  |  | 0,95 | бюджет |
| 26 | Строительство водопровода ул.2Бакинская, Д75мм |  |  | 3,80 | 3,80 |  |  | 7,60 | бюджет |
| 27 | Реконструкция скважины 10-300 |  |  | 49,00 | 49,00 |  |  | 98,00 | бюджет |
| 28 | Строительство сетей ж.м Западный (частично, после реконструкции скважины) |  |  | 84,10 | 84,10 |  |  | 168,20 | бюджет |
| 29 | Ремонт проходной НС 3подъёма (ремонт пола 30 м2. замена окон 2 шт.. ремонт отмостки 25 м2.кровля 30 м2) |  | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |  | 250,00 | бюджет |
| 30 | Замена водопровода мри.Индустриальный .6-8(160м..ПЭ Д-160 мм) |  | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  | 680,00 | бюджет |
| 31 | Замена водопровода ул.Калинин а (300 м..ПЭ Д-63мм) |  | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 112,50 |  | 450,00 | бюджет |
| 32 | Замена водоводаД-300мм от ул.Пархоменко до ул.Советская.26 (215 м.. ПЭД-315мм) |  | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |  | 2200,00 | бюджет |
| 33 | Замена водопровода по ул.Железнодорожная.1 48-160(160м. ПЭ Д-200мм) |  | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |  | 5200,00 | бюджет |
| 34 | Замена водопровода от ул.Железнодорожная.1 08 до ул.Кирова (560м.. ПЭ Д-315мм) |  | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |  | 4800,00 | бюджет |
| 35 | Замена водопровода ул.Чернореченская от колонки дома №12 до ул.Северная (200м.ПЭД-63мм) |  | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |  | 290,00 | бюджет |
| 36 | Замена водопровода от ул.М.Горького до ул.Заводская.70(270м..ПЭ Д-63мм) |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 400,00 | бюджет |
| 37 | Замена водопровода ул.Дзержинского №4- 47(150м..П Э Д-63мм) |  | 71,25 | 71,25 | 71,25 | 71,25 |  | 285,00 | бюджет |
| 38 | Замена водопровода по ул.Томская.№ 38-50 (130м. ПЭ Д-63мм) |  | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 |  | 190,00 | бюджет |
| 39 | Замена водопровода по ул.Трудовая. №6- 12(270м..П Э Д-1lОмм) |  | 177,50 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |  | 710,00 | бюджет |
| 40 | Замена водопровода ул.К.Маркса. от ул.Радищева до ул.Белинского( 500м..ПЭ Д-200мм) |  | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |  | 2200,00 | бюджет |
| 41 | НС 3подъёма насос Д320/70производительность 320 м2/час.напор 70 м. мощность 90 кВт |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |  | 180,00 | бюджет |
| 42 | НС 3подъёма насос Д 1250-65 2шт |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |  | 3000,00 | бюджет |
| 43 | Замена участка магистрального водопровода по ул.Пушкина |  | 0,69 |  |  |  |  | 0,69 | бюджет |
| 44 | Реконструкция участка левого магистрального водоводаД-500 мм в районе 60км. ПК 4 объекта недвижимости «Водовод от камеры переключения №1 до камеры переключения №2» |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |
| 45 | Реконструкция участка водопроводных сетей от мкр. Индустриальный. 15 до ул.Береговая.133 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |
| 46 | Реконструкция станции водоподготовки г.Искитима Новосибирской области. Блок очистки и повторного использования промывочных вод. Блок обезвоживания осадка промывочных вод |  |  |  |  | 36,44 |  | 36,44 | бюджет |
| 47 | Строительство водовода до СНТ "Садовое общество- 2" и подключение к ЦСВС |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |
| 48 | Приобретение и замена задвижек на горизонтальных отстойниках № 6 Д- ЗООмм с эл. приводом (12 шт) |  | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |  | 2300,00 | бюджет |
| 49 | Приобретение и замена дренажной системы. поддерживающих слоёв и фильтрующего материала( альбитофир 500 или горелая порода) на скорых фильтрах№ 1-6второй очереди ОС |  | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |  | 7700,00 | бюджет |
| 50 | Приобретение и замена задвижек Д-300 мм на осветителя х № 1-4(32 шт.). замена гильз (8 шт.) |  | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |  | 2500,00 | бюджет |
| 51 | Приобретение и замена обратного клапана на фильтрах- поглотителях Д-200мм (для подачивоздуха в РЧВ) lшт. |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |  | 15,00 | бюджет |
| 52 | Ремонт и замена водозаборных колонок |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 200,00 | бюджет |
| 53 | Благоустройство мест аварий |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 800,00 | бюджет |
| 54 | НС1подъёма замена окон (4шт) |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  | 160,00 | бюджет |
| 55 | Приобретение и замена задвижек на напорном коллекторе HCl подъёма Д- 600 мм сэл. приводо м (5 шт.) |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 2000,00 | бюджет |
| 56 | Камеры переключения на НС1 подъёма. Приобретение и замена запорно- регулирую щей арматуры Д-600 (3 шт.). Д-500(3 шт.). Д-400 (lшт.) |  | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |  | 1085,00 | бюджет |
| 57 | Приобретение лодки для работы на воде 1 шт. |  | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |  | 10,00 | бюджет |
| 58 | Ремонт отмостки вокруг здания ВОС. 800м2 |  | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  | 300,00 | бюджет |
| 59 | Замена окон на ВОС.15 шт |  | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 112,50 |  | 450,00 | бюджет |
| 60 | Ремонт крыши ВОС (2очередь).1 500 кв.м. |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |  | 3000,00 | бюджет |
| 61 | Ремонт приёмноrо отделения ОХА (замена окон 1 шт.) |  | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |  | 30,00 | бюджет |
| 62 | Ремонт хлораторного отделения ( замена окон 2 шт. ремонт отмостки 1ООм2) |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 200,00 | бюджет |
| 63 | Приобретение и установка уровнемер ов в РЧВ1.2.3 ( 3 шт.) |  | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |  | 500,00 | бюджет |
| 64 | Герметизация перегородок и стен горизонтальных отстойников. Скорых фильтров второй очереди ОС 800м2 |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  | 1600,00 | бюджет |
| 65 | Приобретение и замена запорной арматуры в КП на территории ВОС Д-400 (6 шт.) .Д-500(7 шт.).Д-600 (25 шт.). Д-800(2 шт.). Д-1000 (2 шт.). Д-100(5 шт.) |  | 3827,50 | 3827,50 | 3827,50 | 3827,50 |  | 15310,00 | бюджет |
| 66 | Ремонт отмостки здания НС 2 подъёма |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 400,00 | бюджет |
| 67 | Ремонт машинного зала НС 2 подъёма (замена окон 5 шт. ремонт пола 1О м2) |  | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |  | 250,00 | бюджет |
| 68 | Приобретение и монтаж обратных клапанов Д-400 мм на насосы№5 300Д70(1 шт.) |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 120,00 | бюджет |
| 69 | Приобретение и замена запорной регулирую щей арматуры на НС 3 подъёма в машинном зале (задвижки Д-500 2шт..Д-400 4 шт.. Д-300 7 шт..Д-1003 шт.. обратный клапан Д- 300 5 шт.) |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 120,00 | бюджет |
| 70 | Строительство комнаты для слесарей НС 3подъёма |  | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |  | 95,00 | бюджет |
| 71 | Ремонт НС 3 подъёма (замена окон 2 шт. ремонт отмостки) |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  | 160,00 | бюджет |
| Мероприятия, предложенные АО «НЗИВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения мкр. Молодежный от сетей водоснабжения ООО «Водоканал» | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | ВС и БС |

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения

Мероприятия в системе водоотведения Г. Искитима представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 – Перечень основных мероприятий в системе водоотведения

| № | Виды работ | Планируемые сроки и сумма выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 | Итого |  |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | внедрить систему нитри – денитрификации на сооружениях биологической очистки | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | бюджет |
| 2 | принять модернизированные установки для обеззараживания очищенного стока | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | бюджет |
| 3 | включить модернизацию и реконструкцию очистных сооружений г. Искитима в целевые ведомственные программы для решения вопроса финансирования | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | бюджет |
| 4 | произвести реконструкцию ветхих канализационных сетей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных коммуникаций | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | бюджет |
| 5 | в кратчайшие сроки выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны (ЗСО) объектов системы водоотведения | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | бюджет |
| Мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция самотечной канализационной сети и строительство новых ее участков для подключения к системе водоотведения объектов перспективной застройки |  | 3,708 | 3,708 | 3,708 | 3,708 | 22,25 | 37,08 | бюджет |
| 2 | Реконструкция песколовок на очистных сооружениях г,Искитима |  |  |  |  |  | 6,18 | 6,18 | бюджет |
| 3 | Реконструкция системы напорных канализационныхколлекторов | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 10,70 | 16,638 | бюджет |
| 4 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды на очистных сооружениях г,Искитима |  |  |  | 4,461 | 4,461 | 26,77 | 35,6895 | бюджет |
| 5 | Проектирование и строительство станции по приему стоков (децентрализованное водоотведение) в г,Искитиме |  |  | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 18,33 | 27,501 | бюджет |
| 6 | Техническое перевооружение самотечных сетей водоотведения в г,Искитиме | 16,638 | 16,638 | 16,638 | 16,638 | 16,638 | 133,11 | 216,3 | бюджет |
| 7 | Замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях с переводом их на работу в автоматическом режиме |  |  |  |  |  | 7,73 | 7,725 | бюджет |
| 8 | Реконструкция очистных сооружений канализации |  |  |  | 1,236 | 1,236 | 2,47 | 4,944 | бюджет |
| 9 | Строительство напорного коллектора Д-500мм от КНС1 до очистных сооружений«НЗИВ» |  |  |  | 3,1595 | 3,1595 |  | 6,32 | бюджет |
| 10 | Реконструкция напорного канализационного коллектора КНС 15 от камеры переключения до камеры гашения в м- не Подгорный |  |  |  | 1,416 | 1,416 |  | 2,83 | бюджет |
| 11 | Реконструкция напорного коллектора ул,Вокзальная-КНС4 |  |  |  | 0,20 | 0,20 |  | 0,39 | бюджет |
| 12 | Восстановление самотечного чугунного коллектораД-300мм м-н Подгорный1- Подгорный, 6 |  |  |  | 1,2545 | 1,2545 |  | 2,51 | бюджет |
| 13 | Реконструкция самотечного коллектора м-н Подгорный, 1- КНС15,Д-300мм |  |  |  | 1,1585 | 1,1585 |  | 2,32 | бюджет |

5.4. Инвестиционные программы в системе электроснабжения

Мероприятия, предусмотренные в системе электроснабжения Г. Искитима представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. - Мероприятия в системе электроснабжения

| № | Виды работ | Планируемые сроки и сумма выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 | Итого |  |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство и оборудование распределительной трансформаторной подстанции и необходимое количество трансформаторных подстанций с РКЛ-10 кВ | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | БС и ВС |
| Мероприятия, предусмотренные сценарием перспективного развития системы электроснабжения г. Искитима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция ПС-110 кВ Искитимская (необходима замена трансформаторов на 2х40 МВА | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | БС и ВС |
| 2 | реконструкция ВЛ 110 кВ Искитимская-Инская | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | БС и ВС |
| 3 | строительство кабельной линии и РП для нового микрорайона | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | согласно ПСД | БС и ВС |
| Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оrключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на 2-х трансформаторных подстанциях |  | 6 394 |  |  |  |  | 6 394 | Тариф на передачу электрической энергии |
| 2 | Оrключение трансформаторов с сезонной нагрузкой, осуществление контроля за подключением II отключением сезонных потребителей |  | 996 |  |  |  |  | 996 |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ |  | 1 379 |  |  |  |  | 1 379 |  |
| 4 | Компенсаuия реактивной мощности в сетях |  | 3 609 |  |  |  |  | 3 609 |  |
| 5 | Снятие контрольных показаний ПУ (коммерческий учет), в том числе Инструментальное обследование измерительных комплексов учета электроэнергии |  | 30 078 |  |  |  |  | 30 078 |  |
| 6 | Фиксаuия безучетноrо потребления элекrроэнерrии |  | 36 639 |  |  |  |  | 36 639 |  |
| 7 | Фиксаuия бездоrоворноrо потребления электроэнергии |  | 602 |  |  |  |  | 602 |  |
| 8 | Работа по сезонному регулированию напряжения на шинах трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ |  | 3 504 |  |  |  |  | 3 504 |  |
| 9 | Прочие мероприятия |  | о |  |  |  |  | о | Экономия средС111 на приобретение потерь эле ,.,рической энергии |

* БС – бюджетные средства, ВС – внебюджетные средства

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Мероприятия, предусмотренные в системе газоснабжения Г. Искитима представлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1. - Мероприятия в системе газоснабжения

| № | Виды работ | Планируемые сроки и сумма выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 | Итого |  |
| Перечень мероприятий, согласно Генеральному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство газовой котельной для участков нового строительства | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 2 | строительство распределительных газовых сетей | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 3 | перевод жилых домов (квартир) на использование природного газа для отопления и пищеприготовления | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | ВС и БС |
| Перечень мероприятий, согласно Программе газификации г. Искитима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода низкого давления от существующих ПРГ | 186480,0 |  |  |  |  |  | 186480,0 | ВС и БС |
| 2 | Строительство газораспределительных пунктов в кол-ве 8 шт. Общая мощность: 1952 м.куб/ч |  | 202650,0 |  |  |  |  | 202650,0 | ВС и БС |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления от проектируемых ПРГ. |  | 20,65 | 20,65 |  |  |  | 40,13 | ВС и БС |

5.6. Программа инвестиционные проектов в системе сбора и утилизации ТБО

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО Г. Искитима представлены в таблице 5.6.1

Таблица 5.6.1– Мероприятия, согласно ФП "Чистый воздух" НП "Экология (г. Искитим)

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекультивация объекта размещения отходов – Полигон ТБО г. Искитима | 2027-2029 | 830 220,00 | ФБ и КБС |
| 2 | Разработка проекта рекультивации объекта размещения отходов - полигона ТБО г. Искитима | 2027 | 32 650,00 | ФБ и КБС |
| 3 | Рекультивация объекта размещения отходов – Полигон ТБО г. Искитима | 2028-2029 | 797 570,00 | ФБ и КБС |

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях отсутствует.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении отсутствует.

5.9. Взаимосвязанность проектов

Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1 Финансовые потребности для реализации программы

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

собственные средства предприятий:

– прибыль;

– амортизационные отчисления;

– снижение затрат за счет реализации проектов;

– плата за подключение (присоединение);

бюджетные средства:

– федеральный бюджет;

– областной бюджет;

– местный бюджет;

кредиты;

средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Новосибирской области, нормативных правовых актов Г. Искитима, утверждающих бюджет.

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах теплоснабжения Г. Искитима представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Период реализации | стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена сетевого насоса ЦН 400-105 в котельной №1 | 2023-2026 гг. | 1700 |
| 2 | Модернизация системы видеонаблюдения | 2023-2024 гг. | 1500 |
| 3 | Капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения | 2026-2032 | 56 076,22 |
| 4 | Перекладка участков тепловых сетей | 2025 | 66 799,88 |
| 5 | Перевод 1570 частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое | 2021-2029 | 259 981,03 |
| 6 | Перевод 316 домовладений (2021-2024 г. - 316) на газовое отопление | 2021-2024 | 793,45 |
| 7 | Перевод 1254 частных домовладений (2025 г.- 23; 2026 г. - 469; 2027 г.- 724; 2028 г.- 19; 2029 г. -19) с угольного или печного отопления на газовое, включая установку внутридомового газового оборудования | 2025-2029 | 259 187,58 |
| 8 | Строительство городской модульной котельной на газообразном топливе для микрорайона Ложок г. Искитим | 2025-2027 | 750 900,02 |
| 9 | Разработка проекта строительства городской модульной котельной на газообразном топливе (ул. Саратовская, 1 г/9, микрорайон Ложок) | 2025 | 20 835,00 |
| 10 | Строительство городской модульной котельной на газообразном топливе, взамен работающей котельной на угле (ул. Саратовская, 1 г/9, микрорайон Ложок) | 2026-2027 | 730 065,02 |

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения Г. Искитима указанные в Программе представлены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Эффект от реализации и мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Оценочная стоимость реализации проекта в текущих (2023 г.) ценах. тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой водоснабжения города Искитима |  |  |  |  |  |
| А1 | Реконструкция водопровода М.Горького–Советская, 26 (Д-300,215м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | бюджет | 2.9 |
| А2 | Реконструкция водопровода ул.Энгельса – м-н Подгорный 46в (Д-500,630м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | бюджет | 55.8 |
| А3 | Реконструкция участка магистрального водовода от ТЦ "Апельсин" до ул.Советская по ул.Юбилейная (Д- 500мм, 1,24км) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | бюджет | 278 |
| А4 | Реконструкция Правого водопровода Д-500мм от КП у р.Койниха до ПГ на стадионе Юбилейный (Д-500мм, 490м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | бюджет | 18.6 |
| А5 | Реконструкция Южного магистрального водопровода от м-на Южный, 13 до ул.Украинская(Д-500мм, 690м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | бюджет | 26.2 |
| А6 | Реконструкция 2-х водоводов от НС1 до ВОС (Д- 500мм, 4км) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | бюджет | 151.8 |
| А7 | Реконструкция водопровода м-н Шипуновский ул.Сельская- Березняки, согласно гидравлическому расчету | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | бюджет | 78.9 |
| А8 | Строительство водопровод, а кв.1,2,3 Березняки (после реконструкции ул.Сельская- Березняки) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | бюджет | 107.9 |
| А9 | Реконструкция сетей м-на Шипуновский, район ул.Полевая, Бакинская, согласно гидравлическому расчету | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | бюджет | 67 |
| А10 | Строительство водопровода по ул.1 Бакинская (после реконструкции сетей м-на Шипуновский, район ул.Полевая, Бакинская ) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | бюджет | 23.1 |
| А11 | Реконструкция водопровода ул.Канатная (после проведения гидравлического расчета) | Повышение надёжности водоснабжения. ЭкономияТЭР. | 2025-2026 | бюджет | 16.7 |
| А12 | Строительство водопровода ул. Известковая, 1,2,3,4, Пролетарская, Тельмана, Клары Цеткин (после реконструкции иул.Канатная) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | бюджет | 302 |
| А13 | Реконструкция водопровода от ул.Томская, 21 до переулка Томский, 2/1 (Д-50мм, 135м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | бюджет | 1.2 |
| А14 | Реконструкция правого водопровода Д-500мм, протяженностью 0,56км от ул.Алма-Атинская, 1 до КПул.Койновская, 34 (Д- 500мм, 560м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | бюджет | 21.6 |
| А15 | Реконструкция водопровода ул.Советская, 26- ул.Железнодорожная, протяженностью (Д- 300,0,245км) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | бюджет | 2.9 |
| А16 | Реконструкция Южного водопровода от УП ул.Алма-Атинская до КП в районе р. Койниха, протяженностью, 0,26км Д- 500мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | бюджет | 5.6 |
| А17 | Строительство водопровода ул.Базарная с закольцовкой поул.Больничная, протяженностью 0,51 км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | бюджет | 1.6 |
| А18 | Строительство водопровода ул.Алтайская, 4-16,протяженностью 0,21км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | бюджет | 0.8 |
| А19 | Строительство водопровода ул.Челюскинцев, 11-35,протяженностью 0,4 км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | бюджет | 1.4 |
| А21 | Строительство водопровода от ул.Койновская, 34 до ул.Советская, 475,протяженностью 0,95 км, Д-75мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | бюджет | 1.7 |
| А22 | Строительство водопровода по ул.Барнаульская, 68-100,протяженностью 0,4км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | бюджет | 1.4 |
| А23 | Строительство водопровода по ул.Фрунзе, протяженностью, 0,2км | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | бюджет | 0.7 |
| А25 | Строительство водопровода от ул.Линейная по ул.Бердская,1-18, ул.Чапаева, 1-15,протяженностью 1,02км, Д-110, 63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2024-2025 | бюджет | 3.8 |
| А26 | Строительство водопровода ул.Береговая, 133-213(после реконструкции м-н Индустриальный, 15-ул.Берегова я, 133) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | бюджет | 19.2 |
| А27 | Строительство водопровода по ул.Мичурина, протяженностью 0,3 км (после реконструкции) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | бюджет | 0.95 |
| А28 | Строительство водопровода ул.2Бакинская, Д75мм | Повышение надёжности водоснабжения. ЭкономияТЭР. | 2026-2027 | бюджет | 7.6 |
| А31 | Реконструкция скважины 10-300 | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | бюджет | 98 |
| А32 | Строительство сетей ж.м Западный (частично, после реконструкции скважины) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | бюджет | 168.2 |
| А33 | Ремонт проходной НС 3подъёма (ремонт пола 30 м2. замена окон 2 шт.. ремонт отмостки 25 м2.кровля 30 м2) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 250 |
| А35 | Замена водопровода мри.Индустриальный .6-8(160м..ПЭ Д-160 мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | бюджет | 680 |
| А36 | Замена водопровода ул.Калинин а (300 м..ПЭ Д-63мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение качества питьевой воды. | 2024-2028 | бюджет | 450 |
| А37 | Замена водоводаД-300мм от ул.Пархоменко до ул.Советская.26 (215 м.. ПЭД-315мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение качества питьевой воды.. | 2024-2028 | бюджет | 2200 |
| А38 | Замена водопровода по ул.Железнодорожная.1 48-160(160м. ПЭ Д-200мм) |  | 2024-2028 | бюджет | 5200 |
| А39 | Замена водопровода от ул.Железнодорожная.1 08 до ул.Кирова (560м.. ПЭ Д-315мм) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | бюджет | 4800 |
| А40 | Замена водопровода ул.Чернореченская от колонки дома №12 до ул.Северная (200м.ПЭД-63мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | бюджет | 290 |
| А41 | Замена водопровода от ул.М.Горького до ул.Заводская.70(270м..ПЭ Д-63мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | бюджет | 400 |
| А42 | Замена водопровода ул.Дзержинского №4- 47(150м..П Э Д-63мм) | Предоставление потребителям качественной услуги по водоснабжению. | 2024-2028 | бюджет | 285 |
| А44 | Замена водопровода по ул.Томская.№ 38-50 (130м. ПЭ Д-63мм) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | бюджет | 190 |
| А45 | Замена водопровода по ул.Трудовая. №6- 12(270м..П Э Д-1lОмм) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | бюджет | 710 |
| А47 | Замена водопровода ул.К.Маркса. от ул.Радищева до ул.Белинского( 500м..ПЭ Д-200мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2024-2028 | бюджет | 2200 |
| А48 | НС 3подъёма насос Д320/70производительность 320 м2/час.напор 70 м. мощность 90 кВт | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение качества питьевой воды. | 2024 | бюджет | 180 |
| А49 | НС 3подъёма насос Д 1250-65 2шт | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024 | бюджет | 3000 |
| А50 | Замена участка магистрального водопровода по ул.Пушкина | Протяженность – 100 м. | 2024-2037 | бюджет | 0.688 |
| А52 | Реконструкция участка левого магистрального водоводаД-500 мм в районе 60км. ПК 4 объекта недвижимости «Водовод от камеры переключения №1 до камеры переключения №2» | Проект на экспертизе | 2024-2037 | бюджет |  |
| А53 | Реконструкция участка водопроводных сетей от мкр. Индустриальный. 15 до ул.Береговая.133 | Проект на экспертизе | 2024-2037 | бюджет |  |
| А54 | Реконструкция станции водоподготовки г.Искитима Новосибирской области. Блок очистки и повторного использования промывочных вод. Блок обезвоживания осадка промывочных вод | Проект на экспертизе | 2024-2037 | бюджет | 36.44 |
| А55 | Строительство водовода до СНТ "Садовое общество- 2" и подключение к ЦСВС | Протяженн ость и диметр определить при проектиров ании | 2024-2037 | бюджет |  |
| А56 | Приобретение и замена задвижек на горизонтальных отстойниках № 6 Д- ЗООмм с эл. приводом (12 шт) | Соблюдение требований действующего законодательства.Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 2300 |
| А57 | Приобретение и замена дренажной системы. поддерживающих слоёв и фильтрующего материала( альбитофир 500 или горелая порода) на скорых фильтрах№ 1-6второй очереди ОС | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 7700 |
| А58 | Приобретение и замена задвижек Д-300 мм на осветителя х № 1-4(32 шт.). замена гильз (8 шт.) | Соблюдение требований действующего законодательства.Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 2500 |
| А59 | Приобретение и замена обратного клапана на фильтрах- поглотителях Д-200мм (для подачивоздуха в РЧВ) lшт. | Соблюдение требований действующего законодательства.Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 15 |
| А60 | Ремонт и замена водозаборных колонок | Повышение надёжности водоснабжения.Экономия ТЭР. | 2024-2028 | бюджет | 200 |
| А61 | Благоустройство мест аварий | Повышение надёжности водоснабжения.Экономия ТЭР за счёт снижениясетевых потерь. | 2024-2028 | бюджет | 800 |
| А62 | НС1подъёма замена окон (4шт) | Повышение надёжности водоснабжения.ЭкономияТЭР. | 2024-2028 | бюджет | 160 |
| А63 | Приобретение и замена задвижек на напорном коллекторе HCl подъёма Д- 600 мм сэл. приводо м (5 шт.) | Предоставление потребителям качественной услуги по водоснабже нию. | 2024-2028 | бюджет | 2000 |
| А64 | Камеры переключения на НС1 подъёма. Приобретение и замена запорно- регулирую щей арматуры Д-600 (3 шт.). Д-500(3 шт.). Д-400 (lшт.) | Предоставление потребителям качественной услуги по водоснабже нию. | 2024-2028 | бюджет | 1085 |
| А65 | Приобретение лодки для работы на воде 1 шт. | Повышение надёжности водоснабжения.Экономия ТЭР. | 2024-2028 | бюджет | 10 |
| А66 | Ремонт отмостки вокруг здания ВОС. 800м2 | Предоставление населению качественной услуги поводоснабже нию. | 2024-2028 | бюджет | 300 |
| А67 | Замена окон на ВОС.15 шт | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 450 |
| А68 | Ремонт крыши ВОС (2очередь).1 500 кв.м. | Соблюдение требований действующего законодательства.Повышение надёжностиводоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 3000 |
| А70 | Ремонт приёмноrо отделения ОХА (замена окон 1 шт.) | Повышение надёжности водоснабжения.Экономия ТЭР за счёт снижениясетевых потерь. | 2024-2028 | бюджет | 30 |
| А71 | Ремонт хлораторного отделения ( замена окон 2 шт. ремонт отмостки 1ООм2) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 200 |
| А72 | Приобретение и установка уровнемер ов в РЧВ1.2.3 ( 3 шт.) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 500 |
| А73 | Герметизация перегородок и стен горизонтальных отстойников. Скорых фильтров второй очереди ОС 800м2 | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 1600 |
| А74 | Приобретение и замена запорной арматуры в КП на территории ВОС Д-400 (6 шт.) .Д-500(7 шт.).Д-600 (25 шт.). Д-800(2 шт.). Д-1000 (2 шт.). Д-100(5 шт.) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | бюджет | 15310 |
| А75 | Ремонт отмостки здания НС 2 подъёма | Предоставление потребителям качественной услуги по водоснабжению. | 2024-2028 | бюджет | 400 |
| А76 | Ремонт машинного зала НС 2 подъёма (замена окон 5 шт. ремонт пола 1О м2) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | бюджет | 250 |
| А77 | Приобретение и монтаж обратных клапанов Д-400 мм на насосы№5 300Д70(1 шт.) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | бюджет | 120 |
| А78 | Приобретение и замена запорной регулирую щей арматуры на НС 3 подъёма в машинном зале (задвижки Д-500 2шт..Д-400 4 шт.. Д-300 7 шт..Д-1003 шт.. обратный клапан Д- 300 5 шт.) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 120 |
| А79 | Строительство комнаты для слесарей НС 3подъёма | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | бюджет | 95 |
| А80 | Ремонт НС 3 подъёма (замена окон 2 шт. ремонт отмостки) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | бюджет | 160 |

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоотведения Г. Искитима указанные в Программе представлены в таблице 6.1.3.

Таблица 6.1.3 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоотведения

| № | Наименование проекта (мероприятия) | Эффект от реализации мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Оценочная стоимость реализации проекта в текущих (2023 г.) ценах, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | Реконструкция самотечной канализационной сети и строительство новых ее участков для подключения к системе водоотведения объектов перспективной застройки | Улучшение санитарной и экологической обстановки в городе. | 2022-2023 | бюджет | 37.08 |
| В2 | Реконструкция песколовок на очистных сооружениях г.Искитима | Повышение надёжности водоотведения и качества очистки стоков. | 2022 | бюджет | 6.18 |
| В3 | Реконструкция системы напорных канализационных коллекторов | Улучшение санитарно экологической обстановки. | 2023 | бюджет | 16.638 |
| В4 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды на очистных сооружениях г.Искитима | Повышение качества очистки стоков. | 2023-2024 | бюджет | 35.6895 |
| В5 | Проектирование и строительство станции по приему стоков (децентрализованное водоотведение) в г.Искитиме | Улучшение санитарно экологической обстановки. | 2022-2023 | бюджет | 27.501 |
| В6 | Техническое перевооружение самотечных сетей водоотведения в г.Искитиме | Улучшение санитарно экологической обстановки. | 2024-2030 | бюджет | 216.3 |
| В7 | Замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях с переводом их на работу в автоматическом режиме | Улучшение санитарно экологической обстановки. | 2023-2024 | бюджет | 7.725 |
| В8 | Реконструкция очистных сооружений канализации | Улучшение санитарно экологической обстановки. | 2024 | бюджет | 4.944 |
| В9 | Строительство напорного коллектора Д-500мм от КНС1 до очистных сооружений «НЗИВ» | Улучшение санитарной и экологической обстановки в городе. | 2027-2028 | бюджет | 6,319 |
| В10 | Реконструкция напорного канализационного коллектора КНС 15 от камеры переключения до камеры гашения в м- не Подгорный | Повышение надёжности водоотведения и качества очистки стоков. | 2027-2028 | бюджет | 2,832 |
| В11 | Реконструкция напорного коллектора ул.Вокзальная-КНС4 | Улучшение санитарно экологической обстановки. | 2027-2028 | бюджет | 0,394 |
| В12 | Восстановление самотечного чугунного коллектораД-300мм м-н Подгорный1- Подгорный, 6 | Повышение качества очистки стоков. | 2027-2028 | бюджет | 2,509 |
| В13 | Реконструкция самотечного коллектора м-н Подгорный, 1- КНС15,Д-300мм | Улучшение санитарно экологической обстановки. | 2027-2028 | бюджет | 2,317 |

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения Г. Искитима представлены в таблице 6.1.4.

Таблица 6.1.4 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения

| № | Планируемые мероприятия | Период реализации | Стоимость проекта, тыс. руб. | Источник финансирования* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство и оборудование распределительной трансформаторной подстанции и необходимое количество трансформаторных подстанций с РКЛ-10 кВ |  | Согласно ПСД | ВС и БС |
| Мероприятия, предусмотренные ссценарием перспективного развития системы электроснабжения г. Искитима |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция ПС-110 кВ Искитимская (необходима замена трансформаторов на 2х40 МВА |  | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 2 | реконструкция ВЛ 110 кВ Искитимская-Инская |  | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 3 | строительство кабельной линии и РП для нового микрорайона |  | Согласно ПСД | ВС и БС |

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах газоснабжения Г. Искитима представлены в таблице 6.1.5.

Таблица 6.1.5 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах газоснабжения

| № | Планируемые мероприятия | Период реализации | Стоимость проекта, тыс. руб. | Источник финансирования* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство газовой котельной для участков нового строительства |  | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 2 | строительство распределительных газовых сетей |  | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 3 | перевод жилых домов (квартир) на использование природного газа для отопления и пищеприготовления |  | Согласно ПСД | ВС и БС |

* БС – бюджетные средства,

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО Г. Искитима указанные в Программе представлены в таблице 6.1.6.

Таблица 6.1.6 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекультивация объекта размещения отходов – Полигон ТБО г. Искитима | 2027-2029 | 830 220,00 | ФБ и КБС |
| 2 | Разработка проекта рекультивации объекта размещения отходов - полигона ТБО г. Искитима | 2027 | 32 650,00 | ФБ и КБС |
| 3 | Рекультивация объекта размещения отходов – Полигон ТБО г. Искитима | 2028-2029 | 797 570,00 | ФБ и КБС |

6.2 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории Г. Искитима организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, утилизации ТКО.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяются структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться в совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с соответствующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем (за исключением организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием открытых систем горячего водоснабжения), а также определяет планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, требования к составу инвестиционных программ, порядок рассмотрения разногласий при утверждении инвестиционных программ и порядок осуществления контроля за их выполнением.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, согласно требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционные проекты в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Обязанности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет бюджетных и внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории городского поселения территориальных сетевых организаций.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

6.3 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности

Расчет прогнозного уровня тарифов за коммунальные ресурсы для населения Г. Искитима до 2035 г. рассчитывался из средневзвешенных тарифов любой коммунальной услуги, утвержденные соответствующими уполномоченными органами на 2024 год и представлен в таблице 6.3.1.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Г. Искитима, а также Новосибирской области.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (коммунальных) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (коммунальных) отходов, при формировании тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Таблица 6.3.1 - Динамика уровня тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на период до 2035 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ИГК» | руб./Гкал | 1810,78 | 1906,99 | 1906,99 | 2035,78 | 2025,89 | 2025,89 | 2025,89 | 2200,28 | 2167,88 | 2167,88 | 2254,60 | 2344,78 | 2438,57 | 2536,11 | 2637,56 | 2743,06 | 2852,78 |
| АО "НЗИВ" | руб./Гкал | 1815,58 | 1988,06 | 1988,06 | 2197,63 | 2145,57 | 2145,57 | 2145,57 | 2335,74 | 2300,52 | 2300,52 | 2392,54 | 2488,24 | 2587,77 | 2691,28 | 2798,93 | 2910,89 | 3027,33 |
| МУП "Котельная Ложок" | руб./Гкал | 2156,82 | 2404,15 | 2243,1 | 2500,3 | 2332,8 | 2600,3 | 2426,1 | 2704,3 | 2523,2 | 2812,5 | 2774,56 | 2885,54 | 3000,96 | 3121,00 | 3245,84 | 3375,67 | 3510,70 |
| ООО «Прогресс» | руб./Гкал | 2075,36 | 2075,36 | 2075,36 | 2402,64 | 2283,92 | 2283,92 | 2283,92 | 2485,07 | 2447,78 | 2447,78 | 2545,69 | 2647,52 | 2753,42 | 2863,56 | 2978,10 | 3097,22 | 3221,11 |
| ИП Голубев В.А. | руб./Гкал | 1604,49 | 1756,91 | 1756,91 | 1758,06 | 1758,06 | 1815,18 | 1815,18 | 1874,25 | 1874,25 | 1935,47 | 1981,05 | 2060,30 | 2142,71 | 2228,42 | 2317,55 | 2410,26 | 2506,67 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» | руб./м3 | 17,02 | 18,63 | 18,63 | 20,16 | 20,16 | 21,59 | 21,59 | 22,72 | 22,72 | 23,89 | 24,24 | 25,21 | 26,21 | 27,26 | 28,35 | 29,49 | 30,67 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» | руб./м3 | 10,66 | 11,67 | 11,7 | 12,8 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | 15,51 | 15,51 | 18,40 | 17,63 | 18,34 | 19,07 | 19,83 | 20,63 | 21,45 | 22,31 |
| МУП «ДЭЗ» | руб./м3 | 21,72 | 23,78 | 22,6 | 24,7 | 23,5 | 25,7 | 24,4 | 26,75 | 25,41 | 27,82 | 27,68 | 28,79 | 29,94 | 31,13 | 32,38 | 33,68 | 35,02 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Новосибирскэнергосбыт» Искитимское отделение | руб./кВт·ч | 4,13 | 4,5 | 4,30 | 4,68 | 4,47 | 4,87 | 4,65 | 5,06 | 4,83 | 5,26 | 5,25 | 5,46 | 5,68 | 5,91 | 6,14 | 6,39 | 6,64 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО " Новосибирскоблгаз" | руб./1000 м3 | 7433 | 8139 | 7730,32 | 8464,56 | 8039,53 | 8803,14 | 8361,11 | 9155,27 | 8695,56 | 9521,48 | 9472,86 | 9851,77 | 10245,84 | 10655,68 | 11081,91 | 11525,18 | 11986,19 |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «САХ» | Руб./тонн | - | 436,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 470,3 | 466,33 | 466,33 | 466,33 | 503,45 | 505,11 | 543,79 | 549,06 | 571,02 | 593,86 | 617,62 | 642,32 |

6.4 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов. Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации письмом «По вопросам оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды» напоминает, что бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме (МКД), в том числе коммунальные услуги, приходящиеся на общедомовые нужды, несут собственники помещений в МКД.

Если расходы гражданина на оплату ЖКУ превышает максимально допустимую норму расходов в совокупном доходе семьи, он имеет право на получение субсидии на оплату ЖКУ от государства.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2024 год утверждены постановлением губернатора Новосибирской области от 15.03.2024 года №47

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для города Искитима представленные в таблице 6.4.1.

Таблица 16.1 - Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в городе Искитиме (рублей в месяц)

| Наименование муниципального образования Новосибирской области | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  | Жилые дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов |  | собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт |  | собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт |  |  |  |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| город Искитим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одиноко проживающие | 4334,93 | 4424,76 | 4076,75 | 4322,79 | 3564,59 | 3810,63 | 3604,00 | 3919,72 |
| семья из двух человек | 3158,24 | 3235,47 | 2994,65 | 3188,97 | 2668,73 | 2863,05 | 2607,28 | 2829,64 |
| семья из трех и более человек | 2838,87 | 2910,70 | 2698,93 | 2878,07 | 2419,57 | 2598,71 | 2317,78 | 2513,20 |

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года прогнозируемого периода, на который разрабатывается Программа, проведена путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности. Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения Г. Искитима представлен в таблице 6.4.2.

Таблица 6.4.2 - Средние значения критериев доступности для граждан за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Расчет доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи представлен в таблице 6.4.3

Таблица 6.4.3 - Расчет доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

| Показатель | 2024 г. | 2028 г. | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе работающей семьи |  |  |  |  |
| Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц |  |  |  |  |
| пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 6,29 | 4,85 | 3,79 |
| семья из двух человек | 4,58 | 3,53 | 2,76 |
| семья из трех и более человек | 4,12 | 3,18 | 2,48 |
| пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 6,42 | 4,95 | 3,87 |
| семья из двух человек | 4,69 | 3,62 | 2,83 |
| семья из трех и более человек | 4,22 | 3,26 | 2,54 |
| собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,91 | 4,56 | 3,56 |
| семья из двух человек | 4,34 | 3,35 | 2,62 |
| семья из трех и более человек | 3,91 | 3,02 | 2,36 |
| собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 6,27 | 4,84 | 3,78 |
| семья из двух человек | 4,62 | 3,57 | 2,79 |
| семья из трех и более человек | 4,17 | 3,22 | 2,52 |
| собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,17 | 3,99 | 3,12 |
| семья из двух человек | 3,87 | 2,99 | 2,33 |
| семья из трех и более человек | 3,51 | 2,71 | 2,11 |
| собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонтс 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,53 | 4,26 | 3,33 |
| семья из двух человек | 4,15 | 3,20 | 2,50 |
| семья из трех и более человек | 3,77 | 2,91 | 2,27 |
| Жилые дома с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,23 | 4,03 | 3,15 |
| семья из двух человек | 3,78 | 2,92 | 2,28 |
| семья из трех и более человек | 3,36 | 2,59 | 2,03 |
| Жилые дома с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,68 | 4,39 | 3,43 |
| семья из двух человек | 4,10 | 3,17 | 2,47 |
| семья из трех и более человек | 3,64 | 2,81 | 2,20 |

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Ответственный за реализацию программы

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Г. Искитима, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком Программы. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Ответственным исполнителем с соисполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитима Новосибирской области.

7.2. План-график реализации инвестиционных проектов программы

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении (утилизации) ТКО.

Срок реализации программы – до 2035 год.

Этапы осуществления программы:

первый этап: 2025 - 2029 гг.;

второй этап: 2030 - 2035 гг.

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Новосибирской области.

Основными принципами мониторинга являются:

достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

постоянство - мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

единство - ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

сроках актуализации программы комплексного развития и актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области электроснабжения и обращения с отходами;

о достижении целевых показателей.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ собранной информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования.

7.4. Порядок и сроки корректировки программы

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач программы комплексного развития.

Предложения по корректировке Программы должны содержать:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

анализ эффективности реализации Программы;

выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой муниципального образования и являются основанием для:

корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

внесения изменений в Программу.