# ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА  ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_____________                                                                                         №_____________

Об итогах работы объектов

энергетики и ЖКХ г. Искитима в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

и о задачах по подготовке к новому отопительному сезону

Руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской области, Совет депутатов города Искитима

РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах работы объектов энергетики и ЖКХ г. Искитима в осенне-зимний период 2023-2024 г.г. и о задачах по подготовке к новому отопительному сезону, принять к сведению (приложение).

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов                                                 Ю.А. Мартынов

Приложение к

решению сессии

Совета депутатов г. Искитима

от_______№_________

Информация об итогах работы объектов энергетики и ЖКХ г. Искитима в осенне-зимний период 2023-2024 года и о задачах по подготовке к новому отопительному сезону

Отопительный период 2023-2024 годов в Искитиме начался 25 сентября 2023 года.

13.05.2024 отопительный сезон 2023-2024 годов завершен.

Подготовительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города уже начались, основываясь на итогах отопительного периода 2023/2024, определены основные задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2023/202024 на реализацию мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем, от которых зависит надёжное теплоснабжение города, организациями жилищно-коммунальной сферы выполнены следующие работы:

- выполнен текущий ремонт 32 котлов, вспомогательного оборудования (насосное и теплообменное оборудование, оборудование водоподготовки и подачи топлива) на 9 источниках теплоснабжения;

- заменено 4,5 км тепловых сетей, а также восстановлена тепловая изоляция;

- для обновления оборудования в центральных тепловых приобретено 17 водоподогревателей, 2 электродвигателя, 1 циркуляционный насос;

Проведены необходимые регламентные работы на системах водоснабжения и водоотведения:

-произведен текущий ремонт 4 водозаборов, насосной станции, а также очистных сооружений водопровода;

-выполнены работы по ремонту насосных агрегатов и запорной арматуры на насосных станциях.

- в рамках Порядка предоставления субсидий на содержание и развитие объектов холодного водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации г.Искитима от 17.08.2022 №1358, в эксплуатацию введено 2,9км. централизованных сетей водоснабжения.

В рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области (безвозмездное подведение газа до границ земельного участка) в 2023 году на газообразное топливо было переведено 68 домовладений.

В целях обеспечения жителей мкр. Южный, Подгорный тепловой энергией завершена разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: «Котельная Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к централизованной сети теплоснабжения г. Искитима Новосибирской области», стоимость строительно-монтажных работ 1,65 млрд.руб. (в текущем уровне цен).

Важным фактором стабильного прохождения отопительного сезона остается создание необходимых запасов топлива на источниках теплоснабжения. На начало отопительного сезона теплоснабжающими организациями был сформирован необходимый запас угля в количестве 12,9 тыс.тонн, на весь отопительный период, заключены договоры на поставку природного газа.

В отопительный сезон 2023/2024 г.Искитим вошел в плановом режиме, начиная с 25 сентября во все объекты социальной сферы и жилые дома города стало поступать тепло.

За период прохождения отопительного сезона на системах теплоснабжения зафиксировано 57 технологических нарушений.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего отопительного сезона количество нарушений в работе коммунальных систем снизилось на 33 % (в 2022/2023 годах – 83 инцидента).

Все локальные повреждения на сетях устранялись в регламентные сроки.

В период прохождения отопительного сезона финансовая устойчивость отраслевых предприятий особенно важна для их надежного функционирования.

В настоящее время задолженность населения перед котельными за коммунальную услугу «отопление» составляет 225,43млн.руб., перед МУП «Теплосеть» за коммунальную услугу «горячее водоснабжение» -43,9 млн.руб.

В целях своевременной подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2024/2025 уже составлены планы подготовки объектов энергетического хозяйства.

Работы к новому отопительному сезону будут проводиться в соответствии с утвержденными планами.

Определены объемы работ по капитальному и текущему ремонту оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также замене ветхих инженерных сетей.

На системах теплоснабжения запланированы следующие работы:

| Наименование и адрес объекта | Вид ремонта (капитальный ремонт, замена) | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | Замена | Сетевого насоса ЦН 400-105 |
|  | Замена | Нижнего сборно-распределительного устройства в ионитном фильтре ФИПа II – 2,0-0,6 ст.№4 |
|  | Текущий ремонт | ППР основного и вспомогательного оборудования |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | Текущий ремонт | ППР основного и вспомогательного оборудования |
| Котельная ж/м «Ясный» | Текущий ремонт | 1. Чистка фильтров. 2. ТО насосов. 3. Чистка теплообменников и водопроводов. 4. Чистка, смазка, регулировка механических частей горелок. 5. ТО отсечных задвижек. |
| Котельная Индустривльного микрорайона ООО «Прогресс» | Текущий ремонт | Текущий ремонт и ревизию котлов и экономайзеров |
|  | Текущий ремонт | Ревизия и ремонт сетевых, вспомогательных насосов |
|  | Текущий ремонт | Текущий ремонт дымососов, дутьевых вентиляторов |
|  | Текущий ремонт | Ремонт обмуровки котлов, газоходов и дымовых труб |
|  | Текущий ремонт | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры ХВО |
|  | Текущий ремонт | Ревизия электрооборудования котельной |
|  | Текущий ремонт | Ремонт здания и помещений в котельной |
| Котельная Шипуновского микрорайона ООО «Прогресс» | Текущий ремонт | Текущий ремонт и ревизию котлов №1, 2, 3. |
|  | Текущий ремонт | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры котлов |
|  | Текущий ремонт | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры ХВО |
|  | Текущий ремонт | Ревизия и ремонт сетевых и вспомогательных насосов |
|  | Текущий ремонт | Ревизия электрооборудования котельной |
|  | Текущий ремонт | Ремонт здания и помещений в котельной, ремонт здания углеподачи |
| Котельная "ИЦГБ" ООО «Прогресс» | Текущий ремонт | Текущий ремонт и ревизию котлов №1, 2, 3, 4. |
|  | Текущий ремонт | Ревизия и ремонт сетевых и вспомогательных насосов |
|  | Текущий ремонт | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры ХВО |
|  | Текущий ремонт | Ревизия электрооборудования котельной |
|  | Текущий ремонт | Ремонт отмостки здания котельной |
| Котельная школы№6 ООО «Прогресс» | Текущий ремонт | Текущий ремонт и ревизию котлов №1, №2, №3 |
|  | Текущий ремонт | Ревизия и ремонт сетевых насосов |
|  | Текущий ремонт | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры ХВО |
|  | Текущий ремонт | Ревизия электрооборудования котельной |
| Тепловые сети мр.Индустриальный - ул. Советская, д. 356, территория школы № 7 | Текущий ремонт | Замена внутриквартальной теплотрассы Ду 76 мм, L=97 м подающий и обратный трубопровод |
| Тепловые сети мр.Индустриальный, ул. Полевая, д.1А | Текущий ремонт | Реконструкция ввода теплотрассы на многоквартирный дом от наземной теплосети - подающий и обратный трубопровод Ду 57 мм, L=40 м |
| Тепловые сети мр. Индустриальный, д.10а | Текущий ремонт | Замена центральной магистрали - между ЦТП-11 и ТК-29 подающий и обратный трубопровод Ду 273 мм, L=100 м |
| Тепловые сети мр. Индустриальный | Текущий ремонт | Ремонт т/с и замена запорной арматуры |
| Тепловые сети «мр. Шипуново» | Текущий ремонт | Ремонт т/с и замена запорной арматуры |
| Тепловые сети «мр. Шипуново» ул. Прорабская, д.8 | Текущий ремонт | Замена внутриквартальной теплотрассы - от ТК-10 до ТК-11 подающий и обратный трубопровод Ду 114 мм, L=60 м |
| Тепловые сети ИЦГБ | Текущий ремонт | Ремонт тепловой изоляции тепловых сетей, L=110 м |
|  | Текущий ремонт | Ремонт т/с и замена запорной арматуры |
| Тепловые сети Школа №6 | Текущий ремонт | Ремонт т/с и замена запорной арматуры |
| Котельная «мр.Ложок» ул. Саратовская 1г/11 | Текущий ремонт | Текущий ремонт и ревизию котлов и экономайзеров |
|  | Текущий ремонт | Текущий ремонт обмуровки и решеток котлов |
|  | Текущий ремонт | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры ХВО |
|  | Текущий ремонт | Ревизия электрооборудования котельной |
|  | Текущий ремонт | Ревизия КИПиА, узлов учета тепла |
|  | Текущий ремонт | Ремонт колосниковой решетки котла № 1; замена дутьевых зон |
|  | Текущий ремонт | Текущий ремонт дробилки, питателей, конвейеров (углеподача) |
|  | Текущий ремонт | Ревизия дренажного насоса, редукторов (углеподача) |
|  | Текущий ремонт | Ремонт роликов, сбрасывателей, скребков (углеподача) |
|  | Текущий ремонт | Ремонт шлаковых дробилок котлов |
|  | Текущий ремонт | Текущий ремонт тракта золоудаления, батарейных циклонов (золо-шлакоудаление) |
|  | Текущий ремонт | Ревизия, ремонт насосов, дымососов, вентиляторов, запорной арматуры, ПМЗ |
| Тепловые сети от котельной «мр.Ложок» | Текущий ремонт | Ремонт т/с и замена запорной арматуры на тепловых сетях |
|  | Текущий ремонт | Ремонт тепловой изоляции тепловых сетей |
|  | Текущий ремонт | Ремонт трубопроводов тепловых сетей: замена магистральной теплотрассы - от ТК-6 до ТК-8 (Ду 250 мм, L=168 м |
| АО "НЗИВ" Производственно-отопительная котельная цеха № 20 | Текущий ремонт | Ремонт т/с и замена запорной арматуры |
| МУП "Теплосеть" | Текущий ремонт | Ремонт т/с и замена запорной арматуры на межквартальных тепловых сетях, ремонт тепловой изоляции на межквартальных тепловых сетях |

Из средств предприятий на данные цели будет затрачено 91,5 млн.руб.

В 2023 году МУП «Теплосеть» проведено диагностирование магистральных тепловых сетей, по результатам диагностирования в 2024 году будут производиться работы на 8 магистральных участках, где имеются участки с критическими дефектами – утоньшение стенки трубы или серия язв с остаточной толщиной менее 50 % от первоначальной толщины стенки:

| № п/п | Участок | Протяженность, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК1-ТК1а мкр. Южный, д.12 | 350,00м | 426*8,00 |
| 2 | ТК1а-ЦТП 31 мкр. Южный, д.9 | 224,00 | 530*9,00 |
| 3 | Ввод в ЦТП-14 мр.Подгорный 29 | 60,00 | 219*6,00 |
| 4 | ТК 13-ТК-13а мр.Центральный | 46,00 | 530*9,00 |
| 5 | ТК 13 а – ул.Лизы Чайкиной | 140,00 | 530*9,00 |
| 6 | ТК 13 – ТК 34 мр.Центральный | 160,00 | 377*7,00 |
| 7 | ТК 34 – ТК 34-1 мр.Центральный | 156,00 | 219*6,00 |
| 8 | ТК 46 – ТК 47 мр.Центральный | 320,00 | 325*7,00 |

Таким образом в 2024 году будет заменено 1 456м. ветхих магистральный сетей диаметром от 219 мм. до 530мм., для этих целей за счет средств областного бюджета приобретены трубы и теплоизоляция на сумму 15,2 млн.рублей, на строительно-монтажные работы из средств местного бюджета выделено 32,4 млн.рублей.

На сегодняшний день завершены конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций для выполнения работ на 7 объектах.

На системах водоснабжения и водоотведения планируется выполнить следующие работы:

| Наименование и адрес объекта | Вид ремонта (капитальный ремонт, замена) | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| ООО «Водоканал» |  |  |
| Насосная станция 1 подъема, ул.Шипуновская, 50а | ТР | Промывка и хлорирование мокрых колодцев насосной станции первого подъема №1 гипохлорит натрия |
|  | ТР | Ревизия задвижек на напорном коллекторе насосной станции первого подъема, ДУ600мм-5шт (прогнать на открытие-закрытие, проверить правильность срабатывания концевых выключателей). |
|  | З | Замена выключателя нагрузки ВН 10кВ на вводе фидера 10-116 |
|  | ТР | Регламентные работы в РУ 10 кВ, 6кВ, 0,4 кВ |
|  | ТР | Ревизия рыбозащитных сооружений (замена сеток) |
| Насосная станция 2 подъема, ул.Прорабская, 2Г/5 | ТР | Ревизия напорных задвижек и затворов на магистральных водоводах; южный, левый город, правый город (прогнать на открытие-закрытие, проверить правильность срабатывания концевых выключателей). |
|  | КР | Ремонт отмостки с северной стороны здания |
|  | КР | Прибретение и установка электродвигателя 500 кВт/6кВ для насоса №2 |
|  | ТР | Регламентные работы в РУ 10 кВ, 6кВ, 0,4 кВ |
| Насосная станция 3 подъема | КР | Приобретение и установка преобразователя частоты 90 кВт для насоса №4 |
|  | ТР | Регламентные работы в РУ 10 кВ, 6кВ, 0,4 кВ |
|  | КР | Ремонт проходной насосной станции третьего подъема. |
| Водопроводные очистные сооружения, ул.Прорабская, 2Г | З | Замена лестниц в горизонтальном отстойнике |
|  | З | Замена задвижки на всасывающем трубопроводе Д-1000мм на фланцевый затвор Д-1000мм |
|  | ТР | Ремонт душевых (побелка, покраска-100кв.м,пол-50кв.м, замена окна-1шт. |
|  | КР | Ремонт крыши для хранения аммония сернокислого |
|  | З | Замена задвижки Ду400мм, скорый фильтр №1 (подача воды в фильтрат) |
|  | З | Замена задвижки на трубопрводе фильтрованной воды Д-1000мм на фланцевый затвор Д-1000мм |
|  | З | Замена задвижки на трубопроводе промывочной воды Д-600мм |
|  | З | Приобретение реле давления для замены в котельной ВОС |
|  | ТР | Ревизия обратных клапанов на врезках натрия гипохлорита (7шт - ДУ 20мм) и сульфата аммония (4шт - ДУ 20мм) |
|  | ТР | Ревизия запорно-регулирующей арматуры хлораторного отделения Ду20-Ду75мм, с промывкой подводящих трубопроводов соответствующего диаметра. |
|  | ТР | Ревизия запорно-регулирующей арматуры коагуляционного отделения Ду25-Ду90мм |
|  | ТР | Промывка осветлителей со взвешенным слоем осадка в количестве 4 шт. |
|  | ТР | Ревизия камерно-лучевого смесителя (смеситель второй очереди очистных сооружений) |
|  | ТР | Промывка горизонтальных отстойников со встроенными в них камерами хлопьеобразования в количестве 6 шт |
|  | ТР | Очистка водяных рубашек котлов в котельной |
|  | ТР | Промывка РЧВ |
| Сети водопровода г.Искитим | З | Замена участка стального водопровода Д-315мм на водопровод из труб ПЭ Д-315мм от водопроводного колодца ВК7/4 до ул. Железнодорожная, 170 |
|  | З | Замена стального водопровода Д-57мм на водопровод из труб ПЭ Д-50мм от ул.Железнодорожная, 28 до ул.Железнодорожная, 22 |
|  | З | Замена участка стального водопровода Д-159мм на водопровод из труб ПЭ Д-160мм от ул. К. Маркса, 5А до ул. К. Маркса, 7А |
|  | З | Замена участка стального водопровода Д-100мм на водопровод из ПЭ труб Д-63мм от ВК 155/1 до ВК 156/1 ул. К. Маркса, 7а |
|  | З | Замена чугунного водопровода Д-125мм на водопровод из труб Д-50мм от пер. Лесосплава, 46 до ул. Лесосплава, 23 |
|  | З | Замена стального тройника Д-100мм в водопроводном колодце по ул. Советская, 197 |
|  | З | Замена участка стального водопровода Д-100мм на стальной водопровод Д-100мм ул.Украинская, 16 |
|  | З | Замена участка стального водопровода Д-89мм на водопровод ПЭ Д-63мм ул.Пушкина, 36 |
|  | З | Замена участка стального водопровода Д-76мм на водопровод ПЭ из труб Д-63мм по ул. Береговая от №38 до №34 |
|  | З | Замена участка стального водопровода Д-57мм на водопровод ПЭ Д-50мм от ул. Барнаульская, 8 до ул. Койновская, 3 |
|  | З | Замена участка стального водопроводжа Д-57мм т ул.Садовая, 15 до ул.Садовая, 11 на водопровод ПЭ Д-50мм |
|  | З | Замена стального водопровода Д-100мм на водопровод из труб ПЭ Д-63мм от ул.Томская, 38 до ул.Томская, 50 |
|  | З | Замена участков магистральных стальных водоводов Д-500мм на водопровод ПЭ Д-500мм в районе с/о «Рябинка» |
|  | КР | Переподключение стального водопровода Д-100мм, питающего МКД ул.Советская, 221, 221а с установкой водопроводного колодца Д-1500мм, ПГ и задвижки Д-100мм |
|  | ТР | Установка смотрового водопроводного колодца в месте установки ремонтной бочки м-н Южный, 35 |
|  | З | Замена участка стального водопровода Д-300мм на водопровод ПЭ Д-63мм от ул.Нагорная, 7 до ул.Нагорная, 8 |
|  | ТР | Профилактические работы на сетях, врезки в дома, задвижки Д-50, 80, 100, задвижки внутриквартальных водопроводов Д-150, 300 |
|  | ТР | Ремонт водоразборных колонок |
|  | ТР | Ремонт колодцев по городу |
|  | ТР | Асфальтирование и благоустройство мест устранения аварий |
| Водозаборная скважина 2Д | ТР | Проведение планово- предупредительных работ |
|  | ТР | Дезинфекция накопительной емкости скважины 2Д, (обеззараживающее средство) |
|  | ТР | Ремонт ограждения скважины |
|  | ТР | Ремонт крыши скважины 2Д (частичная замена шифера) |
| Водозаборная скважина 4Д | ТР | Ремонт ограждения скважины |
|  | ТР | Регламентные работы |
| Водозаборная скважина 10-300, ул.Спортивная-ул.Транспортная | ТР | Профилактические работы на скважине 10-300 |
| Сети водоотведения г.Искитим | ТР | Промывка канализационных сетей по городу |
|  | ТР | Ремонт колодцев по городу |
|  | ТР | Ревизия задвижек в камерах переключения КНС 4, 7, 9, 11 |
|  | ТР | Установка канализационного колодца на чугунном самотечном коллекторе Д-300мм м-н Центральный, 20 |
|  | ТР | Промывка самотечного канализационного коллектора Д-300мм по ул.Гагарина, вдоль технологической дороги |
|  | З | Замена участа напорного канализационного коллектора Д-100,150мм в районе Шипуновского переезда |
|  | ТР | Промывка самотечного канализационного коллектора Д-300мм от ул. Линейная до КНС №7 |
| КНС-1 ул.Заводская, 5а | ТР | Ремонт кровли здания |
|  | ТР | Регламентные работы в РУ 10 кВ, 6кВ, 0,4 кВ |
|  | З | Замена всасывающего коллектора на насосе №2 Д-400, 250 мм |
|  | З | Замена затвора Д-250мм на всасывающем коллекторе |
|  | З | Замена напорной задвижки Д-200мм на насосе №3 |
|  | З | Замена обратных клапанов Д-200мм на насосе №2,3 |
|  | ТР | Ремонт фикального насоса №2 Иртыш НФ2 250/500.543.Ч-110/6-499 |
|  | ТР | Чистка отстойника |
| КНС-2, ул.Советская, 175 | ТР | Ремонт крыши пристройки КНС №2 |
|  | ТР | Ремонт двери в отстойник КНС №№2 с восстановление дверного проема |
|  | ТР | Замена вводных рубильников |
|  | ТР | Чистка отстойника |
| КНС-4, ул.Пушкина, 47а | КР | Приобретение и установка шкафов автоматического управления |
|  | ТР | Чистка отстойника |
| КНС-5, ул.Пушкина, 63 | КР | Ремонт отмостки КНС №5 |
|  | ТР | Ремонт двери в отстойник КНС №№5 с восстановление дверного проема |
|  | ТР | Чистка отстойника |
| КНС-6, ул.Комсомольская, 41 | ТР | Ремонт насоса №3 ФГ |
|  | ТР | Чистка отстойника |
| КНС-7, м.Индустриальный, 9а/1 | ТР | Чистка отстойника |
| КНС-9, ул.Щорса, 14 | ТР | Чистка отстойника |
| КНС-11, ул.Целинная, 1а | ТР | Ремонт кровли здания |
| КНС-13, ул.Большевистская, 3 | ТР | Ремонт кровли здания |
|  | З | Замена обратного клапана на насосе №2 Д-100мм |
|  | З | Замена напорной задвижки Д-250мм на общем коллекторе |
| КНС-14, ул.Большевистская, 3 | ТР | Чистка отстойника |
|  | КР | Замена оконных блоков в отстойнике КНС №14 |
|  | КР | Замена дверей в машинном отделении КНС №14 |
|  | ТР | Регламентные работы в РУ 10 кВ, 6кВ, 0,4 кВ |
|  | З | Замена всасывающих задвижек Д-200мм на насосе №1, 2 |
| КНС-15, мр.Подгорный, 5 | ТР | Ремонт кровли здания |
|  | ТР | Чистка отстойника |
| КНС ул.Советская, 285 | ТР | Чистка отстойника |
| КНС ул.Лесосплава | ТР | Чистка отстойника |
| Здание управления ООО "Вдоканал" | З | Приобретение оборудования для замены в котельной управления |
|  | ТР | Перераспределение нагрузки системы отопления |
|  | З | Замена радиаторов отопления в здании управления |
| МУП "ДЕЗ" |  |  |
| Производственный участок ул.Киевская, 40 | ТР | Замена обратного клапана, напорной задвижки промывного насоса контактных осветлителей |
|  | ТР | Изготовление и замена запорной арматуры на отводящем лотке песколовки №2 |
|  | ТР | Замена 10 метров трубопровода подачи технической воды на гидроэлеваторы песколовок Æ100 мм |
|  | ТР | Изготовление запорной арматуры (2 шибера) для подводящего и отводящего лотков комминуторов |
|  | КР | Монтаж приточно-вытяжной вентиляции в здании комминуторов |
|  | З | Замена опоры сдвигающего устройства первичного вертикального отстойника |
|  | ТР | Восстановление плети аэрационной системы аэротенка №1 (2 очередь) |
|  | З | Замена фильтрующей загрузки и дренажных труб фильтра №3 |
|  | З | Замена рабочей емкости для солевого раствора объемом 2 м³ |
|  | ТР | Восстановление канализации в здании хлораторной |
|  | ТР | Восстановление колодцев на самотечном, напорном коллекторах и участке сети очищенных сточных вод |
|  | ТР | Ремонт котла и котельного оборудования: дымососы, насосы подачи воды, дутьевого вентилятора. |
|  | ТР | Ремонт циклона №1 системы золоулавливания |
|  | З | Замена сетевого насоса системы отопления |
|  | З | Частичная замена запорной арматуры системы отопления |
|  | ТР | Восстановление изоляции участков теплотрассы |
|  | З | Замена системы отопления здания хлораторной |
|  | З | Частичная замена металлической обшивки канала шлакоудаления |
|  | З | Замена троса подачи тележки для шлакоудаления |
|  | З | Замена механических движущихся деталей тележки для шлакоудаления |
|  | ТР | Текущий ремонт электрооборудования КТП-24 (РУ-0,4кВ) и ТП-29 (ЩУ-силовая сборка), ШР |
|  | З | Частичная замена осветительных приборов |
|  | ТР | Ремонт помещений лаборатории |
|  | ТР | Ремонт зданий ОС |
| Главная насосная станция ул.Элеваторная | ТР | Ремонт приточной и вытяжной вентиляции на ГНС |
|  | ТР | Ремонт оборудования ГНС |

На исполнение данных мероприятий из средств предприятий планируется затратить 20,9 млн.руб.

В текущем году в рамках Порядка предоставления субсидий на содержание и развитие объектов холодного водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации г.Искитима от 17.08.2022 №1358:

-завершены работы по ремонту канализационной сети мр.Южный 28, 28а, 28б, 28в;

- центральным водоснабжением будут обеспечены жители улиц: Толстого (от д.3 до д.16), Карьерная (от д.22 до д.42), Набережная, Обская, Лермонтова,

-также будут проведены работы по замене ветхого участка водопровода по ул.Островского.

На данные цели из бюджета города выделено 10 355 985,12 руб.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» заключен муниципальный контракт на строительство сетей водоснабжения по ул. Партизанская, Ленинградская, Ермака, Авроры, Элеваторная, Молодежная, Дорожная, Уклонная, Красноармейская, Болотная, Западная, пер. Уклонный, протяженностью 9,5км., срок завершения работ февраль 2025 года, стоимость работ по результатам конкурсных процедур 176,7млн.руб.

В рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области в 2024 году планируется предоставить возможность технологического подключения к сетям газораспределения для 1 167 домовладений, довести газораспределительные сети до границ садовых обществ, расположенных в границах города.

Подводя итоги выступления, обозначу, что согласно приказу Минэнерго России № 103 и программе проведения проверки готовности города Искитима к отопительному периоду 2024/2025 проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций будет проводиться с 14 по 23 августа текущего года по 52 критериям, в части:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного зам. главы администрации;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Проверка потребителей тепловой энергии с 1 по 13 августа текущего года по 16 критериям:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.