Программа

Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Г. Искитима Новосибирской области

на период с 2025 по 2035 год

Том 2. Обосновывающие материалы к программному документу

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	4

1.1.	Характеристика муниципального образования	4

1.2.	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	6

1.3.	Прогноз развития промышленного сектора	7

1.4.	Прогноз развития застройки территорий	7

1.5. Прогноз изменения доходов населения	11

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	12

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	14

3.1. Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения	15

3.2. Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения	49

3.3. Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения	65

3.4. Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения	78

3.5. Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения	97

3.6. Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации ТБО	111

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	114

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	119

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	126

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	126

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	131

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	140

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ	142

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	143

РАЗДЕЛ 12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	144

РАЗДЕЛ 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	157

РАЗДЕЛ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	157

РАЗДЕЛ 15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФЫ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ	157

РАЗДЕЛ 16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	163

РАЗДЕЛ 17. МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	166

РАЗДЕЛ 18. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	167

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - Характеристика муниципального образования

Искитим - Город областного подчинения – 1951 год.

Общая площадь города – 6,2 тыс.га.

Численность населения на 01.01.2023г.- 56 781 чел.

Расстояние до областного центра – 60 км.

Искитим — это город, рожденный дважды. Официально годом рождения принято считать 1717 год — год образования первых русских поселений: Койново, Черноречка и Шипуново (чуть позднее, в 1719 году появилось село Вылково). Появление этих деревень, которые позже слились в город — это первое рождение Искитима. Самым крупным из первых поселений Искитима было село Койново Его границы на карте современного города можно обозначить от здания городского отдела образования до бывшего кирпичного завода, т.е. находилось оно на территории Индустриального микрорайона. Койново славилось мастеровыми людьми. В селе находились маслобойня, производившая льняное и конопляное масло, кожевенный заводик, пимокатная мастерская, веревочная мастерская, 2 мельницы, купеческие лавки братьев Еремеевых. На берегу Берди была церковь, которую позднее разобрали, т.к. затопило весеннее половодье.

Печальной достопримечательностью села была этапная тюрьма. Именно здесь отдыхали, сняв кандалы, заключенные, идущие на алтайские рудники. Село Черноречка, занимало территорию современного северного микрорайона – от улицы Речной до улицы Кирова. Здесь располагались различные кустарные мастерские, начальная школа. В 1911 году предприимчивый Барнаульский купец Окороков построил на окраине села небольшой заводик по выжигу извести. У села Черноречка было озеро Моченое, куда женщины ходили вымачивать лен и коноплю. Но при очередном изменении русла реки Бердь это озеро исчезло, и на его месте образовался большой пустырь. К Черноречке примыкала маленькая деревушка Вылково. Занимало оно территории от железнодорожного путепровода до городских электросетей. В административном отношении Вылково подчинялось чернореченскому старосте. Административными центрами сел были сборни. Под них отводили большие дома в середине улицы. В сборне находились: староста села и его помощник — исполнители и десятники.

На месте Шипуновского микрорайона была деревня Шипуново. Укрепленная деревня Шипуново была передовой сторожевой заставой местного военного гарнизона. Шипуновские казаки- разведчики призваны были вести наблюдения за местностью речными и конными разъездами. А при приближении джунгарских отрядов и немирных кочевников — оповещать коменданта, мобилизовать койновских и чернодыровских крестьян, устраивать засеки. Деревни Койново и Чернодырово, основанные вольными колонистами из числа государственных крестьян были зарегистрированы уже во время переписи 1719 года. Их первопоселенцы Иван и Ларион Койновы занимались хлебопашеством, огородничеством, охотой и рыбалкой.

В 1912 году размеренная жизнь сел Алтайского тракта нарушилась: началось строительство Алтайской железной дороги, связавшей Барнаул и Новониколаевск. Завершилось оно в 1916 году. Недалеко от железной дороги был построен разъезд №5, потом его переименовали в станцию Искитим. На территории будущего железнодорожного вокзала сначала была землянка, вокруг которой зимой ходили волки. В начале 20-х годов на станции поставили 2 вагончика, которые заменяли вокзал. В 30-х годах было построено деревянное здание. Вот таким был наш город в начале жизни.

Но, первые деревни, наверное, так и остались бы стоять, если бы не произошло еще одно событие, которое дало второе рождение городу. В 1929 году геологи обнаружили на территории будущего Искитима месторождение известняка, после чего в 1931 году на базе этого месторождения началось строительство крупнейшего в Сибири цементного завода. В результате строительства градообразующего цементного завода в 1933 году на карте страны появился рабочий поселок Искитим, в который вошли старинные русские села: Койново, Черноречка, Вылково, Шипуново. В 1935 году рабочий поселок стал административным центром Искитимского района. В 1938 году рабочий поселок получил статус города районного подчинения. В связи с бурным строительством и развитием промышленности население города быстро увеличивалось. Учитывая это, 1951 году Искитим получил статус города областного подчинения.

Считается, что именно известняк дал второе рождение Искитиму, поэтому на Комсомольской площади к 270- летию города установлена факелообразная известняковая глыба- символ нашего города. На мраморной табличке памятника отображен герб Искитима и основные этапы становления города. Искитимский символ как будто специально создан природой, его установили на постамент практически без предварительной обработки, так, как достали из карьера. Известняковый факел весом 40 тонн олицетворяет рождение Искитима как города строительной индустрии, развитие которого связано с камнем. За символом города по улице Комсомольской вытянулась аллея из хвойных деревьев, которую завершает памятник В.И. Ленину. В Искитиме было принято решение оставить памятник Ленину как дань уважения истории страны.

В начале 1987 года на совместном заседании бюро горкома КПСС и исполкома Совета депутатов было принято решение ежегодно отмечать в августе, в День строителя, День города.

Координаты Искитима: 54°38 00" с.ш., 83°1800"в.д.

Город Искитим расположен на берегу р.Бердь (правого притока р.Обь) в 57 км. юго-восточнее г.Новосибирска (в 26 км. от южной границы г.Новосибирска) и входит в Новосибирскую агломерацию. Общая площадь территории города 6 218 га, что составляет 0,04 % территории Новосибирской области.

Город граничит с Искитимским районом Новосибирской области, являющимся крупным производителем сельскохозяйственной продукции и поставщиком сырья для производства цельномолочной продукции, мясопродуктов и продуктов мукомольной промышленности.

Совершенно особую роль в судьбе города сыграло соседство с третьим по числу жителей городом страны – Новосибирском. Географической судьбой городу было предначертано быть южными воротами Новосибирска и частью одной из крупных агломераций России.

Рельеф Искитима равнинный. С развитием города под влиянием хозяйственной деятельности естественный рельеф Искитима претерпел существенные изменения. На территории засыпана часть оврагов, стариц рек, болот. В результате добычи полезных ископаемых в городе образовались антропогенные формы рельефа: карьеры, отвалы вскрышной породы, представляющие собой высокие холмы высотой несколько десятков метров. В результате вертикального планирования города оказались срезанными некоторые положительные элементы рельефа, и, наоборот, искусственно повышены насыпями понижения в рельефе.

Климат города Искитима – континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким жарким летом. Переходные сезоны (весна, осень) короткие, с резкими колебаниями температуры воздуха, возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Самый холодный месяц – январь. Абсолютные минимумы температуры воздуха наблюдаются обычно в декабре и январе и достигают -490С (9 января 1979 г.).

Июль – самый теплый месяц. Средняя месячная температура воздуха в июле

+18,90С. В отдельные дни поступление тропического воздуха из Средней Азии повышает температуры воздуха до 300С и более.

Среднегодовое количество осадков в городе Искитиме составляет 442 мм (рис. 15). Максимальное количество осадков отмечается в июле и августе и составляет 63 и 62 мм соответственно. Минимум осадков отмечается в феврале (14 мм) и марте (17 мм). Тип годового хода осадков – континентальный, максимум приходится на теплый период, когда выпадает в среднем 75 – 80 % годовой суммы осадков. Средняя высота снежного покрова за холодный период (ноябрь – март) составляет 27 см. С октября по март наблюдаются метели – перенос снега над поверхностью земли ветром достаточной силы. Число дней с метелью за год составляет 27 – 47.

Рисунок 1.1.1 - Положение города на карте Новосибирской области

  - Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

По данным от Администрации динамика численности население города Искитима представлена в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Прогноз численности постоянного населения

| Населенный пункт | Годы | Численность населения на начало года, чел. |
| --- | --- | --- |
| Искитим | 2013 | 58342 |
|  | 2014 | 57938 |
|  | 2015 | 57795 |
|  | 2016 | 57416 |
|  | 2017 | 57032 |
|  | 2018 | 56602 |
|  | 2019 | 56411 |
|  | 2020 | 56033 |
|  | 2021 | 55433 |
|  | После переписи населения в 2021 году |  |
|  | На 01.01.2022 | 56838 |
|  | 2023 | 56781 |

Как видно из таблицы за последние десять лет наблюдается тенденция к снижению численности населения города Искитима.

Таблица 1.2.2 – Показатели занятости населения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2035 |
| 1 | Численность трудоспособного населения | чел. | 28757 | 30871 | 30918 | 30979 | 32215 | 33300 |
| 2 | Численность занятого населения | чел. | 25350 | 25550 | 26250 | 26500 | 27200 | 28000 |
| 3 | Признано в установленном порядке безработными | чел. | 337 | 196 | 135 | 110 | 90 | 80 |
| 4 | Численность населения с доходами ниже прожиточного уровня | чел. | - | - | - | - | - | - |

В 2025 году прожиточный минимум повысится почти на 15% и составит 17 733 рубля. 1 Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет до 19 329 рублей, для пенсионеров — до 15 250 рублей, для детей — до 17 201 рубля. 2

Темп роста прожиточного минимума по прогнозам составит 4,5% в 2026 году и 4% в 2027 году. 1

При этом с 2026 года правительство предлагает поменять методику расчёта прожиточного минимума: отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год.

  - Прогноз развития промышленного сектора

Основой благополучия города, наполняемости бюджета и обеспечение выполнения всех социальных программ является промышленный комплекс города. Именно промышленность позволяет городу сохранить уровень умеренного развития, на её долю приходится 60 % от общего выпуска товаров, работ и услуг по городу.

По данным Статрегистра, на 01.01.2024 г. промышленный комплекс города Искитима формируют более 90 промышленных предприятий, которые обеспечивают работой свыше 12 тысяч населения города.

В период 2025-2034 гг. на фоне постепенного выхода экономики из кризисной ситуации прогнозируется динамичное развитие промышленного производства.

По оценке, совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2025 г. составит 46,6 млрд. рублей, 2026 г.- 50,2 млрд. рублей, 2027 г.- 54,2 млрд. рублей, 2028 г.- 58,4 млрд. рублей, 2029 г.- 62,5 млрд. рублей, 2030 г.- 67,0 млрд. рублей, 2031 г.- 71,7 млрд. рублей, 2032 г.- 76,7 млрд. рублей, 2033 г.- 82,1 млрд. рублей, 2034 г.- 87,8 млрд. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства промышленной продукции в 2024 году составляет продукция промышленности строительных материалов (49%). В среднесрочной перспективе до 2035 года значительного изменения процентной доли не ожидается.

  - Прогноз развития застройки территорий

Развитие жилого фонда

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда, следующие:

- 29 кв.м на человека на начало 2027 г.;

- 35 кв.м на человека на начало 2035 г.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2027 г. - 1841,5 тыс. кв.м, к 2037 г. – 2345,0 тыс. кв.м.

Объем нового жилищного строительства составит около 1136,1 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства - 56,8 тыс. кв.м.

Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками, малоэтажных многоквартирных домов и домов средней этажности.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

52,5 % - индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками;

9,0 % - малоэтажные многоквартирные жилые дома;

32,2 % - жилые дома средней этажности;

6,3 % - многоэтажные жилые дома.

Убыль жилищного фонда определена в размере 57,0 тыс. кв. м.

По данным от администрации города Искитима в 2025-2026 годах планируется снос объектов (МКД, ИЖС, бюджетные организации, прочие).

Таблица 1.4.1 - Планируемый снос объектов (МКД, ИЖС, бюджетные организации, прочие)

| № п/п | Адрес объекта | Год сноса | Тип объекта | Площадь объекта, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Маркса, д. 3А | 2025 | многоквартирный жилой дом | 1089.4 |
| 2 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Индустриальный, д. 21 | 2025 | многоквартирный жилой дом | 974.3 |
| 3 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Подгорный, д. 2 | 2026 | многоквартирный жилой дом | 726.3 |
| 4 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, д. 17 | 2026 | многоквартирный жилой дом | 562.3 |

По данным администрации города Искитима с 2025 по 2034 планируется прирост объектов, указанных в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 - Планируемый прирост объектов (МКД, ИЖС, бюджетные организации, прочие)

| № п/п | Адрес объекта | Год ввод | Тип объекта | Площадь объекта, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный, № 4 | 2025 | многоквартирный жилой дом | 1000,43 |
| 2 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Прорабская, д. 2 | 2025 | многоквартирный жилой дом | 1000,43 |
| 3 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Набережная, 20а | 2025 | многоквартирный жилой дом | 1266,72 |
| 4 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2025 | блокированный жилой дом | 216 |
| 5 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный, № 5 | 2025 | многоквартирный жилой дом | 1020,17 |
| 6 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный, № 6 | 2025 | многоквартирный жилой дом | 1020,17 |
| 7 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2025 | индивидуальные жилые дома | 8000 |
| 8 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2026 | многоквартирный жилой дом | 1000 |
| 9 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2026 | многоквартирный жилой дом | 1000 |
| 10 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Северный | 2026 | многоквартирный жилой дом | 1200 |
| 11 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Комсомольская, д. 33 | 2026 | многоквартирный жилой дом | 2500 |
| 12 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2026 | индивидуальные жилые дома | 8000 |
| 13 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Томская, д. 3 | 2027 | многоквартирный жилой дом | 9834,1 |
| 14 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2027 | многоквартирный жилой дом | 1000 |
| 15 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2027 | многоквартирный жилой дом | 1000 |
| 16 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Северный | 2027 | многоквартирный жилой дом | 1200 |
| 17 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2027 | индивидуальные жилые дома | 8000 |
| 18 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Северный | 2028 | многоквартирный жилой дом | 1200 |
| 19 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Ясный | 2028 | многоквартирный жилой дом | 9539 |
| 20 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Советская | 2028 | многоквартирный жилой дом | 1740 |
| 21 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2028 | индивидуальные жилые дома | 8000 |
| 22 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2029 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 23 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Ясный | 2029 | многоквартирный жилой дом | 9240 |
| 24 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Северный | 2029 | многоквартирный жилой дом | 1200 |
| 25 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2029 | индивидуальные жилые дома | 8000 |
| 26 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Северный | 2030 | многоквартирный жилой дом | 1200 |
| 27 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Ясный | 2030 | многоквартирный жилой дом | 6149 |
| 28 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2030 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 29 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2030 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 30 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2030 | индивидуальные жилые дома | 8000 |
| 31 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Центральный | 2030 | школа | 11000 |
| 32 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Советская | 2031 | многоквартирный жилой дом | 1740 |
| 33 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2031 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 34 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2031 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 35 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Центральная, д. 11 | 2031 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 36 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 22 | 2031 | многоквартирный жилой дом | 1000 |
| 37 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2031 | индивидуальные жилые дома | 8000 |
| 38 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Ясный | 2032 | многоквартирный жилой дом | 6149 |
| 39 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Ясный | 2032 | детский сад | 300 |
| 40 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2032 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 41 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2032 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 42 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2032 | индивидуальные жилые дома | 8000 |
| 43 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Томская, д. 4 | 2033 | многоквартирный жилой дом | 2400 |
| 44 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2033 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 45 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2033 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 46 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2033 | индивидуальные жилые дома | 8000 |
| 47 | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Советская | 2034 | многоквартирный жилой дом | 1740 |
| 48 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2034 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 49 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Западный | 2034 | многоквартирный жилой дом | 1100 |
| 50 | Новосибирская обл., г. Искитим, территория жилмассив Ясный | 2034 | многоквартирный жилой дом | 6000 |
| 51 | Новосибирская обл., г. Искитим | 2034 | индивидуальные жилые дома | 8000 |

Развитие социальной инфраструктуры

Развитие объектов социальной инфраструктуры городского округа происходит в границах зон общественно-делового назначения, к которым относится:

- многофункциональная зона общественно-деловой застройки.

Также размещение объектов обслуживания населения может производиться в границах селитебных зон, производственных и коммунально-складских зон (за исключением объектов образования и здравоохранения), в соответствии с регламентом использования территории, определяемым Правилами землепользования и застройки Города Искитима.

Развитие образования:

- обеспечение населения городского округа качественным образованием современного уровня, удовлетворяющим потребностям личности и общества;

- воспитание учащихся образовательных учреждений с позиции общечеловеческих ценностей с учетом региональных культурных традиций и особенностей.

Развитие здравоохранения:

- создание условий для улучшения демографической ситуации;

- снижение заболеваемости, смертности населения городского округа;

- стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной заболеваниями социального характера.

Социальная защита населения:

- оказание социальной поддержки безнадзорным детям и подросткам (в том числе из малообеспеченных семей);

- повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и содействие в ее преодолении;

- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Физическая культура и спорт:

- создание условий, обеспечивающих возможность населению города Искитима вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом.

Культура и искусство:

- повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры, искусства и туризма;

- сохранение культурного и исторического наследия Города Искитима;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;

- сохранение национальных культур;

- развитие сети учреждений культуры и искусства, укрепление материальной базы и их модернизацию;

- поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия;

- сохранение, развитие театрального и киноискусства;

-повышение доступности и качества дополнительного художественно-эстетического образования детей;

- формирование эффективной кадровой политики в области культуры, искусства и дополнительного художественно-эстетического образования детей.

1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата, доходы от собственных подсобных хозяйств и доходы от предпринимательской деятельности.

Таблица 1.5.1 – Уровень доходов населения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2035 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата населения | руб./мес. | 42478 | 55457 | 59374 | 68952 | 89385 | 114413 |
| 2 | Средний размер пенсий | руб./мес. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Величина прожиточного минимума | руб./мес. | 11653 | 13919 | 14375 | 15453 | * | * |

В 2025 году прожиточный минимум повысится почти на 15% и составит 17 733 рубля. 1 Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет до 19 329 рублей, для пенсионеров — до 15 250 рублей, для детей — до 17 201 рубля. 2

Темп роста прожиточного минимума по прогнозам составит 4,5% в 2026 году и 4% в 2027 году. 1

При этом с 2026 года правительство предлагает поменять методику расчёта прожиточного минимума: отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1 - Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | мЗ/ч | 4500 | 4500 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/мЗ | 0,602 | 0,621 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 10570,6 | 10599,06 |
| 4 | Расход воды на собственные | тыс. мЗ | 878,4 | 917,51 |
| 5 | Отпущено воды в водопроводную сеть | тыс. мЗ | 9692,2 | 9681,55 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. мЗ | 1604,2 | 1491,79 |
| 7 | Передано воды потребителям: | тыс. м3 | 8088,0 | 8189,76 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. мЗ | 304,327 | 341,000 |
| 7.2 | . -население | тыс. мЗ | 4011,024 | 4590,000 |
| 7.3 | -прочие | тыс. мЗ | 3772,644 | 3258,76 |
| 2. | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
|  | ООО «Водоканал» |  |  |  |
| 1 | Объем принятой сточных вод в сети ООО «Водоканал» от: | тыс. м3\год | 3311,1 | 3160,67 |
| 1.1. | -бюджет | тыс. м3\год | 170,89 | 175,35 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 2424,90 | 2327,73 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 715,31 | 657,58 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | 0 | 0 |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. мЗ\год | 0 | 0 |
| 3 | Объем переданных сточных вод на КОСы: | тыс. мЗ\год | 0 | 0 |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения (по КНС ООО «Водоканал») | кВт*ч/мЗ | 0,360 | 0,385 |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/мЗ | 0 | 0 |
|  | МУП «ДЕЗ» |  |  |  |
| 1 | Объем принятой сточных вод от: | тыс. м3\год | 4463,7 | 6711,88 |
| 1.1. | - бюджет | тыс. м3\год | 132,8 | 255,5 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 1897,2 | 2590,51 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 2433,7 | 3865,87 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | - | - |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. м3\год | - | - |
| 3 | Объем переданных сточных вод на КОСы: | тыс. м3\год | - | - |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | 0,89 | 0,89 |
| 6 | Пропускная способность очистных сооружений | м3/сут | 50000 | 50000 |
|  | АО «НЗИВ» |  |  |  |
| 1 | Объем принятой сточных вод от: | тыс. м3\год | 6 633,83 | 6 633,83 |
| 1.1. | - бюджет | тыс. м3\год | 303,98 | 303,98 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 3 715,71 | 3 715,71 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 1 687,05 | 1 687,05 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | 927,09 | 927,09 |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. м3\год | - | - |
| 3 | Объем переданных сточных вод на косы: | тыс. м3\год | - | - |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - |
| 6 | Пропускная способность очистных сооружений | м3/сут | 5000 | 5000 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Отпуск в сеть | млн кВт*ч | 236,538 | 236,538 |
| 2 | Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО | млн кВт*ч | 210,630 | 210,630 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | ООО «ИГК» |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 110,75 | 110,75 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 100,273 | 100,273 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 63,313 | 63,313 |
| 4 | Резерв (+) / дефицит (-) | Гкал/ч | 36,96 | 36,96 |
| 5 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 181055,461 | 181055,461 |
| 6 | Расход на собственные нужды | Гкал | 6348,588 | 6348,588 |
| 7 | Отпуск в сеть | Гкал | 174706,87 | 174706,87 |
| 8 | Потери в сети | Гкал | 44223,63 | 44223,63 |
| 9 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 130483,25 | 130483,25 |
| 10 | население | Гкал | 47451,01 | 47451,01 |
| 11 | бюджет | Гкал | 16250,33 | 16250,33 |
| 12 | прочие | Гкал | 66781,91 | 66781,91 |
|  | ООО «Прогресс» |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 125,84 | 125,84 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 125,84 | 125,84 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,95 | 29,95 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | 124,25 | 124,25 |
| 5 | Резерв (+) / дефицит (-) | Гкал/ч | 91,05 | 91,05 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 148274 | 148274 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 8480,89 | 8480,89 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 87743,97 | 87743,97 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 18066,09 | 18066,09 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 121723,9 | 121723,9 |
| 11 | население | Гкал | 75744,38 | 75744,38 |
| 12 | бюджет | Гкал | 19293,11 | 19293,11 |
| 13 | прочие | Гкал | 26686,49 | 26686,49 |
|  | ИП Голубев В.А |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | 4,167 | 4,167 |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 0 | 0 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12853 | 12853 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 322 | 322 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 12530 | 12530 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 430 | 430 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 12100 | 12100 |
| 11 | население | Гкал | 12100 | 12100 |
| 12 | бюджет | Гкал | - | - |
| 13 | прочие | Гкал | - | - |
|  | АО «НЗИВ» |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 165,5 | 165,5 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 135,5 | 135,5 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 101,7 | 101,7 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч |  |  |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч |  |  |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 222 385,5 | 222 385,5 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 11 768,0 | 11 768,0 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 210 617,5 | 210 617,5 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 17 406,3 | 17 406,3 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 193 202,2 | 193 202,2 |
| 11 | население | Гкал | 81 272,3 | 81 272,3 |
| 12 | бюджет | Гкал | 9 723,6 | 9 723,6 |
| 13 | прочие | Гкал | 102 206,3 | 102 206,3 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | м3 | 92746,6 | 92746,6 |
|  | Максимально-часовой расход газа | м3/ч | 173176,9 | 173176,9 |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.1. | Объем твердых коммунальных отходов | м3 | 188 190,28 | н/д |

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения

На городской территории действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе производственно-отопительных и районных отопительных котельных Источниками теплоснабжения жилых и производственных объектов г. Искитим являются двадцать котельных различной мощности, состоящие на балансе разных предприятий и организаций. Основными теплоснабжающими предприятиями являются:

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ»);

ООО «Искитимская городская котельная» (ООО «ИГК»);

ООО «Прогресс»;

ИП Голубев В.А.;

МУП «Котельная Ложок»

Большинство котельных используют природный газ в качестве основного топлива. Тепловые сети в основном двухтрубные с центральными тепловыми пунктами (ЦТП) и индивидуальными − в подвалах жилых домов (ИТП) с оборудованием для горячего водоснабжения (ГВС) потребителей. Есть несколько котельных, в которых установлено оборудование ГВС. В этих котельных тепловые сети 4-х трубные с двумя теплопроводами горячего водоснабжения (один подающий, второй циркуляционный). Существующие границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Также имеются индивидуальные котельные, обеспечивающие отдельные производственные объекты, жилые здания и объекты соцкультбыта.

Перечень договорных отношений по источникам тепловой энергии педставлен в таблице ниже.

Таблица 3.1.1 – Перечень договорных тношений

| № | ИСТОЧНИК тепловой энергии |  |  |  | Используемое топливо | Зона действия источника | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Адрес | Организация эксплуатирующая источник | Вид имущественного права |  |  | Организация, эксплуатирующая сети от источника | Вид имущественного права |
| 1 | Котельная Центрального микрорайон | 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, дом № 1а, | ООО «ИГК» | Собственность Акционерное общество "Искитимцемент" | газ | Микрорайон Центральный | МУП «Теплосеть» от котельной ООО «ИГК» | муниципальная собственность |
| 2 | Котельная Заречного микрорайон | 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, дом № 1а, | ООО «ИГК» | Собственность Акционерное общество "Искитимцемент" | газ | ул. Карьер цемзавода | ООО «ИГК» | собственность |
| 3 | Котельная Южный и Подгорный микрорайоны | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101. | АО "НЗИВ". | Собственность Акционерное общество "НЗИВ" | газ | Южный микрорайон Подгорный микрорайон | МУП «Теплосеть» от котельной АО "НЗИВ". | муниципальная собственность |
| 4 | Котельная Ложковского микрорайона | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Саратовская, 1г/10 | МУП "Котельная Ложок" | Муниципальная собственность | газ | Ложковский микрорайон | МУП "Котельная Ложок" | муниципальная собственность |
| 5 | Котельная Индустриального микрорайона | Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Литейная, 1а | ООО «Прогресс» | Аренда | газ | Индустриальный микрорайон | ООО «Прогресс» | Аренда |
| 6 | Котельная МУЗ ИЦГБ | Новосибирская обл., г. Искитим ул. Пушкина 52 | ООО «Прогресс» | Аренда | газ | МУЗ ИЦГБ г. Искитима | ООО «Прогресс» | Аренда |
| 7 | Котельная Шипуновского микрорайона | Новосибирская обл., г. Искитим ул. Целинная, 1а | ООО «Прогресс» | аренда | газ | Шипуновский микрорайон | ООО «Прогресс» | Аренда |
| 8 | Котельная ИП Голубев В.А. ж/м Ясный | Новосибирская обл., г. Бердск ул. Морская, 1а | ИП Голубев В.А. | собственность | газ | ж/м Ясный ж/м Западный | ИП Голубев В.А. | собственность |
| 9 | Котельная школы № 6 | НСО г. Искитим, ул. Гоголя ,24 | ООО «Прогресс» | аренда | газ | Школа №6 | ООО «Прогресс» | Аренда |

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Искитим осуществляется от двадцати одной котельной разной мощности.

Котельные предназначены для выработки тепловой энергии на нужды отопления объектов жилого сектора и социально-бытового назначения. Ниже в таблице 1.3. приведены параметры установленной тепловой мощности (УТМ) котельных, расположенных на территории города.

Таблица 3.1.2 - Источники тепловой энергии на территории г. Искитим

| № п/п | Наименование котельной | Место расположения | УТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 АО «НЗИВ» | М-н Южный, 101 | 165,5 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | г. Искитим, улица Заводская,1а (АО «Искитимцемент») | 106,0 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | г. Искитим,улица Заводская,1а (ЗАО «ЧК») | 1,45 |
| 4 | Индустриальная ООО «Прогресс» | Ул. Литейная, 1а | 65,8 |
| 5 | Шипуновская котельная ООО «Прогресс» | Ул. Целинная, 1 | 17,5 |
| 6 | МУП «Котельная Ложок» | Ул. Саратовская, 1г/9 | 39,9 |
| 7 | Котельная ИП Голубев В.А. | М-н Ясный | 4,3 |
| Индивидуальные котельные |  |  |  |
| 8 | Котельная №3 | М-н Южный, 101 | 3,3 |
| 9 | Котельная №4 ООО «Прогресс» | Ул. Гоголя, 24 | 0,35 |
| 10 | Котельная ИЦГБ ООО «Прогресс» | Ул. Пушкина, 52 | 8,24 |
| 11 | Котельная ЗАО «Искитимский мол- завод» | Ул. Украинская, 55 | 0,85 |
| 12 | Котельная ОАО «Сбербанк России» | М-н Подгорный, 4 | 0,44 |
| 13 | Котельная ОАО «ЖБИ-5» | М-н Индустриальный, 24а | 6,35 |
| 14 | Котельная ОАО «Искитимизвесть» | Ул. Береговая, 1 | 1,05 |
| 15 | Котельная ООО «Сибцемремонт» | Ул. Ленинградская, 19а | 0,9 |
| 16 | Котельная ООО «Спецводоканал» | Ул. Прорабская, 1а | 0,91 |
| 17 | Котельная ЗАО «Искитимский хлеб» | Пр-т Юбилейный. 5а | 8 |
| 18 | Котельная МБУ «ЦО и О» Лесная сказка | Лесной массив 2,5км | 0,63 |
| 19 | Котельная ООО «Поиск» | Обская,7 | 4,8 |
| 20 | Котельная №3 ООО «ИГК» | Г. Искитим ул. Береговая 215/1 (БО «Матросово») | 3,3 |

Котельная №1 АО «НЗИВ»

Котельная №1 находится на производственной площадке завода и обеспечивает теплоснабжение жилого микрорайона Южный г. Искитим. Установленная тепловая мощность котельной №1 АО «НЗИВ» составляет 165,5 Гкал/ч (184,91 МВт). Котельная отпускает тепловую энергию в виде пара, перегретой воды на технологические нужды и горячей воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение производственной площадки и жилого м-на «Южный» г. Искитим.

Теплоснабжающей организацией является АО «НЗИВ».

Источник теплоснабжения: производственно-отопительная котельная цеха № 20 по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101. Введена в эксплуатацию 1968 г.

Основным видом топлива котельной является природный газ (переведена на природный газ с 1989 г.). Аварийное топливо – мазут.

Котельная №1 АО «НЗИВ» оборудована шестью котлами:

Два паровых котла К-50-14/250 (технологические №№ 1,2), производства Белгородского завода энергетического машиностроения. Котлы выполнены с П-образной компоновкой поверхностей нагрева с вынесенным чугунным экономайзером и стальным воздухоподогревателем. Паропроизводительность котла 50 т/ч, пар перегретый с температурой 250 С.

Паровой котел КЕ-35-14-250ГМ (технологический №3), производства Бийского котельного завода. Котел оборудован чугунным экономайзером и стальным воздухоподогревателем. Паропроизводительность котла 35 т/ч, пар перегретый с температурой 250 С.

Водогрейный котел КВТС-20 (технологический номер №4) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 20 Гкал/ч. Температура воды на выходе из котла 150 ˚С.

Водогрейный котел КВГМ-50-150 (технологический номер №5) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 50 Гкал/ч. Температура воды на выходе из котла 150 С.

Паровой котел ДКВР20-13 (технологический номер №6), производства Бийского котельного завода. Паропроизводительность котла 20 т/ч, пар насыщенный с давлением 13 кг/см2. Установленная тепловая мощность всех котлоагрегатов котельной 165,5 Гкал/ч в том числеводогрейных котлов – 70 Гкал/ч.

В таблице 3.1.3 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной №1 АО «НЗИВ».

Таблица 3.1.3 - Состав котельного оборудования котельной №1 АО «НЗИВ»

| Показатель | Стационарный номер котла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Марка котла | К 50-14 | К 50-14 | КЕ 35-14 | КВТС-20 | КВГМ-50 | ДКВР 20-13 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 30,8 | 30,8 | 21,6 | 20 | 50 | 12,3 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1969 | 1969 | 2014 | 1978 | 1989 | 1972 |
| Срок службы, лет | 52 | 52 | 7 | 43 | 32 | 49 |
| Вид топлива | природн. газ | природн. газ | природн. газ | природн. газ | природн. газ | природн. газ |
| КПД котла (макс.), согласно режимным картам | 89,3 | 86,6 | 92,7 | 89,7 | 93,2 | 95,1 |

Для теплоснабжения завода и жилого микрорайона параллельно водогрейным котлам установлены два сетевых паровых подогревателя ПСВ-200. Также имеются два паровых подогревателя ПСВ-63 для получения перегретой воды, подаваемой на технологических потребителей завода. Пар от котлов №1 и №2 подается в общий коллектор и через три редукционные установки по отдельным линям поступает на сетевые подогреватели отопления, подогреватели технологической воды, на технологию и собственные нужды котельной (деаэраторы). Характеристика теплообменного оборудования представлена в таблице 3.1.4

Таблица 3.1.4 - Технические характеристики теплообменного оборудования котельной №1 АО «НЗИВ»

| Наименование оборудования | Количество, шт. | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность, Гкал/ч | Диаметр, мм | Поверхность, м2 |
| Подогреватель пароводяной ПСВ 200 | 2 | 32 | 1232 | 200 |
| Подогреватель пароводяной ПСВ 63 | 2 | 9,6 | 816 | 63,2 |

В таблице 3.1.5 представлен состав оборудования насосных групп котельной №1 АО «НЗИВ».

Таблица 3.1.5 - Состав оборудования насосных групп котельной №1 АО «НЗИВ»

| Источник тепловой энергии | Наименование насосной группы | Марка оборудования | Коли- чество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 АО «НЗИВ» | Сетевая | 12СД-10/2 (315 кВт); | 2 | 315,0 | 630 | 100 | 4А315М4 |
|  |  | ЦН 400-105 (200 кВт) | 2 | 200,0 | 400 | 105 | 4А315М4 |
|  |  | СЭ 800-100 (315 кВт) | 2 | 315,0 | 800 | 100 | 4А315М4 |
|  |  | ЦН 400-105 (160 кВт) | 1 | 160,0 | 400 | 105 | 4А315М4 |
|  |  | 1Д1250-125а (500 кВт). | 2 | 500,0 | 125 | 100 | 4А315М4 |
|  | Питательная | 5МС-10х2 (132 кВт) | 1 | 200,0 | 105 | 245 | 4А180S2 |
|  |  | ЦНС-180-255 (200 кВт) | 2 | 160,0 | 105 | 98 | 4А100L2 |

Котельная №1 ООО «ИГК»

Котельная №1 ООО «ИГК» является производственной котельной предприятия АО «Искитимцемент», находится на его территории по адресу ул. Заводская, 1а и передана в аренду ООО «ИГК». Данная котельная обеспечивает теплоснабжение центральной части г. Искитима, и производственные объекты предприятий АО «Искитимцемент». Теплоснабжающей организацией является ООО «ИГК». Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1930-31г г. Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо–диз. топливо.

Котельная оборудована восемью котлами:

−Два водогрейных котла КВ-ТС-20-150 (технологические номера №№3,4) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 20 Гкал/ч. Расчетная температура воды на выходе из котла 150 ˚С.

−Три водогрейных котла КВ-ГМ-10-150 (технологические номера №№5,6,7) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 10 Гкал/ч. Расчетная температура воды на выходе из котла 150 ˚С.

−Три паровых котла ДКВР 20/13-115ГМ, переведенны в водогрейный режим (технологические номера №№9,10,11), производства Бийского котельного завода. Теплопроизводительность котлов по 12 Гкал/ч. Расчетная температура воды на выходе из котла 115˚С.

Котлы №1, №2 (паровой ДКВР 20-13 и водогрейный чугунный ЭЧМ8-11) и котел №8 (паровой ДКВР 20-13 Бийского котельного завода) пришли в негодность из-за полного физического износа и демонтированы.

Установленная тепловая мощность восьми котлоагрегатов котельной №1 ООО «ИГК» составляет 106 Гкал/ч. Располагаемая общая мощность котельной по результатам режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на 2025 год составляет 95,61 Гкал/ч.

Таблица 3.1.6 - Состав котельного оборудования котельной №1 ООО «ИГК»

| № п.п Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная /фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | КПД, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | Водогрейный КВ-ТС-20-150 №3 | 20/17,6 | 91,83 | 1980 |
|  | Водогрейный КВ-ТС -20-150 №4 | 20/17,43 | 92,4 | 1988 |
|  | Водогрейный КВ-ГМ-10-150 №5 | 10/9,8 | 89,0 | 1991 |
|  | Водогрейный КВ-ГМ-10-150 №6 | 10/9,2 | 90,47 | 1995 |
|  | Водогрейный КВ-ГМ-10-150 №7 | 10/9,8 | 89,2 | 1990 |
|  | Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ №9 | 12/10,98 | 92,46 | 1968 |
|  | Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ №10 | 12/10,6 | 88,43 | 1968 |
|  | Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ №11 | 12/10,2 | 88,09 | 1968 |

Котельная подает сетевую воду на отопление и горячее водоснабжение промышленных и жилых объектов. Технологическая схема котельной разделена на две части по отпуску тепловой энергии в горячей воде (сетевой) с двумя отдельными контурами сетевой воды («городской» и «заводской») и отдельными сетевыми насосами. Два водогрейных котла КВ-ТС-20-150 и три водогрейных котла ДКВР 20/13-115ГМ работают на теплоснабжение городских объектов. Три котла КВ-ГМ-10-150 на производственные объекты АО «Искитимцемент» и собственные нужды котельной. Между этими системами имеются перемычки с запорной арматурой для возможности переключения нагрузок. В летний период все нагрузки переключаются на одну систему – «городской» контур.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены восемь одинаковых сетевых насоса типа ЦН-400/105. Пять насосов установлено в системе «городского» контура и три насоса – в системе «заводского» контура. В зимний период в работе находятся четыре насоса «городского» контура (один резервный) и два насоса из трех «заводского» контура. В летний период в работе один сетевой насос «городского» контура. Для подпитки тепловых сетей «городского» контура установлено три насоса КМ80-50-200 и для подпитки тепловыхсетей «заводского» контура два насоса К20/30, один насос 3К-6 и один насос КМ45/55.

Таблица 3.1.7 - Состав оборудования насосных групп котельной №1 ООО «ИГК»

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродви- дателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | ЦН-400/105 | 8 | 200 | 400 | 105 | 4А315М4 |
| Подпиточная | КМ80-50-200 | 3 | 15 | 50 | 50 | АИР160S |
|  | К20/30 | 2 | 5,5 | 20 | 30 | 4А100L2 |
|  | 3К-6 | 1 | 15 | 36 | 61 | 4А160S2 |
|  | КМ45/55 | 3 | 15 | 45 | 55 | 4А180S2 |
| Конденсатная | КМ80-50-200 | 2 | 15 | 50 | 50 | АИР160S |

Подпитка тепловых сетей осуществляется химически очищенной, деаэрированной водой. Обеспечение котельной технической водой осуществляется от водозаборного сооружения из р. Бердь. Водозаборное сооружение представляет собой Насосную станцию технологической воды I-го подъёма с водозабором производительностью 450 м3/час расположенную на пром. площадке АО «Искитимцемент» на левом берегу реки Бердь г.Искитим (северо-восточная сторона) где установлены три насоса GRUNDFOS SP производительностью 250 м3/ч каждый. Вода подается двумя насосами (один в резерве) в котельную и на охлаждение технологического оборудования АО «Искитимцемент». Исходная вода в котельной проходит через грязевик инерционно-гравитационного типа, механические (осветлительные) фильтры (фильтрующий материал горная порода Альбитофир) и через подогреватель на хим. очистку. Подогрев исходной воды осуществляется в зимнее время до 15-20 С сетевой водой из «заводского» контура. После механических (осветлительных) фильтров вода проходит умягчение в ионообменных фильтрах по схеме двухступенчатого Na-катионирования. В фильтрах используется катионит КУ2-8. Для хранения запаса воды в котельной установлены четыре бака. Химически очищенная вода поступает в бак хим. очищенной воды и затем конденсатным насосом КМ80-50-200, подается на деаэрацию в блочный вакуумный деаэратор БВД-25 , где происходит удаление кислорода и окиси углерода, после чего химически очищенная и деаэрированная вода подается в подпиточный бак №3. Из бака №3 (емкостью 127,6 м3) вода подпиточными насосами подается на подпитку тепловой сети «городского контура». Из баков №1 и №2 (емкостью соответственно 20,3 м3 и 17,6 м3) – на подпитку контура «заводской» сети. Бак №4 (емкостью 67 м3) предназначен для хранения химически очищенной воды. Часовый средний расход воды на подпитку в 2024 г составляет: «городского» контура в отопительный период 50,0÷60,0 м3/ч; на подпитку «заводского» контура – 0,5÷1,0 м3/ч. В летний период часовый расход воды на подпитку в 2023 г составлял 10,0÷20,0 м3/ч.

Котельная №2 ООО «ИГК»

Установленная тепловая мощность котельной – 1,450 Гкал/ч. Теплоснабжающей организацией является ООО «ИГК». Котельная расположена по адресу ул. Карьер цемзавода. Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо – дизельное топливо.

В Котельной №2 установлены два водогрейных котла Logano SK-725 (фирмы Buderus, Германия) мощностью 0,725 Гкал/ч каждый. Котлы запущены в работу в 2006 г. Емкость топливных баков 5 м3. Котлы в комплекте с универсальной горелкой работают на естественной тяге без дымососов. Располагаемая общая мощность котельной по результатам режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на 2023 год составляет 1,450 Гкал/ч.

Таблица 3.1.8 - Состав котельного оборудования котельной №2 ООО «ИГК»

| Источник тепловой энергии | Марка котла | Количество, шт. | УТМ, Гкал/ ч | КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние (работа/резерв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | Водогрейный Logano SK-725 | 2 | 0,725 | 93 | 2006 | работа/резерв |

На каждом котле имеется циркуляционный насос для регулирования подачи сетевой воды в котлы. В котельной установлено два сетевых насоса (один рабочий один резервный) и два подпиточных насоса. Имеется бак запаса подпиточной воды емкостью 10 м3. Хим. очищенную воду доставляют автотранспортом из котельной №1 один раз в неделю в отопительный период. В летнее время – по мере необходимости.

Таблица 3.1.9 - Состав оборудования насосных групп котельной №2 ООО «ИГК»

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | Grunfos LP100- 125/130 | 2 | 5,5 | 66 | 18,5 |
| Циркуляционная | Grunfos UPS 80-120F | 2 | 2,2 | 38,9 | 4,5 |
| Подпиточная | Гидроджет JP6 VILO ATSGJ800 | 1 1 | 1,0 0,8 | 3,4 3,0 | 48,0 42,0 |

Котельная №3 ООО «ИГК»

Котельная №3 ООО «ИГК» обеспечивает теплоснабжение оздоровительного комплекса «Матросово», адрес г. Искитим ул. Береговая 215/1 (БО «Матросово»). Котельная запущена в 1990г. В котельной установлены три водогрейных котла марки «Братск» с общей теплопроизводительностью 3,3 Гкал/ч. Котлы работают на угле и отпускают тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение оздоровительного комплекса. Общая расчетная тепловая нагрузка на котельную 1,505 Гкал/ч. Резерв мощности – 1,795 Гкал/ч.

Водоснабжение котельной осуществляется привозной химочищенной водой из котельной №1 ООО «ИГК».

Таблица 3.1.10 - Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной №3 ООО «ИГК»

| Наименование котельной | Марка котлов | Установ. мощность котла, Гкал/ч | Кол- во | Год ввода | Год кап. ремонта | Вид топлива |  | Параметры теп- лоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основное | Резервное | Пар | Вода |
| Котельная №3 ООО «ИГК» | Водогрейный «Братск» | 1,1 | 3 | 1990 |  | уголь |  |  | 95 ˚С |

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика СПТ961, приборы которого установлены в помещении котельной на выводе из котельной на подающем и обратном трубопроводах Ду150.

Таблица 3.1.11 - Тягодутьевые оборудование (вентиляторы, дымососы)

| Тип устройства | Год установки | К-во | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производит. тыс. м3/ч | Напор, кг/см2 | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Дымосос ДН-10 | 1990 | 2 | 13,1 | 97 |  | 11 | 970 |
| Вентилятор ВР 280-46 | 1990 | 2 | 10 | 4,5-20,2 |  | 2,2 | 3000 |
| Вентилятор В-Ц 14-46-2,5-0,1А | 1990 | 1 | 10 | 4,5-20,2 |  | 3,0 | 3000 |

Таблица 3.1.12 - Состав оборудования насосных групп

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | КМ 45/55 | 2 | 15 | 45 | 55 |
|  | К 80-50-200 | 1 | 9,87 | 50 | 50 |
| Подпиточный насос | КМ 50-32-125 | 2 | 2,2 | 12,5 | 20 |
| Насос ГВС | 1К 65-50-160 | 2 | 4,3 | 25 | 20 |

Индустриальная Котельная ООО «Прогресс»

Установленная тепловая мощность котельной – 64,0 Гкал/ч (74,4 МВт). Теплоснабжающей организацией является ООО «Прогресс».

Котельная расположена по адресу ул. Литейная, 1а. Дата ввода котельной в эксплуатацию– 1964 г.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − каменный уголь. Котельная отпускает тепловую энергию потребителям в горячей (сетевой) воде. Котельная подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение промышленных и жилых объектов. Тепловые сети обслуживает МУП «Теплосеть», граница раздела по узлу учета отпускаемой тепловой энергии в тепловой камере рядом с котельной. Котельная оборудована пятью котлами:

- Три котла ДКВР 10-13 (технологические номера №1,2,3), производства Бийского котельного завода переведены в водогрейный режим.

- Два водогрейных котел КВ-ТС-20 (технологические номера №№ 4,5) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 20 Гкал/ч.

В таблице 3.1.13 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на Индустриальной котельной ООО «Прогресс».

Таблица 3.1.13 - Состав котельного оборудования Индустриальной котельной ООО «Прогресс»

| № п.п | Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная/фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Доля выработки тепла за 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индустриальная котельная ООО «МК Прогресс» | Водогрейный ДКВР20-13 | 8,0 | 76,8 | 1967 | 10 |
|  |  | Водогрейный ДКВР20-13 | 9,5 | 93,6 | 1967 | 30 |
|  |  | Водогрейный ДКВР20-13 | 8,3 | 94,4 | 1964 | 10 |
|  |  | Водогрейный КВ-ТС-20 | 20 | 93,1 | 1980 | 10 |
|  |  | Водогрейный КВГМ-50- 150 | 20 | 92,4 | 1980 | 40 |

Котлы ДКВР работают с чугунными экономайзерами, котлы КВ-ТС – со стальными воздухоподогревателями. Характеристика теплообменного оборудования представлена в таблице .3.1.14.

Таблица 3.1.14 Технические характеристики теплообменного оборудования Индустриальной котельной ООО «Прогресс».

| Наименование оборудования | Год установки | К-во | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Поверхность, м2 |
| Охладитель выпара ОВВ-2 | 2001 | 1 | 325 | 2 |
| Подогреватель водоводяной 2*4 (сырой воды) |  | 8 секц. | 325 | 63,2 |
| Подогреватель водоводяной |  | 5 секц. | 325 | 14*5 = 70 |

Индустриальной котельная ООО «Прогресс» оборудована сетевыми насосами, в количестве − шесть штук, в отопительный период в работе два насоса, в летний период – один. Подпиточные насосы (три насоса − один рабочий, два резервных) подают деаэрированную воду из бака запаса емкостью 50 м3 в обратный коллектор к сетевым насосам. На двух котлах ДКВР10-13 (№2 и №3) имеются циркуляционные насосы для поддержания необходимой температуры воды на входе в котел. В таблице 3.1.15 представлен составоборудования насосных групп котельной ООО «Прогресс».

Таблица 3.1.15 - Состав оборудования насосных групп Индустриальной котельной ООО «Прогресс».

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродви- гателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | 6НДВ-60 | 2 | 75 | 325 | 49 |  |
|  | 3В200 | 2 | 160 | 400 | 105 |  |
|  | ЦН-400*105 | 1 | 200 | 500 | 105 | 4А315М4 |
|  | ЦН-400*105 | 1 | 250 | 500 | 92,5 | 4А315М4 |
| Подпиточная | К20/30 | 3 | 4 | 20 | 30 |  |
| Повысительная сырой воды | 4К-6 | 1 | 12,5 | 45 | 34 |  |
|  | К 45/30 | 1 | 11 | 45 | 30 |  |
| Солевая | Х 20/30 | 2 | 4 | 20 | 30 |  |
| Вакуум − насос | ВВН-50 | 2 | 125 | 3000 | 7 |  |

Шипуновская котельная ООО «Прогресс»

Установленная тепловая мощность котельной – 4,0 Гкал/ч (4,6 МВт). Теплоснабжающей организацией является ООО «Прогресс»

Котельная Ленинская представляет собой блочно-модульная котельную. Котельная расположена по адресу ул. Целинная, 1. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1964 г.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − каменный уголь.

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям в горячей (сетевой) воде и воде ГВС. Горячее водоснабжение м-на Шипуновский осуществляется от подогревателей ГВС, установленных в котельной. Трубопроводы горячей воды проложены совместно с тепловой сетью. Котельная подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячую воду в систему ГВС производственных и жилых объектов. Тепловые сети обслуживает ООО «Прогресс», граница раздела сетей по узлу учета на территории котельной. Котельная оборудована тремя котлами:

Один котел КЕ 6,5-14 (технологический номер №1), производства Бийского котельного завода (паровой - переведен в водогрейный режим).

Два котла КЕ 10-14 (технологические номера № 2,3) производства Бийского котельного завода (паровые - переведены в водогрейный режим).

В таблице 3.1.16 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

Таблица 3.1.16 - Состав котельного оборудования Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

| № п.п | Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная /фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Доля выработки тепла за 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шипуновская котельная ООО «Прогресс» | ВодогрейныйКЕ6,5-14 | 4,3 | 91,1 | 1992 | 36 |
|  |  | Водогрейный КЕ10-14 | 6,6 | 92,1 | 1986 | 29 |
|  |  | Водогрейный КЕ10-14 | 6,6 | 92,1 | 1986 | 35 |

Характеристика теплообменного оборудования представлена в таблице 3.1.17.

Таблица 3.1.17 - Технические характеристики теплообменного оборудования Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

| Наименование оборудования | Год установки | Количество | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Поверхность, м2 |
| Охладитель выпара ОВВ-2 | 2001 | 1 | 325 | 2 |
| Подогреватель водоводяной (химочищенной воды) |  | 5 секц | 325 | 14*5 = 70 |
| Подогреватель ГВС 10 |  | 2*4 секц. | 168 | 27,6*2 = 55,2 |

В Шипуновской котельной ООО «Прогресс» установлены сетевые насосы – три штуки (один рабочий, два в резерве). Подпиточные насосы (два насоса − один рабочий, один резервный) подают деаэрированную воду из бака запаса емкостью 40 м3 в обратный коллектор к сетевым насосам. Для повышения давления холодной воды в котельной в наличии два повысительных насоса. Для горячего водоснабжения в котельной имеется бойлерная установка ГВС, состоящая из двух 4-х секционных водоводяных подогревателей (один рабочий, один резервный) и двух циркуляционных насосов ГВС. На двух котлах КЕ10-14 (№2 и №3) имеются циркуляционные насосы для поддержания необходимой температуры воды на входе в котел. В таблице 3.1.18 представлен состав оборудования насосных групп Шипуновской котельной ООО «Прогресс».

Таблица 3.1.18- Состав оборудования насосных групп Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | Д200-36 | 1 | 22 | 200 | 36 | 4АМ180S4 |
|  | Д320-50 | 1 | 22 | 200 | 36 | 4АМ225М |
|  | К20/30 | 1 | 55 | 300 | 39 | 4АМ225М |
| Подпиточная | СД16/25 | 2 | 4 | 20 | 30 | АИС112М |
| Повысительная сырой воды | К8/18 | 2 | 4 | 16 | 25 | АИР100S |
| Циркуляционная ГВС | К20/30 | 2 | 1,5 | 8 | 18 | 4АМВО |
| Эжекционная | Х 20/30 | 2 | 2,2 | 20 | 30 | 4А80В2 |
| Солевая | NR-100AE | 2 | 3 | 20 | 30 | 4АМХ100 |
| Рециркуляционная | Д200-36 | 2 | 1,5 | 70 | 9 | 100AE |

Котельная МУП «Котельная Ложок»

Установленная тепловая мощность МУП «Котельная Ложок» – 39,9 Гкал/ч (46,4 МВт). Теплоснабжающей организацией является ООО «Прогресс».

Котельная расположена по адресу ул. Саратовская, 1г/9. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1978 г.

Основным видом топлива котельной является каменный уголь. Аварийное топливо − каменный уголь.

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям в горячей (сетевой) воде. Котельная подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение промышленных и жилых объектов. Тепловые сети обслуживает ООО «Прогресс» до стен жилых домов. ИТП в подвалах жилых домов на балансе и обслуживании ООО «Прогресс».

Котельная оборудована тремя водогрейными котлами ДКВР20-13, производства Бийского котельного завода (паровые − переведены в водогрейный режим). В таблице 3.1.19 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной МУП «Котельная Ложок»».

Таблица 3.1.19 - Состав котельного оборудования котельной МУП «Котельная Ложок»

| № п.п | Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная/фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Доля выработки теплаза 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Котельная Ложок» | Водогрейный ДКВР20-13 | 13,3 | 82,8 | 1978 | 40 |
|  |  | Водогрейный ДКВР20-13 | 13,3 | 82,8 | 1978 | 30 |
|  |  | Водогрейный ДКВР20-13 | 13,3 | 82,8 | 1982 | 30 |

аэрированную воду из баков запаса (2 бака емкостью по 400 м3) в обратный коллектор к сетевым насосам.

В таблице ниже представлен состав оборудования насосных групп котельной МУП «Котельная Ложок».

Таблица 3.1.20 - Состав оборудования насосных групп котельной МУП «Котельная Ложок»

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | Д630-90 | 2 | 250 | 630 | 90 | АО180S4 |
|  | Д320-70 | 1 | 75 | 320 | 70 | АО225М |
| Подпиточная | 6К-12 | 2 | 11 | 140 | 40 | АО225М |
|  | Х 40/20 | 2 | 2,2 | 40 | 20 | 4АМХ100 |
| Солевая | Х 40/20 | 2 | 2,2 | 40 | 20 | 4АМХ100 |
| Вакуум − насос | ВВН-50 | 2 | 132 |  |  |  |

Котельная ИП Голубев В.А.

Установленная тепловая мощность котельной – 4,3 Гкал/ч (4,95 МВт). Теплоснабжающей организацией является ИП Голубев В.А. Котельная жилмассива Ясный введена в эксплуатацию в 2015 году.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − дизельное топливо.

Котельная оборудована двумя котолами Lavart 1750R 2013 года выпуска и водогрейный котёл Riello RTQ 3200 установленн в 2018 году (тех.освдительствование прошёл в октябре 2018 года). Котельная ИП Голубев В.А. отапливает и обеспечивает горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в м-не «Ясный». Котлы работают на природном газе в автономном режиме с автоматическим регулированием отпуска тепловой энергии. Водоснабжение котельной осуществляется от центрального городского водопровода.

В таблице ниже приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной ИП Голубев В.А.

Таблица 3.1.21 - Состав котельного оборудования котельной ИП Голубев В.А.

| № | Источник тепловой энергии | Марка котла | Номинальная/фактическая производит., Гкал/ч, (т/ч) | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ИП Голубев В.А. | Водогрейный Lavart 1750M | 1,5 | 91 | 2015 |
| 2 |  | водогрейный котёл Riello RTQ | 2,75 | 91 | Октябрь 2018 г |

Подпитка тепловых сетей и питание водогрейных котлов осуществляется химочищенной и умягченной водой. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В таблице ниже представлен состав оборудования насосных групп котельной ИП Голубев В.А.

Таблица 3.1.22 - Состав оборудования насосных групп котельной ИП Голубев В.А.

| Наименование насосной группы | Марка оборудования | Количество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая | Wilo BL 50/170-11/2 | 2 | 1,1 | 72,8 | 7,8 |
|  | Wilo IL 100/150-15/2 | 1 | 1,5 | 42,7 | 8 |
| Циркуляционная | Grundfos ТР50-120/2А | 1 | 0,75 | 30 | 12 |
| Подпиточный (аварийный) | Wilo IPL 80/140 | 1 | 1,3 | 12 | 3,6 |
| водоснабжения | Grundfos CRE 32-1A | 1 | 3 | 36 | 21 |
| Подпиточный (основной) | Wilo MVI 3203-3/16E | 1 | 5,5 | 25 | 50 |

Индивидуальные котельные:

Котельная №3

Котельная №3 оборудована двумя водогрейными котлами ДКВР2,5-13 (котлы паровые переведены в водогрейный режим) общей мощностью 3,2 Гкал/ч. Котлы работают на угле с ручными топками РПК и обеспечивают теплоснабжение только очистных сооружений на отопление и ГВС в отопительном периоде. В летний период котельная не работает (ГВС обеспечивается от бытовых электронагревателей). Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Водоснабжение осуществляется из городского водопровода. Имеется 2-х ступенчатая Na- катионитовая установка химводоочистки для подпитки тепловой сети. Приборного учета выработки тепла нет. Показатели работы котельной расчетные. Расчетная тепловая нагрузка 1,5 Гкал/ч, располагаемый резерв мощности порядка 1,47 Гкал/ч.

Котельная №4 ООО «Прогресс»

Котельная №4 ООО «Прогресс» отпускает тепло на отопление и горячее водоснабжение средней образовательной школы №6. В котельной установлено два котла фирмы «Olimpia» (Южная Корея). Общая мощность котельной 0,35 Гкал/ч. Котлы запущены в работу в 2012 г., работают на природном газе, резервное топливо – дизельное топливо. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Котлы в комплекте с универсальными горелками типа LTG работают на естественной тяге без дымососов. В летний период котельная не работает. Подпитка котлов и тепловой сети осуществляется из бака запаса воды емкостью 2,25 м3. Воду для подпитки доставляют автотранспортом из котельной №1 ООО

«ИГК» один раз в месяц в количестве по 1,5 м3 в отопительный период. Имеется прибор коммерческого учета расхода газа в котельной. Приборного учета выработки тепла нет. Расчетная тепловая нагрузка – 0,17 Гкал/ч, резерв мощности котельной – 0,18 Гкал/ч.

Котельная ИЦГБ ООО «Прогресс»

Котельная ИЦГБ ООО «Прогресс» отпускает тепло только на теплоснабжение центральной городской больницы. В котельной установлены четыре водогрейных котла типа КВСА, производства ООО ПФ «Октан» г. Омск с общей мощностью 8,24 Гкал/ч. Данные о коельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Все котлы работают на природном газе. Резервного топлива нет. Котельная работает по независимой схеме. В котельной установлены два сетевых

подогревателя и два подогревателя горячей воды. Трубопроводы горячей воды проложены совместно с тепловой сетью. Котельная работает по отопительному графику 95/70 ˚С и подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячую воду в систему ГВС больничных корпусов. Подпитка котлового контура и тепловых сетей осуществляется обработанной (акустическим противонакипным устройством) водопроводной водой. Имеется прибор коммерческого учета расхода газа в котельной и приборы технического учета выработки тепла каждым котлом. Расчетная тепловая нагрузка – 2,4 Гкал/ч, резерв мощности котельной – 5,77 Гкал/ч.

Котельная ЗАО «Искитимский молзавод»

Котельная ЗАО «Искитимский молзавод» оборудована четырьмя водогрейными котлами типа КВСА общей мощностью 0,85 Гкал/ч, работающих на природном газе. Резервное топливо

– дизельное топливо. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Котлы работают с 2008 г. имеют современную систему автоматического регулирования производительности. Котельная обеспечивает теплоснабжение собственного производства на технологию, отопление и горячее водоснабжение. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода. Имеется блочная водоподготовительная установка типа BWT (Австрия) для подпитки тепловой сети. Имеется прибор коммерческого учета расхода газа в котельной. Приборного учета выработки тепла нет. Резерва мощности котельной нет. Максимальная фактическая нагрузка с учетом собственных нужд котельной и потерь практически равна производительности котельной.

Котельная ОАО «Сбербанк России»

Котельная ОАО «Сбербанк России» сбербанка оборудована двумя водогрейными котлами марки Unikal TZ с общей мощностью 0,43 Гкал. Котлы работают в автоматическом режиме на жидком топливе (дизельное топливо) на топление помещения сбербанка. В летнее время котельная не работает. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Горячее водоснабжение в летний период осуществляется от бытовых электроподогревателей. Подпитка системы отопления незначительная – сырой водой из городского водопровода. Расчетная тепловая нагрузка – 0,18 Гкал/ч, резерв мощности котельной – 0,25 Гкал/ч.

Котельная ОАО «ЖБИ-5»

Котельная ОАО «ЖБИ-5» оборудована двумя новыми водогрейными котлами (производятся наладочные работы) типа КВа (производства Барнаульского котельного завода) с общей мощностью 6,35 Гкал/ч. В котельной также установлены следующие котлы:

- Паровой котел КЕ25-14 мощностью 16,6 Гкал/ч, работающий на угле, будет находится в резерве.

- Два водогрейных котла КВ-ТС 20 общей мощностью 40 Гкал/ч, работающие на угле, в настоящее время не исправны и не будут восстанавливаться.

Предполагается установить оборудование для возможности использования дизельного топлива в качестве резервного топлива для водогрейных котлов КВа, а паровой котел КЕ25-14 демонтировать и отказаться от использования угля. В настоящее время котельная обеспечивает только отопление производственных помещений. Горячее водоснабжение на предприятии производится от бытовых электронагревателей, поэтому в летний период котельная не работает. В котельной имеется 2-х ступенчатая Na-катионитовая установка химводоочистки для подпитки котлов и тепловой сети и атмосферный деаэратор. После вывода из работы парового котла деаэратор будет служить только в качестве накопительной емкости. Приборного учета выработки тепла нет. Показатели работы котельной расчетные. Расчетная тепловая нагрузка 4,6 Гкал/ч, располагаемый резерв мощности порядка 1,72 Гкал/ч.

Котельная ОАО «Искитиммзвесть»

Котельная ОАО «Искитимизвесть» оборудована двумя водогрейными котлами общей мощностью 1,05 Гкал/ч. Один котел Е1/9 (паровой переведен в водогрейный режим) работает на природном газе и второй котел НР-18 – на угле находится в резерве. Резервный угольный котел устаревшей конструкции, имеет низкий коэффициент полезного действия и практически не используется. Котельная обеспечивает отопление и горячее водоснабжение объектов собственного производства. В летнее время котельная не работает (ГВС обеспечивается от бытовых электронагревателей). Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода. Имеется установка Na-катионитовой химводоочистки для подпитки тепловой сети. Отдельного прибора учета расхода газа в котельной нет (коммерческий учет потребления газа общий на производство и котельную). Учета выработки тепла тоже нет. Показатели работы котельной расчетные. Рабочий газовый котел в отопительный период загружен полностью, резерв мощности только за счет угольного котла

Котельная ООО «Поиск»

Котельная ООО «Поиск» оборудована тремя паровыми котлами КЕ 2,5-14 общей тепловой мощностью 4,8 Гкал/ч. Котлы работают на природном газе, резервное топливо − дизельное топливо. Котлы работают с 1998 г. и обеспечивают теплоснабжение кондитерского и пивного производства холдинга ОАО «Поиск 1942». Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Пар отпускается на технологию и на подогреватели отопления и горячего водоснабжения. Возврат конденсата с производства - частичный. Водоснабжение котельной осуществляется водопроводной водой. Подпитка тепловой сети осуществляется химочищенной деаэрированной водой. Имеется 2-х ступенчатая Na-катионитовая установка с атмосферным деаэратором. В котельной имеется прибор коммерческого учета расхода газа. Учета выработки тепла нет. Фактическая максимальная тепловая нагрузка 2,8 Гкал/ч, что обеспечивается работой одного котла, два других − в резерве.

Котельная ООО «Сибцемремонт»

Котельная ООО «Сибцемремонт» представляет собой три газовых теплогенератора, установленных для воздушного отопления помещения своего торгового центра. Общая тепловая мощность теплогенераторов 0,9 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Отопление торгового центра производится теплым воздухом, который нагревается газовыми горелками в рекуперативных поверхностях теплогенераторов и нагнетается по разводящим воздуховодам в помещения центра. Существующая тепловая нагрузка составляет 0,4 Гкал/ч. Резерв мощности – 0,5 Гкал/ч.

Котельная ООО «Спецводоканал»

Котельная ООО «Спецводоканал» обеспечивает теплоснабжение очистных водопроводных сооружений со станцией 2-го подъема МУП «Горводоканал». Котельная работает на газе, резервное топливо – дизельное топливо. В котельной установлено два котла типа Buderos общей мощностью 0,91 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Отпуск тепловой энергии осуществляется на отопление помещений, теплоспутники технологических трубопроводов и горячее водоснабжение. Котельная работает полностью в автоматическом режиме. Регулирование теплопроизводительности котлов осуществляется по температуре наружного воздуха. В летнее время котельная не работает (ГВС обеспечивается от бытовых электронагревателей). В котельной имеется прибор коммерческого учета расхода газа. Учета выработки тепла нет. Фактическая максимальная тепловая нагрузка0,7 Гкал/ч, резерв мощности составляет – 0,205 Гкал/ч.

Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка»

Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка» обеспечивает теплоснабжение детской базы отдыха «Лесная сказка». База отдыха находится в лесном массиве на расстоянии 2.5 км от г.Искитим. Котельная работает с 1961 г. В 2013 г. котельная была модернизирована. В котельной установлены два новых водогрейных жаротрубных котла фирмы «Tansan» (Турция). Один котел марки Tansan 270, производительностью 0,27 Гкал/ч и второй – Tansan 360, производительностью 0,36 Гкал/ч. Общая теплопроизводительность котельной составляет 0,63 Гкал/ч. Котлы работают на угле. Котлы отпускают тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение базы отдыха. Общая максимальная тепловая нагрузка 0,37 Гкал/ч, резерв мощности

– 0,2 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23.

Котельная №3 ООО «ИГК»

Котельная №3 ООО «ИГК» обеспечивает теплоснабжение оздоровительного комплекса

«Матросово». Котельная запущена в 1990 г. В котельной установлены три водогрейных котла марки «Братск» с общей теплопроизводительностью 3,3 Гкал/ч. Котлы работают на угле и отпускают тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение оздоровительного комплекса. Общая расчетная тепловая нагрузка на котельную 1,505 Гкал/ч. Резерв мощности – 1,795 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Водоснабжение котельной осуществляется привозной химочищенной водой из котельной №1 ООО «ИГК.

Котельная ЗАО «Искитимский хлеб»

Котельная ЗАО «Искитимский хлеб» отапливает и обеспечивает горячее водоснабжением предприятие ЗАО «Искитимский хлеб». Мощность установленных котлов составляет 8 Гкал/ч. Котлы работают на природном газе. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 3.1.23. Водоснабжение котельной осуществляется от центрального городского водопровода.

Таблица 3.1.23 - Характеристика индивидуальных котельных

| Наименование котельной | Марка котлов | Установ. Мощность котла, Гкал/ч | Кол- во | Год ввода | Год кап. ремонта |  | Вид топлива |  |  | Параметры теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  | Пар | Вода |
| Котельная №3 | Водогрейный ДКВР2,5- 13 | 1,6 | 1 | 1969 | 2003 |  | уголь |  |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный ДКВР2,5- 13 | 1,6 | 1 | 1969 | 2002 |  | уголь |  |  |  | 95 ˚С |
| Котельная №4 ООО «Прогресс» | Водогрейный OLB2000 | 0,2 | 1 | 2012 |  |  | Газ | Диз. топл. |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный OLB1500 | 0,15 | 1 | 2012 |  |  | Газ | Диз. топл. |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВ-280 КБ | 0,239 | 1 | 2005 |  |  | Уголь |  |  |  | 95 ˚С |
| Котельня ИЦГБ | Водогрейный КВСА-4 | 3,44 | 2 | 2008 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВСА-0,8 | 0,68 | 2 | 2008 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
| ЗАО «Искитмский молзавод» | Водогрейный КВСА-0,2 | 0,17 | 3 | 2005-2009 |  |  | Газ | Диз. топл. |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВСА-0,4 | 0,34 | 1 | 2005 |  |  | Газ | Диз. топл. |  |  | 95 ˚С |
| ОАО «Сбербанк России» | Водогрейный Unikal 250 | 0,22 | 2 | 1998 |  |  | Диз. топл. |  |  |  | 95 ˚С |
| ОАО «ЖБИ-5» | Паровой КЕ25-14 | 16,6 | 1 |  |  |  | Уголь |  |  | 0кг/см2 |  |
|  | Водогрейный КВа-5,0 | 4,3 | 1 | 2013 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВа-2,5 | 2,15 | 1 | 2013 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
| ОАО «Искитимизвесть» | Водогрейный Е1/9-Г | 0,55 | 1 | 1997 |  |  | Газ |  |  |  | 95 ˚С |
|  | ВодогрейныйНР-18 | 0,5 | 1 | 1998 |  |  | Уголь |  |  |  | 95 ˚С |
| ООО «Поиск» | Паровой КЕ2,5-14 | 1,6 | 3 | 1998 |  |  | Газ |  |  | 0кг/см2 | 95 ˚С |
| ООО «Сибцемремонт» | Воздушный теплогенератор | 0,3 | 3 | 2011 |  |  | Газ |  |  | Воздух до 40 ˚С |  |  |
| ООО «Спецводоканал» | Водогрейный Buderus SK | 0,455 | 2 | 1999 |  |  | Газ |  | Диз. топл. |  | 95 ˚С |  |
| Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка» | Tansan 270 | 0,27 | 1 | 1961 |  | 2013 | уголь |  |  |  | 95 ˚С |  |
|  | Tansan 360 | 0,36 | 1 | 1961 |  | 2013 | уголь |  |  |  | 95 ˚С |  |
| Котельная №3 ООО «ИГК» | Водогрейный «Братск» | 1,1 | 3 | 1990 |  |  | уголь |  |  |  | 95 ˚С |  |
| ЗАО «Искитимский хлеб» | Предприятие не работает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

На основании схемы теплоснабжения и предоставленных данных, балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1.24 - Баланс тепловой мощности (энергии) источников тепловой энергии ООО «ИГК» за 2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 106 | 1,45 | 3,3 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 95,61 | 1,443 | 3,22 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 60,465 | 1,343 | 1,505 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | - | - | - |
| 5 | Резерв (+) / дефицит (-) | Гкал/ч | +35,145 | +0,1 | +1,715 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 175 434,488 | 3 534,212 | 2 086,761 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 6 236,57 | 50,012 | 62,006 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 169 197,918 | 3 484,2 | 2 024,755 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 43 769,486 | 454,142 | - |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 125 428,432 | 3 030,058 | 2 024,755 |
| 11 | население | Гкал | 47 235,17 | 215,836 | - |
| 12 | бюджет | Гкал | 16 164,403 | 85,922 | - |
| 13 | прочие | Гкал | 62 028,859 | 2 728,3 | 2 024,755 |

Таблица 3.1.25 - Баланс тепловой мощности (энергии) источника тепловой энергии ООО «Прогресс» за 2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная Индустриальная | Котельная Шипуново | Котельная «ИЦГБ» | Котельная «Ложок» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 62,7 | 15,9 | 8,24 | 39 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 62,7 | 15,9 | 8,24 | 39 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 18,46 | 1,26 | 3,24 | 6,99 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | 61,95 | 15,81 | 8,16 | 38,33 |
| 5 | Резерв (+) / дефицит (-) | Гкал/ч | 41,98 | 14,14 | 4,72 | 30,21 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 84 184,69 | 7 011,41 | 7 996,62 | 49 081,24 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 4 002,64 | 471,35 | 431,7 | 3 575,2 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 80 182,05 | б 540,06 | 7 561,92 | 4S 506,04 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 8 038,94 | 2 187,97 | 1 066,59 | 6772,59 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 72 143,11 | 4 352,03 | 6 495,33 | 38 733,45 |
| 11 | население | Гкал | 50 580,14 | 3096,42 |  | 22 067,82 |
| 12 | бюджет | Гкал | 9 338,35 | 364,90 | 6 280,75 | 3 309,11 |
| 13 | прочие | Гкал | 12 224,62 | 890,77 | 214,58 | 13 356,52 |

Таблица 3.1.26 - Баланс тепловой мощности (энергии) источника тепловой энергии ИП Голубев В.А. за 2023 год

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 4,3 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,3 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,3 |
| 4 | Тепловая мощность НЕТТО | Гкал/ч | 4,167 |
| 5 | Резерв(+) / дефицит(-) | Гкал/ч | 0 |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12853 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 322 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 12530 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 430 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 12100 |
| 11 | население | Гкал | 12100 |
| 12 | бюджет | Гкал | - |
| 13 | прочие | Гкал | - |

Таблица 3.1.27 - Баланс тепловой мощности индивидуальных котельных г. Искитим

| Наименование котельной | Установ. мощность | Средневз. срок службы котлов | Располаг. мощность | Собств. нужды | Потери в сетях | Присоединенные нагрузки |  |  |  |  | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Техн | Отопл | Вент. | ГВС | Итого |  |
| Котельная №3 | 3,2 | 36 | 3 | 0,01 | 0,02 |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,47 |
| Котельная №4 ООО «Прогресс» | 0,35 | 1,5 | 0,35 |  |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 | 0,18 |
| Котельная ИЦГБ | 8,24 | 6 | 8,2 | 0,01 | 0,02 |  | 2,1 |  | 0,3 | 2,4 | 5,77 |
| ЗАО «Искитмский молзавод» | 0,85 | 7 | 0,85 | 0,01 |  | 0,4 | 0,34 |  | 0,1 | 0,84 | 0 |
| ОАО «Сбербанк России» | 0,43 | 15 | 0,43 |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 | 0,25 |
| ОАО «ЖБИ-5» | 6,35 | 15 | 6,35 | 0,01 | 0,02 |  | 4,6 |  |  | 4,6 | 1,72 |
| ОАО «Искитимизвесть» | 1,05 | 16 | 1,05 | 0,01 |  |  | 0,5 |  | 0,05 | 0,55 | 0,49 |
| ООО «Поиск» | 4,8 | 15 | 4,2 | 0,01 | 0,02 | 1,3 | 1,4 |  | 0,1 | 2,8 | 1,37 |
| ООО «Сибцемремонт» | 0,9 | 2 | 0,9 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 0,5 |
| ООО «Спецводоканал» | 0,91 | 14 | 0,92 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,66 |  | 0,03 | 0,7 | 0,205 |
| Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка» | 0,63 | С 2013 | 0,63 | 0,02 | 0,04 |  | 0,27 |  | 0,1 | 0,37 | 0,2 |
| Котельная №3 ООО «ИГК» | 3,3 | 22 | 3,3 | 0,05 | 0,08 |  | 1,504 |  | 0,4 | 1,505 | 1,795 |
| ЗАО «Искитимский хлеб» | Предприятие не работает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Учет тепла производится по показаниям индивидуальных приборов учета абонентов. При отсутствии приборов учета у абонента начисления проводятся: для населения – согласно нормативам для каждого вида жилья; для юридических лиц – по укрупненным расчетам тепловых потерь помещения, здания.

На границе раздела между МУП «Теплосеть» и АО «НЗИВ» установлен узел учета тепловой энергии, в эксплуатации с ноября 2022 г.

На выпуске с котельной цеха № 20 установлен технический узел учета тепловой энергии на базе теплосчетчика - регистратора ТСР-М в составе: тепловычислитель ТСРВ-027; преобразователи расхода УРСВ-530ц, УРСВ-510ц; преобразователи давления СДВ-И (4 шт.); согласованные пары термопреобразователей Взлет ТСП (2 компл.).

На котельной ИГК № 1 коммерческий узел учета тепловой энергии, теплоносителя на источнике введен в эксплуатацию в октябре 2020 года и полностью соответствует Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя № 103 4 от 18.11.13г. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей установлена по наружной стене сооружения МУП «Теплосеть», построенного на магистральной тепловой сети, со стороны теплоисточника. На всех водогрейных котлах № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 имеются приборы технического учета выработанной тепловой энергии. Удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепла принимают по результатам наладочных испытаний для каждого котла. На всех котлах установлены приборы технического учета расхода газа типа СПГ-761. Коммерческий узел учета потребления газа типа СПГ-761 установлен на общем газопроводе на входе в котельную.

На котельной ИГК № 2 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика ЛОГИКА 6962, приборы которого установлены в помещении котельной на выводе из котельной на подающем и обратном трубопроводах Ду150 и на трубопроводе Ду20 подпиточной воды, после бака с химически очищенной водой перед врезкой в обратный трубопровод городской тепловой сети.

На котельной ИГК № 3 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика СПТ961, приборы которого установлены в помещении котельной на выводе из котельной на подающем и обратном трубопроводах Ду150.

Согласно пунктам 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (в редакции от 28.12.2013 г.):

«До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды,

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию» – п. 4;

«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии» – п. 5.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учета тепловой энергии. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

По данным ресурсоснабжющих организайций, сведения об оснащенности приборами учета представлены в таблице 3.1.28.

Таблица 3.1.28 – Оснащенность приборами учета

| № | обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ИП Голубев В. А. |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 100 | 16 |
| 2 | бюджет | % | - | - |
| 3 | прочие | % | - | - |
| Котельные ООО «ИГК» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 24,0 | - |
| 2 | бюджет | % | 68,5 | - |
| 3 | прочие | % | 49,1 | - |
| Котельн «Индустриальная» ООО «Прогресс» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 95 | 90 |
| 2 | бюджет | % | 97 | 99 |
| 3 | прочие | % | 99 | 93 |
| Котельн «Шипуново» ООО «Прогресс» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 35 | 45 |
| 2 | бюджет | % | 95 | - |
| 3 | прочие | % | 99 | - |
| Котельн «ИЦГБ» ООО «Прогресс» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | - | - |
| 2 | бюджет | % | 87 | 100 |
| 3 | прочие | % | 100 | 100 |
| Котельн «Ложок» ООО «Прогресс» |  |  |  |  |
| 1 | население | % | 75 | 55 |
| 2 | бюджет | % | 95 | - |
| 3 | прочие | % | 99 | - |

На рисунках ниже представлены зона действия и схема тепловых сетей котельных г.Искитим.

Рисунок 3.1.1 – Единицы территориального деления города Искитим

Рисунок 3.1.2 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 АО «НЗИВ»

Рисунок 3.1.3 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 ООО «ИГК»

Рисунок 3.1.4 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной №2 ООО «ИГК»

Рисунок 3.1.5 – Зона действия и схема тепловых сетей Индустриальной котельной ООО «Прогресс»

Рисунок 3.1.6 – Зона действия и схема тепловых сетей Шипуновской котельной ООО «Прогресс»

Рисунок 3.1.7 – Зона действия и схема тепловых сетей МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 3.1.8 – Зона действия и схема тепловых сетей котельной ИП Голубев В.А.

Резервы тепловой мощности для котельных г. Искитим представлены в таблице 3.1.29

Таблица 3.1.29 - Резервы тепловой мощности котельных г. Искитим

| № п/п | Источник тепловой энергии | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 АО «НЗИВ» | 138,8952 | 15,935 | 11,5 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 95,61 | +35,145 | 36,8 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,450 | +0,1 | 6,9 |
| 4 | Индустриальная котельная ООО «Прогресс» | 61,06 | 22,44 | 36,8 |
| 5 | Шипуновская котельная ООО «Прогресс» | 16,8135 | 13,6135 | 81,0 |
| 6 | Котельная МУП «Ложок» | 37,5323 | 10,2123 | 27,2 |
| 7 | ИП Голубев В.А. | 4,3 | 1,3 | 30 |

Параметр потока отказов для тепловых сетей принят равным λ = 0,03 1/год*км для одной трубы. Для г. Искитим продолжительность отопительного сезона составляет 5520 часов или 0,63 года. Т.е. за отопительный период расчетная величина потока отказов составит λ = 0,03*0,63 = 0,0189 1/отоп.сезон*км для одной трубы.

Вероятность безотказной работы (распределительных, магистральных) тепловых сетей подземной прокладки от котельных г. Искитим приведена в таблице 3.1.30.

Таблица 3.1.30 - Вероятность безотказной работы (распределительных, магистральных) тепловых сетей подземной прокладки от котельных г. Искитим

| № п/ п | Наименование источника | Наименование участка сети | dн | Длина однотрубного исчисления, км | Поток отказов λt | Вероятность без отказной работы, Р | Вероятность отказа, F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «НЗИВ» | Котельная АО «НЗИВ» − узелБ | 529 | 6,978 | 6,27E-02 | 0,939230 | 0,060770 |
| 2 | «НЗИВ» | т.В – ТК-1 | 529 | 0,792 | 7,12E-03 | 0,992909 | 0,007091 |
| 3 | «НЗИВ» | т.Б − т.В | 529 | 0,108 | 9,70E-04 | 0,999030 | 0,000970 |
| 4 | «НЗИВ» | Котельная АО «НЗИВ» − т.ТК-1 | 426 | 0,668 | 3,43E-03 | 0,996572 | 0,003428 |
| 5 | «НЗИВ» | ТК − 2 − т.Г | 426 | 5,494 | 2,82E-02 | 0,972152 | 0,027848 |
| 6 | «НЗИВ» | ТК − 1 − ТК-2 | 426 | 0,324 | 1,67E-03 | 0,998336 | 0,001664 |
| 7 | «НЗИВ» | ГК − 19 − ГК − 29 | 426 | 0,168 | 8,64E-04 | 0,999137 | 0,000863 |
| 8 | «НЗИВ» | т.Г − ТК − 22Ю | 529 | 0,56 | 5,03E-03 | 0,994981 | 0,005019 |
| 9 | «НЗИВ» | УТ-1 − ТК − П1 | 426 | 2,86 | 1,47E-02 | 0,985405 | 0,014595 |
| 10 | «НЗИВ» | ТКм3 − ТКм6 | 529 | 0,952 | 8,55E-03 | 0,991483 | 0,008517 |
| 11 | №1 «ИГК» | ТКм4 − ТКм5 | 108 | 1,564 | 8,49E-05 | 0,999915 | 0,000085 |
| 12 | №1 «ИГК» | ТКм10а − ТКм13 | 529 | 0,496 | 4,46E-03 | 0,988018 | 0,011982 |
| 13 | №1 «ИГК» | ТКм13 − ТКм40 | 426 | 1,134 | 6,20E-03 |  |  |
| 14 | №1 «ИГК» | ТКм40 − ТКм45 | 325 | 0,826 | 1,40E-03 |  |  |
| 15 | №2 «ИГК» | Котельная − Тк1 | 158 | 0,27 | 1,47E-05 | 0,99999 | 0,00001 |
| 16 | №2 «ИГК» | Тк1 − Тк11 | 108 | 0,502 | 2,72E-05 | 0,99997 | 0,00003 |
| 17 | Индустри- альная | Котельная − ЦТП- 23.1 | 529 | 1,168 | 9,87E-03 | 0,979740 | 0,020260 |
| 19 | Индустри- альная | ЦТП-23.1 − ТКм12 | 426 | 2,062 | 1,06E-02 | 0,9999823 | 0,0000177 |
| 20 | Шипуново | ТК-1 − ТК-6 | 219 | 0,884 | 4,51E-05 | 0,999939 | 0,000061 |
| 21 | Шипуново | ТК-6 − ТК-7 | 159 | 0,308 | 1,57E-05 |  |  |
| 22 | Шипуново | ТК-1 - ТК-14 | 159 | 0,118 | 6,02E-06 | 0,999988 | 0,000012 |
| 23 | Шипуново | ТК-14 − ТК-15 | 125 | 0,108 | 5,51E-06 |  |  |
| 24 | м-н Ложок | Котельная − ТК К 1 | 426 | 0,024 | 1,23E-04 | 0,999368 | 0,000632 |
| 25 | м-н Ложок | ТК-К1 − ТК1 | 325 | 0,18 | 2,86E-04 |  |  |
| 26 | м-н Ложок | ТК1 − ТК1 | 325 | 0,14 | 2,23E-04 |  |  |
| 27 | м-н Ложок | ТК К1 − ТК К2 | 426 | 0,07 | 3,60E-04 | 0,998773 | 0,001227 |
| 28 | м-н Ложок | ТК К2 − ТК К3 | 426 | 0,09 | 4,63E-04 |  |  |
| 29 | м-н Ложок | ТК К3 − ТК14 | 529 | 0,048 | 4,06E-04 |  |  |
| 30 | «Искитимское ХПП» | Котельная −ТК2(Искитимское ХПП) | 108 | 0,164 | 8,90E-06 | 0,99999 | 0,00001 |

Для каждого участка поток отказов за отопительный период составит величину, равную произведению расчетного потока отказов за отопительный период, протяженности участка трубопровода (км в однотрубном исчислении) и доли отопительного периода, в течение которого инциденты в тепловых сетях могут привести систему в отказное состояние.

Вероятность безотказной работы выше нормативной (0,9), а вероятность попадания тепловых сетей в отказное состояние ниже нормативной и составляет до 6 раз за 100 лет при нормативе 10 раз за 100 лет.

Инциденты, связанные с порывами трубопроводов, устранялись в пределах допустимого времени.

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения, источников тепловой энергии.

По данным, предоставленным ресурсоснабжающми компаниями, показатели надежности системы теплоснабжения представлены в таблице 3.1.31.

Таблица 3.1.31 – Показатели надежности

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ИГК» |  |  |  |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях, | ед. | 5 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях, | ч. мин. | 30 мин |
| 3 | Кол-во повреждений на источнике ТЭ | ед. | - |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике ТЭ | ч. мин. | - |
| ООО «Прогресс» |  |  |  |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях, | ед. | 0 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях, | ч. мин. | 0 |
| 3 | Кол-во повреждений на источнике ТЭ | ед. | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике ТЭ | ч. мин. | 0 |
| ИП Голубев В.А. |  |  |  |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях, | ед. | 0 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях, | ч. мин. | 0 |
| 3 | Кол-во повреждений на источнике ТЭ | ед. | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике ТЭ | ч. мин. | 0 |

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

На территории г. Искитим услуги по теплоснабжению оказывают АО «НЗИВ», ООО «ИГК», ООО «Прогресс», МУП «Котельная Ложок» и ИП Голубев В.А.

Ниже представлена таблица тарифов на коммунальные ресурсы для населения, предоставленные администрацией г. Искитим на 2024 год, Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № 732-ТЭ/НПА от 20.12.2023 г. об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителями на территориях города Искитима и Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов.

Таблица 3.1.32 - Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Искитим

| № пп | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Искитимская городская котельная" | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1810,78 | 1906,99 |
|  |  |  | 2025 | 1906,99 | 2035,78 |
|  |  |  | 2026 | 2025,89 | 2025,89 |
|  |  |  | 2027 | 2025,89 | 2200,28 |
|  |  |  | 2028 | 2167,88 | 2167,88 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2172,94 | 2288,39 |
|  |  |  | 2025 | 2288,39 | 2442,94 |
|  |  |  | 2026 | 2431,07 | 2431,07 |
|  |  |  | 2027 | 2431,07 | 2640,34 |
|  |  |  | 2028 | 2601,46 | 2601,46 |
| 2 | Акционерное общество «Новосибирский Акционерное общество "Новосибирский завод искусственного волокна" (ОГРН 1115483001567 ИНН 5446013 27) | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1815,58 | 1988,06 |
|  |  |  | 2025 | 1988,06 | 2197,63 |
|  |  |  | 2026 | 2145,57 | 2145,57 |
|  |  |  | 2027 | 2145,57 | 2335,74 |
|  |  |  | 2028 | 2300,52 | 2300,52 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2178,7 | 2385,67 |
|  |  |  | 2025 | 2385,67 | 2637,16 |
|  |  |  | 2026 | 2574,68 | 2574,68 |
|  |  |  | 2027 | 2574,68 | 2802,89 |
|  |  |  | 2028 | 2760,62 | 2760,62 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2075,36<**> | 2075,36<**> |
|  |  |  | 2025 | 2075,36<**> | 2402,64<**> |
|  |  |  | 2026 | 2283,92<**> | 2283,92<**> |
|  |  |  | 2027 | 2283,92<**> | 2485,07<**> |
|  |  |  | 2028 | 2447,78<**> | 2447,78<**> |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2075,36<**> | 2075,36<**> |
|  |  |  | 2025 | 2075,36<**> | 2402,64<**> |
|  |  |  | 2026 | 2283,92<**> | 2283,92<**> |
|  |  |  | 2027 | 2283,92<**> | 2485,07<**> |
|  |  |  | 2028 | 2447,78<**> | 2447,78<**> |
| 4 | Индивидуальный предпрениматель Голубев Виктор Алексеевич | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1604,49 | 1756,91 |
|  |  |  | 2025 | 1756,91 | 1758,06 |
|  |  |  | 2026 | 1758,06 | 1815,18 |
|  |  |  | 2027 | 1815,18 | 1874,25 |
|  |  |  | 2028 | 1874,25 | 1935,47 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 1925,39 | 2108,29 |
|  |  |  | 2025 | 2108,29 | 2109,67 |
|  |  |  | 2026 | 2109,67 | 2178,22 |
|  |  |  | 2027 | 2178,22 | 2249,1 |
|  |  |  | 2028 | 2249,1 | 2322,56 |
| 5 | Муниципальное унитарное предприятие «Котельная Ложок» города Искитима Новосибирской области/ приложение к приказу от 12.03.2024 года № 41-ТЭ/НПА | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов, по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2156,82 | 2404,15 |
|  |  | Население (с НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2024 | 2156,82 | 2404,15 |

** НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации)

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не планируется. Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату, исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Тариф на теплоноситьель, поставляемый ООО «ИГК», утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года № 763-ТЭ/НПА «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории города Искитима Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов», представлен ниже.

Таблица 3.1.33 – Тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «ИГК»

| №п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
| 1. | Общество ограниченной Ответственностью «Искитимская городская котельная» (ОГРН 1025404789222, инн 5446111395) | одноставочный, руб./куб. м | 2024 | 23,09 | 24,75 |
|  |  |  | 2025 | 24,75 | 26,99 |
|  |  |  | 2026 | 26,71 | 26,71 |
|  |  |  | 2027 | 26,71 | 28,36 |
|  |  |  | 2028 | 28,36 | 28,40 |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
| 2. | Общество ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» (ОГРН 1025404789222, инн 5446111395) | одноставочный, руб./куб.м | 2024 | 23,09 | 24,75 |
|  |  |  | 2025 | 24,75 | 26,99 |
|  |  |  | 2026 | 26,71 | 26,71 |
|  |  |  | 2027 | 26,71 | 28,36 |
|  |  |  | 2028 | 28,36 | 28,40 |

Тариф на техническую воду для ООО «ИГК», утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года №724-В/НПА, представлен в таблице ниже.

Таблица 3.1.34 – Тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «ИГК»

| № | Наименование регу ир смой рганизации (l'PI1/ИI111) | Тарифы на техническую воду руб../м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население (с учетом НДС) |  | Иные потребители (без учета НДС) |  |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| город Искитим |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «ИГК» (1025404789222/5446111395) | - | - | 4,31 | 5,18 |

Тариф (плата) за услуги по поддержанию резервной мощности при отсутствии потребления тепловой энергии потребителей ООО «ИГК», утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года №771-ТЭ/НПА «Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» на территории города Искитима Новосибирской области на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов», представлен в таблице ниже..

Таблица 3.1.35 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей ООО «ИГК»

| №п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/час в мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Искитимская городская котельная» | 2024 | 158,12(без НДС) |
|  |  |  | 189,74(с НДС)<*> |
|  |  | 2025 | 164,43(без НДС) |
|  |  |  | 197,32(с НДС)<*> |
|  |  | 2026 | 169,16(без НДС) |
|  |  |  | 202,99(с НДС)<*> |
|  |  | 2027 | 174,45(без НДС) |
|  |  |  | 209,34(с НДС)<*> |
|  |  | 2028 | 179,92(без I IДС) |
|  |  |  | 215,90(с НДС)<*> |

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения для населения равна 451,93 Гкал/час, при заявленной тепловой нагрузке 266,124 Гкал/час. Избыточное резервирование существенно удорожает эксплуатацию таких систем и отражается на тарифе тепловой энергии.

Техническое состояние тепловых сетей неудовлетворительное: теплогидроизоляция отсутствует или нарушена, в осенне − весенний период отдельные участки тепловых сетей затапливаются водой, что приводит к увеличению потерь и повышению расхода топлива. Высокая степень износа тепловых сетей приводит к наличию существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей. Мероприятия по замене трубопроводов тепловых сетей приведены в главе 7, Книга 2 Том 3. Многие сети гидравлически разрегулированы. Про пускная способность трубопроводов тепловых сетей при существующем положении не позволяет осуществлять качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией. Требуется наладка гидравлического и теплового режимов работы тепловых сетей. Установка приборов учета тепловой энергии на вводах потребителей не приводит к экономии тепловой энергии, но позволяет учитывать фактический объем потребления тепловой энергии. А также создает стимул для потребителей по внедрению энергосберегающих мероприятий.

В 2011 году разработан расчетный эксплуатационный режим как для магистральных тепловых сетей от узла учета АО «НЗИВ» до узла учета МУП «Теплосеть», так и для тепловых сетей от узла учета МУП «Теплосеть» до ИТП потребителей.

По результатам расчета гидравлического режима при графике 115/70°С были получены следующие данные:

-расчетный расход сетевой воды в узле учета АО «НЗИВ» в подающем трубопроводе 1486,9 т/час;

-необходимый располагаемый напор в котельной АО «НЗИВ» 112,2 м.вод.ст.;

-давление в обратном трубопроводе Ду500 в узле учета АО «НЗИВ» 1,3 ати;

-необходимый располагаемый напор в узле учета МУП «Теплосеть» 41,7 м.вод.ст.;

-давление в обратном трубопроводе Ду500 в узле учета МУП «Теплосеть» 5,5 ати, в обратном Ду400 5,9 ати;

-давление в обратных трубопроводах на ИТП большинства потребителей превышает допустимую величину 6 ати;

На основании вышеизложенного, полученный гидравлический режим при графике 115/70°С является невыполнимым, так как невозможно обеспечить необходимый располагаемый напор в котельной 111 м.вод.ст., а также из условий безопасности в эксплуатации.

График теплоснабжения на источнике ООО «Прогресс» 95/70°С приводит к увеличению расхода теплоносителя, для обеспечения расчетной тепловой нагрузки для систем внутреннего отопления жилых и общественных зданий, что ведет к необходимости значительного увеличения диаметров трубопроводов тепловой сети. Увеличение расхода ведет к большему располагаемому напору на источнике, следовательно, увеличиваются затраты электроэнергии на перекачку.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

По данным ООО «ИГК» основная проблема в системе теплоснабжения следующая:

- утечка теплоносителя в городских тепловых сетях превышает нормативную в 3÷4 раза.

3.2. Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения

На территории г. Искитима услуги централизованного водоснабжения оказывают следующие организации:

Таблица 3.2.1 - Организации, оказывающие услуги в системе водоснабжения

| Вид деятельности | Наименование РСО | Обслуживает населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| Производство ХВС |  |  |
| Водоснабжение | ООО «Водоканал» | г. Искитим |
| Транспортировка ХВС |  |  |
| Водоснабжение | ООО «Водоканал» | г. Искитим |
| Производство ГВС |  |  |
| Горячее водоснабжение | МУП «Теплосеть» ООО «Прогресс» МУП «Котельная Ложок» Котельная ИП Голубев В.А | г. Искитим |
| Транспортировка ГВС |  |  |
| Горячее водоснабжение | МУП «Теплосеть» ООО «Прогресс» МУП «Котельная Ложок» Котельная ИП Голубев В.А. | г. Искитим |

Система водоснабжения города принята объединенная хозяйственно-противопожарная.

Система подачи воды – централизованная напорная.

Структурно система водоснабжения г. Искитима состоит из двух технологических зон водоснабжения, которые включают в себя:

‒ ковшевой водозабор из р. Бердь;

‒ насосную станцию первого подъема;

‒ комплекс водопроводных очистных сооружений (две очереди);

‒ насосную станцию второго подъема;

‒ насосную станцию третьего подъема;

‒ повысительную насосную станцию;

‒ распределительную водопроводную сеть;

‒ три водозаборные скважины, оснащенные погружными насосами;

‒ водонапорные башни при скважинах.

Общая протяженность сетей системы водоснабжения – 192,297 км, из них 105,3 км проходят по территории города и 47,85 км по территории Искитимского района.

Основными потребителями воды является население муниципального образования, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации. Около 49,5% от общего количества потребителей составляют потребители, расположенные за пределами г. Искитима в Искитимском (п. Чернореченский, п.г.т. Линево, п. Евсино) и Черепановском (п.г.т. Дорогино) районах.

На сегодняшний день территория г. Искитима не полностью охвачена централизованным водоснабжением. Доступ к централизованному водоснабжению имеет около 95% городских потребителей.

Централизованное водоснабжение отсутствует в ряде массивов индивидуальной жилой застройки:

‒ застройка в районе карьера цементного завода в Заречном микрорайоне;

‒ застройка в южной части микрорайона Солнечный;

‒ большая часть зоны индивидуальной жилой застройки.

Структурная схема системы водоснабжения г. Искитима показана на рисунке ниже.

Рисунок 3.2.1 - Структурная схема системы водоснабжения г. Искитима

Система водоснабжения города Искитима разделена на две технологические зоны водоснабжения.

Технологическая зона I осуществляет водоснабжение основной территории г. Искитима, микрорайонов Шипуново и Ложок, а также обеспечивает подачу воды потребителям п. Чернореченский, п.г.т. Линево, п. Евсино и п.г.т. Дорогино.

Технологическая зона II осуществляет водоснабжение индивидуальной жилой застройки по улицам Спортивная, Транспортная и Западный жилмассив.

Между технологическими зонами имеется резервирующая перемычка, которая постоянно отключена.

Водозабор расположен на левом берегу р. Бердь. Вода из реки Бердь поступает в ковш, оборудованный рыбозащитными сооружениями, затем в водоприемный колодец, проходя через сороудерживающие решетки, насосной станцией I подъема по четырем напорным водоводам направляется на блок очистных сооружений НФС. На блоке очистных сооружений НФС вода попадает в смесители, где происходит смешение с реагентами, далее через камеры реакции, встроенные в горизонтальные отстойники, и через осветлители со взвешенным слоем осадка, вода проходит скорые фильтры, загруженные альбитофиром и горелой породой. После обеззараживания вода попадает в резервуары чистой воды, а затем насосной станцией II подъема в разводящие сети города. Осадок, образующийся в отстойниках и задержанный на фильтрах, периодически сбрасывается в реку Бердь без дополнительной очистки.

Перекачку воды из скважины обеспечивают глубинные, погружные насосы ЭВЦ 16-50.

В павильоне каждой скважины установлен электрический щит, посредством которого осуществляется электроснабжение насосной станции первого подъёма и прибор учета электроэнергии.

Насосная станция первого подъема, совмещенная с водоприемным ковшом, для подачи воды на ВОС установлены насосные агрегаты следующих марок. Перечень насосного оборудования ЦСВ г. Искитима представлен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Перечень насосного оборудования ЦСВ г. Искитима

| Тип | Назначение | Классификация по принципу действия | Место установки (объект системы водоснабжения) | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Подача, м.куб./ч | Мощность на валу, кВт | Наличие преобразователя частоты | Способ пуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная станция первого подъёма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1250-65 | 1-ая ступень | центробежный, глубинный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1982 | 73 – 59 | 840 – 1 520 | 200 | нет | Прямой пуск |
| Д1600-90 | 1-ая ступень | центробежный, глубинный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1984 | 98 – 79 | 1 100 – 2 000 | 315 | да | плавный пуск |
| Д1600-90 | 1-ая ступень | центробежный, глубинный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1984 | 98 – 79 | 1 100 – 2 000 | 315 | да | плавный пуск |
| Д1600-90 | 1-ая ступень | центробежный, глубинный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1984 | 98 – 79 | 1 100 – 2 000 | 315 | да | плавный пуск |
| Д1600-90 | 1-ая ступень | центробежный, глубинный | Р. Бердь, поверхостный водозабор | 1984 | 98 – 79 | 1 100 – 2 000 | 315 | да | плавный пуск |
|  | Насосная станция второго подъёма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1250-125 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 2006 | 136 – 112 | 870 – 1 500 | 400 | нет | Прямой пуск |
| Д1250-125 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1954 | 136 – 112 | 870 – 1 500 | 630 | нет | Прямой пуск |
| 300Д-70 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1984 | 70 | 1 080 | 320 | да | плавный пуск |
| Д1600-90б | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 2006 | 69 – 56 | 900 – 1 600 | 315 | да | плавный пуск |
| 300Д-70 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1984 | 70 | 1 080 | 320 | нет | Прямой пуск |
| Д1600-90б | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 2006 | 69 – 56 | 900 – 1 600 | 315 | да | Плавный пуск |
| КМ100-65-200 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 2005 | 57 – 46 | 60 – 112 | 30 | да | плавный пуск |
| Д1250-125 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1984 | 136 – 112 | 870 – 1 500 | 630 | нет | Прямой пуск |
| Д1250-125 | 2-ая ступень | центробежный | Здание насосной 2-го подъёма | 1984 | 136 – 112 | 870 – 1 500 | 630 | нет | Прямой пуск |
|  | Насосная станция третьего подъёма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1250-65 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 2007 | 73 – 59 | 840 – 1 520 | 200 | нет | Прямой пуск |
| 3В 200x2 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 1972 | 120 | 360 | 125 | нет | Прямой пуск |
| Д1250-65 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 2006 | 73 – 59 | 840 – 1 520 | 150 | нет | Прямой пуск |
| Д320-70 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 1997 | 78 – 66 | 210 – 380 | 90 | нет | Прямой пуск |
| Д320-70 | 3-ая ступень | центробежный | Здание насосной 3-го подъёма | 1997 | 78 – 66 | 210 – 380 | 90 | да | плавный пуск |

В работе постоянно находятся два насоса марки Д1600-90, при необходимости дополнительно включается насос марки Д1250-65. Электродвигатели насосных агрегатов оснащены частотными преобразователями для регулирования подачи и напора.

С НС-I вода подается на площадку ВОС, расположенную в 2 км к западу от НС-I, по трем стальным водоводам диаметром 500 мм и одному чугунному водоводу диаметром 600 мм. Водоводы имеют высокую степень износа и требуют замены. Насосная станция второго подъема (НС-II) находится на территории ВОС и предназначена для подачи очищенной воды потребителям. НС-II имеет заглубленный машинный зал, в котором установлены девять насосных агрегатов.

Вода по трем всасывающим линиям 800 мм и общему всасывающему коллектору поступает из РЧВ в насосы и далее по общему напорному коллектору, секционированному задвижками, и семи напорным водоводам подается потребителям.

Насосы №№ 1, 2, 8, 9 предназначены для подачи воды на насосную станцию третьего подъема (НС-III) по двум стальным напорным водоводам диаметром 500 мм. При заполнении резервуаров чистой воды НС-III по звонку диспетчера подача воды может прекращаться. Напор на выходе из насосной станции поддерживается на уровне 80 м вод. ст. Водоводы до НС-III значительно изношены и требуют замены.

Насосы №№ 3, 4, 5, 6 предназначены для подачи воды в городскую водопроводную сеть. Подача воды осуществляется по одному чугунному и двум стальным напорным водоводам диаметром 500 мм. В работе большую часть времени находится один из насосов марки Д1600- 90б. Электроприводы насосных агрегатов оборудованы преобразователями частоты. Напор на выходе из насосной станции поддерживается на уровне 35 м вод. ст., в ночное время давление снижается.

Такой величины напора достаточно для обеспечения водой всех городских потребителей за исключением десятиэтажного жилого дома по адресу Индустриальный микрорайон, 56. Для подачи воды в этот дом рядом с ним устроена повысительная насосная станция (ПНС), в которой установлены два насоса марки К65-50-160 с преобразователями частоты.

Городские водоводы также значительно изношены и требуют замены.

Насос № 7 предназначен для подачи воды на ОАО «НЗИВ» по двум стальным водоводам диаметром 300 мм, находящимся на балансе ОАО «НЗИВ». Подача осуществляется периодически, с перерывами до нескольких суток, по заявке.

Насосная станция третьего подъема расположена в п.г.т. Линево. Вода с НС-II поступает в два РЧВ объемом по 6 000 м3. Для подачи воды потребителям на НС-III установлены пять насосных агрегатов.

Со станции вода подается по двум водоводам диаметром 500 мм в п.г.т. Линево и на электродный завод, по двум водоводам диаметром 150 мм в п. Евсино и еще одному водоводу диаметром 500 мм протяженностью 15 км на станцию четвертого подъема в п.г.т. Дорогино. Станция четвертого подъема находится на балансе и обслуживается УЖКХ г.

Черепаново. Для снабжения потребителей технологической зоны II питьевой водой на скважине

№ 10-300 подземного водозабора установлен вертикальный погружной насос марки ЭЦВ 6-6,3-125 (подача 5,5 – 9 м3/час, напор 130 – 108 м вод. ст.). Согласно данным эксплуатирующей организации насос работает по 4 часа в сутки.

Подача воды от НС-I подъема осуществляется в равномерном режиме. Насосное оборудование включается и отключается по частотным преобразователям. Напор на выходе с насосной станции поддерживается на уровне 21 – 40 м вод. ст..

Подача воды с НС-II в г. Искитим производится с регулированием подачи по уровню давления в напорном водоводе.

Для ОАО «НЗИВ» вода подается по заявке насосом №7. Регулирование подачи воды дросселированием не производится.

Вода на НС-III подается равномерно в резервуары чистой воды, регулирование подачи воды осуществляется равномерно в течение суток, в работе находятся два насоса: насос № 1 или № 2 и насос № 8 или № 9. При заполнении резервуаров чистой воды НС-III по звонку диспетчера подача воды может прекращаться.

Таким образом, нерациональные затраты электроэнергии, возникающие при дросселировании, исключены максимально. Дальнейшее повышение энергоэффективности подачи воды возможно при замене основного оборудования на современное с более высоким значением КПД, соответствующее расчетным параметрам с учетом перспективной нагрузки.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2022 г. по данным схемы водоснабжения и водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 3.2.3 - Общий баланс подачи и реализации воды на 2022 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 10 448.53 | 10 599.06 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 10 439.05 | 10 587.75 |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 9.48 | 11.31 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м |  |  |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 7.40 | 9.34 |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 10 441.13 | 10 589.72 |
| 2 | Приготовление горячей воды |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м |  |  |
| 2.2 | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. куб. м |  |  |
| 2.3 | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м |  |  |
| 3 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 10 441.13 | 10 589.72 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 10 441.13 | 10 589.72 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м |  |  |
| 3.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м |  |  |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 1 487.24 | 1 410.58 |
|  | Уровень потерь | % | 16.61% | 15.37% |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 845.30 | 887.35 |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 8 108.59 | 8 291.79 |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м |  |  |
| 4 | Транспортировка технической воды |  |  |  |
| 4.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 7.40 | 9.34 |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб. м |  |  |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м |  |  |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м |  |  |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м |  |  |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб. м |  |  |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м |  |  |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м |  |  |
| 6 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 8 108.59 | 8 291.79 |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 7 832.59 | 7 976.11 |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 276.00 | 315.68 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м |  |  |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м |  |  |
| 6.3.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м |  |  |

Баланс водопотребления за 2023 и на перспективу на 2028 и 2035 годы по данным ООО «Водоканал» представлен в таблице ниже.

Таблица 3.2.4 – Баланс водопотребления ООО «Водоканал»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2028 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | мЗ/ч | 4500 | 4500 | 4500 |
| 2 | Удельный расход эл/энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/мЗ | 0,602 | 0,621 | 0,621 |
| 3 | Поднято воды из источника | тыс. м3 | 10570,6 | 10594,04 | 10599,06 |
| 4 | Расход воды на собственные | тыс. мЗ | 878,4 | 917,05 | 917,51 |
| 5 | Отпущено всщы в водопроводную сеть | тыс. мЗ | 9692,2 | 9676,99 | 9681,55 |
| 6 | Потери воды в водопроводной | тыс. мЗ | 1604,2 | 1545,94 | 1491,79 |
| 7 | Передано воды потоебителям: | тыс. м3 | 8088,0 | 8131,05 | 8189,76 |
| 7.1 | -бюджет | тыс. мЗ | 304,327 | 332,078 | 341,000 |
| 7.2 | . -население | тыс. мЗ | 4011,024 | 4582,717 | 4590,000 |
| 7.3 | -прочие | тыс. мЗ | 3772,644 | 3226,666 | 3258,76 |

В настоящее время в г. Искитиме коммерческий учет потребления воды производится на основании показаний приборов коммерческого учета. Объем потребления воды потребителями, не оснащенными приборами учета, определяется расчетным способом на основании действующих нормативов.

Объекты системы водоснабжения г. Искитима оснащены приборами учета в полном объеме.

Планируется установка приборов учета у всех потребителей. В соответствии с действующим законодательством по энергосбережению уровень оснащённости приборами учёта должен быть 100%. Тарифная политика государства направлена на стимулирование энергоресурсосбережения. Одной из важнейших мер в этом направлении является приборный учёт энергоресурсов и воды. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору.

Постановление Правительства РФ от 16.04.2013г. №344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» предусматривает значительное повышение нормативов расхода воды, что должно естественным образом простимулировать «оприборивание» среди населения.

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Холодное водоснабжение.

Система водоснабжения города Искитима разделена на две технологические зоны водоснабжения.

Технологическая зона I осуществляет водоснабжение основной территории г. Искитима, микрорайонов Шипуново и Ложок, а также обеспечивает подачу воды потребителям п. Чернореченский, п.г.т. Линево, п. Евсино и п.г.т. Дорогино.

Технологическая зона II осуществляет водоснабжение индивидуальной жилой застройки по улицам Спортивная, Транспортная и Западный жилмассив.

Между технологическими зонами имеется резервирующая перемычка, которая постоянно отключена.

Водозабор расположен на левом берегу р. Бердь. Вода из реки Бердь поступает в ковш, оборудованный рыбозащитными сооружениями, затем в водоприемный колодец, проходя через сороудерживающие решетки, насосной станцией I подъема по четырем напорным водоводам направляется на блок очистных сооружений НФС. На блоке очистных сооружений НФС вода попадает в смесители, где происходит смешение с реагентами, далее через камеры реакции, встроенные в горизонтальные отстойники, и через осветлители со взвешенным слоем осадка, вода проходит скорые фильтры, загруженные альбитофиром и горелой породой. После обеззараживания вода попадает в резервуары чистой воды, а затем насосной станцией II подъема в разводящие сети города. Осадок, образующийся в отстойниках и задержанный на фильтрах, периодически сбрасывается в реку Бердь без дополнительной очистки.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Искитима при максимальном расчетном потреблении представлен в таблице ниже.

Таблица 3.2.5 - Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование источника | Расчетное потребление воды |  |  | Дебит источника |  |  | Резерв (+) / Дефицит (-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/ч | м3/сут | м3/год | м3/ч | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | % |
| ВОС (р. Бердь) | 2 892,89 | 40 630,20 | 11 914 650 | 3 020 | 72 500 | 26 462 500 | 31 869,80 | 14 547 850 | 44 |
| Скважина № 10-300 | 5,32 | 33,65 | 6 755 | 6 | 144 | 52 560 | 110,35 | 45 805 | 77 |

Критерием эффективной и надежной работы систем водоснабжения является:

-устойчивое выполнение жестких требований стандарта качества очищенной воды;

-влияния отказов водопроводной сети на качество бесперебойного водообеспечения.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Таблица 3.2.6 – Показатели надежности поставляемого ресурса

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях | ед. | 106 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на сетях | ч.мин | Зч 54 мин |
| 3 | кол-во повреждений на источнике | ед. | о |
| 4 | Средняя продолжительность устранения повреждений на источнике | ч.мин | о |

Очистка воды производится по двухступенчатой схеме: осветление воды осаждением в горизонтальных отстойниках и в осветлителях со взвешенным слоем осадка, и фильтрование через загрузку скорых фильтров.

Вода из реки Бердь поступает в ковш, оборудованный рыбозащитными сооружениями, затем, через сороудерживающие решетки в мокрый колодец. От насосной станции по четырем напорным водоводам (Д500мм-3шт, и Д600мм-1шт) речная вода направляется на вихревой смеситель первой очереди очистных сооружений, и на смеситель коридорного типа второй очереди очистных сооружений.

Первым из реагентов подается через камерно лучевой смеситель оксихлорид алюминия. Следующая врезка в трубопровод речной воды, через обратный клапан - подача гипохлорита натрия. Подача праестола производится через перфорированные трубы в тело смесителя.

На первой очереди очистных сооружений обрабатываемая вода после вихревого смесителя поступает на осветлители со взвешенным слоем осадка с встроенными в них рециркуляторами. Очистка воды в рециркуляторах осуществляется следующим образом. Исходная вода, с введенными в нее реагентами, поступает через распределительную систему в нижнюю часть рабочих камер осветлителя. Благодаря эжектирующей системе, образованной раструбом и соплом, в смеситель рециркулятора вместе с исходной водой поступает и часть воды с ранее образовавшимся осадком. Из смесителя исходная вода, смешанная с реагентами и частью уже образовавшегося осадка, поступает в направляющий аппарат (камеру хлопьеобразования рециркулятора). Часть осадка эжектируется с вновь прибываемой водой, а часть осадка находится в пространстве между корпусом и камерой хлопьеобразования, создавая зону взвешенного осадка (взвешенный фильтр). Сформированный осадок через окна поступает в шламоуплотнитель. Осветленная вода собирается перфорированными трубами и отводится в сборный карман. Из кармана осветленная вода по трубам Д300мм поступает на скорые фильтры. Проходя через фильтрующую, загрузка высотой 1,2-1,5м, из обрабатываемой воды удаляется взвесь. Скорость фильтрования при нормальном режиме- 9,4м/ч, при форсированном- 11,8м/ч.

Далее профильтрованная вода через дренажную систему (большого сопротивления) из стальных труб Д100мм отводится по трубопроводам Д300мм в сборный коллектор чистой воды Д500мм. Из сборного коллектора профильтрованная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ), и насосами насосной станции второго подъема подается потребителю.

На второй очереди очистных сооружений обрабатываемая вода после смесителя коридорного типа поступает по сборному коллектору Д700мм в распределительный коллектор Д700мм, с него в камеры хлопьеобразования, встроенные в горизонтальные отстойники. В камерах хлопьеобразования установлены рециркуляторы. Исходная вода, с введенными в нее реагентами, поступает через распределительную систему в нижнюю часть рабочих камер камеры хлопьеобразования, далее вода, проходя через перегородку, попадает в горизонтальный отстойник, где в течении 2,9 часа она движется со скоростью 5,1 мм/с. Хлопья, образовавшиеся в камере реакции, осаждаются по ходу движения воды в горизонтальном отстойнике. Осветленная вода собирается двумя перфорированными трубами (составная труба из: Д300мм-6м, Д250мм-6м, Д200мм-6м, итого одна труба составляет 18 метров) и поступает в сборный карман блока отстойников. Из кармана горизонтальных отстойников осветленная вода по трубопроводам Д500мм поступает на скорые фильтры. Проходя через фильтрующую загрузку высотой 1,2-1,5м, из обрабатываемой воды удаляется взвесь. Скорость фильтрования при нормальном режиме- 9,15м/ч, при форсированном- 11,0м/ч. Далее профильтрованная вода через дренажную систему (большого сопротивления) из стальных труб Д100мм отводится по трубопроводам Д400мм в сборный коллектор чистой воды Д500мм. Из сборного коллектора профильтрованная вода поступает в резервуары чистой вода (РЧВ), и насосами насосной станции второго подъема подается потребителю.

Действующие водопроводные очистные сооружения (ВОС) речной воды располагаются по адресу ул. Прорабская, 2г и имеют две очереди строительства.

Первая очередь сооружений проектной производительностью 22 500 м3/сут введена в эксплуатацию в 1968 г.

Исходная сырая вода с НС-I поступает в смеситель вихревого типа, предназначенный для перемешивания воды с реагентами. Время пребывания воды в смесителе составляет 114 секунд. Для задержания мусора и отделения пузырьков воздуха в кармане смесителя установлена сетка с ячейками 4 x 4 см.

В трубопровод подачи сырой воды, для поддержания удовлетворительного санитарного состояния сооружений первой очереди, предусмотрена врезка первичного хлорирования. В качестве хлорсодержащего реагента используется гипохлорит натрия. В качества каогулянта применяется оксихлорид алюминия (ОХА) – 20%. Для приготовления рабочего раствора ОХА разбавляется до необходимой концентрации в рабочих баках. Подается ОХА в трубопровод перед смесителем, через камерно-лучевой смеситель, насосами дозаторами. Благодаря особой конструкции смесителя протекающая в нем вода создает небольшой вакуум, который способствует быстрому поглащению возникающей в ней пыли и предотвращает ее осаждение в смесителе и как следствие возможные отложения и образования наростов полимера. Смеситель служит также для первоначального смачивания порошка водой.

В качестве флокулянта применяется Праестол 650 TR. Праестол подается в тело смесителя, через систему перфорированных труб, для приготовления используется установка POLYDOS 412.

Из смесителя вода, смешанная с реагентами, подается на осветлители с взвешенным осадком (ОВО), со встроенными в них рециркуляторами. Рецилкуляторы встроены в осветлители при реконструкции ВОС в начале 2000-х гг.

В работе находится четыре осветлителя. В осветлителях происходит осветление речной воды во взвешенном слое хлопьев гидроксида алюминия, где происходит контактная коагуляция. Наличие рециркуляторов позволяет интенсифицировать процесс хлопьеобразования и повысить эффективность осветления воды. Так как при движении воды через осветлитель извлекаемые из нее частицы остаются во взвешенном слое, его объем увеличивается. Избыточный осадок из взвешенного слоя непрерывно отводится в осадкоуплотнитель, где он уплотняется и отводится по мере накопления.

Осветленная вода отводится на доочистку в скорые фильтры (СФ).

В работе находится пять скорых фильтров, площадь одного фильтра составляет 25 м2. Поддерживающие слои фильтров выполнены из гравия. В качестве фильтрующего матриала используется альбитофир (фильтры № 1, № 5) и горелая порода (фильтры № 2, № 3, № 4). Высота слоя воды над фильтрующей загрузкой поддерживается не менее 2 м. Скорость фильтрования при нормальном режиме составляет 6 – 8 м/ч, при форсированном режиме – 7 – 9,5 м/ч. Окончание фильтроцикла и вывод фильтра на промывку определяется качеством воды на выходе из сооружений, когда мутность достигает 1,5 мг/л. Интенсивность промывки скорых фильтров составляет 15 л/(с*м2), время промывки – 6 минут.

После доочистки вода подается в резервуары чистой воды, в которых обеспечивается ее контакт с хлором в течение 30 минут. В качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия.

Вместимость двух резервуаров чистой воды составляет 4 000 м3. Резервуары круглые в плане, диаметром 24 м, высотой 4,8 м. РВЧ 6000.

Технологическая схема первой очереди ВОС показана на рисунке 2.5.

Вторая очередь сооружений проектной производительностью 50 000 м3/сут введена в эксплуатацию в 1976 г.

Исходная сырая вода с НС-I поступает в двухсекционный смеситель вихревого типа, рабочий объем одной секции составляет 100 м3. Расчетное время пребывания воды в двух секциях смесителя – 318 секунд.

Для задержания мусора, а также отделения пузырьков воздуха, в каждом кармане смесителя установлены по две пары сеток, верхние и нижние с ячейками 4 x 4 см.

Также перед смесителем предусмотрен ввод гипохлорита натрия для предварительного хлорирования воды.

Смешанная с реагентами вода далее подается в камеры хлопьеобразования (КХО), встроенные в горизонтальные отстойники.

В работе находится шесть КХО, каждая размерами в плане 8,7 x 5,85 м и высотой 4 м.

Площадь одной камеры составляет 50 м2, полезный объем – 203 м3.

В камерах хлопьеобразования установлены рециркуляторы. Исходная вода, с введенными в нее реагентами, поступает через распределительную систему в нижнюю часть рабочих камер камеры хлопьеобразования, далее вода, проходя через перегородку, попадает в горизонтальный отстойник, где в течении 2,9 часа она движется со скоростью 5,1 мм/с.

Из КХО вода перетекает в горизонтальные отстойники, имеющие размер в плане 45 x 5,85 м, высота 3,8 м, фактическая площадь составляет 263 м2, полезный объем – 1 000 м3. В работе находится шесть горизонтальных отстойников (ГО). Дно отстойника предусмотрено с уклоном обратным направлению движения воды.

Средняя глубина зоны осаждения 3 м, средний уровень осадка – 2,5 м. Время пребывания воды в отстойнике составляет 110 минут.

Отстоянная вода далее подается на скорые фильтры для доочистки.

В работе находится шесть фильтров, площадь одного фильтра составляет 43,2 м2. Поддерживающие слои фильтров выполнены из гравия. В качестве фильтрующего материала используется альбитофир (фильтры № 1, № 2) и горелая порода (фильтры №№ 3 – 6). Высота слоя воды над фильтрующей загрузкой поддерживается не менее 2 м. Скорость фильтрования при нормальном режиме составляет 6 – 8 м/ч, при форсированном режиме – 7 – 9,5 м/ч.

Окончание фильтроцикла и вывод фильтра на промывку определяется качеством воды на выходе из сооружений, когда мутность достигает 1,5 мг/л. Интенсивность промывки скорых фильтров составляет 15 л/(с*м2), время промывки – 6 минут.

Для промывки фильтров первой и второй очереди в промывочном отделении установлены два насоса марки 16НДн (подача – 1 350 – 1 980 м3/ч, напор – 10 – 21 м вод. ст.) и один насос марки 18НДс (подача – 1 980 – 2 700 м3/ч, напор – 34 – 58 м вод. ст.).

После доочистки вода подается в резервуар чистой воды, в котором обеспечивается ее контакт с хлором в течение 30 минут. В качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия.

Вместимость резервуара чистой воды составляет 6 000 м3. Резервуар прямоугольный в плане, размером 36 x 36 м. Резервуары устраивают с целью выравнивания режимов работы насосной станции, хранения регулирующих, аварийных, противопожарных и запасов воды на собственные нужды, а также для обеспечения должной продолжительности контакта хлора с водой. В работе НФС два РЧВ объемом 2000м3 (круглые в плане Д24м, Н 5,2м) каждый и один РЧВ объемом-6000м3 (размер в плане 36*36м, Н=5,2м). Резервуар 6000м3 оборудован фильтрами-поглотителями.

Фильтр-поглотитель предназначен для очистки воздуха подаваемого в резервуар чистой воды от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов.

Для пролонгирования дезинфицирующего действия гипохлорита натрия на ВОС применяется хлорирование с аммонизацией. В результате этого свободный хлор переходит в связанную форму (в виде хлораминов) и постепенно высвобождается, что позволяет предотвратить вторичное бактериальное загрязнение воды в водопроводных сетях.

В настоящее время водопроводные очистные сооружения г. Искитима недогружены, сооружения первой очереди фактически выведены из эксплуатации и запускаются по мере необходимости, в основном для поддержания в удовлетворительном техническом состоянии строительных конструкций, трубопроводов и запорной арматуры.

Сооружения в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Технологическая схема позволяет получать воду питьевого качества, соответствующую требованиям действующих санитарных норм.

Результаты анализов воды на выходе из станции водоподготовки представлена в таблице ниже.

Таблица 3.2.7 - Результаты анализов воды на выходе из станции водоподготовки

| Всего отобрано проб по хим. анализу за год | Из них нестандартных проб | Всего отобрано проб по бак. анализу за год | Из них Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 247 | Остат. своб. Хлор - 1 | 361 | отсутствие |

Для своевременного контроля качества водопроводной воды на ВОС базируется аттестованная химико-бактериологическая лаборатория.

График лабораторного контроля качества питьевой воды определен рабочей программой, согласованной Управлением Роспортебнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе. Результаты анализов хранятся в химико-бактериологической лаборатории.

Технологическая схема ВОС предусматривает обводные линии для подачи сырой воды на скорые фильтры, минуя первую ступень очистки, или сразу в РЧВ без очистки при чрезвычайной ситуации.

Скважины оснащены специальными сетчатыми фильтрами для защиты от крупных механических взвесей, присутствующих в воде подземных источников.

Сооружения по водоподготовке на водозаборе технологической зоны II (скважина № 10-300) отсутствуют.

До перевода верхней зоны микрорайона Шипуново на водоснабжение от водозабора речной воды, в связи с повышенным содержанием нитратов в воде скважин №№ 2-Д, 4-Д, эксплуатировалась станция водоподготовки подземных вод в блочно-модульном исполнении. Удаление из воды нитратов производилось на ионообменной установке ВПУ-PuA520E(R)-0,6-2,7 производства ЗАО «Роса», загруженной анионообменной смолой селективной по нитратам.

В настоящее время блочно-модульная станция водоподготовки подземных вод выведена из эксплуатации в резерв.

Контроль качества хоз-питьевого воды Акредитованной лабораторией ООО «Водоканал» в соответствии с утверждёнными программами производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения.

Выводы:

− В соответствии с предоставленными данными пробы воды взятые из разводящей сети за 2022 год г. Искитима полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

− В соответствии с предоставленными данными вода на реке Бердь г. Искитима полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания».

− В соответствии с предоставленными данными вода после водоочистных сооружений г. Искитима вода полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

− В соответствии с предоставленными данными пробы воды взятые из Скважины 10-300 «Зелёная горка», Скважина 4Д, Скважина 2Д г. Искитима полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 3.2.8 - Показатели качества воды централизованного водоснабжения на территории г. Искитима по итогам работы за 2022 г., пробы взятые из разводящей сети

| Месяц | Отобрано проб на хим. анализ. | Нестандартных проб | отобрано проб на бак. анализ | Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 121 | 3 | 112 | отсутствие |
| февраль | 123 | 2 | 112 | отсутствие |
| март | 135 | 0 | 129 | отсутствие |
| апрель | 132 | 12 | 117 | отсутствие |
| май | 153 | 18 | 132 | отсутствие |
| июнь | 138 | 5 | 122 | отсутствие |
| июль | 142 | 13 | 119 | отсутствие |
| август | 166 | 10 | 130 | отсутствие |
| сентябрь | 138 | 2 | 131 | отсутствие |
| октябрь | 120 | 0 | 117 | отсутствие |
| ноябрь | 135 | 6 | 122 | отсутствие |
| декабрь | 131 | 4 | 121 | отсутствие |
| ВСЕГО | 1634 | 75 | 1464 | отсутствие |

Таблица 3.2.9 - Показатели качества воды централизованного водоснабжения на территории г. Искитима по итогам работы за 2022 г., пробы взятые из р. Бердь

| Всего отобрано проб по хим. анализу за год | Из них Нестандартных проб | Всего отобрано проб по бак. анализу за год | Из них Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 247 | Марганец – 2 Мутность – 1 Взвешенные вещества – 1 Окисляемость – 1 Железо - 1 | 361 | ОКБ – 4 Е. coli – 20 Колифаги - 30 |

Таблица 3.2.10 - Показатели качества воды централизованного водоснабжения на территории г. Искитима по итогам работы за 2022 г., пробы взятые из коммунального водопровода

| Всего отобрано проб по хим. анализу за год | Из них нестандартных проб | Всего отобрано проб по бак. анализу за год | Из них Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1634 | 75 | 1464 | отсутствие |

Таблица 3.2.11 - Показатели качества воды централизованного водоснабжения на территории г. Искитима по итогам работы за 2022 г., пробы взятые из скважин

| Всего отобрано проб по хим. анализу за год | Из них Нестандартных проб | Всего отобрано проб по бак. анализу за год | Из них Нестандартных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина 10-300 «Зелёная горка» |  |  |  |
| 26 | 0 | 19 | отсутствие |
| Скважина 4Д |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 | отсутствие |
| Скважина 2Д |  |  |  |
| 4 | 1 | 4 | отсутствие |

Таблица 3.2.12 - Выводы по качеству питьевой воды, причины несоответствия и пути повышения качества воды ЦСВ г. Искитима

| № п/п | Показатели | Описание выявленных несоответствий качества воды, подаваемой потребителям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | Вероятные причины несоответствия качества воды. | Рекомендации по приведению качества воды в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Бердь | выявлено | Возможны подмывы реки и скопление органических свойств | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |
| 2 | Лабораторный кран (Вода поступающая со станции) | выявлено | Остаточный хлор | Наблюдение. |
| 3 | Коммунальный водопровод | не выявлено | ─ | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |
| 4 | Пробы, взятые из разводящей сети | выявлено | Мутность, ввиду порыва либо утечки в сети | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. Устранение. |
| 5 | Скважина 10-300 «Зелёная горка» | не вывлено | ─ | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |
| 6 | Скважина 4Д | выявлено | Природные свойства подземных вод. Мутность, железо | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |
| 7 | Скважина 2Д | выявлено | Природные свойства подземных вод. Нитраты. | Обеспечение режима ЗСО. Наблюдение. |

На сегодняшний день обеззараживание воды на объектах ЦСВ осуществляется преимущественно гипохлоритом кальция вручную. Гипохлорит кальция поставляется в жидком виде в пластиковых канистрах.

Учитывая не значительную протяжённость водопроводных сетей для «малых» ЦСВ рекомендуется предусмотреть систему непрерывного, автоматического обеззараживания с использованием ультрафиолетовых ламп.

При реконструкции водозабора для обеззараживания воды рекомендуется предусмотреть использование гипохлорита натрия или диоксида хлора с системой автоматического дозирования.

Гипохлорит натрия (ГХН) применяется в жидком виде. Достоинства ГХН:

–	эффективен против большинства болезнетворных микроорганизмов;

–	по сравнению с хлором относительно безопасен при хранении и использовании;

–	доступная цена;

–	при получении на месте не требует транспортировки и хранения опасных химикатов. Недостатки ГХН:

–	неэффективен против цист;

–	при увеличении величины рН воды снижается его эффективность;

–	опасность выделения газообразного хлора при хранении;

–	теряет активность при хранении (до 30 % за первый месяц хранения);

–	товарный раствор ГХН содержит 10-20г/л щёлочи, за счёт которой происходит увеличение рН, поэтому при обеззараживании воды с высокой долей карбонатной жёсткости товарным ГХН образуется нерастворимый карбонат кальция, который откладывается в виде накипи на внутренней поверхности трубопроводов и сосудов (кальцинация);

–	образует побочные продукты дизинфекции, включая тригалометаны (в том числе хлороформ и бромоформ) и броматы в присутствии бромидов;

–	не окисляет марганец.

Диоксид хлора (ДХ) - получают только на месте применения. В настоящее время считается самым эффективным дезинфектантом из хлорсодержащих реагентов для обработки воды при повышенных рН.

Согласно приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года №728-В/НПА тариф на питьевую воду для ООО «Водоканал» представлен ниже.

Для большинства ЦСВ г. Искитима характерны следующие технические и технологические

проблемы:

1- Низкий уровень охвата населения централизованным водоснабжением.

2- Значительный износ сетей водоснабжения, и как следствие:

– сверхнормативная утечка воды;

– перерасход электрической энергии;

– перерывы в водоснабжении;

3- Сети не закольцованы в соответствии с требованиями п. 11.5, что снижает эксплуатационную гибкость, и как следствие надёжность систем водоснабжения;

4- Износ колодцев и запорной арматуры, что снижает эксплуатационную гибкость ЦСВ, и как следствие требует отключение всей или значительной части системы водоснабжения для ремонта;

5- Отсутствуют резервные водоводы от водозаборных сооружений до населённых пунктов, что снижает надёжность водоснабжения.

6- Низкий уровень оснащённости приборами учёта расхода воды, особенно это проблема затрагивает общедомовой учёт для МКД. Низкий уровень оснащённости потребителей приборами учёта не позволяет объективно оценить уровень фактического потребления воды и уровень сетевых потерь. Тарифная политика государства направлена на стимулирование энергоресурсосбережения. Одной из важнейших мер в этом направлении является приборный учёт энергоресурсов и воды. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Проблема характерна для всех ЦСВ.

7- Отсутствие технического приборного учёта воды, добываемой из скважин и подаваемой в распределительную сеть, что не позволяет контролировать эффективность работы системы водоснабжения, оценивать эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению. Проблема характерна практически для всех ЦСВ.

8- Отсутствие автоматизированной системы дистанционного мониторинга за работой системы водоснабжения и автоматизированной системы учёта энергоресурсов. Проблема характерна для всех ЦСВ.

3.3. Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения

На территории г. Искитима услуги централизованного водоотведения оказывают следующие организации:

Таблица 3.3.1 - Организации, оказывающие услуги в системе водоотведения

| Вид деятельности | Наименование РСО | Обслуживает населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| Водоотведение | ООО «Водоканал» | г. Искитим |
| Водоотведение | АО «НЗИВ» | г. Искитим |
| КОС (очистные сооружения) |  |  |
| Очистные сооружения | МУП «ДЭЗ» | г. Искитим |

Система водоотведения г. Искитима принята частично полная раздельная, частично общесплавная. Система сбора сточных вод – централизованная.

Структурно система водоотведения г. Искитима состоит из девяти технологических зон водоотведения, которые включают в себя:

‒ сборную канализационную сеть;

‒ восемнадцать канализационных насосных станций;

‒ главную насосную станцию;

‒ комплекс канализационных очистных сооружений (две очереди).

Протяженность сетей системы водоотведения в черте г. Искитима – 95,619 км. Сведения о протяженности сетей, проходящих по территории Искитимского района, не предоставлены.

Основными источниками сточных вод являются население муниципального образования, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, предприятия и коммерческие организации.

ООО «Водоканал» г. Искитима осуществляет сбор и транспортировку сточных вод на очистные сооружения канализации ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна». По городу проходят и коллекторы, которые напрямую собирают стоки от Абонентов.

Сооружения очистки сточных вод расположены в северной части города и осуществляют полный комплекс механической и биологической очистки сточных вод, их доочистку, обеззараживание и сброс в р. Бердь.

В городе можно выделить две зоны обособленной канализации: восточной и западной частей города. Линия разделения зон проходит по линии железной дороги. Восточная зона водоотведения включает в себя восточную часть промышленной зоны, микрорайон Индустриальный, микрорайон Центральный, частично: микрорайон Северный и микрорайон Заречный. Западная зона водоотведения включает в себя микрорайон Ложок, частично микрорайон Шипуново, западную часть промышленной зоны, микрорайон Южный, микрорайон Подгорный.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в восточной зоне водоотведения осуществляется системой самотечных сетей и напорных коллекторов. Двенадцать канализационных насосных станций (КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КНС-10,

КНС-12, КНС «ПОИСК 1942 №1», КНС «ПОИСК 1942 №2») перекачивают сточные воды на КНС-1, откуда они по напорному коллектору подаются на очистные сооружения канализации. В западной зоне водоотведения г. Искитима расположен главный самотечный коллектор, в который подаются сточные воды от пяти КНС (КНС-11, КНС-13, КНС-14, КНС-15, КНС «Военная часть»). Сточные воды от Южной и большей части Подгорного микрорайона сбрасываются непосредственно в главный самотечный коллектор без перекачки насосными станциями.

Сточные воды по главному самотечному коллектору поступают на главную насосную станцию (ГНС), откуда по двум ниткам напорного коллектора подаются на комплекс существующих очистных сооружений механической и биологической очистки проектной производительностью 50 тыс. м3/сут.

В районах, не охваченных сетями централизованной системы водоотведения, сброс сточных вод производится в выгребные ямы.

Структурная схема системы отведения хозяйственно-бытовых сточных вод представлена на рисунке 2.3.2.1.

Сеть ливневой канализации в г. Искитиме развита слабо. Поверхностный сток отводится преимущественно неорганизованно по поверхности проезжей части автомобильных дорог и обочинам на прилегающую территорию в пониженные места.

В местах, где проложены сети ливневой канализации, поверхностный сток отводится организованно через дождеприемники и коллекторы. С части территории сток отводится в систему общесплавной канализации и транспортируется вместе с хозяйственно-бытовыми сточными водами на очистные сооружения канализации. Резерв у канализационных сетей имеется, но в период паводка и ливневых дождей она полностью не справляется.

Большая часть поверхностного стока отводится напрямую без очистки в реки: Бердь, Черная, Койниха:

‒ на севере, в конце улицы Киевская, от железной дороги в р. Бердь;

‒ от магазина «Танк» по пер. Школьному в р. Бердь;

‒ от ЗАО «ХПП Искитимское» по ул. Станционная в р. Черная;

‒ от ул. Заречая через ул. Канатная в р. Бердь;

‒ ул. Комсомольская, от кольца в р. Бердь;

‒ от ул. Революции по ул. Коротеева в р. Бердь;

‒ по ул. Искитимская в р. Бердь;

‒ по ул. Южный микрорайон, далее до остановки «Газовая», мимо складов «Сибирьгаз- сервис» в р.Койниха.

Рисунок 3.3.1 - Структурная схема системы отведения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Искитима

В связи с большим перепадом высот между различными районами г. Искитима отведение сточных вод только самотечными коллекторами не представляется возможным. В связи с этим на канализационной сети устроено 19 КНС, последовательно перекачивающих сточные воды по напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

КНС-1 расположена по адресу ул. Заводская, 5а, введена в эксплуатацию в 1962 г. Надземная часть КНС, круглая в плане, диаметром 12 м, выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 5 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 142,2 м2. В надземной части расположена трансформаторная, смотровая площадка, вентиляционная камера и санузел. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал. На КНС предусмотрено частотное регулирование подачи и напора насосных агрегатов.

КНС-2 расположена по адресу ул. Советская, 175, введена в эксплуатацию в 1965 г. Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 7,1 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 54 м2. В надземной части расположена мастерская по ремонту оборудования, комната дежурного персонала и санузел. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-3 расположена по адресу: ул. Пушкина,18Б (в районе магазина «Колос»), введена в эксплуатацию в 1953 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 6,1 м выполнена из кирпича. Общая площадь здания насосной станции 48,6 м2. В надземной части расположена мастерская по ремонту оборудования. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-4 расположена по адресу ул. Пушкина, 47а (в районе ЦУМа), введена в эксплуатацию в 1952 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 5 м выполнена из кирпича. Общая площадь здания насосной станции 57 м2. В надземной части расположены бытовые помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-5 расположена по адресу ул. Пушкина, 63, введена в эксплуатацию в 1965 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 7,3 м выполнена из кирпича. Общая площадь здания насосной станции 56,7 м2. В надземной части расположен коридор, бытовые помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-6 расположена по адресу ул. Комсомольская, введена в эксплуатацию в 1972 г. Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 5,5 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 28,5 м2. В надземной части расположена смотровая площадка. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-7 расположена по адресу ул. Индустриальный микрорайон, 9а-1, введена в эксплуатацию в 1965 г. Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 6,5 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 49,5 м2. В надземной части расположена смотровая площадка, бытовые помещения и санузел. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-8 расположена по адресу: ул. Щорса, 14. Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 4,8 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 31,6м2. В надземной части расположена смотровая площадка. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-9 расположена по адресу ул. Карьер Цемзавода, 2б, введена в эксплуатацию в 1986 г. Надземная часть КНС выполнена из кирпича, подземная часть глубиной 7,2 м – из бетона. Общая площадь здания насосной станции 86,6 м2. В надземной части расположены бытовые помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-10 расположена по адресу ул. Литейная, 1б, введена в эксплуатацию в 1972 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 5,5 м выполнена из кирпича. Общая площадь здания насосной станции 71,2 м2. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-11 расположена по адресу ул. Целинная, 1а (в микрорайоне Шипуново), введена в эксплуатацию в 1970 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 7,2 м выполнена из железобетона. Общая площадь здания насосной станции 47,9 м2. В надземной части расположены производственные помещения, бытовые помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-12 расположена по адресу ул. Набережная, 20а, введена в эксплуатацию в 2003 г. Станция выполнена в виде металлического павильона, глубина подземной части 6,5. Общая площадь здания насосной станции 71,2 м2. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар.

КНС-13 расположена по адресу микрорайон Ложок, ул. Большевистская, 3, введена в эксплуатацию в 1972 г. Глубина подземной части 4,6. Общая площадь здания насосной станции 79 м2. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-14 расположена по адресу микрорайон Ложок, ул. Большевистская, 3, передана в хозяйственное ведение ООО «Водоканал» в 2005 г. Глубина подземной части 7 м. Общая площадь здания насосной станции 158 м2. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

КНС-15 расположена по адресу ул. Подгорный микрорайон, 5, введена в эксплуатацию в 1968 г. Надземная и подземная часть КНС глубиной 6 м выполнена из кирпича. В надземной части расположены производственные помещения. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал.

ГНС расположена по адресу ул. Элеваторная, 37, введена в эксплуатацию в 1970 г., здание станции шахтного типа, диаметр 16 м. Общая площадь здания насосной станции 142,2 м2. В надземной части расположена трансформаторная, смотровая площадка, вентиляционная камера и санузел. В подземной части находится приемный резервуар и машинный зал. В 2011 году произведен ремонт металлоконструкций, строительных конструкций, произведена антикоррозийная обработка. Техническое состояние здания, системы вентиляции удовлетворительное. Техническое состояние трубопроводов в насосной станции, запорной арматуры, основного насосного оборудования - изношенное. Оценочно износ составляет 80%. Насосная станция оборудована станцией управления насосным оборудованием с частотным регулированием привода. В настоящее время станция работает в импульсном режиме по наполнению приемного резервуара. Сведения о техническом состоянии и оборудовании канализационных насосных станций

«ПОИСК 1942 № 1», «ПОИСК 1942 № 2» и «Воинская часть» не были предоставлены.

Также на территории производственной площадки ООО «ЖБИ-5» (ул. Индустриальный микрорайон, 5) расположена недействующая КНС приемный резервуар, которой используется в качестве накопительной емкости. Сточные воды по мере накопления вывозятся ассенизационным транспортом.

Перечень канализационных насосных станций города Искитима приведён в таблице ниже.

Таблица 3.3.2 - Перечень канализационных насосных станций города Искитима

| Название КНС | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Год ввода в эксплуата- цию | Характеристика напорных коллекторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | Иртыш НФ2 | 760 | 32 | 2011 | ⌀500/600 L=2 950 м |
|  | GRUNDFOS S2.120.250.1000.6.70. Н.Н.500 | 760 | 32 | 2011 |  |
|  | ФГ 800/33 | 800 | 33 | 1984 |  |
| КНС-2 | GRUNDFOS S2.100.200.260.4 | 860 | 26 | 2010 | ⌀300 L=273 м |
|  | ФГ 450/22,5а | 404 | 19,3 | – |  |
|  | GRUNDFOS S2.100.200.260.4 | 860 | 26 | 2010 |  |
| КНС-3 | ФГ 216/24 | 175 | 17,5 | 1984 | ⌀300 L=514 м |
|  | ФГ 216/24 | 197 | 21 | 1984 |  |
| КНС-4 | Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6 | 200 | 10 | 2007 | ⌀400 L=1 150 м |
|  | Иртыш РФ 2.150-306/315.322-15/6 | 200 | 10 | 2007 |  |
|  | ПФ 2.80/315.290-15/4 | 90 | 22 | 2007 |  |
| КНС-5 | Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6 | 450 | 15 | 2009 | ⌀300 L=533 м на КНС- 4 ⌀300 L=281 м на КНС- 6 |
|  | Иртыш РФ 2.200/400.384-30/6 | 450 | 15 | 2009 |  |
|  | ФГ 216/24 | 216 | 24 | 1984 |  |
| КНС-6 | Иртыш 75 ПФ | 100 | 10 | 2006 | ⌀160 L=275 м |
|  | Иртыш 75 ПФ | 100 | 10 | 2006 |  |
|  | ФГ 216/24 | 115 | 7,6 | 1984 |  |
| КНС-7 | GRUNDFOS SE1 100.150.754.510 | 315 | 20,4 | 2004 | ⌀500, ⌀300 L=600 м |
|  | GRUNDFOS SE1 100.150.754.510 | 315 | 20,4 | 2004 |  |
|  | СМ 200/156 | 360 | 50 | – |  |
| КНС-8 | ФГ 115/38 б | 97 | 29 | 1984 | ⌀100 L=1 050 м |
|  | ФГ 115/38 а | 105 | 34 | 1984 |  |
|  | Иртыш 75 ПФ | 100 | 10 | 2007 |  |
| Название КНС | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Год ввода в эксплуата- цию | Характеристика напорных коллекторов |
| КНС-9 | Иртыш 75 ПФ | 100 | 10 | 2007 | 2⌀250 L=781 м |
|  | НФ 81/18 | 81 | 18 | – |  |
| КНС-10 | ФГ 81/31 а | 75 | 26 | 1984 | ⌀300 L=71 м |
|  | ФГ 57,5/9,5 | 57,5 | 9,5 | 1984 |  |
| КНС-11 | СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 1984 | ⌀150 L=1 280 м |
|  | ФГ 144/46 | 130 | 38 | 1984 |  |
| КНС-12 | Иртыш 30 ПФ | 25 | 15 | 2000 | 2⌀100 L=677 м |
|  | Иртыш 30 ПФ | 25 | 15 | 2000 |  |
| КНС-13 | СД 160/45 | 129,5 | 38 | 1984 | ⌀300 L=545 м |
|  | СМ 150-125-400-4 | 144 | 46 | 1984 |  |
| КНС-14 | ФГ 144/46 | 144 | 46 | 1984 | ⌀300 L=6 400 м |
|  | ФГ 144/46 | 144 | 46 | 1984 |  |
| КНС-15 | Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306 | 350 | 16 | 2007 | ⌀300/255 L=235 м |
|  | Иртыш РФ 2.150/315.315-37/4-306 | 350 | 16 | 2007 |  |
|  | ФГ 216/24 | 216 | 24 | 1984 |  |
| КНС ул Советская | GRUNDFOS SEV.65.65.22.2.50D | 45 | 17,8 | 2021 | Д225 ПЭ |
|  | GRUNDFOS SEV.65.65.22.2.50D | 45 | 17,8 | 2021 |  |
| ГНС | СД 800/32 | 800 | 32 | – | ⌀600/800 L=3 900 м |
|  | СД 800/32 | 800 | 32 | – |  |
|  | СД 800/32 | 800 | 32 | – |  |
|  | СД 800/32 | 800 | 32 | – |  |
|  | СД 800/32 | 800 | 32 | – |  |

Баланс водоотведения по данным ООО «Водоканал». приведён в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 - Баланс водоотведения ООО «Водоканал»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2028 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принятой сточных вод в сети ООО «Водоканал» от: | тыс. м3\год | 3311,1 | 3130,49 | 3160,67 |
| 1.1. | -бюджет | тыс. м3\год | 170,89 | 175,77 | 175,35 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 2424,90 | 2310,82 | 2327,73 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 715,31 | 643,9 | 657,58 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. мЗ\год | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем переданных сточных вод на КОСы: | тыс. мЗ\год | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения (по КНС ООО «Водоканал») | кВт*ч/мЗ | 0,360 | 0,385 | 0,385 |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/мЗ | 0 | 0 | 0 |

Балансы водоотведения по данным МУП «ДЕЗ» представлены в таблице ниже.

Таблица 3.3.4 – Баланс водоотведения МУП «ДЕЗ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 мес2024 | 2028 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принятой сточных вод от: | тыс. м3\год | 4463,7 | 6711,88 | 6711,88 |
| 1.1. | - бюджет | тыс. м3\год | 132,8 | 255,5 | 255,5 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 1897,2 | 2590,51 | 2590,51 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 2433,7 | 3865,87 | 3865,87 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | - | - | - |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. м3\год | - | - | - |
| 3 | Объем переданных сточных вод на КОСы: | тыс. м3\год | - | - | - |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемойдля транспортировки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемойдля технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 6 | Пропускная способность очистных сооружений | м3/сут | 50000 | 50000 | 50000 |

Балансы водоотведения по данным АО «НЗИВ» представлены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5 – Балансы водоотведения АО «НЗИВ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем принятой сточных вод от: | тыс. м3\год | 6 633,83 |
| 1.1. | - бюджет | тыс. м3\год | 303,98 |
| 1.2. | - население | тыс. м3\год | 3 715,71 |
| 1.3. | - прочие потребители | тыс. м3\год | 1 687,05 |
| 1.4. | - неорганизованные стоки | тыс. м3\год | 927,09 |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке | тыс. м3\год |  |
| 3 | Объем переданных сточных вод на косы: | тыс. м3\год |  |
| 4 | Удельный расход эл/энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 |  |
| 5 | Удельный расход эл/энергии, используемой для технологического процесса очистки сточных вод в системах водоотведения | кВт*ч/м3 |  |
| 6 | Пропускная способность очистных сооружений | м3/сут | 5000 |

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды.

Договорной (расчётный) объём сточных вод для потребителей устанавливается по нормативам потребления холодной воды. При наличии узлов учёта холодной воды объём стоков за расчётный период принимается равным фактическим объёмам потребления холодной воды.

Обеспеченность приборами учета потребителей по данным МУП «ДЕЗ» представлена ниже.

Таблица 3.3.6 – Обеспеченность приборами учета

| № | Обеспеченность прибором учета | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | % | 0 |
| 2 | бюджет | % | 0 |
| 3 | прочие | % | 1,08 |

Система централизованного водоотведения г. Искитима включает в себя девять технологических зон.

Основная технологическая зона водоотведения ОСК ОАО «НЗИВ» осуществляет сбор, отведение и очистку всех хозяйственно-бытовых и части ливневых сточных вод и включает в себя:

‒ сети хозяйственно-бытовой и общесплавной канализации;

‒ 19 канализационных насосных станций;

‒ напорные коллектора от насосных станций;

‒ очистные сооружения канализации.

Остальные технологические зоны водоотведения включают в себя отдельные участки сетей ливневой канализации с прямыми выпусками неочищенных ливневых сточных вод в реки, протекающие по территории г. Искитима:

‒ на севере, в конце улицы Киевская, от железной дороги в р. Бердь;

‒ от магазина «Танк» по пер. Школьному в р. Бердь;

‒ от ЗАО «ХПП Искитимское» по ул. Станционная в р. Черная;

‒ от ул. Заречая через ул. Канатная в р. Бердь;

‒ ул. Комсомольская, от кольца в р. Бердь;

‒ от ул. Революции по ул. Коротеева в р. Бердь;

‒ по ул. Искитимская в р. Бердь;

‒ по ул. Южный микрорайон, далее до остановки «Газовая», мимо складов «Сибирьгаз- сервис» в р.Койниха.

В районах, не охваченных сетями централизованной системы водоотведения, сброс сточных вод производится в выгребные ямы. Уровень обеспеченности населения города услугами централизованного водоотведения составляет порядка 71% от общей численности населения г. Искитима.

− Расчет резервов и дефицитов мощности очистных сооружений канализации показал наличие резерва пропускной способности в размере 25% от их проектной производительности.

− Этот резерв может быть использован для расширения системы централизованного водоотведения г. Искитима за счет подключения к ней абонентов в районах, неохваченных централизованным водоотведением.

Остро стоит проблема износа канализационных сетей. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Поэтому особое внимание должно уделяться их модернизации. Для канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения в г. Искитиме являются обеспечение надёжной транспортировки и очистки сточных вод до нормативных значений.

Ниже рассмотрим последствия при полной остановке объектов ЦСВО в г. Искитиме.

Причинами остановки объектов ЦСВО могут быть:

− прекращение электроснабжения;

− выход из строя основного технологического оборудования;

− засор магистральных самотечных и напорных коллекторов.

Таблица 3.3.7 – Последствия остановки объектов ЦСВО

| Объект | Последствия при остановке объекта. | Экологические последствия. |
| --- | --- | --- |
| КНС | Частичное прекращение водоотведения, излив стоков через КНС и колодцы на рельеф местности. | Значительное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте. Загрязнение водного объекта. |
| КОС | Снижение качества очистки стоков. | Загрязнение водного объекта. |
| Сети водоотведения | Частичное прекращение водоотведения, излив стоков через канализационные колодцы. | Значительное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте. |

На большинстве КНС отсутствуют вторые нитки напорных коллекторов, а существующие имеют высокую степень износа, что также снижает надежность работы системы водоотведения. В частности, единственный напорный коллектор КНС-1, перекачивающей весь объем сточных вод с восточной части г. Искитима, имеет практически 100% износ. Кроме того, этот коллектор проходит в черте жилой застройки, что в случае аварии затруднит его ремонт. При аварийном прекращении работы КНС-1 возникнет необходимость ограничения водоснабжения в этой части города, что в свою очередь может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Искитиме.

В аналогичном состоянии находятся напорные коллектора ГНС, подающей на очистные сооружения весь объем сточных вод с западной части г. Искитима, а также от потребителей в Искитимском и Черепановском районах. Следовательно, проблема ограничения водоснабжения может возникнуть и в этой части города.

Одним из основных показателей надежности работы очистных сооружений является непрерывный технологический контроль качества поступающих на очистку сточных вод. Несвоевременное обнаружение факта поступления на ОСК токсичных для микроорганизмов сточных вод может привести к их гибели и к прекращению работы сооружений биологической очистки. Поскольку наращивание биомассы в аэротенках занимает длительный срок, в это время сточные воды будут проходить только сооружения механической очистки и сбрасываться в р. Бердь с концентрацией загрязнений значительно превышающей ПДК. В то же время своевременное обнаружение токсичных сточных вод на входе в ОСК позволит сбросить его в течение нескольких часов без очистки в р. Бердь, что в конечном итоге приведет к меньшему экологическому ущербу.

К попаданию на очистные сооружения токсичных сточных вод может быть вызвано отсутствием на промышленных предприятиях локальных очистных сооружений производственных сточных вод.

С точки зрения безопасности, действующие очистные сооружения не удовлетворяют современным экологическим нормам. В частности, сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативов предельно допустимого сброса в р. Бердь.

Также на ОСК в качестве обеззараживающего реагента используется гипохлорит натрия, что приводит к поступлению в речную воду активного хлора, который может образовывать хлорорганические соединения, токсичные как для водной флоры и фауны, так и для человека (ниже по течению р. Бердь находится водозабор г. Бердска, а также водозабор г. Новосибирска на р. Обь).

Отсутствие на очистных сооружениях сооружений по обеззараживанию и обезвреживанию осадков сточных вод и принятого способа утилизации этих осадков также негативным образом сказывается на их безопасности.

Дополнительное негативное влияние на надежность и безопасность очистных сооружений оказывает поступление на очистку ливневых и талых сточных вод, что приводит к гидравлической перегрузке сооружений и соответствующему снижению эффективности очистки сточных вод. Этот же фактор влияет и на надежность канализационных сетей и насосных станций, приводя к увеличению нагрузки на них.

Устойчивая работа системы канализации города обеспечивается реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения.

По состоянию на 2023 г. до значений близких к нормативным подвергается очистке порядка 66% от всего объёма транспортируемых ХБС.

В соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ и п. 4.2, 4.7 в сброс не очищенных сточных вод на рельеф запрещен и является недопустимым.

К качеству очищенных сточных вод предъявляются высокие требования в связи с рядом факторов:

‒ сброс очищенных стоков от объекта осуществляется в р. Бердь, впадающую в Новосибирское водохранилище, которое относится к рыбохозяйственному водоему первой категорией и является местом нерестилища ценных пород рыбы;

‒ ниже по течению р. Бердь от места сброса стоков находятся водозаборы г. Бердска и г. Новосибирска.

С экологической точки зрения наибольшую опасность представляет превышение ПДК по БПКполн и содержанию биогенных элементов (азот и фосфор).

Повышенное значение БПКполн приводит к снижению концентрации растворенного кислорода в воде р. Бердь. Снижение концентрации кислорода часто приводит к массовой гибели рыбы, особенно в холодный период года при наличии ледового покрова, исключающего насыщение воды водоема кислородом за счет реаэрации.

Повышенное содержание в воде биогенных элементов провоцирует массовое развитие водорослей не только в р. Бердь, но и в Новосибирском водохранилище. Водоросли не только снижают эстетическую ценность водоема, но и нарушают его кислородный баланс. Некоторые виды водорослей в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают канцерогенные вещества, обогащая ими природную воду. Водоросли также осложняют работу водозаборных сооружений, к концу вегетационного периода они осаждаются на дно водоема, загнивают и ухудшают качество природной воды.

Узел обработки и обезвоживания осадка законсервирован, обезвоживание осадка, образующегося при очистке сточной жидкости, происходит в естественных условиях. Длительное нахождение нестабилизированного осадка на иловых площадках приводит к его загниванию и загрязнению воздушного пространства дурно пахнущими и токсичными тазами (индолом, меркаптаном, аммиаком и сероводородом). Поскольку в 200 метрах от площадки ОСК проходит железнодорожная магистраль Новосибирск – Ташкент, а в 100 метрах от иловых площадок начинается индивидуальная застройка п. Лебедевка Искитимского района, на неприятный запах с площадки ОСК поступают постоянные жалобы от населения.

В связи с тем, что иловые площадки выполнены на естественном основании и не имеют дренажа, в процессе обезвоживания осадков сточных вод происходит также загрязнение почвенного покрова.

Наличие в г. Искитиме районов, не охваченных централизованным водоотведением, в которых канализование осуществляется в выгребные ямы, также негативным образом сказывается на экологической обстановке. Это связано с тем, что выгребные ямы чаще всего устраиваются самовольно без согласования с органами санитарно-эпидемиологического надзора, а их конструкция не препятствует проникновению сточных вод в почву и далее в грунтовые воды.

Тариф на транспортировку сточных вод доя ООО «Водоканал» города Искитима Новосибирской области, утвержденный прикаом Департамента по тарифам Новосибирской области от 20 декабря 2023 года №730-В/НПА «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» города Искитима Новосибирской области, осуществляющего деятельность по приему и транспортировке сточных вод на территории города Искитима Новосибирской области, на период регулирования 2024-2028 года», представлен ниже.

Тариф на водоотведение, утвержденный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 02.04.2024 года « Об установлении тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» города Искитима Новосибирской области, осуществляющего деятельность по водоотведению на территориях города Искитима, рабочего поселка Линево, Евсинского, Промышленного и Чернореченского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области, на 2024 год, о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 20.12.2023 № 728-В/НПА и о признании утратившими силу приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 535-В, от 20.12.2023 № 723-В/НПА, представлен ниже.

Существующие технические и технологические проблемы в водоотведении:

− Качество очистки сточных вод на ОС в г. Искитим не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы».

− Ветхо-аварийное состояние КОС.

− Отсутствие обработки осадков сточных вод на ОСК.

− Около 80% самотечных сетей от их общей протяжённости находятся за пределами их нормативного срока службы, что негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе.

− Износ насосного оборудования канализационных насосных станций.

− Износ самотечных сетей канализации, что приводит к частым засорам, загрязнению грунтовых вод и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

− Большая часть построек г. Искитима не охвачена централизованной системой водоотведения, что приводит к загрязнению грунтовых вод через стихийно возводимые септики, не соответствующие нормативным требованиям.

− Отсутствие на ряде КНС второй нитки напорного коллектора.

Существующие проблемы в системе водоотведения по данным МУП «ДЕЗ», следующие:

1 - Изношенность объектов, входящих в составе централизованных систем водоотведения;

2 – Недостаток финансирования;

3 – Устаревшие водоочистные сооружения, не удовлетворяющие современным требованиям;

4 – Высокие затраты производственного процесса.

3.4. Характеристика состояния и проблем в системе электроснабжения

На территории г. Искитима услуги электроснабжения оказывают следующие организации:

Таблица 3.4.1 - Организации, оказывающие услуги в системе электроснабжения

| Вид деятельности | Наименование РСО | Обслуживает населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| Гарантирующий поставщик электроэнергии |  |  |
| Поставщик электроэнергии | АО «Новосибирскэнергосбыт» Искитимское отделение | г. Искитим |
| Электросетевая организация |  |  |
| Техническое обслуживание | Искитимский городской район электрических сетей филиал АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» | г. Искитим |
| Сбытовая компания |  |  |
| Компания по сбыту электрической энергии | АО «Новосибирскэнергосбыт» Искитимское отделение | г. Искитим |

Генеральным планом предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов.

Для покрытия прироста электрической нагрузки новой планируемой территории предлагается построить и оборудовать распределительную трансформаторную подстанцию (далее – РП) и необходимое количество трансформаторных подстанций (далее – ТП) с РКЛ-10 кВ.

Сценарием перспективного развития системы электроснабжения г. Искитима предусмотрена:

реконструкция ПС-110 кВ Искитимская (необходима замена трансформаторов на 2х40 МВА;

реконструкция ВЛ 110 кВ Искитимская-Инская;

строительство кабельной линии и РП для нового микрорайона.

Подсчет электрических нагрузок

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: городов, оборудованных стационарными электроплитами без кондиционеров данный показатель принят в размере 2100 кВт*ч/год на 1 человека. Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоги подсчета приведены в таблице ниже.

Таблица 3.4.2 - Электропотребление г. Искитима

| Численность населения, чел. |  |  | Электропотребление, тыс. кВт*ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущ. положение | 2027 | 2037 | Сущ. положение | 2027 | 2037 |
| 60 078 | 63 500 | 67 000 | 24 031 | 25 400 | 26 800 |

Для перспективного строительства нового микрорайона предусматривается подвод кабельной линии до планируемого ЦП. Расчетное электропотребление новой планируемой территорией составит 2743 тыс. кВт*ч/год.

Построение схемы распределительных сетей 10 кВ выходит за рамки настоящего проекта и будет решаться на последующих этапах проектирования с учётом архитектурно – планировочных решений.

По данным Искитимского городского РЭС характеристика сетей электроснабжения представлена в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3 – Характеристика сетей электроснабжения

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей электроснабжения МО | м | 482 708 |
| 2 | Кол-во ветких сетей электроснабжения МО | м | 95 559 |

Перечень трансформаторных подстанций на территории города Искитима представлен в таблице 3.4.4

Таблица 3.4.4 – Перечень трансформаторных подстанций

| Наименование ПС | Тип трансформатора | Месторасположение | Напряжение, кВ | Мощность, МВА | Срок эксплуатации |  | Возможность расширения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во лет с даты ввода | процент загрузки | Да/Нет |
| 101и | ТМ | г. Искитим, ул. Семипалатинская | 10/0,4 | 315 | 66 | 54 | Да |
| 102и | ТМ | г. Искитим, ул.Комсомольская | 10/0,4 | 1х230 1х320 | 56 | 54/16 | Да |
| 103и | ТМ | г. Искитим, ул. Пушкина | 10/0,4 | 1х560 1х630 | 51 | 18/14 | Да |
| 104и | ТМ | г. Искитим, ул. Пушкина (больница) | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 66 | 12/8. | Да |
| 105и | ТМ | г. Искитим, территория рынка | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 25 | 6/18. | Да |
| 106и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х250 | 67 | 2/22. | Да |
| 107и | ТМ | г. Искитим, ул. Комсомольская | 10/0,4 | 2х250 | 48 | 25/1. | Да |
| 108и | ТМ | г. Искитим, ул. К.Маркса | 10/0,4 | 1х630 1х400 | 24 | 39/42. | Да |
| 109и | ТМ | г. Искитим, ул.Пушкина | 10/0,4 | 2х400 | 23 | 23/25. | Да |
| 110и | ТМ | г. Искитим, ул. Барнаульская | 10/0,4 | 400 | 47 | 32 | Да |
| 111и | ТМ | г. Искитим, пр. Юбилейный | 10/0,4 | 2х630 | 45 | 16/6. | Да |
| 112и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х1000 | 61 | 5/32. | Да |
| 113и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 60 | 22/42. | Да |
| 114и | ТМ | г. Искитим, ул. Трудовая | 10/0,4 | 2х400 | 66 | 15/5. | Да |
| 115и | ТМ | г. Искитим, ул.Кошевого | 10/0,4 | 250 | 46 | 93 | Нет |
| 116и | ТМ | г. Искитим, напротив ул.Речная 4 | 10/0,4 | 630 | 62 | 27 | Да |
| 117и | ТМ | г. Искитим, Шмидта 27 | 10/0,4 | 400 | 62 | 92 | Нет |
| 118и | ТМ | г. Искитим, ул.Цементная | 10/0,4 | 400 | 61 | 43 | Да |
| 119и | ТМ | г. Искитим, ул. Радиаторная | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 40 | 14/29. | Да |
| 120и | ТМ | г. Искитим, ул. Л.Чайкиной | 10/0,4 | 630 | 40 | 14 | Да |
| 121и | ТМ | г. Искитим, ул.Черепановская | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 35 | 23/49. | Да |
| 122и | ТМ | г. Искитим, ул. Комсомольская | 10/0,4 | 2х630 | 37 | 4/29. | Да |
| 123и | ТМ | г. Искитим, ул. Канатная | 10/0,4 | 1х160 1х250 | 66 | 35/18. | Да |
| 124и | ТМ | г. Искитим, ул. Энгельса | 10/0,4 | 2х400 | 60 | 15/4. | Да |
| 125и | ТМ | г. Искитим, ул.Коммунистическая | 10/0,4 | 400 | 61 | 30 | Да |
| 126и | ТМ | г. Искитим, ул. Маркса | 10/0,4 | 2х250 | 35 | 23/7. | Да |
| 127и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 35 | 27/54. | Да |
| 128и | ТМ | г. Искитим, ул. Прорабская | 10/0,4 | 2х400 | 35 | 10/15. | Да |
| 129и | ТМ | г. Искитим, ул.Береговая | 10/0,4 | 1х250 1х400 | 59 | 27/33. | Да |
| 130и | ТМ | г. Искитим, ул. Маркса | 10/0,4 | 2х400 | 41 | 12/46. | Да |
| 131и | ТМ | г. Искитим, ул.Тургенева | 10/0,4 | 400 | 37 | 22 | Да |
| 132и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 250 | 35 | 53 | Да |
| 133и | ТМ | г. Искитим, ул. Прорабская | 10/0,4 | 2х250 | 36 | 10/8. | Да |
| 134и | ТМ | г. Искитим, м-н Шипуновский | 10/0,4 | 250 | 56 | 15 | Да |
| 135и | ТМ | г. Искитим, Станционная | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 62 | 14/44. | Да |
| 136и | ТМ | г. Искитим, ул. Партизанская | 10/0,4 | 250 | 51 | 125 | Нет |
| 137и | ТМ | г. Искитим, пер. Южный | 10/0,4 | 400 | 59 | 12 | Да |
| 138и | ТМ | г. Искитим, ул.Комсомольская | 10/0,4 | 250 | 59 | 14 | Да |
| 139и | ТМ | г. Искитим, ул. Маркса | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 37 | 24/41. | Да |
| 140и | ТМ | г. Искитим, ул.Комсомольская | 10/0,4 | 400 | 56 | 18 | Да |
| 141и | ТМ | г. Искитим, м-н Центральный | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 61 | 19/25. | Да |
| 142и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 1х400 1х315 | 54 | 9/18. | Да |
| 143и | ТМ | г. Искитим, ул. Советская | 10/0,4 | 320 | 56 | 48 | Да |
| 144и | ТМ | г. Искитим, Северный (школа №2) | 10/0,4 | 2х1000 | 40 | 12/27. | Да |
| 145и | ТМ | г. Искитим, ул. Известковая | 10/0,4 | 250 | 30 | 64 | Нет |
| 146и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 47 | 20/36. | Да |
| 147и | ТМ | г. Искитим, Парк Коротеева со стороны ул.Пушкина | 10/0,4 | 2х400 | 34 | 27/13. | Да |
| 148и | ТМ | г. Искитим, ул.Советская | 10/0,4 | 1х160 1х200 | 51 | 52/3. | Да |
| 149и | ТМ | г. Искитим, ул. Пушкина | 10/0,4 | 400 | 52 | 36 | Да |
| 150и | ТМ | г. Искитим, м-н Центральный | 10/0,4 | 560 | 55 | 24 | Да |
| 151и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 400 | 55 | 26 | Да |
| 152и | ТМ | г. Искитим, м-н Центральный | 10/0,4 | 400 | 48 | 25 | Да |
| 153и | ТМ | г. Искитим, п-кт Юбилейный | 10/0,4 | 1х315 1х400 | 51 | 11/11. | Да |
| 154и | ТМ | г. Искитим, п-кт Юбилейный | 10/0,4 | 400 | 50 | 35 | Да |
| 155и | ТМ | г. Искитим, ул.Литейная | 10/0,4 | 1х400 1х320 | 51 | 6/7. | Да |
| 156и | ТМ | г. Искитим, ул.Сведлова | 10/0,4 | 2х400 | 42 | 7/12. | Да |
| 157и | ТМ | г. Искитим, ул.Мичурина | 10/0,4 | 250 | 36 | 53 | Да |
| 158и | ТМ | г. Искитим, ул.Кооперативная | 10/0,4 | 250 | 36 | 59 | Да |
| 159и | ТМ | г. Искитим, Шевченко | 10/0,4 | 250 | 30 | 59 | Да |
| 160и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 30 | 31/30. | Да |
| 161и | ТМ | г. Искитим, Правобережная | 10/0,4 | 250 | 30 | 31 | Да |
| 162и | ТМ | г. Искитим, ул.Коротеева | 10/0,4 | 2х400 | 47 | 23/5. | Да |
| 163и | ТМ | г. Искитим, пер.Ермака | 10/0,4 | 250 | 37 | 76 | Нет |
| 164и | ТМ | г. Искитим, ул.Больничная | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 28 | 3/8. | Да |
| 165и | ТМ | г. Искитим, ул. Советская | 10/0,4 | 2х400 | 28 | 42/32. | Да |
| 166и | ТМ | г. Искитим, ул.Вокзальная | 10/0,4 | 2х400 | 48 | 3/7. | Да |
| 167и | ТМ | г. Искитим, кв-л Березняки | 10/0,4 | 400 | 68 | 19 | Да |
| 168и | ТМ | г. Искитим, Шипуновский квартал | 10/0,4 | 1х160 1х250 | 27 | 37/1. | Да |
| 169и | ТМ | г. Искитим, ул.Заречная | 10/0,4 | 1х160 1х250 | 46 | 5/30. | Да |
| 170и | ТМ | г. Искитим, ул.Заречная | 10/0,4 | 160 | 47 | 26 | Да |
| 171и | ТМ | г. Искитим, ул.Школьная | 10/0,4 | 630 | 42 | 72 | Нет |
| 172и | ТМ | г. Искитим, ул.Спортивная | 10/0,4 | 250 | 28 | 69 | Нет |
| 173и | ТМ | г. Искитим, пер.Киевский | 10/0,4 | 400 | 28 | 56 | Да |
| 174и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 1х400 1х560 | 34 | 27/23. | Да |
| 175и | ТМ | г. Искитим, Солнечный ж/м | 10/0,4 | 2х400 | 23 | 53/59. | Да |
| 176и | ТМ | г. Искитим, ул.Целинная | 10/0,4 | 1х400 1х320 | 41 | 12/30. | Да |
| 177и | ТМ | г. Искитим, пер.Казахский | 10/0,4 | 630 | 39 | 28 | Да |
| 178и | ТМ | г. Искитим, Котовского | 10/0,4 | 2х400 | 37 | 16/14. | Да |
| 179и | ТМ | г. Искитим, ул. Советская | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 41 | 11/34. | Да |
| 180и | ТМ | г. Искитим, ул.Лесосплава | 10/0,4 | 1х160 1х250 | 28 | 18/13. | Да |
| 181и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х630 | 36 | 21/24. | Да |
| 182и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 51 | 34/2. | Да |
| 183и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 250 | 59 | 30 | Да |
| 184и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 60 | 26/27. | Да |
| 185и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х630 | 43 | 15/30. | Да |
| 186и | ТМ | г. Искитим, ул.Ломоносова | 10/0,4 | 2х1000 | 45 | 16/11. | Да |
| 187и | ТМ | г. Искитим, ул.Коммунистическая | 10/0,4 | 1х400 1х320 | 36 | 3/16. | Да |
| 188и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х160 | 34 | 2/19. | Да |
| 189и | ТМ | г. Искитим, ул.Базарная | 10/0,4 | 2х400 | 35 | 12/8. | Да |
| 190и | ТМ | г. Искитим, ул.Набережная | 10/0,4 | 2х400 | 27 | 1/1. | Да |
| 191и | ТМ | г. Искитим, п-кт Юбилейный | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 33 | 17/13. | Да |
| 192и | ТМ | г. Искитим, п-кт Юбилейный | 10/0,4 | 2х400 | 35 | 21/50. | Да |
| 193и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х630 | 68 | 5/2. | Да |
| 194и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х400 | 31 | 25/22. | Да |
| 195и | ТМ | г. Искитим, Солнечный ж/м | 10/0,4 | 2х320 | 27 | 3/10. | Да |
| 196и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 30 | 58/32. | Да |
| 197и | ТМ | г. Искитим, ул.Шипуновская | 10/0,4 | 160 | 49 | 17 | Да |
| 198и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х630 | 25 | 2/13. | Да |
| 199и | ТМ | г. Искитим, 2-я Бакинская | 10/0,4 | 100 | 21 | 29 | Да |
| 200и | ТМ | г. Искитим, Радищева | 10/0,4 | 250 | 25 | 33 | Да |
| 201и | ТМ | г. Искитим, Элеваторная | 10/0,4 | 160 | 26 | 34 | Да |
| 202и | ТМ | г. Искитим, Советская | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 25 | 2/20. | Да |
| 203и | ТМ | г. Искитим, Молдавская | 10/0,4 | 2х400 | 25 | 38/28. | Да |
| 204и | ТМ | г. Искитим, Революции | 10/0,4 | 400 | 51 | 18 | Да |
| 205и | ТМ | г. Искитим, ул.Целинная | 10/0,4 | 2х400 | 65 | 12 | Да |
| 206и | ТМ | г. Искитим, м-н Подгорный | 10/0,4 | 2х400 | 24 | 10/64. | Да |
| 207и | ТМ | Искитим, Матросово | 10/0,4 | 2х250 | 24 | 12/25. | Да |
| 208и | ТМ | г. Искитим, ж/м Западный | 10/0,4 | 160 | 24 | 21 | Да |
| 209и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х400 | 24 | 12/6. | Да |
| 210и | ТМ | г. Искитим, ул.Набережная | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 59 | 29 | Да |
| 211и | ТМ | г. Искитим, ул.Береговая | 10/0,4 | 160 | 35 | 80 | Нет |
| 212и | ТМ | г. Искитим, Нагорная | 10/0,4 | 2х400 | 22 | 42/36. | Да |
| 213и | ТМ | г. Искитим, Гагарина | 10/0,4 | 1х250 1х320 | 22 | 5/14. | Да |
| 214и | ТМ | г. Искитим, Центральная | 10/0,4 | 2х400 | 22 | 27 | Да |
| 215и | ТМ | г. Искитим, Нагорная | 10/0,4 | 400 | 22 | 16 | Да |
| 216и | ТМ | г. Искитим, Центральная | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 22 | 12/7. | Да |
| 217и | ТМ | г. Искитим, Центральная | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 22 | 7/29. | Да |
| 218и | ТМ | г. Искитим, Нагорная | 10/0,4 | 2х630 | 22 | 1/18. | Да |
| 219и | ТМ | г. Искитим, Центральная | 10/0,4 | 2х1000 | 22 | 1/2. | Да |
| 220и | ТМ | г. Искитим, ул.Барнаульская | 10/0,4 | 250 | 21 | 20 | Да |
| 221и | ТМ | г. Искитим, ул.Карьер Цемзавода | 10/0,4 | 250 | 20 | 21 | Да |
| 222и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 63 | 52/35. | Да |
| 223и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х400 | 54 | 19/35. | Да |
| 224и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х630 | 47 | 10/30. | Да |
| 225и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х560 1х630 | 44 | 13/15. | Да |
| 226и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х630 | 43 | 12/29. | Да |
| 227и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х560 1х630 | 43 | 8/2. | Да |
| 228и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х630 | 47 | 21/33. | Да |
| 229и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 42 | 28/27. | Да |
| 230и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 2х630 | 51 | 24/9. | Да |
| 231и | ТМ | г. Искитим, м-н Южный | 10/0,4 | 1х400 1х250 | 53 | 78/43. | Да |
| 232и | ТМ | г. Искитим, Обская | 10/0,4 | 160 | 46 | 34 | Да |
| 233и | ТМ | г. Искитим, ж/м Западный | 10/0,4 | 250 | 17 | 11 | Да |
| 234и | ТМ | г. Искитим, территория поликлиники №1 | 10/0,4 | 2х630 | 16 | 16/6. | Да |
| 235и | ТМ | г. Искитим, ж/м Западный | 10/0,4 | 250 | 17 | 4 | Да |
| 55иа | ТМ | г. Искитим, ул. Киевская | 10/0,4 | 160 | 38 | 11 | Да |
| 20и | ТМ | г. Искитим, в районе НЗИВ | 10/0,4 | 320 | 43 |  |  |
| 236и | ТМ | г. Искитим, п.Синтез | 10/0,4 | 63 | 3 | 5 | Да |
| 238и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 160 | 3 | 2 | Да |
| 237и | ТМ | г. Искитим, Трудовая | 10/0,4 | 2х160 | 3 | 13/9. | Да |
| 239и | ТМ | г. Искитим, м-н Индустриальный | 10/0,4 | 2х250 | 2 | 16/11. | Да |
| 240и | ТМ | г. Искитим, ул.Молдавская | 10/0,4 | 160 | 2 | 15 | Да |
| 241и | ТМ | г. Искитим, ул.Озерная | 10/0,4 | 160 | 2 | 20 | Да |
| ТП 10/0,4 кВ № 73-7 г. Искитим | ТМ | г. Искитим, ул.Линейная | 10/0,4 | 2х250 | 1 | 40/50 | Да |
| ТП 10 кВ 73-5 | ТМ | г. Искитим, ж/м Западный | 10/0,4 | 2х160 | 1 | 8/4. | Да |

По данным филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» полезный отпуск за 9 месяцев 2024 – 305957085 кВт*ч, в том числе по индивидуальным жилым домам 19239500 кВт*ч.

Таблица 3.4.5 – Отпуск электроэнергии в сеть и из сети

| Отпуск в сеть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 236,538 | - | - | 236,538 | - |
| Отпуск из сети |  |  |  |  |
| Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 210,630 | - | - | 210,630 | - |

Таблица 3.4.6 – результаты производственной деятельности

| Наименование филиала | Отпуск в сеть, млн кВт*ч | Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО, млн кВт*ч | Потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн кВт*ч | % |
| филиал ЧерЭС | 236,538 | 210,630 | 25,909 | 10,95 |

Таблица 3.4.7 – Сведения по загрузке трансформаторов на ПС 35-110 кВ, МВА

| № п/п | Наименование ЦП | Мощность, МВА | Резерв/дефицит, МВА |  | Статус ЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт+ТУ |  |
| 1 | Искитимская | 2х40 | 2,53 | 2,53 | открыт |
| 2 | Новая | 2х25 | 11,54 | 11,54 | открыт |

Объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, составляет 100%.

По данным филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» и по индивидуальным жилым домам установлено: 7202 прибора учета, прочие -1686 приборов учета

Основным условием бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения является их надежное и бесперебойное электроснабжение.

В соответствии с требованиями ПУЭ, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации

- в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории (категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта):

Электро-приемники первой категории– электро-приемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Электроприемники второй категории– электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Приоритетом при определении социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения сельского поселения, в отношении которых разработаны мероприятия по повышению надежности электроснабжения, пользуются объекты первой категории (перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей) и первой особой категории надежности электроснабжения (бесперебойная работа которых необходима для предотвращения угрозы жизни людей), к которым относится большинство объектов здравоохранения сельского поселения.

Надежность работы систем электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения зависит от надежности работы ее отдельных элементов. При этом отказ в работе одного элемента не должен приводить к прекращению работоспособности всей системы, что может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, дисбаланс сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Важным фактором в обеспечении бесперебойного электроснабжения указанных выше объектов является наличие технической возможности перевода электрических нагрузок на резервный источник питания в случае повреждения на основном вводе.

Резервирование осуществляется обеспечением электроэнергией от двух и более независимых взаимно резервирующих источников электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ и установкой устройств автоматического ввода резерва.

Достижение поставленной цели Программы возможно путем реализации следующих задач:

- повышения категории надежности электроснабжения потребителей электроэнергии, в целях обеспечения резервирования и исключения влияния технологических нарушений в сетях 220, 110, 10 (6) и 0,4 кВ на работу объектов;

- усиления схем распределительных сетей 10 и 0,4 кВ посредством замены существующих и прокладки дополнительных кабельных линий для увеличения их пропускной способности;

- реконструкции распределительных и трансформаторных подстанций с установкой современного микропроцессорного оборудования;

установки устройств автоматического ввода резерва, быстродействующих АВР для автоматического перевода на резервные источники электроснабжения с сокращением времени переключений.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов; - последствиям (включая возможную гибель людей).

По данным Искитимского городского РЭС показатели надежности за 2023 год представлены в таблице ниже.

Таблица 3.4.8 – Показатели надежности поставляемого ресурса по данным Искитимского городского РЭС

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во повреждений на сетях | ед. | 44 |
| 2 | Средняя продолжительность устранения повреждений на электросетях | ч. мин | 1 ч 54 мин |
| 3 | кол-во повреждений на источнике | ед. | 20 |
| 4 | Средняя продолжительность устранения аварий на источнике электроэнергии | ч. мин | 1 ч 56 мин |

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

• отклонение напряжения от своего номинального значения;

• колебания напряжения от номинала;

• не синусоидальность напряжения;

• не симметрия напряжений;

• отклонение частоты от своего номинального значения;

• длительность провала напряжения;

• импульс напряжения;

• временное перенапряжение.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

• допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энерго-снабжающих, энерго-бытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

• срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

К негативному физическому воздействию на окружающую среду системы эл. снабжения относится вредное воздействие шума, тепловое воздействие, вибрации, ионизирующего излучения, электрических, электромагнитных, магнитных полей и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства компонентов окружающей среды, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.

Помимо факторов непосредственного влияния электричества на окружающую среду, можно отметить также нанесение вреда экологии в результате возникновения аварийных ситуаций, которые сопровождаются загрязнением окружающей среды вредными веществами, применяемыми в электроустановках. Одним из наиболее характерных примеров можно привести повреждение силового масляного трансформатора на открытом распределительном устройстве подстанции, которое сопровождается попаданием трансформаторного масла на почву.

Согласно приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 16 апреля 2024 года №78-ЭЭ/НПА «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Новосибирской области на 2024 год» тарифы на электрическую энергию представлены в таблице ниже.

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 29 ноября 2023 года «413-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2024 год».

3.5. Характеристика состояния и проблем в системе газоснабжения

Источником газоснабжения г. Искитим является ГРС Черепановского цементного завода, расположенная в северо – восточной части города. Подача природного газа на ГРС осуществляется по магистральному газопроводу – отводу Ду 300 мм. Максимальная производительность ГРС 101000 тыс. куб. м/час, перспективная – 156993 тыс. куб. м/час. Давление на выходе Р≤0,6 МПа.

В настоящее время в г. Искитим природный газ используется на промышленных предприятиях для технологических нужд и на отопление. Часть населения использует природный газ в жилых домах индивидуальной застройки для приготовления пищи, горячей воды и нужд отопления. В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Низшая теплотворная способность природного газа составляет 7990 ккал/куб. м.

Распределение газа по городу производится от ГРС до газорегуляторных пунктов и промышленных и коммунально – бытовых потребителей.

Согласно генеральному плану г. Искитима перечень существующих ГРП представлен в таблице ниже.

Таблица 3.5.1 - Существующие ГРП на территории г. Искитима

| Наименование | Часовой расход | Фактический адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие ГРП |  |  |  |
| ГРП-1 | 1300 | ул. Подгорная, Джамбула |  |
| ГРП-2 | 155 | ул. Канатная |  |
| ГРП-3 | 400 | пер. Казачий |  |
| ГРП-4 | 309 |  | нас№45№75№44№ 110,№117,№113,№111 |
| ГРП-5 | 1300 | ул. Боровая |  |
| ГРП-6 | 155 | Ул. Береговая "зареч.2 оч" |  |
| ГРП-7 | 250 | Ул.Береговая (Солнечный) |  |
| ГРП-8 | 400 | Ул. Береговая (нас.) |  |
| ГРП-9 | 500 |  | №107,№101 |
| ГРП-10 | 156 | ж/м. Набережный |  |
| ГРП-11 | 260 |  |  |
| ГРП-12 | 325 |  |  |
| ГРП-13 | 325 |  |  |
| ГРП-14 | 250 | ул. Набережная |  |
| ГРП-15 | 400 | ул. Набережная, Декабристов |  |
| ГРП-16 | 80 | инд. |  |
| ГРП-17 | 562 | ул. Лермонтова |  |
| ГРП-18 | 339 | ул. Совхозная |  |
| ГРП-19 | 1095 | ул. Молодежная |  |
| ГРП-20 | 97 |  | ГРУ1+№21 (97+30=127) |
| ГРП-21 | 266 | ул. Болотная |  |
| ГРП-22 | 400 | ул. Щедрина |  |
| ГРП-23 | 400 | ул. Чайковского |  |
| ГРП-24 | 400 | Ул. Белинского |  |
| ГРП-25 | 400 | ул. Украинская |  |
| ГРП-26 | 400 | ул. Украинская |  |
| ГРП-27 | 250 | ул.К. Маркса 43 |  |
| ГРП-28 | 250 | ул.К. Маркса 51 |  |
| ГРП-29 | 250 | ул. Радищева |  |
| ГРП-30 | 700 | Нов. м/р-н |  |
| ГРП-31 | 700 | Нов. м/р-н |  |
| ГРП-32 | 230 | р-н Спорткомплекса | №21 |
| ГРП-33 | 155 | м/р Южный 9 | ГРУ-33 |
| ГРП-34 | 450 | м/р Южный 37 | ГРУ-33/1 |
| ГРП-35 | 230 |  |  |
| ГРП-36 | 230 |  |  |
| ГРП-37 | 180 |  | №27 |
| ГРП-38 | 365 |  | №91+№182 (365+53=418) |
| ГРП-39 | 949 | ул. Коммунистическая |  |
| ГРП-40 | 1460 | ул. Крупской |  |
| ГРП-41 | 1314 | ул. Заводская |  |
| ГРП-42 | 438 | ул. Советская 25 | №108, №109, №115 (438+23=461) |
| ГРП-43 | 1405 | ул. Светлая |  |
| ГРП-44 | 80 | Ул. Больничная | №112 (80+20=100) |
| ГРП-45 | 194 | ГРУ Центральный р-н |  |
| ГРП-46 | 46 | ГРУ Центральный р-н |  |
| ГРП-47 | 51 | ГРУ Центральный р-н |  |
| ГРП-48 | 61 | ГРУ Центральный р-н | №92 (51+10=61) |
| ГРП-49 | 180 | ГРУ Центральный р-н |  |
| ГРП-50 | 250 |  | 1дом, №64, №90 (250+40=290) |
| ГРП-51 | 367 | ул.Садовая | №40 |
| ГРП-52 | 420 | ул. Терешковой | №38 |
| ГРП-53 | 500 | ул. Октябьская |  |
| ГРП-54 | 650 | пер. Рабочий | №78 (447) |
| ГРП-55 | 805 | ул. Известковая |  |
| ГРП-56 | 80 | Шипуновский м-он |  |
| ГРП-57 | 90 | Шипуновский м-он |  |
| ГРП-58 | 250 |  |  |
| ГРП-59 | 254 |  | №42, №41 (194+60=254) |
| ГРП-60 | 100 |  |  |
| ГРП-61 | 100 |  |  |
| ГРП-62 | 17 |  |  |
| ГРП-63 | 12 |  |  |

Согласно утвержденному проекту «Об актуализации схемы газоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2022 год с перспективой до 2030 года» на балансе и обслуживании газораспределительных организаций на рассматриваемой территории находятся газовые сети (244,07км), газорегуляторные пункты (ГРП) 59 шт., газорегуляторные пункты шкафного типа (ШРП) 16 шт.

Схема распределения газа по г. Искитим трехступенчатая и состоит из газопроводов высокого давления от ГРС до газораспределительных пунктов (ГРП/ШРП), газопроводов среднего давления от ГРП до ШРП по территории населенных пунктов и газопроводов низкого давления от ШРП до потребителей.

В настоящее время газоснабжение г. Искитима природным газом осуществляется от существующей газораспределительной станции Чернореченский цементный завод с рабочим давлением на выходе 0,6 МПа.

Таблица 3.5.2 - Характеристики проектируемых пунктов редуцирования газа

| Номер | Адрес | Расчетная производи-тельность, м3/ч | Давление газа, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на входе | на выходе |
| ГРП мкр. Молодежный | г.Искитим, мкр. Молодежный | 36,79 | 362,98 | 2,80 |
| ГРП пр.7 | г.Искитим, ул. Молодежная | 665,87 | 405,94 | 2,80 |
| ГРП пр.8 | г.Искитим, ул. Озерная | 487,79 | 408,84 | 2,80 |
| ГРПШпр.111 | г.Искитим | 106,02 | 319,82 | 2,80 |
| ГРПШпр.284 | г.Искитим, ул. Заводская справа от д.46 | 673,37 | 228,83 | 2,80 |
| ГРПШпр.285 | г.Искитим, ул. Советская рядом с д.361 | 297,07 | 444,75 | 2,80 |
| ГРПШпр.286 | г.Искитим, ул. Казарма 60 км | 44,18 | 322,15 | 2,80 |
| ГРПШпр.287 | г.Искитим, ул. Радиаторная напротив д.27 | 172,92 | 391,69 | 2,80 |
| ПРГ | г.Искитим, ул.Саратовская | 184,22 | 314,38 | 2,80 |
| ПРГ | г.Искитим, ул. Большевистская | 826,96 | 297,98 | 2,80 |
| ПРГ | г.Искитим, ул Нагорная | 30,04 | 325,41 | 2,80 |
| ГРПШпр.303 | г.Искитим, ул. Казарма 65 км напротив д.4 | 41,74 | 319,91 | 2,80 |
| ГРПШпр.302 | г.Искитим, ряд 32 напротив д.74 | 46,62 | 335,55 | 2,80 |
| ГРПШпр.288 | г.Искитим, ул. Лизы Чайкиной рядом с д.19 | 373,21 | 399,91 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Березка" | г.Искитим | 280,00 | 304,37 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Зеленый луг" | г.Искитим | 190,00 | 306,03 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Связист" | г.Искитим | 176,00 | 402,19 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Цементник" | г.Искитим | 286,00 | 359,55 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Дружба" | г.Искитим | 83,00 | 361,10 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Строитель" | г.Искитим | 239,00 | 352,83 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Мебельщик" | г.Искитим | 107,00 | 313,54 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Садовод" | г.Искитим | 146,00 | 362,67 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Зеленый бор" | г.Искитим | 849,00 | 422,58 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Культура" | г.Искитим | 320,00 | 397,95 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Рябинка" | г.Искитим | 190,00 | 387,53 | 2,80 |
| ПРГ СНТ (ПСК переименован в 2024г.) "Березка" | г.Искитим | 111,00 | 348,58 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Садовое общество-2" | г.Искитим | 173,20 | 311,62 | 2,80 |
| ПРГ СНТ Железобетон | г.Искитим | 37,00 | 312,91 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Шиферник" | г.Искитим | 86,00 | 313,97 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Металлист–1" | г.Искитим | 86,00 | 315,67 | 2,80 |
| ПРГ СНТ "Виктория" | г.Искитим | 232,00 | 320,26 | 2,80 |
| ПРГ ТСН "Березка-2" | г.Искитим | 194,00 | 326,57 | 2,80 |

Таблица 3.5.3 - Сводные характеристики предусматриваемых к строительству новых и реконструкции существующих газопроводов на территории МО

| № п.п. | Мероприятие | Протяженность газопроводов, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкого давления | Среднего давления | Высокого давления 2 категории | Высокого давления 1 категории | Всего |
| 1 | Строительство, в т.ч.: | 30 341 | 146 | 24 282 | - | 54 769 |
| 1.1 | подземные | 12 810 | 146 | 24 282 | - | 37 238 |
| 1.2 | надземные | 17 531 | - | - | - | 17 531 |
| 2 | Реконструкция, в т.ч.: | 22 750 | - | 4 172 | - | 26 922 |
| 2.1 | подземные | 7 636 | - | 4 172 | - | 11 808 |
| 2.2 | надземные | 15 114 | - | - | - | 15 114 |
| 3 | Всего, в т.ч.: | 53091 | 146 | 28 454 | - | 81 691 |
| 3.1 | подземные | 20 446 | 146 | 28 454 | - | 49 046 |
| 3.2 | надземные | 32 645 | - | - | - | 32 645 |

Годовые и максимальные часовые расходы газа существующих и перспективных потребителей города Искитима по данным проекта «Об актуализации схемы газоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2022 год с перспективой до 2030 года» представлены в таблице 3.5.4

Таблица 3.5.4 - Годовые и максимальные часовые расходы газа существующих и перспективных потребителей города Искитима

| № п.п. | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Тип потребителя | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годовое, тыс. м³ | Максимальное часовое, м³/ч |
| 1 | ООО "Кедр" | г. Искитим, ул. Прорабская 14б | прочие |  | 30,00 |
| 2 | ООО "Термолэнд" | г. Искитим, п. Ложок, ул. Центральная 24/13 | прочие |  | 600,00 |
| 3 | ОАО "НКУ" ПЛК | г. Искитим, п. Ложок, ул. Центральная 24. | прочие |  | 1 200,00 |
| 4 | Тепличный комплекс ИПТПО | г. Искитим, п. Ложок, ул. Центральная 15 | прочие |  | 180,00 |
| 5 | "Прогресс" ООО (м.р-н Ложок) | г. Искитим, п. Ложок, ул. Саратовская,1г/9 | прочие |  | 6 255,00 |
| 6 | Новосибирское карьероуправление | г. Искитим, ул. Театральная | прочие |  | 1 200,00 |
| 7 | ЮМПЗ ООО (865) | г. Искитим | прочие |  | 3 017,00 |
| 8 | Сибрегионгаз ЗАО (853) | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 9 | Котельная металлопрокатного завода | г. Искитим, ул. Заводская | прочие |  | 250,00 |
| 10 | Астафьев В.Г. | г. Искитим | прочие |  | 3,00 |
| 11 | ОАО "Вторчермет" | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 12 | ЗАО "УСПХ" | г. Искитим | прочие |  | 95,00 |
| 13 | ОАО "Искитимизвесть" (2-ая площадка) | г. Искитим | прочие |  | 3 000,00 |
| 14 | Административное здание Факел | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 15 | Блочно-модульная котельная | г. Искитим | прочие |  | 36,00 |
| 16 | Воскресная школа | г. Искитим | прочие |  | 10,00 |
| 17 | ООО "Монолит" | г. Искитим | прочие |  | 4,00 |
| 18 | Швенк А.А. | г. Искитим | прочие |  | 8,00 |
| 19 | Калячкина Е.И. | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 20 | Очистные сооружения | г. Искитим | прочие |  | 300,00 |
| 21 | ООО "Возрождение" | г. Искитим | прочие |  | 936,00 |
| 22 | Профилакторий АО «НЗИВ» | г. Искитим | прочие |  | 100,00 |
| 23 | Котельная (КН 54:33:040802:284) | г. Искитим | прочие |  | 5 988,00 |
| 24 | Скобликов Н.И. | г. Искитим | прочие |  | 10,00 |
| 25 | Бельков Ю.Л. | г. Искитим | прочие |  | 20,00 |
| 26 | ООО "Сибин" Административное здание | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 27 | ООО "Проект-Строй" | г. Искитим | прочие |  | 398,00 |
| 28 | ООО "Курс" | г. Искитим | прочие |  | 51,00 |
| 29 | Лисенков | г. Искитим | прочие |  | 10,00 |
| 30 | ЗАО "Сибин" | г. Искитим | прочие |  | 16,00 |
| 31 | Яковлев А.Г. | г. Искитим | прочие |  | 28,00 |
| 32 | Копылов В.Н. ПетьковД.Д.Липина Ю.Г. КондратенкоВ.И. | г. Искитим | прочие |  | 22,00 |
| 33 | ООО "ИТ Синтез" | г. Искитим | прочие |  | 37,00 |
| 34 | Хориков С.Н. | г. Искитим | прочие |  | 50,00 |
| 35 | Ильин Д.Н. | г. Искитим | прочие |  | 12,00 |
| 36 | Сычев В.Д. | г. Искитим | прочие |  | 15,00 |
| 37 | ООО "ФСП ОХЗ" | г. Искитим | прочие |  | 171,00 |
| 38 | Щеглов | г. Искитим | прочие |  | 20,00 |
| 39 | Таранов Е.В. | г. Искитим | прочие |  | 15,80 |
| 40 | Спортивно оздоровительный комплекс | г. Искитим | прочие |  | 684,00 |
| 41 | ООО "Развитие" | г. Искитим | прочие |  | 242,00 |
| 42 | 2-ая площадка АО «НЗИВ» | г. Искитим, Промзона АО «НЗИВ» | прочие |  | 1 500,00 |
| 43 | Центр торгово-бытового обслуживания | г. Искитим | прочие |  | 16,00 |
| 44 | площадь Базарная д.1 | г. Искитим | прочие |  | 22,20 |
| 45 | МУП "ЦПАТАП" | г. Искитим | прочие |  | 327,00 |
| 46 | Крытый рынок Искитимского райпо | г. Искитим | прочие |  | 19,00 |
| 47 | ООО "Сибцемремонт" Административное здание | г. Искитим | прочие |  | 71,00 |
| 48 | Вечный огонь | г. Искитим | прочие |  | 10,00 |
| 49 | Костюков М.Ю. | г. Искитим | прочие |  | 3,00 |
| 50 | Столярова Д.А. | г. Искитим | прочие |  | 19,00 |
| 51 | Кирзавод | г. Искитим | прочие |  | 80,00 |
| 52 | База Отдыха | г. Искитим | прочие |  | 80,00 |
| 53 | ООО "Континент" | г. Искитим, ул. Прорабская 3а (кад. Номер 54:33:070204:06801; 54:33:07204:0011:06801) | прочие |  | 22,00 |
| 54 | Производственные здания (ИП Крючков Н.П.) | г. Искитим | прочие |  | 60,00 |
| 55 | ООО " Трансинерт" | г. Искитим, ул. Прорабская | прочие |  | 20,00 |
| 56 | Черепановское ДРСУ | г. Искитим | прочие |  | 70,00 |
| 57 |  | г. Искитим, Рабочая улица 15 | прочие |  | 2,00 |
| 58 | ООО "Сибцемремонт" РСУ | г. Искитим, ул. Коммунистическая 44а | прочие |  | 30,00 |
| 59 | КРОКМАРТ-МСК ООО | г. Искитим, ул. Мостовая, д. 1 | прочие |  | 168,00 |
| 60 | ООО "УКАД" (Мебельная ф-ка) | г. Искитим, ул. Чкалова 3 | прочие |  | 120,00 |
| 61 | Магазин | г. Искитим, ул. Садовая | прочие |  | 50,00 |
| 62 | Дериглазов Сергей Леонтьевич | г. Искитим, ул. Вокзальная, д. 4 | прочие |  | 56,00 |
| 63 | ЗАО Региональные электрические сети | г. Искитим, ул. Свердлова,33 | прочие |  | 38,00 |
| 64 | Обрезанов А.С. | г. Искитим, ул. Канатная | прочие |  | 12,00 |
| 65 | Вендерский А.А. | г. Искитим, ул. Канатная | прочие |  | 6,00 |
| 66 | Ставский С.Г. | г. Искитим, ул. Канатная 2а | прочие |  | 16,00 |
| 67 | ООО "ССК Пирамида" | г. Искитим, ул. Канатная, 22а | прочие |  | 77,00 |
| 68 | ООО "ДЛ+" | г. Искитим, ул. Пушкина 81 | прочие |  | 20,00 |
| 69 | ООО "Лесстройторг" | г. Искитим, ул. Калинина 11 к1 | прочие |  | 20,00 |
| 70 | ООО "Скорпион" | г. Искитим, ул. Калинина | прочие |  | 20,00 |
| 71 | РОСТО "ДОСААФ" | г. Искитим, ул. Лесосплава,1а | прочие |  | 84,00 |
| 72 | ООО "ХИВАЛГРИ" | г. Искитим, ул. Прорабская 14а | прочие |  | 41,00 |
| 73 | Завод искусственного волокна (НЗИВ) Новосибирский ФГУП | г. Искитим, ст. Ложок Зап-Сиб ж/дмкрн. Южный д.101 | прочие |  | 9 300,00 |
| 74 | Кочнева Н.Н. | г. Искитим, ул. Молдавская 5 | прочие |  | 8,80 |
| 75 | Кочнева | г. Искитим, 633204, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 5 | прочие |  | 10,00 |
| 76 | Школа №6 | г. Искитим, ул. Гоголя 24 | комбыт |  | 12,00 |
| 77 | Магазин (Полтавцев Д.Н.) | г. Искитим, ул. Индустриальный м-он 52б | прочие |  | 19,60 |
| 78 | ООО "Возрождение" | г. Искитим, ул. Молдавская 45а/8 | стройиндустрия |  | 150,00 |
| 79 | "Православный приход Кафедрального Собора во имя святителя Николая г. Искитима" | г. Искитим, ул. Коллективная 1 | прочие |  | 6,00 |
| 80 | Хомутов | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Юбилейная, д. 40 | прочие |  | 13,44 |
| 81 | ЗАО "Клиника Санитас" | г. Искитим, ул. Молдавская 50 | прочие |  | 20,00 |
| 82 | Ростов А.С. | г. Искитим, ул. Мостовая 1Б | прочие |  | 14,00 |
| 83 | Спортивно-оздоровительный комплекс | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Больничная, д. 42 | прочие |  | 15,00 |
| 84 | Отроков А.В. | г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 1б/2 | прочие |  | 10,75 |
| 85 | Савельев И.В | г. Искитим, ул. Молдавская 48 | прочие |  | 10,75 |
| 86 | ООО "Стандарт" | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 52 | прочие |  | 34,00 |
| 87 | Управление ветеринарии Искитимского р-на НСО ГБУ НСО | г. Искитим, ул. Заречная, д. 2 | прочие |  | 9,00 |
| 88 | ИП Мордвин Вячеслав Геннадьевич (магазин) | г. Искитим, ул. Советская 239 ( кад. номер 54:33:0504:2) | прочие |  | 14,00 |
| 89 | Егоров О.М. | г. Искитим, ул. Полевая 15а | прочие |  | 7,00 |
| 90 | ООО "Поиск" | г. Искитим, ул. Обская 7 | комбыт |  | 350,00 |
| 91 | ООО ПКФ "КУПЕЧЕСКОЕ ПОДВОРЬЕ" Калиниченко С.Н. | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, д. 397А | прочие |  | 50,00 |
| 92 | Купеческое Подворье ПКФ ООО | г. Искитим | прочие |  | 9,41 |
| 93 | ООО "ПМК-72" | г. Искитим, ул. Молдавская, 54 | стройиндустрия |  | 44,00 |
| 94 | ООО "Искитимская городская котельная" | г. Искитим, ул. Заводская | комбыт |  | 5 000,00 |
| 95 | ООО ПП "Мебельная мануфактура" | г. Искитим, ул. Украинская, д. 2а | прочие |  | 8,00 |
| 96 | Стандарт ООО | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 52 | прочие |  | 8,07 |
| 97 | ООО "ФИРТИТА" | г. Искитим, Юбилейная, 2а | прочие |  | 14,80 |
| 98 | Зема Е.А. | г. Искитим, ул. Пушкина 106А | прочие |  | 2,00 |
| 99 | Попов И.А. | г. Искитим, ул. Калинина 12 | прочие |  | 4,00 |
| 100 | Савельев И.В | г. Искитим, ул. Молдавская, кв. 48 | прочие |  | 6,72 |
| 101 | ИП Корбатова Л.А. (магазин "Техника") | г. Искитим, ул. Станционная, д. 24 | прочие |  | 6,04 |
| 102 | ЦЕМЕНТ НМК ООО | г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 1б | прочие |  | 5,79 |
| 103 | Местная религиозная организация "Православный Приход Кафедрального Собора во имя Святителя Николая г. Искитим | , г. Искитим, ул. Элеваторная, д. 2а | прочие |  | 5,78 |
| 104 | Автомагазин ул.Озерная, д.48 | г. Искитим, ул. Озерная, д.48 | прочие |  | 11,30 |
| 105 | Артемьев В.П. ул. Рабочая 15 | г. Искитим, ул. Рабочая 15 | прочие |  | 5,30 |
| 106 | ИП Добринский | г.Искитим, пр-кт Юбилейный, д.1б | прочие |  | 5,38 |
| 107 | Кулешов Максим Валерьевич | г. Искитим, ул. Молдавская 56 | стройиндустрия |  | 10,00 |
| 108 | РОСАГРОКОРМ ООО | г. Искитим, ул. Украинская, 55/20 | прочие |  | 5,38 |
| 109 | РОСАГРОКОРМ ООО | г. Искитим, ул. Украинская, 55/20 | прочие |  | 5,38 |
| 110 | Райц | г. Искитим, ул. Школьная, д. 20 | прочие |  | 5,24 |
| 111 | Сибцемремонт ООО | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 9 | прочие |  | 4,86 |
| 112 | Пекарня ИП Грошин К.И. | г. Искитим, ул. Канатная 22а | прочие |  | 6,98 |
| 113 | СИБИН ООО | г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 2Б/4 | прочие |  | 4,84 |
| 114 | Бордюжа В.М. | г. Искитим, ул. Молдавская 45а/10 | прочие |  | 6,00 |
| 115 | ООО "Росагрокорм" | г. Искитим, ул. Украинская 55/20, 55/10 | прочие |  | 13,00 |
| 116 | Сивирин А.А | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 48/1 | прочие |  | 4,70 |
| 117 | Храм | г. Искитим, Набережный жилмассив 24 | прочие |  | 7,02 |
| 118 | ООО "ЖБИ-5" | г. Искитим, ул. Индустриальный микрорайон 24а к8 | стройиндустрия |  | 7 500,00 |
| 119 | Факел ООО | г. Искитим, ул. Обская, д. 7А | прочие |  | 405,28 |
| 120 | ИП Отроков А.В. | г. Искитим, г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 14 | прочие |  | 15,00 |
| 121 | Губайдулин Т.М. | г. Искитим, ул. Партизанская 88 | прочие |  | 3,00 |
| 122 | ООО "Зернопродукт НПК" | г. Искитим, ул. Элеваторная 5 | прочие |  | 902,00 |
| 123 | Степанцова Ирина Александровна | г. Искитим, ул. Мостовая 1а/1 | прочие |  | 3,00 |
| 124 | Манонов Равшан Абдурахмонович | г. Искитим, ул. Элеваторная 1 | прочие |  | 2,00 |
| 125 | Мамонова Махфират Абдуганиевна | г. Искитим, ул. Элеваторная 1 | прочие |  | 4,00 |
| 126 | ИП Голубев (м-р Ясный) | г. Искитим, , ж/м Ясный, д. 8А | стройиндустрия |  | 573,00 |
| 127 | Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан-баптистов г. Искитима | г. Искитим, ул. Коротеева 38 | прочие |  | 4,00 |
| 128 | Горшков | г. Искитим, ул. Юбилейная, д. 2 | прочие |  | 3,21 |
| 129 | Котельная МУЗ ИЦГБ ООО "Прогресс " | г. Искитим, г. Искитим, ул. Пушкина, д. 52 | комбыт |  | 320,00 |
| 130 | Бесков | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 20/3б | прочие |  | 2,96 |
| 131 | Бородин | г. Искитим, ул. Пушкина КН 54:33:060207:16 | прочие |  | 2,96 |
| 132 | Гребенщиков В.Н. | г. Искитим, ул. Заречная, 1 | прочие |  | 4,00 |
| 133 | ИП Беккер Вадим Александрович | г. Искитим | прочие |  | 4,30 |
| 134 | Ушаков | г. Искитим, ул. 4 Известковая, д. 1а | прочие |  | 3,00 |
| 135 | ИП Хохлов С.Б. | г. Искитим, ул. Барнаульская 7 | прочие |  | 4,00 |
| 136 | Котельная м/р-на Шипуновский ООО "Прогресс " | г. Искитим, ул. Целинная 1 | комбыт |  | 373,00 |
| 137 | Михайлов | г. Искитим, проспект Юбилейный, 1б | прочие |  | 2,78 |
| 138 | ИП Дейнеко А.В. | г. Искитим, ул. Литейная 1а/2 | прочие |  | 4,00 |
| 139 | ПАО Сбербанк | г. Искитим, ул. Подгорный микрорайон 4 | прочие |  | 62,00 |
| 140 | Тишкина | г. Искитим, ул. Совхозная, 7а | прочие |  | 2,69 |
| 141 | Хохлов С.Б. | г. Искитим, ул. Подгорная 5 | прочие |  | 3,00 |
| 142 | ЦППК Новосибирский ФГАОУ ДПО | г. Искитим, Партизанская, 92а | прочие |  | 2,69 |
| 143 | Буничева О.В. | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, Южный мкр., д. 1в | прочие |  | 2,55 |
| 144 | Барабанов Р.Ю. | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 48/1 | прочие |  | 2,42 |
| 145 | Березняки, 5а Магазин | г. Искитим, Березняки, 5а | прочие |  | 3,50 |
| 146 | ИП Высоцкий П.В. | г. Искитим, пр. Юбилейный 2 | прочие |  | 19,00 |
| 147 | Потин | г. Искитим, ул. Совхозная, д. 7а | прочие |  | 2,42 |
| 148 | ООО "Спецводоканал" | г. Искитим, Юбилейный, д. 4 | прочие |  | 2,29 |
| 149 | Старых Н.А. | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 48 | прочие |  | 2,29 |
| 150 | МАОУ ДО ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа) | г. Искитим, ул. Дачная, д. 1 | прочие |  | 3,00 |
| 151 | АИТ СТО (Поляков А.А.) | г. Искитим, пр-кт Юбилейный, д. 6Б | прочие |  | 32,00 |
| 152 | Крокмарт-МСК ООО | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Мостовая, д. 1 | прочие |  | 2,15 |
| 153 | Религиозная организация "Искитимская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" | г. Искитим, ул. Коллективная, д. 5 | прочие |  | 2,02 |
| 154 | ул. Пушкина 81а | г. Искитим, ул. Пушкина 81а | прочие |  | 2,70 |
| 155 | Кудрявцева М.А. | г. Искитим, ул. Партизанская 88 | прочие |  | 2,00 |
| 156 | Котельная м/р-на Индустриальный ООО "Прогресс " | г. Искитим, ул.Литейная 1а | комбыт |  | 3 600,00 |
| 157 | ООО "Алесик" | г. Искитим, ул. Молдавская 48 к1 | прочие |  | 4,00 |
| 158 | Буничева О.В. | г. Искитим, ул. Строительная, д. 1а | прочие |  | 1,34 |
| 159 | Дорофеев С.П. | г. Искитим, Потребительский гаражный кооператив "Контакт-Плюс", блок №2, гараж №3 | прочие |  | 1,34 |
| 160 | Магазин ИП Карташов О.В. | г. Искитим, ул. Советская напротив магазина "Танк" | прочие |  | 1,32 |
| 161 | Горшков А.В. (потребительский гаражный кооператив "Партизанский", гараж 19) | г. Искитим, ул. Партизанская | прочие |  | 4,00 |
| 162 | Гроспирон Фирма ООО | г. Искитим, ул. Украинская 55 | агропромышленный комплекс |  | 101,00 |
| 163 | ООО "Фирма Гроспирон " | г. Искитим, ул. Украинская, д. 55 | агропромышленный комплекс |  | 101,00 |
| 164 | Магазин ООО "Сандис" | г. Искитим, ул. Строительная 1 (ост. Зеленая Горка) | прочие |  | 3,00 |
| 165 | ООО "СБ ЧОП Рубеж" | г. Искитим, ул. Молдавская 48 | прочие |  | 4,00 |
| 166 | ​Береговая, 135 Прод.магазин | г. Искитим, ​Береговая, 135 | прочие |  | 1,50 |
| 167 | Заводоуправление ООО "Кровля" | г. Искитим, ул. Заводская, д. 1Б | металлургическая промышленность |  | 11,00 |
| 168 | ИП Отроков А.В. | г. Искитим, ул. Партизанская, д. 82 | прочие |  | 0,67 |
| 169 | ООО "Искитимский ЗСМ 13" (Голубев) | г. Искитим, ул. Мостовая 1а | стройиндустрия |  | 438,00 |
| 170 | Административные здания | г. Искитим, ул. Лермонтова 45 | прочие |  | 5,00 |
| 171 | ООО "Синтез- Строй" | г. Искитим, ул. Калинина | прочие |  | 47,00 |
| 172 | Грошин К.И. | г. Искитим, ул. Канатная, 22ак1 | прочие |  | 4,00 |
| 173 | Сибирское УГАДН Федеральной службы по на | г. Искитим, ул. Канатная 22 | прочие |  | 6,00 |
| 174 | ООО "ИГК" Городская котельная №2 | г. Искитим, ул. Цемзавода Карьер | прочие |  | 320,00 |
| 175 | ООО "Трансформер" | г. Искитим, ул. Мостовая, д. 1 | прочие |  | 20,00 |
| 176 | ООО "Транс Союз" | г. Искитим, ул.Мостовая ,1 | прочие |  | 164,00 |
| 177 | Корсаков Алексей Александрович | г. Искитим, ул. Мостовая, д. 1 (помещения на поэтажном плане: 1-9) | прочие |  | 4,00 |
| 178 | ООО "Кровля" | г. Искитим, ул. Заводская 1Б | прочие |  | 864,00 |
| 179 | АТП-5 | г. Искитим, ул.Прорабская 18 | прочие |  | 85,00 |
| 180 | Гараж ООО "Сандис" | г. Искитим, пер. Школьный 20 (ул. Строительная 1) | прочие |  | 11,93 |
| 181 | Строение | г. Искитим, ул. Советская 52 | прочие |  | 11,00 |
| 182 | УМ-1 | г. Искитим, ул. Молдавская, 54 | прочие |  | 10,00 |
| 183 | Денисов Г.С. (ООО "Ароса") | г. Искитим, пр.Молдавская 52а | прочие |  | 15,00 |
| 184 | ООО "Элик" | г. Искитим, ул. Литейная, 1а/2 | прочие |  | 4,00 |
| 185 | Шаюнусов Ш.А | г. Искитим, ул. Украинская 55/20 | прочие |  | 57,00 |
| 186 | Гринькова Г.В. | г. Искитим, ул. Украинская 55/20 | прочие |  | 59,00 |
| 187 | Сауна Абсолют | г. Искитим, ул. Молдавская 48, к.1 | прочие |  | 20,00 |
| 188 | ПСК "Лидер" | г. Искитим, ул. Молдавская 45а/7 | прочие |  | 150,00 |
| 189 | ООО "Водный мир" | г. Искитим, ул. Молдавская 48а к1 | прочие |  | 3,00 |
| 190 | Константинов | г. Искитим, ул. Молдавская 48/1 | прочие |  | 10,00 |
| 191 | Шотт А.К. | г. Искитим, Юбилейный проспект 4а, к1 | прочие |  | 20,00 |
| 192 | ООО "Теплотехника" | г. Искитим, пр-кт Юбилейный 2 | прочие |  | 20,00 |
| 193 | ООО Новосибирскоблгаз | г. Искитим, ул. Юбилейный проспект 2 | прочие |  | 287,00 |
| 194 | ЗАО Сибпродпереработка | г. Искитим, ул. Украинская 55 к1 | прочие |  | 20,00 |
| 195 | ООО Опытно-механический завод | г. Искитим, ул. Кооперативная 28 | прочие |  | 138,00 |
| 196 | ЦППК Новосибирский ФГАОУ ДПО | г. Искитим, ул. Партизанская 92а | прочие |  | 3,00 |
| 197 | Коркин О.В., Михайлов В.В., Отроков В.В., ООО "Сибтраст", Тишкина Е.Н. | г. Искитим, ул. Украинская 2а | прочие |  | 50,00 |
| 198 | Административное здание | г. Искитим, ул. Юбилейный проспект | прочие |  | 3,00 |
| 199 | Искитимское райпо | г. Искитим, ул. Коротеева 20 | прочие |  | 14,00 |
| 200 | Газовая заправка | г. Искитим | прочие |  | 1 200,00 |
| 201 | Котельная | г. Искитим | прочие |  | 200,00 |
| 202 | Котельная 3шкд | г. Искитим | прочие |  | 20,00 |
| 203 | ОАО "НКУ" АБК, Гараж | г. Искитим, Шипуновский квартал,10 | прочие |  | 55,00 |
| 204 | Отроков | г. Искитим, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 57 | прочие |  | 12,00 |
| 205 | АО "Искитимцемент" | г. Искитим, ул. Заводская, д. 1а | цементная промышленность |  | 60 000,00 |
| 206 | АО «Искитимцемент», цех Помол | г. Искитим, ул. Заводская | цементная промышленность |  | 48,00 |
| 207 | ЗАО «ТЕХНОСЕРВИС» | г. Искитим, ул. Советская 239 | прочие |  | 4,00 |
| 208 | АЗС | г. Искитим, 54:33:040901:15 | прочие |  | 1 200,00 |
| 209 | Никитина С.А. | г. Искитим, ул. Прорабская, д. 12 | прочие |  | 4,00 |
| 210 | Нагорнов Д.И. | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 45а/11 | прочие |  | 9,00 |
| 211 | Завод искусственного волокна Новосибирский АО | г. Искитим, к.н.з.у. 54:33:070202:176 | прочие |  | 5 743,00 |
| 212 | Бессонова Л.В. | г. Искитим, ул. Молдавская, д. 45а/11, к.н.п. 54:33:040805:514 | прочие |  | 6,00 |
| 213 | ООО "Сибирский строитель" | г. Искитим, ул. Южный микрорайон 100 | стройиндустрия |  | 3 579,00 |
| 214 | АО Агрофирма "Лебедевская" | г. Искитим, ул. Украинская 55 | агропромышленный комплекс |  | 700,00 |
| 215 | ООО "СПИКА-СИБИРЬ" Тельнов Алексей Валерьевич | г. Искитим, ул. Береговая, 1Б, | прочие |  | 123,00 |
| 216 | СГК"Корал" ИП Голубев | г. Искитим, ул. Южный микрорайон 55а | стройиндустрия |  | 171,00 |
| 217 | ООО "Сибцемремонт" Котельная | г. Искитим, ул. Молдавская 9/1 | прочие |  | 74,25 |
| 218 | ООО "Солод" | г. Искитим, ул. Заводская 89 | агропромышленный комплекс |  | 68,00 |
| 219 | ООО "Дали+" | г. Искитим, ул. Молдавская 48 | прочие |  | 40,00 |
| 220 | ООО "Дали+" | г. Искитим, ул. Молдавская 46 | прочие |  | 76,00 |
| 221 | "Искитимский ЗСМ " Корпус "А" (ИП Голубев) | г. Искитим, ул. Целинная 1 | прочие |  | 181,00 |
| 222 | ООО "Водоканал" | г. Искитим, ул. Прорабская, 2г | комбыт |  | 124,00 |
| 223 | ООО "Водоканал" | г. Искитим, г. Искитим, пр. Юбилейный, д. 4 | комбыт |  | 124,00 |
| 224 | СМФ ООО "Вымпел" | г. Искитим, ул. Кооперативная, д.86 | прочие |  | 31,00 |
| 225 | ООО "СибТракСкан" | г. Искитим, пр-кт Юбилейный 1в | прочие |  | 16,00 |
| 226 | ООО "Сибцемремонт" | г. Искитим, г. Искитим, ул. Ленинградская, д. 19 | прочие |  | 47,00 |
| 227 | ООО "Теплоэнерго" | г. Искитим, ул. Советская 397 | прочие |  | 13,00 |
| 228 | ИП Матвеев А.В. | г. Искитим, Подгорный мкр., д. 4 | прочие |  | 30,58 |
| 229 | ЗАО "Борнео-ТМ" | г. Искитим, ул. Литейная, д. 1а/2 | прочие |  | 24,00 |
| 230 | Завод искусственного волокна Новосибирский АО | г. Искитим, ст. Ложок Зап-Сиб ж/д | прочие |  | 29,17 |
| 231 | ООО "Стройпласт" | г. Искитим, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 45а/1 | прочие |  | 1 347,00 |
| 232 | Искитимский рыбозавод ООО | г. Искитим, пр. Юбилейный, 2 | агропромышленный комплекс |  | 26,50 |
| 233 | Иванчин А.А. | г. Искитим, ул. Индустриальный микрорайон 52б | прочие |  | 31,00 |
| 234 | ООО Прогресс | г. Искитим, ул. Вокзальная, д. 4 | комбыт |  | 25,28 |
| 235 | Певнев Вячеслав Александрович (Трофимов Дмитрий Павлович) | г. Искитим, ул. Пушкина, д. 18а | прочие |  | 61,50 |
| 236 | Административно-складские поемщения Гринькова Г.В. | г. Искитим, ул. Пушкина, 20 | прочие |  | 630,00 |
| 237 | Унчиков А.В. (блок гаражей) | г. Искитим, ул. Прорабская, д. 12 | прочие |  | 60,00 |
| - | - | - | ИТОГО: |  | 136531,9 |

Сводные годовые максимальные часовые расходы до 2030 согласно проекту «Об актуализации схемы газоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2022 год с перспективой до 2030 года» представлены в таблице ниже.

Таблица 3.5.5 – Сводные годовые максимальные часовые расходы до 2030

| № п.п. | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |
| г. Искитим |  |  |
| 1 | Годовой расход газа, тыс. м3, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Нужды населения, в т.ч.: | 92746,6 |
| 1.1.1 | Коммунально-бытовые нужды населения | 16749,7 |
| 1.1.2 | Отопление жилых домов | 80352,9 |
| 1.2 | Нужды потребителей кроме населения |  |
| 2 | Максимально-часовой расход газа, м3/ч, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Нужды населения, в т.ч.: | 36645 |
| 2.1.1 | Коммунально-бытовые нужды населения | 9306 |
| 2.1.2 | Отопление жилых домов | 29759 |
| 2.2 | Нужды потребителей кроме населения | 136531,9 |
| 1 | Итого годовой расход газа по муниципальному району, м3 |  |
| 1.1 | Итого нужды населения, в т.ч.: | 92746,6 |
| 1.1.1 | Коммунально-бытовые нужды населения | 16749,7 |
| 1.1.2 | Отопление жилых домов | 80352,9 |
| 1.2 | Итого нужды потребителей кроме населения |  |
| 2 | Итого максимально-часовой расход газа по муниципальному району, м3/ч |  |
| 2.1 | Итого нужды населения, в т.ч.: | 36645 |
| 2.1.1 | Коммунально-бытовые нужды населения | 9306 |
| 2.1.2 | Отопление жилых домов | 29759 |
| 2.2 | Итого нужды потребителей кроме населения | 136531,9 |

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования. Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации.

Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов. В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний. Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности –ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью. Ежегодно планируются и выполняются в полном объеме работы по подготовке объектов газоснабжения.

Согласно приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 19 декабря 2023 года «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» населению на территории Новосибирской области, на 2024 год» розничные цены на газ, реализуемый населению представлены ниже.

Таблица 3.5.6 - Розничные цены на газ<*>, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межреrионrаз Новосибирск» (ОГРН 1025403200195, ИНН 5407208153) населению<**> на территории Новосибирской области

| Направление (набор направлений) использования газа | Розничные цены на газ, руб./1000 м3 (с учётом НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2024по 30.06.2024 | с 01.07.2024по 31.12.2024 |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа);на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа);на приготовление пищи и нагрев водыс использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7433,0 | 8139,0 |
| На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах);на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений вмногоквартирных домах | 6402,0 | 7010,0 |

Примечания.

<*> При расчёте розничных цен на газ, реализуемый населению, не предусмотрены расходы на содержание и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

<**> К категории «население» согласно Основным положениям формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, относятся:

1) физические лица (граждане) - собственники (наниматели) жилого помещения;

2) лица, приобретающие газ, в том числе иснолнители коммунальных услуг, для его использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных домах;

3) иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:

исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы);

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных псрссслстщев и време111ю1·0 1юсслсния лиц. признанных бсже,щами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;

религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином законном основании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового комплекса, в том числе трапезных, помещений, используемых религиозными организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, временного проживания паломников, помещений, не имеющих религиозного назначения и предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения.

3.6. Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации ТБО

На территории г. Искитима услуги в системе сбора и утилизации ТКО оказывают следующие организации:

Таблица 3.6.1 - Организации, оказывающие услуги в системе сбора и утилизации ТКО

| № | Вид деятельности | Наименование РСО | Обслуживает населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| Обращение с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |
|  | Региональный оператор | МУП «САХ» | г. Искитим |
| 1 | ТКО | МУП «САХ» | г. Искитим |
| 2 | ЖБО | МУП «ДЕЗ» | г. Искитим |
| 3 | Опасные отходы | МКУ «Центр технического обслуживания и материального обеспечения администрации г. Искитима» | г. Искитим |
| 4 | Медицинские отходы | ГБУ «ЦРБ» | г. Искитим |
| 5 | Хранение | ООО «Прогресс» | г. Искитим |
| 6 | Утилизация | ООО «Прогресс» | г. Искитим |
| 7 | Обезвреживание | ООО «Прогресс» | г. Искитим |

В г.Искитиме приняты системы мусороудаления посредством: мусоропровода и через контейнерную площадку; непосредственно через контейнерную площадку; мусоровоза по кольцевым маршрутам; иными способами в соответствии с законодательством. Для вывоза ТКО, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: мусоровозы, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, тракторы.

Искитимский район входит в состав Новосибирского кластера. На территории Искитимского района располагаются комплексные полигоны вблизи г. Искитима и с. Завьялово, п. Маяк. Также на территории Искитимского района находится ПВН, расположенная вблизи д. Бородавкино.

На комплексном полигоне вблизи с. Завьялово происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района, а также отходов, образованных на территории правобережья Ордынского района.

На комплексном полигоне вблизи г. Бердска происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории отдельных населенных пунктов Мичуринского и Совхозного сельских советов Искитимского района (до ввода в действие объекта вблизи п. Маяк).

На комплексном полигоне вблизи г. Искитима происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района, включая г. Искитим (до ввода в действие объекта вблизи п. Маяк).

На комплексном полигоне вблизи п. Маяк происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех муниципальных образований Искитимского района (кроме Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района) после закрытия полигона вблизи г. Бердска и вблизи г. Искитима.

При многоэтапных маршрутах выгрузка отходов осуществляется на ПВН в д. Бородавкино. ТКО с ПВН транспортируются на комплексный полигон вблизи г. Искитима (до ввода в действие комплексного полигона вблизи п. Маяк Искитимского района). В последующем ТКО с ПВН транспортируются на комплексный полигон вблизи п. Маяк Искитимского района.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон вблизи п. Маяк отходы от Искитимского района и городского округа г. Искитима транспортируются на ПВН вблизи д. Бородавкино. В последующем отходы от Искитимского района, выгруженные на ПВН, транспортируются на комплексный полигон вблизи с. Завьялово Искитимского района, отходы от городского округа г. Искитима транспортируются на полигон вблизи г. Бердска.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами перечень объектов размещения ТКО, подлежащих выведению из эксплуатации и рекультивации, и предварительные сроки реализации мероприятий представлен в таблице ниже.

Таблица 3.6.2. – Перечень объектов размещения ТКО, подлежащих выведению из эксплуатации и рекультивации, и сроки реализации мероприятий

| Наименование объекта | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Планируемые сроки реализации мероприятий, год | Оценочный объем капитальных вложений, тыс. руб.*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект размещения отходов | г. Искитим, мкрн. Ложок | выведение из эксплуатации | 2019 | - |
|  |  | рекультивация | 2025–2026** | 106 720,00 |
| Полигон ТКО г. Искитим | Новосибирская область, г. Искитим | выведение из эксплуатации | 2026 | - |
|  |  | рекультивация | 2029–2030** | 253 280,71 |
| Полигон захоронения ТКО в Искитимском районе (р.п. Линево) | Новосибирская область, Искитимский район, с/с Евсинский, д. Шадрино, р.п. Линево | выведение из эксплуатации | 2026 | - |
|  |  | рекультивация | 2029–2030** | 85 589,44 |

**Рекультивация планируется при условии обеспечения финансирования

***Оценочный объем капитальных вложений на рекультивацию объектов размещения отходов принят прогнозно.

В таблице 3.6.3 представлены данные об объеме ТКО в Искитимском районе и г. Искитим Новосибирской области согласно данным территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п.

Таблица 3.6.3 – Объем ТКО в Искитимском районе и г. Искитиме

| Наименование муниципального района/округа или городского округа | Суммарный объем ТКО, м3 | Среднегодовая масса ТКО, т |
| --- | --- | --- |
| Новосибирская область | 9 777 067,30 | 994 319,03 |
| ГО г. Искитим | 198 733,50 | 20 211,02 |
| Искитимский район | 164 561,60 | 16 735,77 |

В черте городского округа имеет место несанкционированное размещение бытовых отходов. Большая проблема возникает из-за замусоривания и захламления территорий вдоль дорог, а также территорий гаражно-садоводческих кооперативов. Ежегодно проводится обследование территории на предмет выявления и ликвидации несанкционированных свалок.

Для обеспечения надежности работы коммунальной системы обращения с ТКО необходимо предусмотреть строительство и обустройство мест (площадок) накопления ТКО в г. Искитиме, в том числе на территории индивидуальной жилой застройки в количестве, рассчитанном с учетом отходообразователей и норматива накопления.

Предусмотреть установку накопителей для ТКО на вновь обустроенных для населения контейнерных площадках и замену пришедших в негодность емкостей для накопления ТКО в необходимом количестве, в соответствии с нормативом накопления ТКО, утвержденным в регионе.

Полигоны твердых бытовых отходов сами по себе относятся к природоохранным сооружениям. В то же время для выполнения ими водоохранных функций в проекте предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

К числу таких мероприятий относятся:

- Устройство надежной гидроизоляции основания полигона исключает попадание фильтрата в грунтовые воды.

- На выезде с территории полигона оборудован дезбарьер для обеззараживания колес транспорта.

- Ограждение полигона.

- Кольцевое обвалование.

- По периметру площадки складирования предусмотрена зеленая зона. Для обеспечения контроля высота стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава в зеленой зоне устроены наблюдательные скважины.

Также на окружающую среду негативно влияют несанкционированные свалки. Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания мусоросборной площадки.

Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области для МУП «САХ», утвержденные приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 23 июля 2024 года №163-ЖКХ/НПА, представлен ниже.

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

4.1. Топливно-энергетический баланс и баланс воды муниципального образования;

Топливно-энергетический баланс содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Топливно-энергетический баланс представляет собой систему показателей, отражающих полное количественное соответствие между приходом и расходом топливно- энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный интервал времени.

В структуре топливно-энергетического баланса приводятся все виды топлива и энергии, которые добываются, производятся или используются в городском поселении: газ, электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение.

Отчетный региональный топливно-энергетический баланс позволяет проводить анализ и делать заключение по следующим направлениям:

- формирование рациональной структуры топливно-энергетического баланса региона;

- объемы (энергетические потоки) поступления, преобразования, направления движения и распределения по видам топлива и преобразованным энергоресурсам;

- объемы потребления как первичных, так и преобразованных энергоресурсов различными группами потребителей (энергетическими предприятиями, отраслями экономики, населением и др.);

- потери в энергетическом секторе и при конечном потреблении того или другого энергоресурса;

- энергетическая эффективность использования энергоресурсов.

Топливно-энергетического баланс формируется в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 14.12.2011 № 600 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований" (с изменениями и дополнениями) и утверждается ежегодно.

Разработка и утверждение Топливно-энергетического баланса на территории Города Искитима не осуществляется, так как Топливно-энергетический баланс формируется в целом по Новосибирской области.

4.2. Анализ энергетической эффективности отдельных секторов (население, бюджетные потребители, промышленный сектор, генерация тепловой и/или электрической энергии, другое);

Из-за того, что не все потребители оснащены узлами учёта тепловой энергии и воды, показатели энергетической эффективности систем централизованного теплоснабжения и водоснабжения носят весьма условный характер.

Таблица 4.2.1 - Показатели энергетической эффективности систем централизованного теплоснабжения ООО «ИГК»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | 175 434,488 | 3 534,212 | 2 086,761 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 6 236,57 | 50,012 | 62,006 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 169 197,918 | 3 484,2 | 2 024,755 |
|  | Потери в сети | Гкал | 43 769,486 | 454,142 | - |
|  | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 125 428,432 | 3 030,058 | 2 024,755 |
|  | население | Гкал | 47 235,17 | 215,836 | - |
|  | бюджет | Гкал | 16 164,403 | 85,922 | - |
|  | прочие | Гкал | 62 028,859 | 2 728,3 | 2 024,755 |
|  | Обеспеченность прибором учёта |  |  |  |  |
|  | отопление |  |  |  |  |
|  | население | % | 24,0 |  |  |
|  | бюджет | % | 68,5 |  |  |
|  | прочие | % | 49,1 |  |  |

Таблица 4.2.2 - Показатели энергетической эффективности систем централизованного теплоснабжения ООО «Прогресс»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная Индустриальная | Котельная Шипуново | Котельная «ИЦГБ» | Котельная «Ложок» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | 84 184,69 | 7 011,41 | 7 996,62 | 49 081,24 |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 4 002,64 | 471,35 | 431,7 | 3 575,2 |
|  | Отпуск в сеть | Гкал | 80 182,05 | б 540,06 | 7 561,92 | 4S 506,04 |
|  | Потери в сети | Гкал | 8 038,94 | 2 187,97 | 1 066,59 | 6772,59 |
|  | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 72 143,11 | 4 352,03 | 6 495,33 | 38 733,45 |
|  | население | Гкал | 50 580,14 | 3096,42 |  | 22 067,82 |
|  | бюджет | Гкал | 9 338,35 | 364,90 | 6 280,75 | 3 309,11 |
|  | прочие | Гкал | 12 224,62 | 890,77 | 214,58 | 13 356,52 |
|  | Обеспеченность прибором учёта |  |  |  |  |  |
|  | отопление |  |  |  |  |  |
|  | население | % | 95 | 35 | - | 75 |
|  | бюджет | % | 97 | 95 | 87 | 95 |
|  | прочие | % | 99 | 99 | 100 | 99 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |
|  | население | % | 90 | 45 | - | 55 |
|  | бюджет | % | 99 | - | 100 | - |
|  | прочие | % | 93 | - | 100 | - |

Таблица 4.2.3- Показатели энергетической эффективности систем централизованного теплоснабжения ИП Голубев В.А.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12853 |
| 7 | Расход на собственные нужды | Гкал | 322 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 12530 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 430 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 12100 |
| 11 | население | Гкал | 12100 |
| 12 | бюджет | Гкал | - |
| 13 | прочие | Гкал | - |
|  | Обеспеченность прибором учёта |  |  |
|  | отопление |  |  |
|  | население | % | 100 |
|  | бюджет | % | - |
|  | прочие | % | - |
|  | ГВС |  |  |
|  | население | % | 16 |
|  | бюджет | % | - |
|  | прочие | % | - |

Таблица 4.2.4 - Показатели энергетической эффективности систем централизованного теплоснабжения АО «НИЗВ»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 222 385,5 |
| 7 | Расход на собственные нvжды | Гкал | 11 768,0 |
| 8 | Отпуск в сеть | Гкал | 210 617,5 |
| 9 | Потери в сети | Гкал | 17 406,3 |
| 10 | Полезный отпуск, всего в т.ч.: | Гкал | 193 202,2 |
| 11 | население | Гкал | 81 272,3 |
| 12 | бюджет | Гкал | 9 723,6 |
| 13 | прочие | Гкал | 102 206,3 |
|  | Обеспеченность прибором учёта |  |  |
|  | отопление |  |  |
|  | население | % | 43,37 |
|  | бюджет | % | 66,6 |
|  | прочие | % | 26,36 |

4.3. Анализ программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий, бюджетных организаций и муниципального образования

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс экономического роста Города Искитима.

В условиях экономии воды и ежегодного повышения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды, повышение резерва мощности городских очистных сооружений и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимыми с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Также следует отметить, что основными техническими проблемами сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения являются:

- физический износ сетей;

- рост аварий, связанных с износом сетей;

- значительное увеличение объемов работ по ремонту сетей;

-сброс недостаточно очищенных сточных вод;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно– бытовую систему водоотведения;

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Города Искитима, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию.

Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры связанные с заменой оборудования и сетей, обеспечивают повышение энергоэффективности предприятий.

4.4. Анализ практики учета потребления коммунальных ресурсов

Учет потребления коммунальных ресурсов осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

4.5. Описание основных проблем в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения

Основные проблемы с сфере теплоснабжения:

По данным ООО «ИГК» основная проблема в системе теплоснабжения следующая:

- утечка теплоносителя в городских тепловых сетях превышает нормативную в 3-4 раза.

По данным АО «НЗИВ» существующая проблема в системе теплоснабжения следующая:

- котельная находится вне радиуса эффективного теплоснабжения;

Основные проблемы с сфере водоснабжения:

По данным ООО «Водоканала» в 2024г были выявлены участки водопроводных сетей, находящихся в аварийном состоянии. Ежегодно проводятся плановые ремонты и замены трубопроводов, однако при существующем износе сетей, а также нехватке специалистов вьшолняемая замена не достаточна. Финансовые возможности, заложенные в тарифе, не позволяют проводить мероприятия по ремонту и замене существующих систем в требуемом объеме.

Большой угрозой стабильному водоснабжению юго - западной части г. Искитима является отсутствие в работе левого магистрального водопровода. Трубопровод был аварийно выведен из работы в 2018г. Информацию о ходе реализации мероприятия возможно получить в МКУ «УКС» являющимся техническим заказчиком. В настоящее время водоснабжение юго - западной части города осуществляется только по южному магистральному водопроводу. В период весеннего паводка участок южного трубопровода затапливается, вследствие разлива р. Койниха, что не позволяет определить место порыва и произвести его ремонт. В таком случае в юго-западной части города водоснабжение будет полностью прекращено.

Не решенным остается вопрос прохождения водопроводных сетей по застроенным территориям, что приводит к затягиванию ликвидации аварийных ситуаций.

Отсутствует нестационарный резервный источник электроснабжения достаточной мощности, который бы позволял обеспечить стабильную работу объектов водоснабжения.

В настоящее время отсутствует резервный источник водоснабжения в г. Искитиме на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Основные проблемы с сфере водоотведении:

Существующие технические и технологические проблемы в водоотведении по данным ООО «Водоканал»:

В отношении объектов водоотведения не решенным остается вопрос отсутствия резервного напорного канализационного коллектора, транспортирующего стоки от КНС-1 до очистных сооружений. Существующий коллектор проходит по застроенным территориям, что дополнительно создает препятствия в его обслуживании. В случае выхода из строя существующего напорного коллектора около 60% населения города будут лишены централизованного водоснабжения и водоотведения.	·

На предприятии отсутствует нестационарный резервный источник электроснабжения достаточной мощности, который бы позволял обеспечить стабильную работу объектов водоотведения в случае прекращения централизованного электроснабжения.

Существующие проблемы в системе водоотведения по данным МУП «ДЕЗ», следующие:

1 - Изношенность объектов, входящих в составе централизованных систем водоотведения;

2 – Недостаток финансирования;

3 – Устаревшие водоочистные сооружения, не удовлетворяющие современным требованиям;

4 – Высокие затраты производственного процесса.

Основные проблемы в области обращения с твердыми коммунальными отходами:

В черте города имеет место несанкционированное размещение бытовых отходов. Большая проблема возникает из-за замусоривания и захламления территорий вдоль дорог, а также территорий гаражно-садоводческих кооперативов. Ежегодно проводится обследование территории на предмет выявления и ликвидации несанкционированных свалок.

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с действующим законодательством администрация города Искитима вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Значения целевых индикаторов группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В Городе Искитиме установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 7,7-8,2%;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 9,3%;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 90,1-91,9%;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – 10-15%.

Вышеуказанные данные представлены по всем видам коммунальных услуг. Значение критериев позволяет сказать, что уровень доступности коммунальных услуг на территории Города Искитима можно охарактеризовать как «доступный».

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2035 г. представлены в таблицах 5.1-5.4.

Таблица 5.1 - Целевые показатели развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическиезначения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | на 1 км | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | на 1 Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 164,4 | 164,4 | 164,2 | 164 | 163,8 | 163,6 | 163,4 | 163,1 | 162,5 |
|  |  | т.у.т./м3 | 143,0 | 143,0 | 142,8 | 142,6 | 142,4 | 142,3 | 142,1 | 141,8 | 141,3 |
|  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м2 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,32 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 25,2 | 25,2 | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 24 | 23,7 | 23 | 22 |
| 5 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | 38,26 | 62,45 | 83,28 | 108,06 | 121,7 | 121,42 | 289,16 | 416,93 |
| 6 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 40,6% | 40,0% | 36,0% | 32,0% | 28,0% | 24,0% | 20,0% | 14,0% | 9,0% |
| 7 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 47059 | 57411 | 58906 | 61043 | 61717 | 62620 | 63275 | 83258 | 89202 |
|  |  | % отполезногоотпуска | 8,1% | 9,5% | 9,7% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,7% | 8,6% | 8,8% |
| 8 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м2/км | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |

Таблица 5.2 - Целевые показатели развития системы водоснабжения

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Доля проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателюмутность. | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Доля проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателюцветность. | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Доля проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие и термотолерантные колиформныебактерии. | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Доля проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по неорганическимпоказателям. | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сеть, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети для устранения которого потребовалось прекращение подачи воды черезповреждённый участок | ед./ км | план | ─ | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
|  |  |  | факт | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б2 | Продолжительность перерывов в водоснабжении связанных с неисправностями системы водоснабжения на один километр наружной водопроводной сети | час/ км | план | ─ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  | факт | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 | Число обращений абонентов в связи с подтверждённым низким качеством питьевой воды вызванным работой водоснабжающей организацией на 100 подключенныхабонентов. | ед. на 100 подключенных абонентов | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В2 | Доля населения городского города обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованноговодоснабжения. | % | план | ─ | 60,0 | 65,0 | 82,7 | 86,1 | 89,8 | 89,9 | 89,10 | 89,11 | 89,12 | 89,13 | 89,14 | 89,15 | 89,16 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В3 | Доля городского населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованноговодоснабжения. | % | план | ─ | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|  |  |  | факт | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г1 | Доля сетевых потерь от общего объёма водыподаваемой в сеть | % | план | ─ | 17.01 | 16.78 | 16.67 | 16.55 | 16.21 | 15.87 | 15.53 | 15.19 | 14.85 | 14.51 | 14.17 | 13.83 | 13.49 |
|  |  |  | факт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г2 | Удельный расход электрической энергии, необходимой для очистки и подачи воды установленного напорапотребителям. | кВтч/м3 | план | ─ | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0.621 |
|  |  |  | факт | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованиемприборов учета | % | план | ─ | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | факт | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3 - Целевые показатели развития системы водоотведения

| Nп.п. | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Доля проб очищенных стоков, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственногоконтроля качества очистки сточных вод. | % | план | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Число повреждений на один километр наружной канализационной сети, для устранения которых потребовалось прекращение канализации черезповреждённый участок | ед./ км | план | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | нд | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б2 | Продолжительностьперерывов водоотведения | час/ км | план | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | нд | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В1 | Число обращений абонентов в связи с подтверждёнными неисправностями наружной системыводоотведения. | ед. на 100 подключенных абонентов | план | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | факт | нд | нд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В2 | Отношение численности населения, получающего услугу водоотведения, к численностинаселения города. | % | план | 69,1 | 68,6 | 70,0 | 70,6 | 71.9 | 73.0 | 82.9 | 86.9 | 92.4 | 97.9 | 103.4 | 108.9 | 114.4 | 119.9 | 125.4 |
|  |  |  | факт | 69,1 | 68,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке и очистке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г1 | Отношение численности персонала кпротяженности сетей. | чел/км | план | ─ | ─ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  | факт | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г2 | Удельный расход электрической энергии, на транспортировку иочистку стоков. | кВтч/м3 | план | ─ | ─ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
|  |  |  | факт | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4 - Целевые показатели развития коммунальной инраструктуры

| № | Наименование | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийность системы электроснабжения | ед. | 64 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность населения приборами учета* | % | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене* | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мероприятия, в системах электроснабжения Города Искитима представлены в таблицах ниже.

Таблица 6.1.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения

| № | Виды работ | сумма выполнения мероприятий, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |
| 1 | строительство и оборудование распределительной трансформаторной подстанции и необходимое количество трансформаторных подстанций с РКЛ-10 кВ | согласно ПСД |  |
| Мероприятия, предусмотренные сценарием перспективного развития системы электроснабжения г. Искитима |  |  |  |
| 1 | реконструкция ПС-110 кВ Искитимская (необходима замена трансформаторов на 2х40 МВА | согласно ПСД |  |
| 2 | реконструкция ВЛ 110 кВ Искитимская-Инская | согласно ПСД |  |
| 3 | строительство кабельной линии и РП для нового микрорайона | согласно ПСД |  |
| Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Оrключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на 2-х трансформаторных подстанциях | 6 394 | Тариф на передачу электрической энергии |
| 2 | Оrключение трансформаторов с сезонной нагрузкой, осуществление контроля за подключением II отключением сезонных потребителей | 996 |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | 1 379 |  |
| 4 | Компенсаuия реактивной мощности в сетях | 3 609 |  |
| 5 | Снятие контрольных показаний ПУ (коммерческий учет), в том числе Инструментальное обследование измерительных комплексов учета электроэнергии | 30 078 |  |
| 6 | Фиксаuия безучетноrо потребления элекrроэнерrии | 36 639 |  |
| 7 | Фиксаuия бездоrоворноrо потребления электроэнергии | 602 |  |
| 8 | Работа по сезонному регулированию напряжения на шинах трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ | 3 504 |  |
| 9 | Прочие мероприятия | о | Экономия средств на приобретение потерь электрической энергии |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Совокупная стоимость реализации мероприятий по капитальному ремонту циркуляционной системы горячего водоснабжения с разбивкой по источникам финансирования представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Совокупная стоимость реализации мероприятий по капитальному ремонту циркуляционной системы горячего водоснабжения с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб. с НДС, в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |  |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 –2032 |  |
| 1 | Капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения | – | – | 56 076,22 | 56 076,22 |
| Итого на период |  | – | – | 56 076,22 | 56 076,22 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
| ФС |  | – | – | 44 860,98 | 44 860,98 |
| МБ |  | – | – | 5 607,62 | 5 607,62 |
| СП |  | – | – | 5 607,62 | 5 607,62 |

На отдельных участках тепловых сетей занижены диаметры трубопроводов тепловых сетей, что приводит к завышению значений удельных потерь давления и скоростей теплоносителя выше допустимых значений. Во избежание этого необходима перекладка отдельных участков тепловых сетей с увеличением диаметров.

В таблице 7.2 приведен перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей г. Искитим.

Таблица 7.2 - Перечень мероприятий и затрат на реконструкцию сетей г. Искитим

| № п/п | Наименование участка | Существ. диаметр, dу,мм |  | Новый диаметр, dу, мм |  | Длина уч-ка,м | Примечание | Затраты на тр-ды, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКм24÷ ЦТП-1 | 150 |  | 200 |  | 118 | замена | 5 275 909,74 |  |
| 2 | ТКм3-22÷Советская,73 | 32 |  | 50 |  | 26 | замена |  |  |
| 3 | ТКм3-26÷ ТКм3-27 | 32 |  | 50 |  | 21 | замена |  |  |
| 4 | ТК18÷ж.д.Советская,128 | 50 |  | 80 |  | 41 | замена |  |  |
| 5 | ТК13÷ТК14 | 80 |  | 100 |  | 64 | замена |  |  |
| 6 | ТКм8-2÷ТКм8-13 | 100 |  | 150 |  | 40 | замена |  |  |
| 7 | ТКм8-13÷ ТКм8-10 | 100 |  | 150 |  | 53 | замена |  |  |
| 8 | ТКм8-10÷ ГЭ-8 вх | 80 |  | 100 |  | 60 | замена |  |  |
| 9 | ТКм9÷ТКм9-1 | 80 |  | 100 |  | 41 | замена |  |  |
| 10 | ТКм9-1÷ТКм9-2 | 80 |  | 100 |  | 30 | замена |  |  |
| 11 | ТКм9-2÷ТКм9-3 | 80 |  | 100 |  | 36 | замена |  |  |
| 12 | ТКм9-3÷ТКм9-4 | 80 |  | 100 |  | 40 | замена |  |  |
| 13 | ТКм9-4÷ТКм9-5 | 70 |  | 100 |  | 25 | замена |  |  |
| 14 | ТКм46÷ТКм47 | 150 |  | 200 |  | 65 | замена |  |  |
| 15 | ТКм47÷т.Центральный микрорайон,2 | 100 |  | 125 |  | 19 | замена |  |  |
| 16 | ТКм27÷ТКм50 | 150 |  | 200 |  | 44 | замена |  |  |
| 17 | ТКм50÷ТКм50-1 | 100 |  | 150 |  | 46 | замена |  |  |
| 18 | у-ТКм29-1÷ТКм29-3 | 100 |  | 150 |  | 110 | замена |  |  |
| 19 | ТКм29-3÷школа №1вв2 | 80 |  | 100 |  | 8 | замена |  |  |
| 20 | ТКм33÷Коротеева, 20 | 80 |  | 100 |  | 55 | замена |  |  |
| 21 | ТКм17÷ЦУМ | 70 |  | 100 |  | 33 | замена |  |  |
| 22 | ТК6÷ж.д. Пушкина,28Б | 50 |  | 80 |  | 48 | замена |  |  |
| 23 | ТК6÷ж.д. Центральный микрорайон, 12 | 50 |  | 80 |  | 14 | замена |  |  |
| 24 | смена диаметра- ТКм39÷ночной клуб, ре-сторан | 100 |  | 150 |  | 100 | замена |  |  |
| 25 | ТКм38-2÷дет.сад№20 | 50 |  | 80 |  | 7 | замена |  |  |
| 26 | ТКм38-1÷ТКм38-2 | 80 |  | 100 |  | 15 | замена |  |  |
| ЦТП-1(зависимое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТК3÷ ТК2 | 100 | 150 |  | 18 |  | замена | 130 653,08 |  |
| 28 | ТК1÷ ж.д. Пушкина,42 | 70 | 80 |  | 20 |  | замена |  |  |
| ЦТП-2 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Т.1÷ ТК4 | 100 | 125 |  | 32 |  | замена | 129 649,92 |  |
| ЦТП-3(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | у-ЦТП-3÷ ТК1 | 100 | 150 |  | 23 |  | замена | 553 118,8 |  |
| 31 | ТК1÷ ТК2 | 100 | 125 |  | 80 |  | замена |  |  |
| 32 | ТК2÷ ж.д. Центральный микрорайон, 17 | 70 | 100 |  | 20 |  | замена |  |  |
| 33 | ТК1÷ у-д21 | 80 | 100 |  | 17 |  | замена |  |  |
| ЦТП-4(ГЭ-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ЦТП-4 ÷ ТК11 | 150 | 200 |  | 25 |  | замена | 443 814,64 |  |
| 35 | ТК6÷ ТК3 | 100 | 125 |  | 34 |  | замена |  |  |
| 36 | ТК6÷ ТК7 | 100 | 125 |  | 30 |  | замена |  |  |
| 37 | ТК7÷ ж.д. Северный микрорайон,10 | 50 | 80 |  | 10 |  | замена |  |  |
| ЦТП-5(ГЭ-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТК19 ÷ ж.д. Пушкина,9 | 50 | 80 |  | 33 |  | замена | 415 479,22 |  |
| 39 | ТК14÷ ТК15 | 80 | 100 |  | 23 |  | замена |  |  |
| 40 | ТК15÷ ТК16 | 80 | 100 |  | 36 |  | замена |  |  |
| 41 | ТК5 ÷ ж.д. Пушкина,10 | 50 | 80 |  | 42 |  | замена |  |  |
| 42 | ТК5÷ ТК7 | 80 | 100 |  | 23 |  | замена |  |  |
| ЦТП-6 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТК8÷ ТК7 | 70 | 100 |  | 25 |  | замена | 112 876,56 |  |
| 44 | ТК7÷ ТК6 | 70 | 100 |  | 11 |  | замена |  |  |
| ЦТП-7 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | у-ТКм25-1÷у-ТКм25-7 | 150 | 200 |  | 340 |  | замена | 5 307 971,92 |  |
| 46 | ТКм25-1÷ТКм25-2 | 150 | 200 |  | 16 |  | замена |  |  |
| 47 | ТКм25-2÷у-ТКм25-4 | 150 | 200 |  | 38 |  | замена |  |  |
| 48 | ТКм25-2÷ ж.д. Индустриальный микрорайон,54 | 100 | 125 |  | 22 |  | замена |  |  |
| 49 | ТКм25-1÷ ж.д. м-н Индустриальный,53 | 100 | 125 |  | 14 |  | замена |  |  |
| 50 | у-ТКм25-7÷у-ТКм25-3 | 150 | 200 |  | 88 |  | замена |  |  |
| 51 | у-ТКм25-3÷ТКм25-3 | 150 | 200 |  | 60 |  | замена |  |  |
| 52 | ТКм25-3÷ТКм25-4 | 50 | 80 |  | 72 |  | замена |  |  |
| 53 | ТКм25-3÷ж.д. Индустриальный микрорайон, 56 | 125 | 150 |  | 40 |  | замена |  |  |
| ЦТП-8 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ЦТП-8÷ у-1513 | 150 | 200 |  | 340 |  | замена | 3 019 594,4 |  |
| ЦТП-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ЦТП-9÷ у-ЦТП9 | 70 | 150 |  | 3 |  | замена | 717 284,5 |  |
| 56 | у-ЦТП9 -1÷ ТКм51 | 80 | 125 |  | 11 |  |  |  |  |
| 57 | у-ЦТП9 -1÷ сбербанк | 70 | 100 |  | 23 |  | замена |  |  |
| 58 | у-ЦТП9 -1÷ ТК5 | 100 | 125 |  | 75 |  | замена |  |  |
| 59 | ТК5÷ ТК4 | 80 | 100 |  | 10 |  | замена |  |  |
| 60 | ТК4÷ ТК3 | 80 | 100 |  | 20 |  | замена |  |  |
| 61 | ТК7÷ ТК8 | 50 | 80 |  | 65 |  | замена |  |  |
| 62 | ТК3÷у-гараж | 50 | 80 |  | 24 |  | замена |  |  |
| ЦТП-10(ГЭ-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТКм50-5÷ ТКм50-15 | 50 | 100 |  | 40 |  | замена | 252 500,04 |  |
| 64 | ТКм50-13÷ ТКм50-14 | 50 | 100 |  | 21 |  | замена |  |  |
| 65 | ТКм50-16÷ ж.д. Комсомольская,73 | 50 | 80 |  | 15 |  | замена |  |  |
| 66 | ТКм50-10÷ ж.д. Комсомольская,57 | 50 | 80 |  | 6 |  | замена |  |  |
| 67 | ТКм50-13÷ ж.д. Комсомольская,51 | 50 | 80 |  | 8 |  | замена |  |  |
| ЦТП-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ЦТП-16÷ у-Станционная1а | 125 | 150 |  | 35 |  | замена | 252 960,3 |  |
| 69 | у-Станционная1а÷подвал | 100 | 125 |  | 20 |  | замена |  |  |
| ЦТП-19(ГЭ-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | у-ЦТП19÷ ж.д. Советская,172 | 50 | 100 |  | 82 |  | замена | 339 460,9 |  |
| 71 | ТКм10-1÷кожно-венерологический диспансер | 50 | 80 |  | 39 |  |  |  |  |
| ЦТП-25(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ЦТП-25÷ поликлиника №2 | 70 | 100 |  | 190 |  | замена | 1 447 377,86 |  |
| 73 | т.5÷ мед.училище | 50 | 100 |  | 54 |  | замена |  |  |
| 74 | т.5÷ т.6 | 150 | 200 |  | 23 |  | замена |  |  |
| 75 | т.6÷ т.гараж№2 | 50 | 80 |  | 45 |  | замена |  |  |
| 76 | т.7÷ роддом | 50 | 80 |  | 37 |  | замена |  |  |
| 77 | т.2÷ ТК2 | 50 | 80 |  | 10 |  | замена |  |  |
| 78 | ТК2÷ архив | 50 | 80 |  | 55 |  | замена |  |  |
| 79 | т.1÷ склад № 1 | 50 | 80 |  | 20 |  | замена |  |  |
| 80 | т.ЦТП25÷ т.гараж № 1 | 70 | 100 |  | 40 |  | замена |  |  |
| ЦТП-27(ГЭ-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | у-ТКм11-2÷Россельхозбанк,вв1 | 50 | 80 |  | 10 |  | замена | 29 562,68 |  |
| 82 | ТКм11-1÷ ж.д. Пушкина,26 | 50 | 80 |  | 4 |  | замена |  |  |
| ЦТП-28(ГЭ-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТКм28-1÷ ж.д.Томская,4 | 50 | 80 |  | 20 |  | замена | 42 232,4 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 470 446,96 |

При расчете стоимости реконструкции тепловых сетей были взяты трубы стальные в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали для надземной прокладки трубопроводов, для подземной прокладки – стальные трубы с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке (ценыприняты по прайс-листу ООО «ПайпЛоджик» г. Новосибирск). Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей представлена в таблице 7.3

Таблица 7.3 Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей, тыс. руб. с НДС, в текущих ценах

| № п/п | Наименование мероприятия/год реализации | Статья затрат |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИР | СМР, ПНР | Оборудование | Прочие |  |
| 1 | Перекладка участков тепловых сетей | 1 864,73 | 33 565,20 | 18 647,34 | 559,42 | 54 636,69 |

Совокупная ориентировочная стоимость затрат по реконструкции тепловых сетей определена на основании прайсов производителей оборудования и коммерческих предложений по выполнению работ от потенциальных подрядчиков. Стоимость работ определена в прогнозных ценах с учетом НДС, подлежит ежегодной актуализации. Окончательная стоимость работ будет определена по результатам проведения проектных работ на основании разработанной рабочей документации.

Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по источникам финансирования представлена в таблице 7.4.

Таблица 7.4 - Совокупная стоимость реализации мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб. с НДС, в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |  |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 20261 –2032 |  |
| 1 | Перекладка участков тепловых сетей | – | 66 799,88 | – | 66 799,88 |
| Итого на период |  | – | 66 799,88 | – | 66 799,88 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
| ФС |  | – | 54 717,52 | – | 54 717,52 |
| МБ |  | – | 6 041,18 | – | 6 041,18 |
| СП |  | – | 6 041,18 | – | 6 041,18 |

Определить на сегодняшний момент окончательную стоимость мероприятий не представляется возможным в связи с тем, что технические параметры вариантов развития тепловых сетей будут определяться при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению

Таблица 7.5 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии АО «ИГК»

| № | Наименование предприятия | Срок исполнения | Краткое описание эффекта от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена сетевого насоса ЦН 400-105 в котельной №1 | 2023-2026 гг. | Повышение надежности ТСО. Замена оборудования, выработавшего срок допустимой эксплуатации (более 25 лет). К замене запланировано 2 ед. оборудования. Плановая стоимость мероприятия 1 700 тыс. руб. |
| 2 | Модернизация системы видеонаблюдения | 2023-2024 гг. | Исполнение требований по антитеррористической защищенности объекта ТЭК - ООО «ИГК», в соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011г. №256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Плановая стоимость мероприятия- 1 500 тыс.руб. |

С 2020 года АО «НЗИВ» начало процедуру вывода из эксплуатации котельной. Вместо нее планируется строительство новой котельной для нужд мкр. Южный и мкр. Подгорный.

Таблица 7.6 – Мероприятия, предложенные АО «НЗИВ»

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новой котельной для нужд мкр. Южный и мкр. Подгорный | До 2035 года | Согласно ПСД | БС и ВС |

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения г. Искитима представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Эффект от реализации и мероприятия | Срок реализации | Способ определения оценочной стоимости | Источник финансирования | Оценочная стоимость реализации проекта в текущих (2023 г.) ценах. тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предложенные схемой водоснабжения города Искитима |  |  |  |  |  |  |
| А1 | Реконструкция водопровода М.Горького–Советская, 26 (Д-300,215м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 2.9 |
| А2 | Реконструкция водопровода ул.Энгельса – м-н Подгорный 46в (Д-500,630м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 55.8 |
| А3 | Реконструкция участка магистрального водовода от ТЦ "Апельсин" до ул.Советская по ул.Юбилейная (Д- 500мм, 1,24км) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 278 |
| А4 | Реконструкция Правого водопровода Д-500мм от КП у р.Койниха до ПГ на стадионе Юбилейный (Д-500мм, 490м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 18.6 |
| А5 | Реконструкция Южного магистрального водопровода от м-на Южный, 13 до ул.Украинская(Д-500мм, 690м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 26.2 |
| А6 | Реконструкция 2-х водоводов от НС1 до ВОС (Д- 500мм, 4км) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 151.8 |
| А7 | Реконструкция водопровода м-н Шипуновский ул.Сельская- Березняки, согласно гидравлическому расчету | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 78.9 |
| А8 | Строительство водопровод, а кв.1,2,3 Березняки (после реконструкции ул.Сельская- Березняки) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 107.9 |
| А9 | Реконструкция сетей м-на Шипуновский, район ул.Полевая, Бакинская, согласно гидравлическому расчету | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 67 |
| А10 | Строительство водопровода по ул.1 Бакинская (после реконструкции сетей м-на Шипуновский, район ул.Полевая, Бакинская ) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 23.1 |
| А11 | Реконструкция водопровода ул.Канатная (после проведения гидравлического расчета) | Повышение надёжности водоснабжения. ЭкономияТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 16.7 |
| А12 | Строительство водопровода ул. Известковая, 1,2,3,4, Пролетарская, Тельмана, Клары Цеткин (после реконструкции иул.Канатная) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 302 |
| А13 | Реконструкция водопровода от ул.Томская, 21 до переулка Томский, 2/1 (Д-50мм, 135м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 1.2 |
| А14 | Реконструкция правого водопровода Д-500мм, протяженностью 0,56км от ул.Алма-Атинская, 1 до КПул.Койновская, 34 (Д- 500мм, 560м) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2028-2029 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 21.6 |
| А15 | Реконструкция водопровода ул.Советская, 26- ул.Железнодорожная, протяженностью (Д- 300,0,245км) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 2.9 |
| А16 | Реконструкция Южного водопровода от УП ул.Алма-Атинская до КП в районе р. Койниха, протяженностью, 0,26км Д- 500мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 5.6 |
| А17 | Строительство водопровода ул.Базарная с закольцовкой поул.Больничная, протяженностью 0,51 км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 1.6 |
| А18 | Строительство водопровода ул.Алтайская, 4-16,протяженностью 0,21км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 0.8 |
| А19 | Строительство водопровода ул.Челюскинцев, 11-35,протяженностью 0,4 км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2027-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 1.4 |
| А20 | Строительство уличного водопровода от ул.Омская по ул.Лермонтова, ул.Набережная, ул.Обская с закольцовкой на ул.Калинина, протяженностью 0,75км | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2024-2025 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 3.2 |
| А21 | Строительство водопровода от ул.Койновская, 34 до ул.Советская, 475,протяженностью 0,95 км, Д-75мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 1.7 |
| А22 | Строительство водопровода по ул.Барнаульская, 68-100,протяженностью 0,4км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 1.4 |
| А23 | Строительство водопровода по ул.Фрунзе, протяженностью, 0,2км | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 0.7 |
| А24 | Строительство водопровода от ул.Толстого, 16 до ул. Алтайская, протяженностью 0,2 км | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 0.7 |
| А25 | Строительство водопровода от ул.Линейная по ул. Лермонтова, 1-27, ул.Бердская,1-18, ул.Чапаева, 1-15,протяженностью 1,02км, Д-110, 63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2024-2025 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 3.8 |
| А26 | Строительство водопровода ул.Береговая, 133-213(после реконструкции м-н Индустриальный, 15-ул.Берегова я, 133) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 19.2 |
| А27 | Строительство водопровода по ул.Мичурина, протяженностью 0,3 км (после реконструкции) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 0.95 |
| А28 | Строительство водопровода ул.2Бакинская, Д75мм | Повышение надёжности водоснабжения. ЭкономияТЭР. | 2026-2027 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 7.6 |
| А29 | Строительство водопровода по ул.Молдавская, 2в-16, протяженностью 0,35км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 1.35 |
| А30 | Строительство водопровода по ул.Карьерная, протяженностью 0,25км, Д-63мм | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2025-2026 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 5.6 |
| А31 | Реконструкция скважины 10-300 | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 98 |
| А32 | Строительство сетей ж.м Западный (частично, после реконструкции скважины) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2026-2027 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 168.2 |
| А33 | Ремонт проходной НС 3подъёма (ремонт пола 30 м2. замена окон 2 шт.. ремонт отмостки 25 м2.кровля 30 м2) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 250 |
| А34 | Приобретение и установка уровнемерв в РЧВ ( 2шт.) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 340 |
| А35 | Замена водопровода мри.Индустриальный .6-8(160м..ПЭ Д-160 мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 680 |
| А36 | Замена водопровода ул.Калинин а (300 м..ПЭ Д-63мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение качества питьевой воды. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 450 |
| А37 | Замена водоводаД-300мм от ул.Пархоменко до ул.Советская.26 (215 м.. ПЭД-315мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение качества питьевой воды.. | 2024-2028 | мониторингрыночных цен | бюджет | 2200 |
| А38 | Замена водопровода по ул.Железнодорожная.1 48-160(160м. ПЭ Д-200мм) |  | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 5200 |
| А39 | Замена водопровода от ул.Железнодорожная.1 08 до ул.Кирова (560м.. ПЭ Д-315мм) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 4800 |
| А40 | Замена водопровода ул.Чернореченская от колонки дома №12 до ул.Северная (200м.ПЭД-63мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 290 |
| А41 | Замена водопровода от ул.М.Горького до ул.Заводская.70(270м..ПЭ Д-63мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | мониторинг рыночныхцен | бюджет | 400 |
| А42 | Замена водопровода ул.Дзержинского №4- 47(460м..П Э Д-63мм) | Предоставление потребителям качественной услуги по водоснабжению. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 670 |
| А43 | Замена водопровода по ул.Железнодорожная.№28- 16(140м..П Э Д-63мм) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 200 |
| А44 | Замена водопровода по ул.Томская.№ 38-50 (130м. ПЭ Д-63мм) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 190 |
| А45 | Замена водопровода по ул.Трудовая. №6- 12(270м..П Э Д-1lОмм) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 710 |
| А46 | Замена водопровода пер.Канатный. № 34-36 (40м..ПЭ Д-63мм) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 60 |
| А47 | Замена водопровода ул.К.Маркса. от ул.Радищева до ул.Белинского( 500м..ПЭ Д-200мм) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 2200 |
| А48 | НС 3подъёма насос Д320/70производительность 320 м2/час.напор 70 м. мощность 90 кВт | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение качества питьевой воды. | 2024 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 180 |
| А49 | НС 3подъёма насос Д 1250-65 2шт | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 3000 |
| А50 | Замена участка магистрального водопровода по ул.Пушкина | Протяженность – 100 м. | 2024-2037 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 0.688 |
| А51 | Строительство сетей водопровода по ул.Партизанская. Ленинградская. Ермака. Авроры. Элеваторная. Дорожная. Уклонная. Красноармейская. Болотная. Западная. пер. Уклонный. | Протяженность - 9 128 м. Д-110мм.Полиэтиле н Д-220 полиэтилен, Д-90 полиэтилен | 2024-2037 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 116 681.3 |
| А52 | Реконструкция участка левого магистрального водоводаД-500 мм в районе 60км. ПК 4 объекта недвижимости «Водовод от камеры переключения №1 до камеры переключения №2» | Проект на экспертизе | 2024-2037 | мониторинг рыночных цен | бюджет |  |
| А53 | Реконструкция участка водопроводных сетей от мкр. Индустриальный. 15 до ул.Береговая.133 | Проект на экспертизе | 2024-2037 | мониторинг рыночных цен | бюджет |  |
| А54 | Реконструкция станции водоподготовки г.Искитима Новосибирской области. Блок очистки и повторного использования промывочных вод. Блок обезвоживания осадка промывочных вод | Проект на экспертизе | 2024-2037 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 36.44 |
| А55 | Строительство водовода до СНТ "Садовое общество- 2" и подключение к ЦСВС | Протяженн ость и диметр определить при проектиров ании | 2024-2037 | мониторинг рыночных цен | бюджет |  |
| А56 | Приобретение и замена задвижек на горизонтальных отстойниках № 6 Д- ЗООмм с эл. приводом (12 шт) | Соблюдение требований действующего законодательства.Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 2300 |
| А57 | Приобретение и замена дренажной системы. поддерживающих слоёв и фильтрующего материала( альбитофир 500 или горелая порода) на скорых фильтрах№ 1-6второй очереди ОС | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 7700 |
| А58 | Приобретение и замена задвижек Д-300 мм на осветителя х № 1-4(32 шт.). замена гильз (8 шт.) | Соблюдение требований действующего законодательства.Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 2500 |
| А59 | Приобретение и замена обратного клапана на фильтрах- поглотителях Д-200мм (для подачивоздуха в РЧВ) lшт. | Соблюдение требований действующего законодательства.Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 15 |
| А60 | Ремонт и замена водозаборных колонок | Повышение надёжности водоснабжения.Экономия ТЭР. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 200 |
| А61 | Благоустройство мест аварий | Повышение надёжности водоснабжения.Экономия ТЭР за счёт снижениясетевых потерь. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 800 |
| А62 | НС1подъёма замена окон (4шт) | Повышение надёжности водоснабжения.ЭкономияТЭР. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 160 |
| А63 | Приобретение и замена задвижек на напорном коллекторе HCl подъёма Д- 600 мм сэл. приводо м (5 шт.) | Предоставление потребителям качественной услуги по водоснабже нию. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 2000 |
| А64 | Камеры переключения на НС1 подъёма. Приобретение и замена запорно- регулирую щей арматуры Д-600 (3 шт.). Д-500(3 шт.). Д-400 (lшт.) | Предоставление потребителям качественной услуги по водоснабже нию. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 1085 |
| А65 | Приобретение лодки для работы на воде 1 шт. | Повышение надёжности водоснабжения.Экономия ТЭР. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 10 |
| А66 | Ремонт отмостки вокруг здания ВОС. 800м2 | Предоставление населению качественной услуги поводоснабже нию. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 300 |
| А67 | Замена окон на ВОС.15 шт | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 450 |
| А68 | Ремонт крыши ВОС (2очередь).1 500 кв.м. | Соблюдение требований действующего законодательства.Повышение надёжностиводоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 3000 |
| А69 | Ремонт проходной ВОС (кровля 8 м2).замена окон 4 шт. | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения.Экономия ТЭР. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 200 |
| А70 | Ремонт приёмноrо отделения ОХА (замена окон 1 шт.) | Повышение надёжности водоснабжения.Экономия ТЭР за счёт снижениясетевых потерь. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 30 |
| А71 | Ремонт хлораторного отделения ( замена окон 2 шт. ремонт отмостки 1ООм2) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 200 |
| А72 | Приобретение и установка уровнемер ов в РЧВ1.2.3 ( 3 шт.) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 500 |
| А73 | Герметизация перегородок и стен горизонтальных отстойников. Скорых фильтров второй очереди ОС 800м2 | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 1600 |
| А74 | Приобретение и замена запорной арматуры в КП на территории ВОС Д-400 (6 шт.) .Д-500(7 шт.).Д-600 (25 шт.). Д-800(2 шт.). Д-1000 (2 шт.). Д-100(5 шт.) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 15310 |
| А75 | Ремонт отмостки здания НС 2 подъёма | Предоставление потребителям качественной услуги по водоснабжению. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 400 |
| А76 | Ремонт машинного зала НС 2 подъёма (замена окон 5 шт. ремонт пола 1О м2) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 250 |
| А77 | Приобретение и монтаж обратных клапанов Д-400 мм на насосы№5 300Д70(1 шт.) | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2024-2028 | мониторингрыночных цен | бюджет | 120 |
| А78 | Приобретение и замена запорной регулирую щей арматуры на НС 3 подъёма в машинном зале (задвижки Д-500 2шт..Д-400 4 шт.. Д-300 7 шт..Д-1003 шт.. обратный клапан Д- 300 5 шт.) | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 120 |
| А79 | Строительство комнаты для слесарей НС 3подъёма | Соблюдение требований действующего законодательства. Повышение надёжности водоснабжения. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 95 |
| А80 | Ремонт НС 3 подъёма (замена окон 2 шт. ремонт отмостки) | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | 2024-2028 | мониторинг рыночных цен | бюджет | 160 |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |  |
| 1 | зонирование системы водоснабжения с целью повышения давления в южном водоводе |  | До 2035 |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 2 | реконструкция магистральных водоводов |  | До 2035 |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 3 | реконструкция распределительной водопроводной сети |  | До 2035 |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 4 | строительство новых участков с целью подключения к системе водоснабжения объектов перспективной застройки и районов, не охваченных централизованным водоснабжением, а также в целях кольцевания участков, протяженностью более 200 м |  | До 2035 |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 5 | демонтаж участков водопроводной сети в местах сноса ветхого жилья с целью подготовки территории к новому строительству |  | До 2035 |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 6 | бурение новых скважин для обеспечения питьевой водой территорий, не охваченных центральным водоснабжением |  | До 2035 |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 7 | замена насосного оборудования на насосных станциях первого и второго подъемов |  | До 2035 |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 8 | строительство сооружений обработки промывных вод на водопроводных очистных сооружениях |  | До 2035 |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| Мероприятия, предложенные АО «НЗИВ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения мкр. Молодежный от сетей водоснабжения ООО «Водоканал» |  | До 2035 |  | ВС и БС | Согласно ПСД |

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах водоотведения г. Искитима представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе водоотведения

| № | Наименование проекта (мероприятия) | Эффект от реализации мероприятия | Способ определения оценочной стоимости. | Срок реализации | Источник финансирования | Оценочная стоимость реализации проекта в текущих (2023 г.) ценах, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | Реконструкция самотечной канализационной сети и строительство новых ее участков для подключения к системе водоотведения объектов перспективной застройки | Улучшение санитарной и экологической обстановки в городе. | мониторинг рыночных цен | 2022-2023 | бюджет | 37.08 |
| В2 | Реконструкция песколовок на очистных сооружениях г.Искитима | Повышение надёжности водоотведения и качества очистки стоков. | мониторинг рыночных цен | 2022 | бюджет | 6.18 |
| В3 | Реконструкция системы напорных канализационных коллекторов | Улучшение санитарно экологической обстановки. | мониторинг рыночных цен | 2023 | бюджет | 16.638 |
| В4 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды на очистных сооружениях г.Искитима | Повышение качества очистки стоков. | мониторинг рыночных цен | 2023-2024 | бюджет | 35.6895 |
| В5 | Проектирование и строительство станции по приему стоков (децентрализованное водоотведение) в г.Искитиме | Улучшение санитарно экологической обстановки. | мониторинг рыночных цен | 2022-2023 | бюджет | 27.501 |
| В6 | Техническое перевооружение самотечных сетей водоотведения в г.Искитиме | Улучшение санитарно экологической обстановки. | мониторинг рыночных цен | 2024-2030 | бюджет | 216.3 |
| В7 | Замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях с переводом их на работу в автоматическом режиме | Улучшение санитарно экологической обстановки. | мониторинг рыночных цен | 2023-2024 | бюджет | 7.725 |
| В8 | Реконструкция очистных сооружений канализации | Улучшение санитарно экологической обстановки. | мониторинг рыночных цен | 2024 | бюджет | 4.944 |
| В9 | Строительство напорного коллектора Д-500мм от КНС1 до очистных сооружений «НЗИВ» | Улучшение санитарной и экологической обстановки в городе. | мониторинг рыночных цен | 2027-2028 | бюджет | 6,319 |
| В10 | Реконструкция напорного канализационного коллектора КНС 15 от камеры переключения до камеры гашения в м- не Подгорный | Повышение надёжности водоотведения и качества очистки стоков. | мониторинг рыночных цен | 2027-2028 | бюджет | 2,832 |
| В11 | Реконструкция напорного коллектора ул.Вокзальная-КНС4 | Улучшение санитарно экологической обстановки. | мониторинг рыночных цен | 2027-2028 | бюджет | 0,394 |
| В12 | Восстановление самотечного чугунного коллектораД-300мм м-н Подгорный1- Подгорный, 6 | Повышение качества очистки стоков. | мониторинг рыночных цен | 2027-2028 | бюджет | 2,509 |
| В13 | Реконструкция самотечного коллектора м-н Подгорный, 1- КНС15,Д-300мм | Улучшение санитарно экологической обстановки. | мониторинг рыночных цен | 2027-2028 | бюджет | 2,317 |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |  |
| 1 | внедрить систему нитри – денитрификации на сооружениях биологической очистки |  |  |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 2 | принять модернизированные установки для обеззараживания очищенного стока |  |  |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 3 | включить модернизацию и реконструкцию очистных сооружений г. Искитима в целевые ведомственные программы для решения вопроса финансирования |  |  |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 4 | произвести реконструкцию ветхих канализационных сетей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных коммуникаций |  |  |  | ВС и БС | Согласно ПСД |
| 5 | в кратчайшие сроки выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны (ЗСО) объектов системы водоотведения |  |  |  | ВС и БС | Согласно ПСД |

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО Города Искитима представлены в таблице 10.1

Таблица 10.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системе сбора и утилизации ТБО

| № | Планируемые мероприятия | Период реализации | Стоимость проекта, тыс. руб. | Источник финансирования* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах газоснабжения Города Искитима представлены в таблице 11.1

Таблица 11.1 - Необходимые капитальные затраты на реализацию мероприятий в системах газоснабжения

| № | Виды работ | сумма выполнения мероприятий, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий, согласно Генеральному плану |  |  |  |  |
| 1 | строительство газовой котельной для участков нового строительства | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 2 | строительство распределительных газовых сетей | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 3 | перевод жилых домов (квартир) на использование природного газа для отопления и пищеприготовления | Согласно ПСД | ВС и БС |
| Перечень мероприятий, согласно Программе газификации г. Искитима |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода низкого давления от существующих ПРГ | 186480 | ВС и БС |
| 2 | Строительство газораспределительных пунктов в кол-ве 8 шт. Общая мощность: 1952 м.куб/ч | 202650 | ВС и БС |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления от проектируемых ПРГ. | 40,13 | ВС и БС |

* БС – бюджетные средства,

РАЗДЕЛ 12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Таблица 12.1 – Мероприятия Программы

| № | Виды работ | Планируемые сроки и сумма выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 | Итого |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | зонирование системы водоснабжения с целью повышения давления в южном водоводе | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 2 | реконструкция магистральных водоводов | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 3 | реконструкция распределительной водопроводной сети | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 4 | строительство новых участков с целью подключения к системе водоснабжения объектов перспективной застройки и районов, не охваченных централизованным водоснабжением, а также в целях кольцевания участков, протяженностью более 200 м | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 5 | демонтаж участков водопроводной сети в местах сноса ветхого жилья с целью подготовки территории к новому строительству | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 6 | бурение новых скважин для обеспечения питьевой водой территорий, не охваченных центральным водоснабжением | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 7 | замена насосного оборудования на насосных станциях первого и второго подъемов | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 8 | строительство сооружений обработки промывных вод на водопроводных очистных сооружениях | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 9 | реконструкция водозаборных и очистных сооружений (НФС) (производительность 50,0 м3/сут.) | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| Мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопровода М.Горького–Советская, 26 (Д-300,215м) |  |  |  |  | 1,40 | 1,50 | 2,90 | бюджет |
| 2 | Реконструкция водопровода ул.Энгельса – м-н Подгорный 46в (Д-500,630м) |  |  |  |  | 27,90 | 27,90 | 55,80 | бюджет |
| 3 | Реконструкция участка магистрального водовода от ТЦ "Апельсин" до ул.Советская по ул.Юбилейная (Д- 500мм, 1,24км) |  |  |  |  | 139,00 | 139,00 | 278,00 | бюджет |
| 4 | Реконструкция Правого водопровода Д-500мм от КП у р.Койниха до ПГ на стадионе Юбилейный (Д-500мм, 490м) |  |  |  |  | 9,30 | 9,30 | 18,60 | бюджет |
| 5 | Реконструкция Южного магистрального водопровода от м-на Южный, 13 до ул.Украинская(Д-500мм, 690м) |  |  |  | 13,10 | 13,10 |  | 26,20 | бюджет |
| 6 | Реконструкция 2-х водоводов от НС1 до ВОС (Д- 500мм, 4км) |  |  |  | 75,90 | 75,90 |  | 151,80 | бюджет |
| 7 | Реконструкция водопровода м-н Шипуновский ул.Сельская- Березняки, согласно гидравлическому расчету |  | 39,45 | 39,45 |  |  |  | 78,90 | бюджет |
| 8 | Строительство водопровод, а кв.1,2,3 Березняки (после реконструкции ул.Сельская- Березняки) |  |  | 53,95 | 53,95 |  |  | 107,90 | бюджет |
| 9 | Реконструкция сетей м-на Шипуновский, район ул.Полевая, Бакинская, согласно гидравлическому расчету |  | 33,50 | 33,50 |  |  |  | 67,00 | бюджет |
| 10 | Строительство водопровода по ул.1 Бакинская (после реконструкции сетей м-на Шипуновский, район ул.Полевая, Бакинская ) |  | 11,55 | 11,55 |  |  |  | 23,10 | бюджет |
| 11 | Реконструкция водопровода ул.Канатная (после проведения гидравлического расчета) |  | 8,35 | 8,35 |  |  |  | 16,70 | бюджет |
| 12 | Строительство водопровода ул. Известковая, 1,2,3,4, Пролетарская, Тельмана, Клары Цеткин (после реконструкции иул.Канатная) |  | 151,00 | 151,00 |  |  |  | 302,00 | бюджет |
| 13 | Реконструкция водопровода от ул.Томская, 21 до переулка Томский, 2/1 (Д-50мм, 135м) |  |  |  |  | 0,60 | 0,60 | 1,20 | бюджет |
| 14 | Реконструкция правого водопровода Д-500мм, протяженностью 0,56км от ул.Алма-Атинская, 1 до КПул.Койновская, 34 (Д- 500мм, 560м) |  |  |  |  | 10,80 | 10,80 | 21,60 | бюджет |
| 15 | Реконструкция водопровода ул.Советская, 26- ул.Железнодорожная, протяженностью (Д- 300,0,245км) |  |  |  | 1,45 | 1,45 |  | 2,90 | бюджет |
| 16 | Реконструкция Южного водопровода от УП ул.Алма-Атинская до КП в районе р. Койниха, протяженностью, 0,26км Д- 500мм |  |  |  | 2,80 | 2,80 |  | 5,60 | бюджет |
| 17 | Строительство водопровода ул.Базарная с закольцовкой поул.Больничная, протяженностью 0,51 км, Д-63мм |  |  |  | 0,80 | 0,80 |  | 1,60 | бюджет |
| 18 | Строительство водопровода ул.Алтайская, 4-16,протяженностью 0,21км, Д-63мм |  |  |  | 0,40 | 0,40 |  | 0,80 | бюджет |
| 19 | Строительство водопровода ул.Челюскинцев, 11-35,протяженностью 0,4 км, Д-63мм |  |  |  | 0,70 | 0,70 |  | 1,40 | бюджет |
| 20 | Строительство уличного водопровода от ул.Омская по ул.Лермонтова, ул.Набережная, ул.Обская с закольцовкой на ул.Калинина, протяженностью 0,75км | 1,60 | 1,60 |  |  |  |  | 3,20 | бюджет |
| 21 | Строительство водопровода от ул.Койновская, 34 до ул.Советская, 475,протяженностью 0,95 км, Д-75мм |  | 0,85 | 0,85 |  |  |  | 1,70 | бюджет |
| 22 | Строительство водопровода по ул.Барнаульская, 68-100,протяженностью 0,4км, Д-63мм |  | 0,70 | 0,70 |  |  |  | 1,40 | бюджет |
| 23 | Строительство водопровода по ул.Фрунзе, протяженностью, 0,2км |  | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,70 | бюджет |
| 24 | Строительство водопровода от ул.Толстого, 16 до ул. Алтайская, протяженностью 0,2 км |  | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,70 | бюджет |
| 25 | Строительство водопровода от ул.Линейная по ул. Лермонтова, 1-27, ул.Бердская,1-18, ул.Чапаева, 1-15,протяженностью 1,02км, Д-110, 63мм | 1,90 | 1,90 |  |  |  |  | 3,80 | бюджет |
| 26 | Строительство водопровода ул.Береговая, 133-213(после реконструкции м-н Индустриальный, 15-ул.Берегова я, 133) |  |  | 9,60 | 9,60 |  |  | 19,20 | бюджет |
| 27 | Строительство водопровода по ул.Мичурина, протяженностью 0,3 км (после реконструкции) |  |  | 0,48 | 0,48 |  |  | 0,95 | бюджет |
| 28 | Строительство водопровода ул.2Бакинская, Д75мм |  |  | 3,80 | 3,80 |  |  | 7,60 | бюджет |
| 29 | Строительство водопровода по ул.Молдавская, 2в-16, протяженностью 0,35км, Д-63мм |  |  | 0,68 | 0,68 |  |  | 1,35 | бюджет |
| 30 | Строительство водопровода по ул.Карьерная, протяженностью 0,25км, Д-63мм |  | 2,80 | 2,80 |  |  |  | 5,60 | бюджет |
| 31 | Реконструкция скважины 10-300 |  |  | 49,00 | 49,00 |  |  | 98,00 | бюджет |
| 32 | Строительство сетей ж.м Западный (частично, после реконструкции скважины) |  |  | 84,10 | 84,10 |  |  | 168,20 | бюджет |
| 33 | Ремонт проходной НС 3подъёма (ремонт пола 30 м2. замена окон 2 шт.. ремонт отмостки 25 м2.кровля 30 м2) |  | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |  | 250,00 | бюджет |
| 34 | Приобретение и установка уровнемерв в РЧВ ( 2шт.) |  | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |  | 340,00 | бюджет |
| 35 | Замена водопровода мри.Индустриальный .6-8(160м..ПЭ Д-160 мм) |  | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  | 680,00 | бюджет |
| 36 | Замена водопровода ул.Калинин а (300 м..ПЭ Д-63мм) |  | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 112,50 |  | 450,00 | бюджет |
| 37 | Замена водоводаД-300мм от ул.Пархоменко до ул.Советская.26 (215 м.. ПЭД-315мм) |  | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |  | 2200,00 | бюджет |
| 38 | Замена водопровода по ул.Железнодорожная.1 48-160(160м. ПЭ Д-200мм) |  | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |  | 5200,00 | бюджет |
| 39 | Замена водопровода от ул.Железнодорожная.1 08 до ул.Кирова (560м.. ПЭ Д-315мм) |  | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |  | 4800,00 | бюджет |
| 40 | Замена водопровода ул.Чернореченская от колонки дома №12 до ул.Северная (200м.ПЭД-63мм) |  | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |  | 290,00 | бюджет |
| 41 | Замена водопровода от ул.М.Горького до ул.Заводская.70(270м..ПЭ Д-63мм) |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 400,00 | бюджет |
| 42 | Замена водопровода ул.Дзержинского №4- 47(460м..П Э Д-63мм) |  | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 |  | 670,00 | бюджет |
| 43 | Замена водопровода по ул.Железнодорожная.№28- 16(140м..П Э Д-63мм) |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 200,00 | бюджет |
| 44 | Замена водопровода по ул.Томская.№ 38-50 (130м. ПЭ Д-63мм) |  | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 |  | 190,00 | бюджет |
| 45 | Замена водопровода по ул.Трудовая. №6- 12(270м..П Э Д-1lОмм) |  | 177,50 | 177,50 | 177,50 | 177,50 |  | 710,00 | бюджет |
| 46 | Замена водопровода пер.Канатный. № 34-36 (40м..ПЭ Д-63мм) |  | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  | 60,00 | бюджет |
| 47 | Замена водопровода ул.К.Маркса. от ул.Радищева до ул.Белинского( 500м..ПЭ Д-200мм) |  | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |  | 2200,00 | бюджет |
| 48 | НС 3подъёма насос Д320/70производительность 320 м2/час.напор 70 м. мощность 90 кВт |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |  | 180,00 | бюджет |
| 49 | НС 3подъёма насос Д 1250-65 2шт |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |  | 3000,00 | бюджет |
| 50 | Замена участка магистрального водопровода по ул.Пушкина |  | 0,69 |  |  |  |  | 0,69 | бюджет |
| 51 | Строительство сетей водопровода по ул.Партизанская. Ленинградская. Ермака. Авроры. Элеваторная. Дорожная. Уклонная. Красноармейская. Болотная. Западная. пер. Уклонный. | 116681,30 |  |  |  |  |  | 116681,30 | бюджет |
| 52 | Реконструкция участка левого магистрального водоводаД-500 мм в районе 60км. ПК 4 объекта недвижимости «Водовод от камеры переключения №1 до камеры переключения №2» |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |
| 53 | Реконструкция участка водопроводных сетей от мкр. Индустриальный. 15 до ул.Береговая.133 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |
| 54 | Реконструкция станции водоподготовки г.Искитима Новосибирской области. Блок очистки и повторного использования промывочных вод. Блок обезвоживания осадка промывочных вод |  |  |  |  | 36,44 |  | 36,44 | бюджет |
| 55 | Строительство водовода до СНТ "Садовое общество- 2" и подключение к ЦСВС |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |
| 56 | Приобретение и замена задвижек на горизонтальных отстойниках № 6 Д- ЗООмм с эл. приводом (12 шт) |  | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |  | 2300,00 | бюджет |
| 57 | Приобретение и замена дренажной системы. поддерживающих слоёв и фильтрующего материала( альбитофир 500 или горелая порода) на скорых фильтрах№ 1-6второй очереди ОС |  | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1925,00 |  | 7700,00 | бюджет |
| 58 | Приобретение и замена задвижек Д-300 мм на осветителя х № 1-4(32 шт.). замена гильз (8 шт.) |  | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |  | 2500,00 | бюджет |
| 59 | Приобретение и замена обратного клапана на фильтрах- поглотителях Д-200мм (для подачивоздуха в РЧВ) lшт. |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |  | 15,00 | бюджет |
| 60 | Ремонт и замена водозаборных колонок |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 200,00 | бюджет |
| 61 | Благоустройство мест аварий |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 800,00 | бюджет |
| 62 | НС1подъёма замена окон (4шт) |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  | 160,00 | бюджет |
| 63 | Приобретение и замена задвижек на напорном коллекторе HCl подъёма Д- 600 мм сэл. приводо м (5 шт.) |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 2000,00 | бюджет |
| 64 | Камеры переключения на НС1 подъёма. Приобретение и замена запорно- регулирую щей арматуры Д-600 (3 шт.). Д-500(3 шт.). Д-400 (lшт.) |  | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |  | 1085,00 | бюджет |
| 65 | Приобретение лодки для работы на воде 1 шт. |  | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |  | 10,00 | бюджет |
| 66 | Ремонт отмостки вокруг здания ВОС. 800м2 |  | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  | 300,00 | бюджет |
| 67 | Замена окон на ВОС.15 шт |  | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 112,50 |  | 450,00 | бюджет |
| 68 | Ремонт крыши ВОС (2очередь).1 500 кв.м. |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |  | 3000,00 | бюджет |
| 69 | Ремонт проходной ВОС (кровля 8 м2).замена окон 4 шт. |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 200,00 | бюджет |
| 70 | Ремонт приёмноrо отделения ОХА (замена окон 1 шт.) |  | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |  | 30,00 | бюджет |
| 71 | Ремонт хлораторного отделения ( замена окон 2 шт. ремонт отмостки 1ООм2) |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 200,00 | бюджет |
| 72 | Приобретение и установка уровнемер ов в РЧВ1.2.3 ( 3 шт.) |  | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |  | 500,00 | бюджет |
| 73 | Герметизация перегородок и стен горизонтальных отстойников. Скорых фильтров второй очереди ОС 800м2 |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  | 1600,00 | бюджет |
| 74 | Приобретение и замена запорной арматуры в КП на территории ВОС Д-400 (6 шт.) .Д-500(7 шт.).Д-600 (25 шт.). Д-800(2 шт.). Д-1000 (2 шт.). Д-100(5 шт.) |  | 3827,50 | 3827,50 | 3827,50 | 3827,50 |  | 15310,00 | бюджет |
| 75 | Ремонт отмостки здания НС 2 подъёма |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 400,00 | бюджет |
| 76 | Ремонт машинного зала НС 2 подъёма (замена окон 5 шт. ремонт пола 1О м2) |  | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |  | 250,00 | бюджет |
| 77 | Приобретение и монтаж обратных клапанов Д-400 мм на насосы№5 300Д70(1 шт.) |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 120,00 | бюджет |
| 78 | Приобретение и замена запорной регулирую щей арматуры на НС 3 подъёма в машинном зале (задвижки Д-500 2шт..Д-400 4 шт.. Д-300 7 шт..Д-1003 шт.. обратный клапан Д- 300 5 шт.) |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  | 120,00 | бюджет |
| 79 | Строительство комнаты для слесарей НС 3подъёма |  | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |  | 95,00 | бюджет |
| 80 | Ремонт НС 3 подъёма (замена окон 2 шт. ремонт отмостки) |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  | 160,00 | бюджет |
| Мероприятия, предложенные АО «НЗИВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения мкр. Молодежный от сетей водоснабжения ООО «Водоканал» | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | БС и ВС |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | внедрить систему нитри – денитрификации на сооружениях биологической очистки | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 2 | принять модернизированные установки для обеззараживания очищенного стока | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 3 | включить модернизацию и реконструкцию очистных сооружений г. Искитима в целевые ведомственные программы для решения вопроса финансирования | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 4 | произвести реконструкцию ветхих канализационных сетей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных коммуникаций | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| 5 | в кратчайшие сроки выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны (ЗСО) объектов системы водоотведения | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  |
| Мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция самотечной канализационной сети и строительство новых ее участков для подключения к системе водоотведения объектов перспективной застройки |  | 3,708 | 3,708 | 3,708 | 3,708 | 22,25 | 37,08 | бюджет |
| 2 | Реконструкция песколовок на очистных сооружениях г,Искитима |  |  |  |  |  | 6,18 | 6,18 | бюджет |
| 3 | Реконструкция системы напорных канализационныхколлекторов | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 10,70 | 16,638 | бюджет |
| 4 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды на очистных сооружениях г,Искитима |  |  |  | 4,461 | 4,461 | 26,77 | 35,6895 | бюджет |
| 5 | Проектирование и строительство станции по приему стоков (децентрализованное водоотведение) в г,Искитиме |  |  | 3,056 | 3,056 | 3,056 | 18,33 | 27,501 | бюджет |
| 6 | Техническое перевооружение самотечных сетей водоотведения в г,Искитиме | 16,638 | 16,638 | 16,638 | 16,638 | 16,638 | 133,11 | 216,3 | бюджет |
| 7 | Замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях с переводом их на работу в автоматическом режиме |  |  |  |  |  | 7,73 | 7,725 | бюджет |
| 8 | Реконструкция очистных сооружений канализации |  |  |  | 1,236 | 1,236 | 2,47 | 4,944 | бюджет |
| 9 | Строительство напорного коллектора Д-500мм от КНС1 до очистных сооружений«НЗИВ» |  |  |  | 3,1595 | 3,1595 |  | 6,32 | бюджет |
| 10 | Реконструкция напорного канализационного коллектора КНС 15 от камеры переключения до камеры гашения в м- не Подгорный |  |  |  | 1,416 | 1,416 |  | 2,83 | бюджет |
| 11 | Реконструкция напорного коллектора ул,Вокзальная-КНС4 |  |  |  | 0,20 | 0,20 |  | 0,39 | бюджет |
| 12 | Восстановление самотечного чугунного коллектораД-300мм м-н Подгорный1- Подгорный, 6 |  |  |  | 1,2545 | 1,2545 |  | 2,51 | бюджет |
| 13 | Реконструкция самотечного коллектора м-н Подгорный, 1- КНС15,Д-300мм |  |  |  | 1,1585 | 1,1585 |  | 2,32 | бюджет |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий, согласно Генеральному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство газовой котельной для участков нового строительства | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 2 | строительство распределительных газовых сетей | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | ВС и БС |
| 3 | перевод жилых домов (квартир) на использование природного газа для отопления и пищеприготовления | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | ВС и БС |
| Перечень мероприятий, согласно Программе газификации г. Искитима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода низкого давления от существующих ПРГ | 186480 |  |  |  |  |  | 186480 | ВС и БС |
| 2 | Строительство газораспределительных пунктов в кол-ве 8 шт. Общая мощность: 1952 м.куб/ч |  | 202650 |  |  |  |  | 202650 | ВС и БС |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления от проектируемых ПРГ. |  | 20,65 | 20,65 |  |  |  | 40,13 | ВС и БС |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, предусмотренные генеральным планом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство и оборудование распределительной трансформаторной подстанции и необходимое количество трансформаторных подстанций с РКЛ-10 кВ | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | согласно ПСД |  |
| Мероприятия, предусмотренные сценарием перспективного развития системы электроснабжения г. Искитима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция ПС-110 кВ Искитимская (необходима замена трансформаторов на 2х40 МВА | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | согласно ПСД |  |
| 2 | реконструкция ВЛ 110 кВ Искитимская-Инская | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | согласно ПСД |  |
| 3 | строительство кабельной линии и РП для нового микрорайона | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | согласно ПСД |  |
| Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оrключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на 2-х трансформаторных подстанциях |  | 6 394 |  |  |  |  | 6 394 | Тариф на передачу электрической энергии |
| 2 | Оrключение трансформаторов с сезонной нагрузкой, осуществление контроля за подключением II отключением сезонных потребителей |  | 996 |  |  |  |  | 996 |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ |  | 1 379 |  |  |  |  | 1 379 |  |
| 4 | Компенсаuия реактивной мощности в сетях |  | 3 609 |  |  |  |  | 3 609 |  |
| 5 | Снятие контрольных показаний ПУ (коммерческий учет), в том числе Инструментальное обследование измерительных комплексов учета электроэнергии |  | 30 078 |  |  |  |  | 30 078 |  |
| 6 | Фиксаuия безучетноrо потребления элекrроэнерrии |  | 36 639 |  |  |  |  | 36 639 |  |
| 7 | Фиксаuия бездоrоворноrо потребления электроэнергии |  | 602 |  |  |  |  | 602 |  |
| 8 | Работа по сезонному регулированию напряжения на шинах трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ |  | 3 504 |  |  |  |  | 3 504 |  |
| 9 | Прочие мероприятия |  | о |  |  |  |  | о | Экономия средС111 на приобретение потерь эле ,.,рической энергии |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетевого насоса ЦН 400-105 в котельной №1 | 850 | 850 |  |  |  |  | 1700 | ВС и БС |
| 2 | Модернизация системы видеонаблюдения | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 | ВС и БС |
| 3 | Капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения |  |  | 56076,22 |  |  |  | 56 076,22 | ВС и БС |
| 4 | Перекладка участков тепловых сетей |  | 66 799,88 |  |  |  |  | 66 799,88 | ВС и БС |
| 5 | Строительство новой котельной для нужд мкр. Южный и мкр. Подгорный | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | Согласно ПСД | ВС и БС |

РАЗДЕЛ 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы предполагается за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех эффектов в совокупные потоки по финансовой, инвестиционной и операционной деятельности. На этой основе возможно построение графика окупаемости (с обоснованием и использованием ставки дисконтирования). Однако, учитывая направленность программы на надёжность, экологию, качество и т.п., а также количество требуемых допущений, график окупаемости представляется в высокой степени оценочным и, возможно, негативным. Изменение затрат по предприятиям может быть использовано при расчёте экономически оправданных тарифов, но более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно допустимых индексов роста тарифов.

РАЗДЕЛ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные программы по развитию объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов, осуществляются децентрализовано, без отдельной организации, определяющей способ реализации проекта в каждой ресурсоснабжающем секторе.

Действующие в городском округе организации, осуществляющие свою деятельность в сферах холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов, самостоятельно реализуют инвестиционные проекты развитию, но, в соответствии с Программой, деятельность их контролируется органами регулирования соответствующих тарифов, в том числе и администрацией городского округа.

Указанные организации самостоятельно аккумулируют необходимые финансовые средства, организуют выполнение работ по реализации инвестиционных проектов (как правило, на конкурсной основе), принимают выполненные работы, выдают технические условия на подключение к соответствующим системам ресурсоснабжения и несут ответственность по заключаемым договорам на обеспечение требуемыми ресурсами.

РАЗДЕЛ 15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФЫ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

Инвестиционные проекты, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории Города Искитима организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяются структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться в совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с соответствующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем (за исключением организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием открытых систем горячего водоснабжения), а также определяет планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, требования к составу инвестиционных программ, порядок рассмотрения разногласий при утверждении инвестиционных программ и порядок осуществления контроля за их выполнением.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, согласно требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционные проекты в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Обязанности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет бюджетных и внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории городского поселения территориальных сетевых организаций.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Расчет прогнозного уровня тарифов за коммунальные ресурсы для населения до 2035г. рассчитывался из средневзвешенных тарифов любой коммунальной услуги, утвержденные соответствующими уполномоченными органами на 2024 год и представлен в таблице 15.1.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития города Искитима, а также Новосибирской области.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (коммунальных) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (коммунальных) отходов, при формировании тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательств

Таблица 15.1 - Динамика уровня тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на период до 2035 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 | с 01.01.-30.06. | с 01.07-31.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ИГК» | руб./Гкал | 1810,78 | 1906,99 | 1906,99 | 2035,78 | 2025,89 | 2025,89 | 2025,89 | 2200,28 | 2167,88 | 2167,88 | 2254,60 | 2344,78 | 2438,57 | 2536,11 | 2637,56 | 2743,06 | 2852,78 |
| АО "НЗИВ" | руб./Гкал | 1815,58 | 1988,06 | 1988,06 | 2197,63 | 2145,57 | 2145,57 | 2145,57 | 2335,74 | 2300,52 | 2300,52 | 2392,54 | 2488,24 | 2587,77 | 2691,28 | 2798,93 | 2910,89 | 3027,33 |
| МУП "Котельная Ложок" | руб./Гкал | 2156,82 | 2404,15 | 2243,1 | 2500,3 | 2332,8 | 2600,3 | 2426,1 | 2704,3 | 2523,2 | 2812,5 | 2774,56 | 2885,54 | 3000,96 | 3121,00 | 3245,84 | 3375,67 | 3510,70 |
| ООО «Прогресс» | руб./Гкал | 2075,36 | 2075,36 | 2075,36 | 2402,64 | 2283,92 | 2283,92 | 2283,92 | 2485,07 | 2447,78 | 2447,78 | 2545,69 | 2647,52 | 2753,42 | 2863,56 | 2978,10 | 3097,22 | 3221,11 |
| ИП Голубев В.А. | руб./Гкал | 1604,49 | 1756,91 | 1756,91 | 1758,06 | 1758,06 | 1815,18 | 1815,18 | 1874,25 | 1874,25 | 1935,47 | 1981,05 | 2060,30 | 2142,71 | 2228,42 | 2317,55 | 2410,26 | 2506,67 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» | руб./м3 | 17,02 | 18,63 | 18,63 | 20,16 | 20,16 | 21,59 | 21,59 | 22,72 | 22,72 | 23,89 | 24,24 | 25,21 | 26,21 | 27,26 | 28,35 | 29,49 | 30,67 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Водоканал» | руб./м3 | 10,66 | 11,67 | 11,7 | 12,8 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | 15,51 | 15,51 | 18,40 | 17,63 | 18,34 | 19,07 | 19,83 | 20,63 | 21,45 | 22,31 |
| МУП «ДЭЗ» | руб./м3 | 21,72 | 23,78 | 22,6 | 24,7 | 23,5 | 25,7 | 24,4 | 26,75 | 25,41 | 27,82 | 27,68 | 28,79 | 29,94 | 31,13 | 32,38 | 33,68 | 35,02 |
| АО "НЗИВ" | руб./м3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Новосибирскэнергосбыт» Искитимское отделение | руб./кВт·ч | 4,13 | 4,5 | 4,30 | 4,68 | 4,47 | 4,87 | 4,65 | 5,06 | 4,83 | 5,26 | 5,25 | 5,46 | 5,68 | 5,91 | 6,14 | 6,39 | 6,64 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО " Новосибирскоблгаз" | руб./1000 м3 | 7433 | 8139 | 7730,32 | 8464,56 | 8039,53 | 8803,14 | 8361,11 | 9155,27 | 8695,56 | 9521,48 | 9472,86 | 9851,77 | 10245,84 | 10655,68 | 11081,91 | 11525,18 | 11986,19 |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «САХ» | Руб./тонн | - | 436,2 | 435,2 | 435,2 | 435,2 | 470,3 | 466,33 | 466,33 | 466,33 | 503,45 | 505,11 | 543,79 | 549,06 | 571,02 | 593,86 | 617,62 | 642,32 |

РАЗДЕЛ 16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов. Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации письмом «По вопросам оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды» напоминает, что бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме (МКД), в том числе коммунальные услуги, приходящиеся на общедомовые нужды, несут собственники помещений в МКД.

Если расходы гражданина на оплату ЖКУ превышает максимально допустимую норму расходов в совокупном доходе семьи, он имеет право на получение субсидии на оплату ЖКУ от государства.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2024 год утверждены постановлением губернатора Новосибирской области от 15.03.2024 года №47

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для города Искитима представленные в таблице 16.1.

Таблица 16.1 - Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в городе Искитиме (рублей в месяц)

| Наименование муниципального образования Новосибирской области | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  | Жилые дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов |  | собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт |  | собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт |  |  |  |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| город Искитим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одиноко проживающие | 4334,93 | 4424,76 | 4076,75 | 4322,79 | 3564,59 | 3810,63 | 3604,00 | 3919,72 |
| семья из двух человек | 3158,24 | 3235,47 | 2994,65 | 3188,97 | 2668,73 | 2863,05 | 2607,28 | 2829,64 |
| семья из трех и более человек | 2838,87 | 2910,70 | 2698,93 | 2878,07 | 2419,57 | 2598,71 | 2317,78 | 2513,20 |

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года прогнозируемого периода, на который разрабатывается Программа, проведена путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности. Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения Города Искитима представлен в таблице 16.2.

Таблица 16.2 - Средние значения критериев доступности для граждан за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Расчет доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи представлен в таблице 16.3

Таблица 16.3 - Расчет доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

| Показатель | 2024 г. | 2028 г. | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе работающей семьи |  |  |  |
| Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц |  |  |  |
| пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 6,29 | 4,85 | 3,79 |
| семья из двух человек | 4,58 | 3,53 | 2,76 |
| семья из трех и более человек | 4,12 | 3,18 | 2,48 |
| пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 6,42 | 4,95 | 3,87 |
| семья из двух человек | 4,69 | 3,62 | 2,83 |
| семья из трех и более человек | 4,22 | 3,26 | 2,54 |
| собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,91 | 4,56 | 3,56 |
| семья из двух человек | 4,34 | 3,35 | 2,62 |
| семья из трех и более человек | 3,91 | 3,02 | 2,36 |
| собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 6,27 | 4,84 | 3,78 |
| семья из двух человек | 4,62 | 3,57 | 2,79 |
| семья из трех и более человек | 4,17 | 3,22 | 2,52 |
| собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,17 | 3,99 | 3,12 |
| семья из двух человек | 3,87 | 2,99 | 2,33 |
| семья из трех и более человек | 3,51 | 2,71 | 2,11 |
| собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонтс 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,53 | 4,26 | 3,33 |
| семья из двух человек | 4,15 | 3,20 | 2,50 |
| семья из трех и более человек | 3,77 | 2,91 | 2,27 |
| Жилые дома с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,23 | 4,03 | 3,15 |
| семья из двух человек | 3,78 | 2,92 | 2,28 |
| семья из трех и более человек | 3,36 | 2,59 | 2,03 |
| Жилые дома с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |
| Среднемесячный заработная плата, руб. | 68952 | 89385 | 114413 |
| одиноко проживающие | 5,68 | 4,39 | 3,43 |
| семья из двух человек | 4,10 | 3,17 | 2,47 |
| семья из трех и более человек | 3,64 | 2,81 | 2,20 |

РАЗДЕЛ 17. МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (переход на закрытую систему горячего водоснабжения);

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя от 28.10.2013 №397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10;

- региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- Генеральные планы

- Схема теплоснабжения Города Искитима;

- Схема водоснабжения и водоотведения Города Искитима.

РАЗДЕЛ 18. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.