АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

города Искитима Новосибирской области

до 2032 года

(актуализация на 2027 г.)

Книга 1: Схема теплоснабжения

Директор МКУ «Управление ЖКХ»                                                     ___________ Васильев Д.Н.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________  Полякова О.А.

подпись

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании	11

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	15

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	15

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	17

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	44

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	44

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	46

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	47

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	53

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	53

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.	54

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	67

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	67

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	69

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	71

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	71

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	73

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	75

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	75

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	76

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	76

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	76

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	77

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	77

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	77

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	77

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	78

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	78

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	79

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	79

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	79

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения	79

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа	79

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	80

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	81

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	81

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	81

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	82

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	82

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	83

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	83

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	87

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	87

РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	88

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	88

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	91

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	92

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	92

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	92

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	93

РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	94

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	94

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	97

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	98

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	98

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	98

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	100

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	101

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	106

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	106

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	106

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	106

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	109

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	109

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	109

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	110

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	124

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2027 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - - Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - - Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2021 г. N 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»; - - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» - - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); - - Постановление Правительства РФ от 8 июля 2023 г. N 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86». - - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»); - - Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548»; - - «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»; - - «Свод правил СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. N 470/пр)»; - - Свод правил СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. N 470/пр) - - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Генеральный план города Искитима Новосибирской области; - Постановление администрации г. Искитима от 25.06.2025 г. №1030 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год)»; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима Новосибирской области |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: а) учёта предложений и замечаний, установленных по результатам общественных слушаний и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения; б) актуализации показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы; в) рассмотрения новых предложений и уточнения проектов, включённых в реестр проектов схемы теплоснабжения; г) мониторинга и актуализации тарифных последствий, реализации проектов схемы теплоснабжения. Проект актуализированной схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2032 г. (актуализация на 2027 год). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | –- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепло

вые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные цели и задачи разработке схемы теплоснабжения

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении города Искитима.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения города до 2032 года.

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании город Искитим Новосибирской области

Искитим - это город, рожденный дважды. Официально годом рождения принято считать 1717 год - год образования первых русских поселений: Койново, Черноречка и Шипуново (чуть позднее, в 1719 году появилось село Вылково).  Появление этих деревень, которые позже слились в город - это первое рождение города Искитима. Но первые деревни, наверное, так и остались бы стоять, если бы не произошло еще одно событие, которое дало второе рождение городу. В 1929 году геологи обнаружили на территории будущего Искитима месторождение известняка, после чего в 1931 году на базе этого месторождения началось строительство крупнейшего в Сибири цементного завода. В результате строительства градообразующего завода в 1933 году на карте страны появился рабочий поселок Искитим, в который вошли старинные русские села: Койново, Черноречка, Вылково, Шипуново. В 1935г. рабочий поселок стал административным центром Искитимского района, в 1938г. получил статус города районного подчинения. В связи с бурным строительством и развитием промышленности население города быстро увеличивалось. В 1951 году Искитим получил статус города областного подчинения.  В начале 1987 года на совместном заседании бюро горкома КПСС и исполкома Совета депутатов было принято решение ежегодно отмечать День города в августе - в День строителя.

Координаты Искитима: 54°38 00" с.ш., 83°1800"в.д. Город Искитим расположен на берегу р.Бердь (правого притока р.Обь) в 57 км. юго-восточнее г.Новосибирска (в 26 км. от южной границы г.Новосибирска) и входит в Новосибирскую агломерацию. Общая площадь территории города 6 218 га, что составляет 0,04 % территории Новосибирской области. Город граничит с Искитимским районом Новосибирской области, являющимся крупным производителем сельскохозяйственной продукции и поставщиком сырья для производства цельномолочной продукции, мясопродуктов и продуктов мукомольной промышленности. Совершенно особую роль в судьбе города сыграло соседство с третьим по числу жителей городом страны – Новосибирском. Географической судьбой городу было предначертано быть южными воротами Новосибирска и частью одной из крупных агломераций России.

Рисунок 1 – город Искитим на карте

Рельеф Искитима равнинный. С развитием города под влиянием хозяйственной деятельности естественный рельеф Искитима претерпел существенные изменения. На территории засыпана часть оврагов, стариц рек, болот. В результате добычи полезных ископаемых в городе образовались антропогенные формы рельефа: карьеры, отвалы вскрышной породы, представляющие собой высокие холмы высотой несколько десятков метров. В результате вертикального планирования города оказались срезанными некоторые положительные элементы рельефа, и, наоборот, искусственно повышены насыпями понижения в рельефе.

Климат города Искитима – континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким жарким летом. Переходные сезоны (весна, осень) короткие, с резкими колебаниями температуры воздуха, возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Самый холодный месяц – январь. Абсолютные минимумы температуры воздуха наблюдаются обычно в декабре и январе и достигают -49℃. Июль – самый теплый месяц. Средняя месячная температура воздуха в июле +18,9℃С. В отдельные дни поступление тропического воздуха из Средней Азии повышает температуры воздуха до 30℃ и более.  Среднегодовое количество осадков в городе Искитиме составляет 442 мм

Актуализация схема теплоснабжения города Искитим Новосибирской области на 2027 год разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2021 г. N 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);

- Постановление Правительства РФ от 8 июля 2023 г. N 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»;

- «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

- «Свод правил СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. № 470/пр)»;

- Свод правил СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. № 470/пр)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Генеральный план города Искитима Новосибирской области;

- Постановление администрации г. Искитима от 25.06.2025 г. №1030 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год)»;

- Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

На перспективу развития города Искитима Новосибирской области рассмотрен сценарий, определенный в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в городском поселении и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодняшний день, является одной из главных задач Администрации города Искитим.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В настоящее время централизованное теплоснабжение Города Искитим осуществляет:

- Муниципальное унитарное предприятие «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА» города Искитима новосибирской области (МУП "ДЕЗ");

- ООО «Искитимская городская котельная» (ООО «ИГК»);

- МУП «Котельная Ложок»;

- ИП Голубев В.А.;

Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.

На городской территории действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе производственно-отопительных и районных отопительных котельных Источниками теплоснабжения жилых и производственных объектов г. Искитим являются двадцать котельных различной мощности, состоящие на балансе разных предприятий и организаций.

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 2.

Таблица 1 – общая установленная мощность котельных

| № | Наименование котельных (адрес) | Тип и количество котлов (установленные) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  | Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | технология | ГВС |  |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ», | К 50-14 – 2 шт КЕ 35-14 КВТС-20 КВГМ-50 ДКВР 20-13 | 165,5 | 42,4 |  |  |  | 64,500 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | Водогрейный КВ-ТС-20-150-2шт. Водогрейный КВ-ГМ-10-150-3шт. Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ-3шт. | 106 | 51,459 | 0,707 |  | 11,614 | 42,220 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | Водогрейный Logano SK- 725-2шт. | 1,45 | 1,304 | 0,000 |  | 0,039 | 0,107 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» - 1 шт. OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» - 1 шт. КВ-280 КБ – 1 шт. | 0,584 | 0,17 |  |  |  | 0,414 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | КВСА-4 – 1 шт. КВСА-4 -1 шт. КВСА-0,8 – 1 шт. КВСА-0,8- 1 шт. | 8,105 | 2,1 |  |  | 0,3 | 5,705 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | ДКВР 10/13 – 1шт. ДКВР 10/13 - 1 шт. ДКВР 10/13 - 1 шт. КВТС – 20 - 1 шт. КВТС – 20 - 1 шт. | 64 | 30,03 |  |  | 6,06 | 27,910 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | КЕ - 6,5 – 14- 1 шт. КЕ – 10 – 14 -1 шт. КЕ – 10 – 14- 1 шт. | 12,93 | 2,35 |  |  | 0,55 | 10,030 |
| 8 | Ложковская котельная МУП «Котельная Ложок» | ДКВР 20-13 – 1шт. ДКВР 20-13 – 1шт. ДКВР 20-13- 1 шт. | 39 | 24,78 |  |  | 1,03 | 13,190 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | Riello RTQ 3200 Lavart 1750M | 4,3 | 2,3 |  |  | 1,9 | 0,750 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | Temron WL 1750 Temron WL 1750 | 3,01 | 0,89 |  |  | 0,65 | 2,900 |

Протяженность тепловых сетей г. Искитим составляет 117,058 км.

- МУП «Котельная Ложок"  - 19,075 км;

- МУП ""ДЕЗ"  - 6,34 км;

- МУП "Теплосеть" - 76,76 км;

- ИП Голубев В.А. - 1,65 км;

- ООО "ИГК" - 13,233 км.

Из них в муниципальной собственности находятся 99,095 км.

- МУП «Котельная Ложок"  - 19,075 км;

- МУП ""ДЕЗ"  - 6,34 км;

- МУП "Теплосеть" - 73,68 км;

В соответствии с Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов города Искитима Новосибирской области в связи с увеличением численности населения и строительства объектов жилья и инфраструктуры.

Таблица 2 - перспективный прирост площади строительных фондов по периодам строительства

| № п/п | Название объекта, Адрес (местоположение) | Краткие характеристики | Зона действия источника тепловой энергии | Прирост площади строительных фондов по периодам строительства, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032 гг |
| 1 | Площадка для комплексного освоения в целях жилищного строительства в ж/м Западный | 51 многоквартирный жилой дом 4-х этажный (общая площадь ориентировочно 58 480 кв.м, количество квартир 1152 шт. | автономные источники теплоснабжения (природный газ) | 15980 | 27540 |
| 2 | Строительство противотуберкулезного диспансера в районе ул. Барнаульская | Технические показатели водопотребления и водоотведения 212,5м3/год, технические показатели общего расхода тепла 2554,22 Гкал/год | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 4000 | 0 |
| 8 | Десятиэтажные много квартирные жилые дома (ориентировочно 7 домов) с западной стороны жилмассива Ясный | Общая площадь ориентировочно 54 600 кв.м, количество квартир 1260 шт. | ИП Голубев В.А. | 15600 | 23400 |
| Итого: |  |  |  | 35580 | 50940 |

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

На этапе развития планируется строительство и введения в эксплуатацию новых объектов с подключением централизованной системе теплоснабжения.

Таблица 3 – плановое строительство

| № | Адрес объектов теплопотребления (новое строительство - № ТУ) | Источник теплоснабжения (подключение) | Место подключения (номер узла, либо примерные координаты) | Перспективные объемы потребления (новое строительство-перспектива), Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 |
| 1 | Четырехэтажный многоквартирный жилой дом № 5 (стр.) г. Искитим, тер. ж/м. Западный – ТУ №56 от 19.04.2024 ИП Голубев В.А. | Котельная № 1, ИП Голубев В.А. | Земельный участок 54:33:040190:202 | 0,231623 | - | - | - | - |
| 2 | Четырехэтажный многоквартирный жилой дом № 6 (стр.) г. Искитим, тер. ж/м. Западный – №63 от 07.05.2024 ИП Голубев В.А. | Котельная № 1, ИП Голубев В.А. | Земельный участок 54:33:040190:202 | 0,231623 | - | - | - | - |
| 3 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, г. Искитим, ул. Комсомольская, 33 – ТУ № 02-556 от 24.07.2024 МУП «Теплосеть» | ООО «Искитимская городская котельная» | ул. Комсомольская, 35А | - | 0,86 |  |  |  |
| 4 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой, г. Искитим, ул. Томская, 3 – ТУ № 01- от 24.05.2024 МУП «Теплосеть» | ООО «Искитимская городская котельная» | Теплотрасса у дома № 19 по ул. Радиаторная | - | 0,4611 |  |  |  |
| 5 | 9-этажный жилой дом с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ТК, г. Искитим, ул. Лермонтова – ТУ № 140 от 11.03.2024 котельная МУП «Котельная Ложок» | котельная МУП «Котельная Ложок» | ТК на земельном участке 54:33:060324:253 |  |  |  |  | 0,33 |
| 6 | 8-этажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и КНС, г. Искитим, ул. Томская, 4 – ТУ № 01-1051 от 18.12.2024 МУП «Теплосеть» | ООО «Искитимская городская котельная» | Земельный участок 54:33:050192:204 |  | 0,15 |  |  |  |
| 7 | Магазин, г. Искитим, пр. Юбилейный, 1Б/1 – ТУ № 01-93 от 16.02.2022 МУП «Теплосеть» | ТК-1 | Земельный участок 54:33:040410:4 | 0,08 |  |  |  |  |
| 8 | Здание общественного назначения, г. Искитим, ул. Ломоносова, 25 – ТУ № 460 от 12.10.2023 котельная МУП «Котельная Ложок» | котельная МУП «Котельная Ложок» | ТК № 46 | 0,12 |  |  |  |  |
| 9 | Здание общественно-торгового назначения, г. Искитим, ул. Советская, 290 – ТУ № 64 от 30.01.2025 котельная МУП «Котельная Ложок» | котельная МУП «Котельная Ложок» | ТК № 73 у многоквартирного жилого дома мкр. Индустриальный, 31 |  | 0,3 |  |  |  |
| 10 | Административное здание, г. Искитим, пр-т Юбилейный, 1Б - ТУ № 01-733 от 21.07.2025 МУП «Теплосеть» | Нет данных | Тепловой узел в здании по адресе: пр-т Юбилейный, 1Б | 0,037 |  |  |  |  |
| 11 | Четырехэтажный многоквартирный жилой дом № 11, г. Искитим, тер. ж/м Западный – ТУ № 12 от 20.06.2025 ИП Голубев В.А. | Котельная № 1, ИП Голубев В.А. | Земельный участок 54:33:040190:202 | 0,232 |  |  |  |  |

Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории города Искитим к 2032 г. не планируется.

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне города Искитим Новосибирской области  в полном объеме.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения города Искитим Новосибирской области было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей -справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в таблице 7.

Таблица 4 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Потребитель | Адрес | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП "ДЕЗ" |  |  |  |
| ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | м-н Подгорный 17 | 285,090 |  |
| ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | м-н Подгорный 22 | 253,044 |  |
| ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | м-н Южный 66 | 401,335 |  |
| ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | пр. Юбилейный, д.4а | 520,471 |  |
| МБДОУ №19 "Золотая рыбка" | м-н Южный, 51 | 344,644 |  |
| МБДОУ №27 "Росинка" | м-н Южный, 52а | 583,934 |  |
| МБДОУ №22 "Родничок" | м-н Южный, 50а | 577,586 |  |
| МАДОУ"Журавушка" | м-н Южный, 49а | 288,249 |  |
| МБДОУ "Сибирячок" | м-н Подгорный 50 | 604,916 |  |
| МАОУ ДО ДЮСШ | м-н Подгорный, 46 б | 252,456 |  |
| МБОУ ДО ЦДО г. Искитима | м-н Южный, 46 | 33,151 |  |
| МБОУ СОШ № 8 | м-н Подгорный, 35 | 812,623 |  |
| МБОУ СОШ № 8 | м-н Подгорный, 76 | 497,945 |  |
| МАОУ СОШ № 9 | м-н Южный 53 | 913,733 |  |
| МБОУ СОШ № 11 | м-н Южный, 52 | 930,757 |  |
| МБУК "ЦБС" (аварийное здание) | м-н Подгорный, 41, кв.1,2 | 20,466 |  |
| МБУК "ЦБС" (аварийное здание) | м-н Подгорный,12 | 113,600 |  |
| МБУ ЦРФиС г.Искитима | мкр.Южный, д.55 | 207,612 |  |
| ГУФСИН России по НСО | м-н Южный, 41Б оф.14 | 19,890 |  |
| МО МВД России"Искитимский" | пр. Юбилейный, д.6 | 221,484 |  |
| МО МВД России"Искитимский" | мкр. Южный, д.56 | 9,946 |  |
| МКУ "УЖКХ" г.Искитим | мкр. Подгорный, д.11а | 133,844 |  |
| ДК "Молодость" | пр. Юбилейный, д.15 | 721,714 |  |
| МКУ ИР "УКС" | ул. Чайковского, д.47 | 188,606 |  |
| Адов Игорь Александрович | пр. Юбилейный, д.4б | 61,357 |  |
| Адов Александр Сергеевич | пр. Юбилейный, д.6В | 76,225 |  |
| Алесик Нина Ивановна | мкр. Южный, д.48а | 30,014 |  |
| АО "Новосибирскэнергосбыт" | мкр. Подгорный, д.31а | 179,460 |  |
| АО "ТАНДЕР" (Магнит) | мкр. Подгорный, д.6 | 171,272 |  |
| АО "ТАНДЕР" (Магнит) | мкр. Южный 1б | 95,180 |  |
| Артюхина Галина Витальевна | мкр. Южный, д.41б,оф.5 | 14,490 |  |
| Бачурин Дмитрий Викторович | мкр.Южный, д.68 | 33,280 |  |
| Вернер Вера Феофановна | мкр. Южный, д.41б, оф.13 | 19,600 |  |
| Волкова Надежда Михайловна | мкр.Южный,д.46а,пом2 | 10,287 |  |
| Воронов Сергей Юрьевич | мкр.Южный, д.59, оф.3 | 6,402 |  |
| Горбачева Марина Михайловна | пр.Юбилейный, д. 1б | 59,305 |  |
| Добролюбская Светлана Александровна | пр. Юбилейный, д.23 | 106,177 |  |
| Добролюбская Светлана Александровна | мкр Южный- д.41б оф.3 | 12,443 |  |
| Добролюбская Светлана Александровна | мкр Южный-д.41б оф.4 | 12,167 |  |
| Достовалов Александр Викторович | ул. Маркса, д.1, кв.1 | 5,596 |  |
| Достовалов Александр Викторович | пр. Юбилейный, д.4б | 6,882 |  |
| Дунаев Леонид Николаевич | мкр.Южный, д.15а | 13,878 |  |
| Евдокимова Юлия Сергеевна | мкр. Южный, д.46а,оф.1 | 7,343 |  |
| Илющенко Антонина Петровна | Южный,д. 28в, оф.8 | 3,105 |  |
| ИП Абдурахимова Зайнаб Алимурадовна | мкр. Южный,д.10 | 3,538 |  |
| ИП Абышева Елена Владимировна | пр.Юбилейный,д.22 пом2 | 9,623 |  |
| ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | мкр. Подгорный, д.32 | 91,872 |  |
| ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | мкр. Южный, д.30а | 154,490 |  |
| ИП Болтрукевич Константин Владимирович | мкр. Южный, д.54 | 148,963 |  |
| ИП Болтрукевич Константин Владимирович | мкр. Южный, д.6а | 115,050 |  |
| ИП Бояркина Ольга Александровна | мкр. Южный, д.59, оф.8 | 11,487 |  |
| ИП Гейц Людмила Викторовна | мкр.Подгоный, д.7, кв.67 | 7,735 |  |
| ИП Гербуль Елена Валерьевна | Южный, д.70в | 19,571 |  |
| ИП Горских Олег Васильевич | пр.Юбилейный,д.22а, оф.4 | 15,493 |  |
| ИП Гусельников Денис Анатольевич | мкр. Южный, д. 40а | 152,884 |  |
| ИП Давлатов Махмадали Хусенович | мкр.Южный, д.3Б | 46,060 |  |
| ИП Казаков Максим Геннадьевич | пр.Юбилейный,д.22,пом4 | 7,635 |  |
| ИП Калганов Сергей Владимирович | мкр. Южный, д.59,оф.14 | 21,321 |  |
| ИП Колесникова Анна Павловна | мкр.Южный, д.41б оф. 1,2 | 23,338 |  |
| ИП Луговой Константин Владимирович | мкр. Южный, д.38а | 12,143 |  |
| ИП Мищенко Сергей Васильевич | пр. Юбилейный, д. 17/1 | 35,095 |  |
| ИП Морозова Дарья Михайловна | мкр.Южный, д.1г | 29,963 |  |
| ИП Осадчая Зоя Ивановна | мкр. Южный, д.41б, оф 9-12 | 75,415 |  |
| ИП Поляков Александр Александрович | пр. Юбилейный, д. 6б | 39,279 |  |
| ИП Реклинг Максим Карлович | мкр. Южный, д.16 | 79,702 |  |
| ИП Розина Елена Васильевна | пр. Юбилейный, д.22 | 20,870 |  |
| ИП Соловьева Марина Анатольевна | пр. Юбилейный, д.17 | 3,092 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | пр. Юбил, д.1б,пр. Юбил 12 | 656,338 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр. Подгорный, д.8 | 102,434 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр. Южный, д.38,кв.107 | 9,945 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр. Подгорный, д.7, пом2 | 16,578 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр.Подгорный,д7,павил 1,2 | 7,735 |  |
| ИП Текибаева Галина Анатольевна | Подгорный, 27 | 8,451 |  |
| ИП Тимошенко Елена Алексеевна | мкр.Южный, д,54 | 194,308 |  |
| ИП Фролов Дмитрий Викторович | пр.Юбилейный, д.22а, оф.1-4 | 30,490 |  |
| ИП Фролов Дмитрий Викторович | пр.Юбилейный, д.11,кв.15,16 | 17,859 |  |
| ИП Шароян Кярам Зорбаевич | мкр.Южный, д.34 | 138,451 |  |
| Исаевич Константин Игоревич | мкр. Южный, 28В | 3,726 |  |
| Каштанова Галина Александровна | мкр.Южный, д.72в | 64,578 |  |
| Киркина Юлия Денисовна | мкр. Южный, д.59, пом. 4, 13 | 15,203 |  |
| Кислов Александр Викторович | пр. Юбилейный, д.1б | 35,160 |  |
| Кистерева Ольга Валерьевна | мкр.Южный, д.13б | 22,256 |  |
| Клокова Загита Геннадьевна | пр. Юбилейный, д.22, пом 1 | 22,996 |  |
| Ковалев Евгений Дмитриевич | мкр. Подгорный, д.13А | 14,410 |  |
| Ковалева Людмила Сергеевна | мкр.Южный, д.59, пом.9 | 9,338 |  |
| Кололян Лилит Александровна | мкр.Подгорный, д.27б | 22,721 |  |
| Корнеева Наталья Александровна | пр.Юбилейный,22,пом.6 | 7,746 |  |
| Красков Андрей Владимирович | мкр.Южный, д.59, оф.10 | 9,964 |  |
| Лукьянцева Людмила Владимировна | Южный,д. 28в, оф.3 | 3,414 |  |
| Маслов Юрий Витальевич | ул. Украинская, д.60, кв.10 | 5,227 |  |
| Мацаков Сергей Викторович | мкр.Южный, д.13а | 22,061 |  |
| Медякова Валентина Вячеславовна | мкр. Южный, д.9 | 2,292 |  |
| Мечев Алексей Николаевич | пр.Юбилейный, д.1б | 71,415 |  |
| Моргова Александра Васильевна | мкр. Южный, д. 28в | 3,414 |  |
| Никитина Диана Евгеньевна | пр. Юбилейный, д. 22 | 6,211 |  |
| Никифоров Сергей Петрович | пр. Юбилейный, д.7 кв.2 | 9,313 |  |
| Никифорова Анна Викторовна | мкн.Южный, д.7а | 8,714 |  |
| Новоселов Леонтий Владимирович | мкр. Южный, д. 40 | 2,265 |  |
| Оленникова Татьяна Александровна | мкр. Южный, д.32б | 5,831 |  |
| АО "НЗИВ" | мкр. Южный. д.13 | 214,418 |  |
| АО "НЗИВ" | площадка ТД, корпус ТД | 213,182 |  |
| АО "НЗИВ" | 4 объекта | 495,200 |  |
| ООО "Мария-ра" | мкр.Южный, д.48 | 101,426 |  |
| ООО ИСК "Регион" | мкр. Южный, д.59,оф.11 | 26,598 |  |
| ООО "Арсенал" | пр. Юбилейный, д.1б | 34,144 |  |
| ООО "Бизнессиб-1" | пр. Юбилейный, 4б | 7,212 |  |
| ООО "Гармония" | мкр. Южный, д.59,оф.7 | 27,870 |  |
| ООО "Исток" | мкр. Южный, д.32 | 2,587 |  |
| ООО "Новая Сибирь" | ул.Маркса,1б | 72,599 |  |
| ООО "ПАТП ИР" | ул. Чайковского, д.47 | 429,696 |  |
| ООО "Пульс" | мкр. Южный, д.66а | 13,259 |  |
| ООО "Салаир" | мкр.Южный, д.11а | 7,841 |  |
| ООО СЛК | мкр. Подгорный, д.11а | 45,002 |  |
| ООО "Собственник" | мкр.Южный, д.9а(ЦТП-91) | 16,420 |  |
| ООО "Темп" | мкр.Южный,д.71б | 56,856 |  |
| ООО "Оптимэ" (ранее Фармгород) | ул.Украинская, д. 60 | 16,578 |  |
| ПАО "Ростелеком" | мкр.Подгорный, д.29, кв.1 | 10,633 |  |
| ПАО "Ростелеком" | мкр.Подгорный, д.45, кв.107 | 10,633 |  |
| ПАО "Ростелеком" | пр.Юбилейный, д.13, кв.112 | 9,585 |  |
| Пихтина Юлия Валентиновна | мкр. Южный, д.28в | 6,211 |  |
| Подгузова Татьяна Анатольевна | мкр Южный,д.38, кв.61а | 2,177 |  |
| Поляков Александр Александрович | мкр.Южный, д.24,кв.107 | 12,024 |  |
| Поляков Виктор Алексеевич | пр.Юбилейный, д.4Б | 7,850 |  |
| ООО "СМАРТЭЛСИС" | пр.Юбилейный, д.1б | 65,365 |  |
| Потапова Ксения Ивановна | мкр. Южный, д.59,оф.12 | 14,404 |  |
| Потапова Наталья Сергеевна | мкр. Южный, д.59,оф.6 | 5,761 |  |
| ПромнедвижимостьУК ЗАО | ул.Молдавская,5 | 398,936 |  |
| Прохоров Игорь Владимирович | мкр. Южный, д.41б, оф.8 | 8,638 |  |
| Родионова Екатерина Алексеевна | мкр.Южный,28в | 3,205 |  |
| Рудаков Виталий Владимирович | пгк. Сибтранзит гараж № 22 | 12,651 |  |
| Русакова Наталья Владимировна | мкр. Южный, д.59,оф.18 | 7,809 |  |
| Савинов Станислав Сергеевич | гаражн.коопер"Сибтранзит" | 5,027 |  |
| Самойленко Владимир Николаевич | ул. Чайковского, д.47 | 15,539 |  |
| Санников Сергей Николаевич | пр.Юбилейный, д.22, пом.3 | 15,526 |  |
| Сапегина Светлана Степановна | пр.Юбилейный, д.22, пом.5 | 6,211 |  |
| Соловьенко Любовь Николаевна | мкр. Южный, 47, пом.117 | 6,454 |  |
| Соломахина Татьяна Петровна | мкр. Южный, д.39 | 2,255 |  |
| Степанов Владимир Филиппович | пр. Юбилейный, д.22, оф.2 | 15,526 |  |
| Столяров Дмитрий Александрович | мкр. Подгорный, д.29б | 15,093 |  |
| Столяров Дмитрий Александрович | мкр.Южный,д.71б | 21,780 |  |
| Сычев Владимир Дмитриевич | пр.Юбилейный, д.4б | 45,643 |  |
| Сычев Владимир Дмитриевич | мкр. Южный, д.68, пом. 4 | 50,862 |  |
| Таболин Сергей Александрович | мкр. Южный, д.59, пом. 5 | 5,766 |  |
| Терехина Галина Михайловна | Юбилейный,д.22,кв.11,пом.3 | 5,946 |  |
| Титов Алексей Анатольевич | мкр. Южный, д.59,оф.15 | 18,623 |  |
| Торшин Алексей Владимирович | ул.Чайковского, д .47 | 15,248 |  |
| УО ЖЭУ № 1 ООО (база) | мкр.Подгорный,10а | 239,853 |  |
| УО Запад ООО СФ база | мкр. Подгорный, д.11а | 90,248 |  |
| Ходзицкий Дмитрий Александрович | мкр. Южный, д.59, помещ. 2 | 6,740 |  |
| Хохлов Сергей Борисович | ул. Маркса, д.51 | 12,043 |  |
| Швайко Сергей Владимирович | мкр.Подгорный, д.8 | 15,322 |  |
| Элемент Трейд ООО (Лента) | мкр.Южный, д.56 | 308,227 |  |
| МУП "Теплосеть" ЦТП З0 (Нептун) | мкр. Южный( Поликл №2) | 78,410 |  |
| Голубев Виктор Алексеевич | мкр. Южный, д.59,оф.1 | 24,653 |  |
| Вагнер Сергей Брониславович | мкр. Южный, д.41б, оф. 6 | 20,175 |  |
| Савчук Наталья Александровна | мкр. Подгорный, д.23, пом.1 | 2,177 |  |
| ООО ЖЭУ Центр | мкр.Подгорный, 46 в | 524,548 |  |
| ТСЖ "Искитим-Магадан" | мкр. Южный, 25 | 1402,132 |  |
| ТСЖ "Южный - 31" | мкр. Южный, 31 | 1262,552 |  |
| ТСН "Южный 32" | мкр. Южный, 32 | 2130,378 |  |
| ТСН "Подгорный-3" | мкр.Подгорный, 27 | 907,235 |  |
| ТСЖ "Подгорный-5" | мкр.Подгорный, 34 | 1003,289 |  |
| ТСЖ "Юбилейный-13" | пр. Юбилейный, 13 | 1258,558 |  |
| ТСЖ "Подгорный" | мкр.Подгорный, 5 | 997,580 |  |
| ТСЖ "Подгорный-2" | мкр.Подгорный, 9а | 489,888 |  |
| ТСЖ "Подгорный-4" | мкр.Подгорный, 26 | 985,881 |  |
| ТСН Южный,35 | мкр. Южный, 35 | 1815,232 |  |
| ТСЖ " К.Маркса,9а" | ул. К.Маркса, 9а | 571,933 |  |
|  | м-н Южный,28 | 414,081 |  |
|  | м-н Южный, 26 | 428,035 |  |
|  | м-н Южный,28 б | 381,179 |  |
|  | м-н Южный, 30 | 451,525 |  |
|  | м-н Южный, 42 | 852,713 |  |
|  | м-н Южный, 44а | 431,678 |  |
|  | м-н Южный, 1а | 929,476 |  |
|  | м-н Южный, 6 | 1017,655 |  |
|  | м-н Южный, 41 | 823,114 |  |
|  | м-н Южный, 27 | 509,260 |  |
|  | м-н Южный, 41б | 406,031 |  |
|  | м-н Южный 5 | 955,047 |  |
|  | м-н Южный ,47 | 514,483 |  |
|  | мкр. Подгорный, д. 3а | 167,525 |  |
|  | м-н Южный, 15 | 737,819 |  |
|  | м-н Южный, 28 в | 381,036 |  |
|  | м-н Южный, 44 | 688,832 |  |
|  | м-н Подгорный 33 | 493,530 |  |
|  | м-н Южный, 45 | 481,759 |  |
|  | м-н Южный, 46 а/1 | 303,576 |  |
|  | м-н Южный, 46 а | 231,213 |  |
|  | мкр. Южный, 57 | 845,481 | 192,38 |
|  | мкр. Южный, 59 | 1499,214 | 225,403 |
|  | ул.Энгельса 56 | 158,859 |  |
|  | ул.Энгельса 58 | 267,143 |  |
|  | ул.Маркса, 53 | 287,280 |  |
|  | ул.Маркса, 57 | 295,763 |  |
|  | ул.Маркса, 61 | 284,222 |  |
|  | ул. Маркса, 63 | 275,591 |  |
|  | м-н Южный, 10 | 952,677 |  |
|  | м-н Южный, 10 а | 435,125 |  |
|  | м-н Южный, 2 | 833,143 |  |
|  | м-н Южный ,7 | 1098,998 |  |
|  | м-н Южный ,49 | 539,695 |  |
|  | м-н Южный ,51 | 452,318 |  |
|  | м-н Подгорный, 45 | 811,017 |  |
|  | м-н Южный, 8 | 920,579 |  |
|  | м-н Южный, 13 | 682,101 |  |
|  | м-н Южный, 25 а | 886,448 |  |
|  | м-н Южный, 46 | 747,165 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 11 | 195,161 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 17 | 749,155 |  |
|  | м-н Подгорный, 6 | 477,242 |  |
|  | м-н Подгорный, 7 | 840,432 |  |
|  | м-н Подгорный, 8 | 478,239 |  |
|  | ул.Маркса,5 | 496,851 |  |
|  | ул.Маркса,47 | 321,871 |  |
|  | м-н Подгорный, 23 | 837,588 |  |
|  | м-н Подгорный, 27А | 580,595 |  |
|  | м-н Подгорный, 28 | 430,763 |  |
|  | м-н Подгорный, 29 | 464,036 |  |
|  | м-н Подгорный, 29 А | 492,175 |  |
|  | м-н Подгорный, 30 | 349,167 |  |
|  | м-н Подгорный, 31 | 977,497 |  |
|  | м-н Подгорный, 36 | 510,332 |  |
|  | м-н Подгорный, 41 | 750,203 |  |
|  | м-н Подгорный, 43 | 602,892 |  |
|  | м-н Подгорный, 44 | 487,596 |  |
|  | м-н Подгорный, 46 | 834,267 |  |
|  | м-н Подгорный, 46 а | 730,583 |  |
|  | м-н Подгорный, 47 | 436,632 |  |
|  | м-н Подгорный, 48 | 614,550 |  |
|  | м-н Подгорный, 49 | 441,373 |  |
|  | м-н Юбилейный, 19 | 1410,668 |  |
|  | м-н Юбилейный, 21 | 726,303 |  |
|  | м-н Юбилейный, 22 | 253,319 |  |
|  | м-н Юбилейный, 22 а | 255,782 |  |
|  | м-н Южный, 1 | 859,580 |  |
|  | м-н Южный, 1 Б | 870,460 |  |
|  | м-н Южный, 1б/1 | 623,708 |  |
|  | м-н Южный, 3 | 894,920 |  |
|  | м-н Южный, 4 | 894,246 |  |
|  | м-н Южный, 9 | 904,141 |  |
|  | м-н Южный, 11 | 879,708 |  |
|  | м-н Южный, 12 | 979,787 |  |
|  | м-н Южный, 14 | 955,015 |  |
|  | м-н Южный, 14 А | 468,625 |  |
|  | м-н Южный, 24 | 923,276 |  |
|  | м-н Южный,28 а | 414,930 |  |
|  | м-н Южный, 33 | 733,570 |  |
|  | м-н Южный 36 | 993,119 |  |
|  | м-н Южный 37 | 931,320 |  |
|  | м-н Южный 38 | 1002,288 |  |
|  | м-н Южный 39 | 910,418 |  |
|  | м-н Южный, 40 | 818,275 |  |
|  | м-н Южный, 43 | 709,135 |  |
|  | м-н Южный, 50 | 467,463 |  |
|  | м-н Южный, 72 | 100,338 |  |
|  | мкр. Подгорный,15 а | 117,369 |  |
|  | ул.Украинская, 1 в | 56,201 |  |
|  | ул.Украинская, 56 | 129,106 |  |
|  | ул. Украинская, 58 | 160,301 |  |
|  | ул.Украинская, 60 | 123,103 |  |
|  | ул.Космонавтов, 28 | 53,820 |  |
|  | ул.Космонавтов, 30 | 55,952 |  |
|  | ул.Космонавтов, 32 | 57,546 |  |
|  | ул. Кутузова, 40 | 31,388 |  |
|  | ул.Маркса 1 | 164,562 |  |
|  | ул.Маркса 1 а | 239,310 |  |
|  | ул.Маркса 1 б | 165,640 |  |
|  | ул.Маркса 5 а | 277,313 |  |
|  | ул.Маркса 7 а | 187,238 |  |
|  | ул.Маркса 7 б | 183,354 |  |
|  | ул.Маркса, 43 | 287,241 |  |
|  | ул.Маркса, 45 | 294,097 |  |
|  | ул.Маркса, 49 | 286,673 |  |
|  | ул.Маркса, 51 | 284,355 |  |
|  | ул.Маркса, 55 | 196,613 |  |
|  | ул.Маркса, 59 | 291,240 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 1 | 224,630 |  |
|  | пр-т Юбилейный 3а | 280,552 |  |
|  | пр-т Юбилейный 3 | 241,650 |  |
|  | пр-т Юбилейный 1а | 237,780 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 5 | 247,365 |  |
|  | пр-т Юбилейный 7 | 136,413 |  |
|  | пр-т Юбилейный 7а | 213,318 |  |
|  | пр-т Юбилейный 8 | 148,440 |  |
|  | пр-т Юбилейный 9 | 147,343 |  |
|  | пр-т Юбилейный 10 | 238,410 |  |
|  | ул. Белинского,43 | 42,615 |  |
|  | ул. Белинского,45 | 63,114 |  |
|  | ул. Белинского,47 | 41,040 |  |
|  | ул. Белинского,47а | 36,630 |  |
|  | ул. Чайковского,39 | 21,713 |  |
|  | ул. Чайковского,47 А | 109,503 |  |
|  | ул. Чайковского,47 Б | 13,995 |  |
|  | ул. Белинского, 41, кв. 1 | 12,240 |  |
|  | ул.Энгельса, 60 | 275,783 |  |
|  | м-н Южный,3а | 142,033 |  |
|  | м-н Южный,3б | 92,938 |  |
| Тарасенко Оксана Олеговна | ул. Белорусская,1Б | 4,548 |  |
| Коновалова Мария Готлибовна | ул. Белорусская,25а | 20,144 |  |
| Хребтов Андрей Валерьевич | ул. Карбышева,34, кв. 1 | 13,224 |  |
| Калашников Константин Иванович | ул. Карбышева,34, кв. 2 | 13,752 |  |
| Зайцева Лариса Георгиевна | ул. Космонавтов,29А | 20,000 |  |
| Блинкевич Татьяна | ул. Космонавтов,37 | 13,860 |  |
| Касумов | ул. Космонавтов, 39 | 14,760 |  |
| Касумов | ул. Космонавтов, 39 | 16,200 |  |
| Медведев Александр Петрович | ул. Кутузова 39, кв. 1 | 13,269 |  |
| Древинский Александр Николаевич | ул. Кутузова 39, кв. 2 | 13,559 |  |
| Медведева Валентина Серафимовна | ул. Кутузова 39, кв. 3 | 13,393 |  |
| Аношкин Петр Александрович | ул. Кутузова 39, кв. 4 | 13,931 |  |
| Сыпачев Кирилл Кириллович | ул. Молдавская,20 | 21,578 |  |
| Бобров Петр Кузьмич | ул. Молдавская,22 | 10,500 |  |
| Степанов Владимир Филиппович | ул. Украинская,22 | 32,000 |  |
| Рассолов Юрий Иванович | ул. Энгельса,40 | 10,913 |  |
| Сикорский Сергей Иванович | ул. Энгельса,52а | 9,639 |  |
| Поляков Александр Александрович | ул. Энгельса,52б | 7,560 |  |
| Безденежных Валерий Иванович | мкр. Синтез, д.37 | 27,2 |  |
| Бендер Игорь Давидович | мкр. Синтез, д.29 | 21,9 |  |
| Ильичева Инна Сергеевна | мкр. Синтез, д.28 | 44,628 |  |
| Кефа Иустин Федорович | мкр. Синтез, д.30 | 19,213 |  |
| Кистерев Александр Филиппович | мкр. Синтез, д.38 | 21,109 |  |
| Колоев Магомет Магомутович | мкр. Синтез, д.41 | 33,227 |  |
| Коршунова Ольга Юрьевна | мкр. Синтез, д.9 | 36,495 |  |
| Логинов Владимир Александрович | мкр. Синтез, д.43 | 67,896 |  |
| Мороз Надежда Александровна | мкр. Синтез, д.12 | 13,807 |  |
| Попхадзе Хатуна Муртазовна | мкр. Синтез, д.39 | 33,54 |  |
| Сураев Олег Иванович | мкр. Синтез, д.15 | 16,808 |  |
| Суторьма Николай Петрович | мкр. Синтез, д.14 | 24,3 |  |
| Шевелева Зоя Ильинична | мкр. Синтез, д.7 | 20,25 |  |
| Якушев Юрий Викторович | мкр. Синтез, д.13 | 20,964 |  |
| Котельная №1 ООО «ИГК» |  |  |  |
| МКД | Томская ул, дом № 1а | 595,010 | 0,000 |
| Прочие | Индустриальный мкр, дом № 52а | 416,130 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 59 | 110,000 | 0,000 |
| Прочие | Базарная площадь ул, дом № 10 | 184,340 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 221 | 604,649 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 22 | 406,987 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 42 | 768,493 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 192 | 587,866 | 0,000 |
| МКД | Вокзальная ул, дом № 1 | 579,134 | 251,024 |
| МКД | Советская ул, дом № 193 | 577,319 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 30а | 240,100 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 51 | 430,877 | 70,140 |
| Полиция | Вокзальная ул, дом № 1а | 277,005 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 57а | 181,851 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 28а | 499,665 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 12 | 148,978 | 0,000 |
| Прочие | Семипалатинская ул, дом № 44 | 150,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 236 | 401,010 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 23 | 92,560 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 254 | 116,800 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 18 | 574,555 | 0,000 |
| Прочие | Чкалова ул, дом № 2 | 278,250 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 19 | 1 322,726 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/1 | 594,567 | 261,221 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 5 | 44,081 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 20 | 693,434 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 156 | 95,110 | 0,000 |
| Прочие | Школьный пер, дом № 20 | 50,451 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 15 | 1 619,163 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/2 | 579,485 | 275,138 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 8 | 403,564 | 0,000 |
| МКД | Вокзальная ул, дом № 3 | 635,777 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/9 | 444,055 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 26а | 67,917 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 245а | 37,440 | 0,000 |
| Детский сад | Центральный мкр, дом № 2а | 290,720 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 26 | 159,121 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 13 | 445,545 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 40 | 1 240,596 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 224 | 953,944 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, (гаражный кооператив "Стрела", гараж № 65) | 71,870 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 128 | 134,881 | 0,000 |
| Прочие | Садовая ул, дом № 1 | 61,600 | 0,000 |
| Прочие | Станционная ул, дом № 1 | 60,610 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 37 | 397,270 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 201 | 654,124 | 313,351 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 38 | 182,698 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 47а | 16,720 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 14а | 35,760 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 40а | 102,060 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/1 | 11,700 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 220 | 227,866 | 0,000 |
| Пожарная часть | Коротеева ул, дом № 30 | 172,216 | 108,700 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 19 | 119,991 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 31 | 182,926 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 1а | 150,634 | 0,000 |
| Прочие | Базарная ул, дом № 3 | 68,329 | 0,000 |
| Прочие | Чкалова ул, дом № 3 | 2 973,390 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 152 | 291,900 | 0,000 |
| МКД | Коротеева ул, дом № 24 | 644,755 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 230 | 318,250 | 0,000 |
| Школа искусств | Семипалатинская ул, дом № 40а | 174,545 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 232 | 43,640 | 0,000 |
| Музыкальная школа | Комсомольская ул, дом № 20а | 552,917 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/8 | 433,010 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39 | 623,857 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39/А | 46,420 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 43 | 579,841 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 44а (здание РБУ) | 206,267 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 37 | 100,581 | 0,000 |
| Детский сад | Центральный мкр, дом № 1а | 381,000 | 198,640 |
| ДЮСШ | Школьная ул, дом № 41 | 245,210 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 26 | 67,000 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 15а | 205,450 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 13 | 1 704,294 | 0,000 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 1 | 545,057 | 0,000 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 6 | 20,785 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 28 | 524,610 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 13а | 71,550 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 12 | 128,100 | 145,150 |
| Больница | Коммунистическая ул, дом № 44 | 91,820 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 10 | 642,543 | 0,000 |
| Больница | Советская ул, дом № 188 | 241,820 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 3 | 290,183 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 245 | 123,200 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 57/б | 59,302 | 0,000 |
| Прочие | Северный мкр, дом № 14 | 336,200 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 28б | 290,093 | 0,000 |
| МКД | Коммунистическая ул, дом № 40 | 74,458 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 14 | 447,255 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 256 | 179,300 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252 | 455,330 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 20 | 20,303 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 24 | 234,182 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 12 | 448,988 | 0,000 |
| Прочие | Радиаторная ул, дом № 27 | 266,523 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 38 | 143,000 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 19а | 40,480 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 209 | 49,536 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 45 | 644,583 | 0,000 |
| Полиция | Пушкина ул, дом № 53 | 1 164,580 | 24,204 |
| МКД | Советская ул, дом № 191 | 167,221 | 83,675 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 42 | 485,850 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 36 | 600,623 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 27 | 243,830 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/10 | 13,570 | 0,000 |
| Детский сад | Комсомольская ул, дом № 50 | 236,700 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 6а | 2 221,200 | 658,400 |
| Детский сад | Центральный мкр, дом № 2 | 402,800 | 129,100 |
| Детский сад | Пушкина ул, дом № 75 | 373,450 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39А | 489,000 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 65 | 72,900 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 57 | 244,400 | 0,000 |
| МКД | Станционная ул, дом № 1а | 1 830,295 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 49 | 79,500 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 204 | 265,018 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 40 | 175,685 | 0,000 |
| Прочие | Станционная 1-я ул, дом № 25 | 192,500 | 0,000 |
| Прочие | Станционная 1-я ул, дом № 25/1 | 60,060 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 47 | 413,595 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 21 | 413,130 | 0,000 |
| Прочие | Заводская ул, дом № 5 | 120,090 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 235 | 1 140,932 | 28,176 |
| Прочие | Советская ул, дом № 73 | 182,830 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 242 | 69,510 | 0,000 |
| Прочие | Базарная площадь ул, дом № 12 | 893,213 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 200 | 292,903 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 184 | 163,220 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 38 | 464,243 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 6 | 403,564 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39А/2 | 92,623 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 130 | 342,070 | 0,000 |
| Детский сад | Томская ул, дом № 9а | 324,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 234 | 443,571 | 18,684 |
| Прочие | Советская ул, дом № 247 | 808,950 | 54,432 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 73 | 200,645 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 2 | 47,900 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 57 | 133,160 | 0,000 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 4 | 51,229 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 15 | 459,225 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 170а | 138,600 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 18а | 148,608 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 32 | 164,020 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 59 | 1 110,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 215 | 106,700 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 25 | 177,170 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 30 | 85,289 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 3а | 82,840 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39а/1 | 95,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 213/1 | 50,149 | 0,000 |
| Прочие | Кирова ул, дом № 52 | 85,400 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 19б | 704,300 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 213 | 280,100 | 0,000 |
| Прочие | Станционная ул, дом № 1Б | 280,000 | 0,000 |
| Прочие | Станционная ул, дом № 1В | 180,483 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 233 | 233,560 | 0,000 |
| Школа | Комсомольская ул, дом № 28 | 1 147,030 | 131,820 |
| Детский сад | Северный мкр, дом № 3 | 259,400 | 0,000 |
| Школа | Кирова ул, дом № 35 | 1 085,100 | 0,000 |
| Школа | Коротеева ул, дом № 1а | 933,200 | 0,000 |
| Школа | Коротеева ул, дом № 1 | 385,230 | 0,000 |
| Школа-интернат | Центральный мкр, дом № 17а | 1 140,000 | 0,000 |
| Прочие | Заводская ул, дом № 1б | 216,100 | 0,000 |
| Прочие | Радиаторная ул, дом № 5 | 124,600 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 43 | 84,300 | 0,000 |
| МКД | Трудовая ул, дом № 7 | 275,225 | 157,122 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/3 | 555,972 | 296,836 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/4 | 534,820 | 299,973 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 19 | 243,041 | 255,393 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 21 | 225,823 | 172,798 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 52 | 1 557,340 | 0,000 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 53 | 1 590,138 | 0,000 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 54 | 1 617,235 | 0,000 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 56 | 1 977,246 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 9 | 204,978 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 11 | 205,918 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 12 | 206,842 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 23 | 338,715 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 24 | 94,723 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 25 | 94,226 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 3а | 30,255 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 11 | 490,833 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 16 | 443,453 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 17 | 498,866 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 18 | 488,754 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 19 | 492,326 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 20 | 491,003 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 20а | 54,420 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 20б | 64,584 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 21 | 490,928 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 22 | 488,565 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 22а | 729,294 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 23 | 737,006 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 26 | 492,269 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 29 | 981,061 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 30 | 496,522 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 31 | 492,572 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 32 | 490,153 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 4 | 490,946 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 5 | 620,468 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 7 | 638,253 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 12а | 54,648 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 39 | 107,166 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 45 | 56,759 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 45а | 244,688 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 51 | 122,751 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 52 | 154,687 | 64,252 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 53 | 121,033 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 54 | 485,654 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 63 | 58,498 | 0,000 |
| МКД | Коротеева ул, дом № 11 | 69,925 | 0,000 |
| МКД | Мостовая ул, дом № 50 | 69,449 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 10 | 171,769 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 11 | 73,547 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 12 | 74,522 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 5 | 76,942 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 7 | 74,893 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 8 | 76,880 | 0,000 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 17 | 106,259 | 0,000 |
| МКД | Свердлова ул, дом № 10 | 169,212 | 0,000 |
| МКД | Семипалатинская ул, дом № 1 | 740,975 | 0,000 |
| МКД | Семипалатинская ул, дом № 40 | 1 230,107 | 0,000 |
| МКД | Семипалатинская ул, дом № 59 | 294,075 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 170 | 132,025 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 172 | 133,432 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 195 | 90,252 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 197 | 91,349 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 221а | 605,745 | 0,000 |
| МКД | Трудовая ул, дом № 13 | 79,902 | 0,000 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 15 | 130,905 | 0,000 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 9 | 42,440 | 0,000 |
| ЖД | Логовская ул, дом № 31 | 16,938 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 18 | 37,854 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 16 | 25,538 | 0,000 |
| ЖД | Базарная ул, дом № 11 | 14,355 | 0,000 |
| ЖД | Базарная ул, дом № 13 | 10,890 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 19 | 6,210 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 23 | 19,508 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 29 | 9,743 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 37 | 10,665 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 41 | 13,028 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 69 | 20,115 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 14 | 16,560 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 16 | 40,032 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 18 | 16,718 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 33а | 23,018 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 1 | 16,673 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 10 | 19,305 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 11 | 19,179 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 12 | 13,860 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 13 | 14,468 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 14 | 13,815 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 15 | 7,830 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 16 | 15,953 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 17 | 10,733 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 18 | 27,630 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 19 | 10,823 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 1а | 17,168 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2 | 11,903 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 20 | 8,393 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 21 | 8,843 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 22 | 12,780 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 23 | 6,458 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 24 | 11,700 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 25 | 20,700 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2а | 19,553 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2б | 17,708 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2в | 12,488 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3 | 11,678 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3а | 12,218 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3б | 9,900 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3в | 17,213 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 5 | 22,725 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 6 | 8,978 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 7 | 14,580 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 7а | 15,278 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 8 | 11,543 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 8а | 12,083 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 9 | 29,700 | 0,000 |
| ЖД | Логовская ул, дом № 21 | 18,436 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 23 | 13,275 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 25 | 24,300 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 27 | 8,370 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 29 | 7,425 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 31 | 12,803 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 33 | 16,794 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 1 | 14,850 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 10 | 23,177 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 11 | 16,628 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 13 | 10,013 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 14 | 19,485 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 18 | 14,648 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 1а | 17,663 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 20 | 9,383 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 22 | 9,270 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 24 | 21,600 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 26 | 18,563 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 2а | 11,768 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 2б | 25,110 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 3 | 14,670 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 4 | 19,145 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 6 | 6,773 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 7 | 20,543 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 8 | 62,325 | 0,000 |
| ЖД | Свердлова ул, дом № 5 | 8,168 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 47 | 9,563 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 69 | 13,770 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 71 | 20,250 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 73 | 9,068 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 149 | 10,215 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 154 | 26,715 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 179 | 9,563 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 181 | 14,850 | 0,000 |
| ЖД | Толстого ул, дом № 31 | 18,113 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 13 | 13,118 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 15 | 12,015 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 17 | 15,782 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 2а | 22,005 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 9 | 28,504 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 1 | 27,293 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 2 | 23,378 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 3 | 23,490 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 4 | 22,680 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 5 | 28,620 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 6 | 21,623 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 18 | 10,935 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 20 | 18,383 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 22 | 17,190 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 23 | 11,408 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 24 | 13,388 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 25 | 15,795 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 26 | 16,605 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 27 | 9,990 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 28 | 21,150 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 29 | 10,283 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 30 | 9,090 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 31 | 5,243 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 32 | 20,525 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 33 | 14,963 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 34 | 10,305 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 35 | 11,453 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 36 | 12,893 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 37 | 23,040 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 38 | 10,670 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 39 | 18,045 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 40 | 11,678 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 41 | 11,655 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 42 | 11,745 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 43 | 12,128 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 44 | 11,633 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 45 | 11,790 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 46 | 14,715 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 47 | 7,697 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 10 | 18,045 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 15 | 15,615 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 17 | 13,185 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 19 | 19,395 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 20 | 8,190 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 23 | 12,420 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 25 | 11,115 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 26 | 14,198 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 3 | 10,800 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 4 | 14,670 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 5 | 16,920 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 9 | 6,953 | 0,000 |
| ЖД | Школьная ул, дом № 54 | 9,844 | 0,000 |
| ЖД | Школьная ул, дом № 74 | 11,565 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 1 | 13,028 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 10 | 9,090 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 11 | 20,048 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 12 | 16,898 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 13 | 9,720 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 14 | 11,160 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 15 | 12,420 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 16 | 12,758 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 17 | 9,990 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 2 | 9,743 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 3 | 15,120 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 4 | 10,845 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 5 | 10,530 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 6 | 12,285 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 7 | 8,505 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 8 | 11,678 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 9 | 14,108 | 0,000 |
| Прочие | ЦТП-1 Пушкина ул, дом № 36 | 0,000 | 4 114,057 |
| Прочие | ЦТП-2 Центральный мкр, дом № 29 | 0,000 | 2 939,037 |
| Прочие | ЦТП-5 Пушкина ул, дом № 9а | 0,000 | 1 071,339 |
| Прочие | ЦТП-27 Томская ул, дом № 1а | 0,000 | 111,862 |
| Прочие | ЦТП-9 Комсомольская ул, дом № 35 | 0,000 | 320,540 |
| Прочие | ЦТП-10 Комсомольская ул, дом № 53 | 0,000 | 557,917 |
| Прочие | ЦТП-7 Индустриальный мкр, дом № 54 | 0,000 | 3 876,447 |
| Прочие | ЦТП-16 Станционная ул, дом № 1а | 0,000 | 1 208,132 |
| Прочие | ЦТП-8 Комсомольская ул, дом № 15 | 0,000 | 1 789,457 |
| Прочие | ЦТП-3 Центральный мкр, дом № 21 | 0,000 | 2 156,628 |
| Прочие | ЦТП-6 Советская ул, дом № 193 | 0,000 | 919,028 |
| Прочие | ЦТП-19 Советская ул, дом № 174 | 0,000 | 476,184 |
| Прочие | ЦТП-26 Коммунистическая ул, дом № 42 | 0,000 | 206,509 |
| Прочие | ЦТП-28 Томская ул, дом № 4 | 0,000 | 76,139 |
| Прочие | ЦТП-4 Северный мкр, дом № 12а | 0,000 | 1 281,660 |
| Прочие | ИТП Коммунистическая ул, дом № 47 | 0,000 | 144,338 |
| Прочие | ИТП Комсомольская ул, дом № 12а | 0,000 | 41,075 |
| Прочие | ИТП Комсомольская ул, дом № 54 | 0,000 | 237,543 |
| Прочие | ИТП Коротеева ул, дом № 11 | 0,000 | 31,659 |
| Прочие | ИТП Радиаторная ул, дом № 27 | 0,000 | 83,291 |
| Прочие | ИТП Семипалатинская ул, дом № 40 | 0,000 | 645,416 |
| Прочие | ИТП Семипалатинская ул, дом № 59 | 0,000 | 135,644 |
| Прочие | ИТП Советская ул, дом № 192 | 0,000 | 413,215 |
| Прочие | ИТП Советская ул, дом № 221 | 0,000 | 1 388,479 |
| Прочие | ИТП Томская ул, дом № 1а | 0,000 | 228,478 |
| Прочие | ИТП Вокзальная ул, дом № 3 | 0,000 | 277,360 |
| Прочие | ИТП Советская ул, дом № 235 | 0,000 | 91,025 |
| Прочие | ИТП Коммунистическая ул, дом № 59 | 0,000 | 144,899 |
| Прочие | Заводская ул, дом № 1а | 33 979,519 | 9,010 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 44а (цех деревообработки) | 353,232 | 420,000 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» |  |  |  |
| Многоквартирный дом | Карьер Цемзавода ул, дом № 12 | 70,848 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул, дом № 9 | 18,816 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул, дом № 2а | 329,402 | 0,000 |
| Деский сад | Карьер Цемзавода ул, дом № 10 | 114,380 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул, дом № 2 | 114,370 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул | 3 388,374 | 0,000 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
| Школа | ул. Гоголя, 24 | 563,9 |  |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
| Больница | Ул. Пушкина, 52 | 8 943,18 |  |
| прочие | ООО "Б.Браун Авитрум Руссланд Клиникс" | 381,85 |  |
| прочие | МБУ "УБиДХ г. Искитима" | 563,4 |  |
| прочие | ООО "Континент" | 86,64 |  |
| прочие | МКУ "УКС" | 41,4 |  |
| прочие | Администрация г. Искитима | 3,388 |  |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
|  | ООО Водоканал | 127,45 |  |
|  | ООО "Флай-М" | 149,64 |  |
|  | ИП Гусельников Д.А. | 1172,999 |  |
|  | ИП Гусельников Д.А. | 305,1 |  |
|  | Успехова О.В. | 7,149 |  |
|  | Беляев С.Ю. | 296,5 |  |
|  | Ломиворотова Н.А. | 396,69 |  |
|  | ИП Пискунов И.А. | 16,65 |  |
|  | И.П. Краузе И. В. | 432,644 |  |
|  | Ушаков К.А. | 31,69 |  |
|  | МРО Церковь "Краеугольный камень" | 12,836 |  |
|  | Дешковец А. П. (Пушкина,91) | 221,3 |  |
|  | Бессонова Н. А. | 7,45 |  |
|  | ИП Копылова Е. П. | 4,8 |  |
|  | Зема Н. Ф. | 18,98 |  |
|  | Белова С.А. | 22,03 |  |
|  | ИП Беседина Т. В. | 35,58 |  |
|  | ИП Куценко И. С. | 4,84 |  |
|  | ООО "Витана" | 10,16 |  |
|  | АО "НЗИВ" | 1064,27 |  |
|  | ООО "Сибириада-Инвест" | 1517,7 |  |
|  | Кузина Т. Ю. | 14,722 |  |
|  | ИП Кислов А. В. | 218,7 |  |
|  | ООО ЖЭУ №2 | 52,05 |  |
|  | ООО "Опытно-механичский Завод" | 0 |  |
|  | И.П. Шубина В. Н. | 66,632 |  |
|  | И.П. Мартынов А. А. | 48,7 |  |
|  | Луцак Е. Ю. | 86,83 |  |
|  | Дешковец А. П. (Инд.24) | 52,8 |  |
|  | Хохлов А.С. | 18,86 |  |
|  | Ушакова Н. А. | 16,97 |  |
|  | Верхотурова И. В. | 21,286 |  |
|  | Абгарян Г.С. | 9,873 |  |
|  | Губарев С.В. | 9,37 |  |
|  | ООО УК "НСТ" | 81,7 |  |
|  | Зема Е.А. | 30,383 |  |
|  | АО "Тандер" | 316,18 |  |
|  | ООО "Вояж" | 25,69 |  |
|  | Филатова О. В. | 26,77 |  |
|  | Болтенкова М.И. | 6,401 |  |
|  | ООО "Легион" | 134,2 |  |
|  | Фефелов А.П. | 7,37 |  |
|  | Тарбоков М.В. | 7,41 |  |
|  | Шимкив О.В. | 290,99 |  |
|  | ИП Болтрукевич А. В. | 134,9 |  |
|  | ООО "Аква-люкс" | 30,55 |  |
|  | ИП Калганов С.В. | 20 |  |
|  | ООО "Континет" | 109,62 |  |
|  | Фадеев П.Ю. | 6,69 |  |
|  | ИП Болтрукевич А. В. | 278,1 |  |
|  | Мишукова С.Н. | 8,165 |  |
|  | ООО ПКФ "Мария-Ра" | 297,12 |  |
|  | Воронова Н.П. | 6,689 |  |
|  | Таранов Е.В. | 751,731 |  |
|  | Картюков Д. Г. | 5,742 |  |
|  | ООО РСК" Восток" | 7,51 |  |
|  | ООО "Сити-Строй" | 22,785 |  |
|  | ИП Саломатова В.А. | 14,132 |  |
|  | Антонцева Н. В. | 5,41 |  |
|  | Новикова Е.Н. | 6,723 |  |
|  | ООО "Инколаб Сервисес Раша" | 182,8 |  |
|  | Верховод Т. С. | 9,39 |  |
|  | ООО ИСК "Регион" | 8,756 |  |
|  | Иванов А. В. | 7,844 |  |
|  | ИП Ананенко Е. Б. | 28,852 |  |
|  | ИП Архипов А. В. | 24,984 |  |
|  | Шадрина Т. Е. | 5 |  |
|  | Бобылев А.В. | 5 |  |
|  | ООО "Монолит" | 27,448 |  |
|  | Титова Т.А. | 11,152 |  |
|  | Мищенко С.В. | 6,66 |  |
|  | Хмелевских Н.В. | 4,385 |  |
|  | Братущенко Н.Н. | 7,018 |  |
|  | Дешковец А. П. (Лермонтова, 50) | 135,8 |  |
|  | ООО "Искитим-Ритейл-1" | 425,8 |  |
|  | Петренко М.С. | 1,95 |  |
|  | Гладышенко И.Н. | 2,6 |  |
|  | Титов К.А. | 5,434 |  |
|  | ООО "ПАТП города Искитима" | 2237,5 |  |
|  | ИП Гусельников Д.А., ИП Фролов Д.В. | 651,59 |  |
|  | ИП Колосов А.Н. | 24,353 |  |
|  | ООО "Фудсервис" | 404,462 |  |
|  | ООО "Стальной щит" | 185,04 |  |
|  | ООО "Крокмарт-ндустрия" | 1725,498 |  |
|  | Ложников Ю.В. | 130,738 |  |
|  | ООО "СЗ Сити-Строй" | 628,547 |  |
|  | Добролюбская С.А. | 240,52 |  |
|  | АО " Почта-Росси" | 704,34 |  |
|  | Долгушин С.С. | 4,452 |  |
|  | Сурнина Т.В. | 2,94 |  |
|  | Шевчук И.Е. | 3,595 |  |
|  | Охрименко А.А | 4,015 |  |
|  | Галдина О.А. | 2,923 |  |
|  | Назарова Ю.А. | 4,771 |  |
|  | Зязенкова В.П. | 3,595 |  |
|  | Администрация города Искитима | 144,92 |  |
|  | МАДОУ д/с23 "Дельфинчик" | 929,46 |  |
|  | МДОУ д/с10 "Ручеек" | 744 |  |
|  | МДОУ д/с16 " Солнышко" | 749,6 |  |
|  | МДОУ д/с 21" Колокольчик" | 706,59 |  |
|  | МАОУДО "ЦЦО" г.Искитима | 112,42 |  |
|  | МКОУ С(К)ОШ №7 | 863,56 |  |
|  | МОУ ср. общеобр. Школа №3 | 1244,25 |  |
|  | МОУ ср. общеобр. Школа №4 | 3550 |  |
|  | МКЦ''ЦТОиМС" | 48,9 |  |
|  | МБУ " Молодежный центр г. Искитим" | 216,1 |  |
|  | МБУ ДК "Молодость" | 1106,19 |  |
|  | МБУ "ЦРФКиС" | 255,44 |  |
|  | МБУ ЦБС | 75,304 |  |
|  | Межмуниципальный отдел МВД России " Искитимский" | 84,18 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ" МО РФ по ЦВО | 68,01 |  |
|  | ФБУ "ЦЛАТИ по СФО" | 263,376 |  |
|  | Прокуратура Новосибирской области | 255,403 |  |
|  | Управление Росреестра по Новосибирской области | 416,638 |  |
|  | ППК Роскадастр | 987,76 |  |
|  | ГАПОУ НСО " Новосибирский медицинский колледж" | 345,46 |  |
|  | ГБУЗ НСО " ИЦРБ" (гинекология Инд.34) | 68,01 |  |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 12 | 549,909 | 186,201 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 13 | 551,23 | 207,978 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 20 | 499,894 | 173,546 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 22 | 531,577 | 155,653 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 24 | 651,184 | 300,575 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 25 | 691,39 | 261,847 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 30а | 103,723 | 18,847 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 4 | 809,584 | 382,027 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 5 | 484,719 | 233,885 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 6 | 781,475 | 341,244 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 7 | 454,071 | 173,213 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 8а | 427,667 | 182,204 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 9 | 960,098 | 337,848 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 10а | 450,528 | 158,827 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 11 | 962,523 | 356,096 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 14 | 551,77 | 241,145 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 15 | 531,512 | 216,636 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 16 | 602,969 | 217,635 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 17 | 838,812 | 269,783 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 18 | 632,412 | 216,436 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 19 | 404,305 | 164,488 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 26а | 491,536 | 186,732 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 27 | 456,734 | 183,802 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 28/1 | 1132,482 | 431,687 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 28/2 | - | 0 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 29/1 | 1032,536 | 487,032 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 29/2 | - | 0 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 30/1 | 1063,161 | 409,776 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 30/2 | - | 0 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 23 | 137,014 | 41,031 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 28а | 103,8 | 26,176 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 27а | 400,247 | 186,799 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 10 | 415,379 | 192,727 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 33а | 665,904 | 220,432 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 31 | 896,515 | 320,399 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 15а | 428,459 | 167,352 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 26 | 458,334 | 216,902 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 32 | 1063,083 | 311,674 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 33 | 960,59 | 325,862 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 45 | 2780,605 | 812,026 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 46 | 1063,817 | 349,642 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 47 | 117,651 | 22,844 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 8 | 569,281 | 278,175 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 14а | 410,751 | 181,804 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 11а | 449,802 | 174,212 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 29а | 214,836 | 81,918 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Литейная, 3 | 930,447 | 791,18 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Лермонтова, 25 | 28,958 | 0,248 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Ломоносова,30 | 18,428 | 5,893 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,13 | 6,12 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,15 | 14,49 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,17 | 8,91 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,25В | 6,75 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,25Б | 8,077 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,54 | 9,99 | 0 |
|  | г.Искитим, мкр.Индустриальный,21 | 51,469 | 186,201 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Чапаева, 1а | 421,528 | 221,165 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Набережная, 20 | 1344,674 | 412,445 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 37 | 314,423 | 111,208 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 35 | 438,853 | 131,993 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 283 | 342,239 | 157,029 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 285 | 424,975 | 176,041 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 287 | 352,898 | 167,152 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 289 | 344,822 | 169,152 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 291 | 330,961 | 190,795 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 39 | 626,32 | 140,239 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 49 | 651,464 | 149,293 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 25а | 548,053 | 56,358 |
|  | ООО " Призма" | 1676,27 |  |
|  | ООО ТК "Альянс" | 501,16 |  |
|  | Селезнева Т. В. | 150,29 |  |
|  | Важенин В. И. | 161,82 |  |
|  | ООО «Искитиммаш" | 417,04 |  |
|  | ООО «ИТ Синтез" | 304,45 |  |
|  | ИП Долгополова Т. В. | 118,21 |  |
|  | ООО "Профгарант" | 700,919 |  |
|  | ООО "Айман" | 542,045 |  |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
|  | МАОУ ДО ЦДО | 19,1 |  |
|  | МБОУ-ООШ № 10 | 611,86 |  |
|  | АО "Новосибирская птицефабрика" | 140,46 |  |
|  | ООО Триал | 470,111 |  |
|  | ООО Периметр | 632,774 |  |
|  | Плескачев Ю.А. | 1,88 |  |
|  | Хохолкова Т.А. | 1,11 |  |
|  | Стифоров С.Ю. | 10,89 |  |
|  | Черновская М.Н. | 12,42 |  |
|  | МКД - м-р Шипуновский, 1 | 267,199 |  |
|  | ЖД - м-р Шипуновский, 2 | 323,28 |  |
|  | ЖД - м-р Шипуновский, 3 | 333,2 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 2б | 145,152 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 2в | 148,13 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 12 | 84,891 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 12а | 287,459 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 12б | 305,19 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 9а | 285,615 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 18 | 276,818 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 2 | 25,289 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 4 | 19,607 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 11 | 25,2 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 13 | 12,285 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 16 | 8,551 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 3 | 20,343 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 6 | 19,652 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 8 | 18,697 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 12 | 23,041 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 15 | 17,01 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 1а | 48,825 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 5 | 19,199 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 1 | 22,77 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 10 | 20,227 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 1 | 22,672 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 6 | 18,408 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 7 | 31,54 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 8 | 19,199 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 10а | 17,935 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 10 | 19,918 |  |
|  | ЖД - ул.Целинная, 3 | 48,002 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 9 | 22,207 |  |
|  | ЖД - ул.Целинная, 5 | 9,697 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 11а | 12 |  |
|  | МКД - ул.Прорабская, 4 | 160,723 |  |
| Котельная микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
|  | ИП Пешков А.А. | 129,96 |  |
|  | Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской "Краеугольный камень" | 241,6 |  |
|  | ООО "Квадра" | 69,1 |  |
|  | АНО "Твой дом" | 225,3 |  |
|  | ООО "Регион-Сибирь" | 205,44 |  |
|  | АО "Новосибирское карьероуправление" | 10 576,77 |  |
|  | Антипова Н.Г. | 116,6 |  |
|  | Местная православная религиозная организация "Приход храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Живоносный источник г.Искитима НСО Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)" | 111,8 |  |
|  | Мельникова Н.С. | 38,67 |  |
|  | ПАО "Ростелеком" | 8,24 |  |
|  | Самойленко М.И. | 14,56 |  |
|  | ПАО Сбербанк | 15,3 |  |
|  | Дешковец А.П. | 39,82 |  |
|  | ООО "ИЗСМ" | 3 912,34 |  |
|  | Калганов С.В. | 13,39 |  |
|  | ООО "Старт" | 37,32 |  |
|  | Самойленко Д.Н. | 157,54 |  |
|  | Чирков А.С. | 35,99 |  |
|  | ООО «МАРИЯ-РА" | 328,19 |  |
|  | ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области" | 276,53 |  |
|  | ФГУП "Почта России" | 13,9 |  |
|  | МБУ Дом культуры "Октябрь" | 748,8 |  |
|  | МБДОУ д/с 26 "Сказка" | 1 640,31 |  |
|  | МКП "Комбинат СБУ" | 270,24 |  |
|  | МБОУ-СОШ №14 | 1 318,80 |  |
|  | Администрация г.Искитима НСО | 7,98 |  |
|  | МБУ ЦРФКиС стадион "Маяк" | 240,93 |  |
|  | ГБУЗ НСО "ИЦРБ поликлиника №3" | 436,6 |  |
|  | ООО УК ЖКХ Ложок (здание конторы) | 342,69 |  |
|  | Горлова С.Е. | 129,19 |  |
|  | ИП Шапорева Л.П. | 27,59 |  |
|  | МО МВД (Нагорная,9) | 4,48 |  |
|  | МКД - ул. Нагорная, 1 | 289,43 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 2 | 233,6 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 3 | 261,77 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 4 | 240,83 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 5 | 219,134 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 6 | 177,231 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 7 | 279,436 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 8 | 242,64 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 9 | 743,043 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 10 | 825,303 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 11 | 1 049,17 | - |
|  | МКД - ул. Почтовая, 12 | 918,955 | - |
|  | МКД - ул. Почтовая, 10 | 956,751 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 14 | 739,836 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 10а | 677,46 | - |
|  | МКД - ул. Гагарина, 10а | 213,101 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 17 | 890,571 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 19 | 741,031 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 20 | 795,975 | - |
|  | МКД- ул. Почтовая, 1 | 217,424 | - |
|  | МКД - ул. Почтовая, 8 | 279,02 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 16 | 247,635 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 18 | 847,828 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 20 | 1 173,86 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 22 | 1 029,09 | - |
|  | МКД - ул. Гагарина, 18 | 32 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 1 | 1 270,99 | - |
|  | ЖД - ул. Нагорная, 16 | 19,982 | - |
|  | ЖД - ул. Нагорная, 15 | 45,12 | - |
|  | ЖД - ул. Нагорная, 21 | 68,552 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 18 | 1 546,90 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 13 | 892,687 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 12 | 1 183,34 | - |
|  | ЖД - ул. Почтовая, 13 | 30,15 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 1 | 24,6 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 3 | 31,09 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 5 | 34,86 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 7 | 35,88 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 1 | 6,417 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 11 | 15,715 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 13 | 354,72 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 9 | 298,629 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 22 | 1 833,84 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 2 | 15,924 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 4 | 15,239 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 6 | 21,062 | - |
| Котельная ИП Голубев В.А. |  |  |  |
| население | ж/м «Ясный,8а» | 7018 | 293 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" |  |  |  |
| население | Ясный,33а | 1500 | 51 |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 6.

Таблица 5 - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование котельных (адрес) | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | 31,23 | 31,23 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 32,12 | 32,12 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 8,53 | 8,53 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 5,84 | 5,84 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 81,05 | 81,05 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 48,12 | 48,12 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 27,51 | 27,51 |
| 8 | Котельная микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок» | 46,99 | 46,99 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | 56,25 | 56,25 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | 50,45 | 50,45 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение Города Искитим Новосибирской области осуществляется от двадцати источников. Единой теплоснабжающей организацией Города Искитим Новосибирской области определена

Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО:

- микрорайоны Южный, Подгорный - Котельная  МУП «ДЕЗ»

- микрорайоны Центральный, Северный, Заречный, Индустриальный в части объектов, подключенных от ЦТП №7 - ООО «ИГК;

- жилмассив Ясный - ИП Голубев В.А.;

- микрорайон Индустриальный - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Шипуново - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Ложок – МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Центральный - МУП «Котельная Ложок» по адресам:

- больничный городок ГБУЗ НСО «ИЦРБ», расположенный по адресу г.Искитим ул. Пушкина,52;

- детская больница, расположенная по адресу г. Искитим ул. Больничная,40;

- здания МБУ «УБ и ДХ», расположенные по адресу г. Искитим ул. Пушкина,79.

Общая установленная мощность котельных системы теплоснабжения Города Искитим Новосибирской области составляет 406,959 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка к теплоисточникам составляет 167,726 Гкал/час.

Зоны действия котельных Города Искитим Новосибирской области  включают в себя десять технологических зон теплоснабжения.

Перечень зон действия котельных на территории Города Искитим Новосибирской области указан на рис. 2-9.

рисунок 2 - Единицы территориального деления города Искитим

рисунок 3 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 МУП «ДЕЗ»

рисунок 4 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 ООО «ИГК»

рисунок 5 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной №2 ООО «ИГК»

рисунок 6 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной м-на «Индустриальный»

рисунок 7 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной м-на «Шипунова»

рисунок 8 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной микрорайона «Ложок»               МУП «Котельная Ложок»

рисунок 9 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной ИП Голубев В.А.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение объектов, не входящих в зону действия тепловых сетей, осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Таблица 6 – общая установленная мощность индивидуальных котельных

| № | Наименование котельных (адрес) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  | Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | технология | ГВС |  |
| 1 | Котельная №3 МУП«ДЕЗ», | 3,3 | 1,5 |  |  | 1,800 |
| 2 | Котельная ЗАО «Искитимский мол- завод» | 0,85 | 0,34 | 0,4 | 0,1 | 0,010 |
| 3 | Котельная ПАО «Сбербанк России» | 0,44 | 0,18 |  |  | 0,260 |
| 4 | Котельная АО «ЖБИ-5» | 6,35 | 4,6 |  |  | 1,750 |
| 5 | Котельная АО «Искитимизвесть» | 1,05 | 0,5 |  | 0,05 | 0,500 |
| 6 | Котельная ООО «Сибцемремонт» | 0,9 | 0,4 |  |  | 0,500 |
| 7 | Котельная ООО «Спецводоканал» | 0,91 | 0,66 | 0,01 | 0,03 | 0,210 |
| 8 | Котельная МБУ «ЦО и О» Лесная сказка | 0,63 | 0,27 |  | 0,1 | 0,260 |
| 9 | Котельная ООО «Поиск» | 4,8 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 2,000 |
| 10 | Котельная №3 ООО «ИГК» | 3,22 | 1,475 |  | 0,030 | 1,715 |

Кроме того, в связи с разрозненным характером индивидуальной застройки часть потребителей в городе Искитим Новосибирской области не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения города Искитима Новосибирской области. В соответствии с увеличением площади жилой застройки планируется расширение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловых мощностей котельных в городе Искитим Новосибирской области и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 7. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительства в районе централизованных котельных муниципального образования к 2032 году.

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории города Искитим Новосибирской области отсутствуют.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Города Искитим Новосибирской области  на расчетный срок до 2032 года представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период до 2032 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 165,5 | 165,5 | 2,761 | 141,6 | 42,4 | 12,6 | 101 | 64,5 | 42,4 | 12,6 | 101 | 64,5 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 106 | 95,61 | 8,465 | 95,6 | 52,166 | 11,61 | 63,78 | 42,22 | 52,166 | 11,61 | 63,78 | 42,22 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,45 | 1,443 | 0,039 | 1,413 | 1,304 | 0,039 | 1,343 | 0,107 | 1,304 | 0,039 | 1,343 | 0,107 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,584 | 0,584 | 0 | 0,574 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0,414 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0,414 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 8,105 | 8,105 | 0,097 | 8,095 | 2,1 | 0,3 | 2,4 | 5,705 | 2,1 | 0,3 | 2,4 | 5,705 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 64 | 64 | 2,036 | 63,28 | 30,03 | 6,06 | 36,09 | 27,91 | 30,03 | 6,06 | 36,09 | 27,91 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 12,93 | 12,93 | 0,451 | 12,74 | 2,35 | 0,55 | 2,9 | 10,03 | 2,35 | 0,55 | 2,9 | 10,03 |
| Котельная микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок» | 39 | 39 | 2,47 | 38,36 | 24,78 | 1,03 | 25,81 | 13,19 | 24,78 | 1,03 | 25,81 | 13,19 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 4,3 | 4,3 | 0,297 | 4,628 | 2,3 | 1,9 | 4,2 | 0,75 | 2,3 | 1,9 | 4,2 | 0,75 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 3,01 | 3,01 | 0,009 | 4,43 | 0,89 | 0,65 | 1,54 | 2,9 | 0,89 | 0,65 | 1,54 | 2,9 |

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.

Так как не планируется подключение тепловых нагрузок к котельным города Искитим Новосибирской области , или они незначительные, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменятся.

Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:

Rопт = 563 (φ /S)0.45∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной(для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3).

Н – располагаемый напор на выходе из источника

Расчет оптимального радиуса котельных представлен в таблице 8.

| Таблица 8.1 – Расчет оптимального радиуса котельной МУП "ДЕЗ" |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 5,300 |
| Кол-во абонентов | 293 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 55,28 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 11955,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 165,5 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 31,23 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,657 |
| Таблица 8.2 – Расчет оптимального радиуса котельной № 1 ООО «ИГК» |  |
| Площадь, км2 | 3,300 |
| Кол-во абонентов | 414 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 205,76 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 16127,20 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 106 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 32,12 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,002 |
| Таблица 8.3 – Расчет оптимального радиуса котельной № 2 ООО «ИГК» |  |
| Площадь, км2 | 0,170 |
| Кол-во абонентов | 6 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 35,29 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 817422,10 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,45 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 8,53 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,504 |
| Таблица 8.4 – Расчет оптимального радиуса котельной МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» |  |
| Площадь, км2 | 0,100 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 10,00 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) |  |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,584 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,84 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,010 |
| Таблица 8.5 – Расчет оптимального радиуса котельной ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» |  |
| Площадь, км2 | 0,100 |
| Кол-во абонентов | 6 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 60,00 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) |  |
| Нагрузка, Гкал/ч | 8,105 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 81,05 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,010 |
| Таблица 8.6 – Расчет оптимального радиуса котельной Индустриальная |  |
| Площадь, км2 | 1,330 |
| Кол-во абонентов | 115 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 86,47 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 37908,90 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 64 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 48,12 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,193 |
| Таблица 8.7 – Расчет оптимального радиуса котельной Шипуновская |  |
| Площадь, км2 | 0,470 |
| Кол-во абонентов | 48 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 102,13 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 160219,20 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 12,93 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 27,51 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,911 |
| Таблица 8.8 – Расчет оптимального радиуса котельной микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок» |  |
| Площадь, км2 | 0,830 |
| Кол-во абонентов | 104 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 125,30 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 58228,70 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 39 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 46,99 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,907 |
| Таблица 8.9 – Расчет оптимального радиуса котельной ИП Голубев В.А. |  |
| Площадь, км2 | 0,088 |
| Кол-во абонентов | 31 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 352,27 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 15137,80 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 4,3 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 56,25 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,109 |
| Таблица 8.10 – Расчет оптимального радиуса котельной ж/м "Ясный 2" |  |
| Площадь, км2 | 0,088 |
| Кол-во абонентов | 30 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 340,91 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 150000,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,01 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 50,45 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,820 |

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.

В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

На рисунках 10 – 18 приведены графические отображения радиусов эффективного теплоснабжения котельных г. Искитим.

Рисунок 10 – радиус эффективного теплоснабжения котельной МУП «ДЕЗ»

Рисунок 11 – радиус эффективного теплоснабжения котельной №1 ООО «ИГК»

Рисунок 12 – радиус эффективного теплоснабжения котельной №2 ООО «ИГК»

Рисунок 13 – радиус эффективного теплоснабжения котельной МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 14 – радиус эффективного теплоснабжения котельной ИЦРБ МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 15 – радиус эффективного теплоснабжения котельной Индустриальная

Рисунок 16 – радиус эффективного теплоснабжения котельной Шипуновская

Рисунок 17 – радиус эффективного теплоснабжения котельной микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 18 – радиус эффективного теплоснабжения котельной ИП Голубев В.А.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет существующих и перспективных балансов производился исходя из расчетных тепловых нагрузок с температурным перепадом между системами подающего и обратного трубопровода. В таблице 9 представлен перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

Таблица 9 – Существующие и перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

| Параметр | Единица измерения | 2025 г. Базовый период | Первая очередь строительства – 2026 гг. | Вторая очередь строительства 2027 – 2028 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2029 – 2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "ДЕЗ" |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 29,64 | 30,53 | 30,53 | 30,53 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 28,59 | 29,48 | 29,48 | 29,48 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 9,53 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 40,36 | 39,47 | 39,47 | 39,47 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 14 | 14 | 3 | 3 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 0.194-19 | 0.194-19 | 136 (98,1; 20,3; 17,6) | 136 (98,1; 20,3; 17,6) |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 16,29 | 17,17 | 17,17 | 17,17 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 15,16 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 5,06 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 8 | 8 | 7,83 | 7,83 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков- аккумуляторов теплоно- сителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Всего подпитка тепло- вой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Подпитка воды на ис- точнике, нормативная | Тонн/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 8,73 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 8,35 | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 2,78 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 16,27 | 16,16 | 16,16 | 16,16 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 1,19 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Подпитка воды на источнике, норма- | Тонн/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 23,43 | 23,06 | 23,06 | 23,06 |
| Котельная микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 400;400 | 400;400 | 400;400 | 400;400 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 7,89 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 7,89 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 2,63 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 16,73 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| Котельная ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- аккумуляторов теплоно- сителя | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепло- вой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,53 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Подпитка воды на ис- точнике, нормативная | Тонн/ч | 0,53 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,18 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |

Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Результаты расчета объема подпитки тепловой сети представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Нормативные величины производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя.

| Адрес котельной | Тип ХВО | Производительность, м3/час | Фактическая подпитка за 2025 г (м3/ч/год) | Нормативная аварийная подпитка тепловой сети, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | Na-катионитовые фильтры Д=2,6 м, деаэратор питательной воды объемом 50 м³, деаэраторы подпиточной воды объемом 50 м³ и 25 м³. | 70 | 34,56 м³/ч (среднее значение), 298598,4 м³/ч | 3,1622 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | Умягчение в ионообменных фильтрах по схеме двухступенчатого Na-катионирования | 60 | 34,6 м3/ч (среднее значение); 303316,4 м3/год | 1,3625 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | Вакуумная деаэрация | 25 |  | 0,1137 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | Бак запаса хим.очищенной воды емкостью 2,5 м3. (привозная хим. очищенная вода с котельной микрорайона «Индустриальный») | - | - | 0 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | Система умягчения «Комплексон-6» | 1,5 | 1 861,65 т/ч (за год) |  |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 25 | 5 845,65 т/ч (за год) |  |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 10 | 567,98 т/ч (за год) |  |
| Котельная микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок» | Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 25 | 14 248,86 т/ч (за год) |  |
| Котельная ИП Голубев В.А. | Бак запаса хим.очищенной воды емкостью 2,5 м3. (привозная хим. очищенная вода с котельной микрорайона «Индустриальный») | - | - | 0,1525 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | н/д | 80 | н/д | 0,0050 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

1 Вариант.

Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения города Искитима Новосибирской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития города.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

Для обеспечения повышения надежности теплоснабжения концевых абонентов от ЦТП-7, рекомендуется  мероприятия:

произвести наладочный гидравлический расчет системы теплоснабжения ( в полном объеме) от котельной ООО «ИГК» для определения расходов теплоносителя и дальнейшего шайбирования потребителей , то есть  произвести регулирование расходов  в сети теплоснабжения сети в полном объеме.

либо произвести подключение ЦТП-7 к котельной МУП «Котельная Ложок» (Кот.Индустриальная), для  обеспечения поддержания нагрузок в отопительный период.

Предложенные мероприятия по  наладке, шайбированию  или переключению ЦТП-7 и по теплотрассам предусмотреть проектом и технико-экономическим обоснованием.

Запланировано строительство двух котельных, взамен существующих:

- Строительство новой газовой котельной в микрорайоне «Ложок», мощностью 39 Гкал/час

- Строительство новой газовой котельной Южного и Подгорного микрорайонов мощностью 83,4 Гкал/час.

- Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 11).

Таблица 11– Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Мероприятия на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой газовой котельной в микрорайоне «Ложок», мощностью 39 Гкал/час | 1 ед. | Федеральный бюджет | 680 640 | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 28 360 | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 9 338 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство новой газовой котельной Южного и Подгорного микрорайонов города Искитима мощностью 83,4 Гкал/час | 1 ед. | Областной бюджет | 268 000 | 207000 |  |  |  |
|  |  |  | Фонд за счет средств ФНБ | 1 072 000 | 128000 |  |  |  |
| Мероприятия на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 51 Индустриальный м-он № 33а, подающий и обратный трубопровод Д 114 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д 114 мм и циркуляционный трубопровод Д57 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 2 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 40 и Индустриальный м-он № 15а, подающий и обратный трубопровод Д89 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д76 мм и циркуляционный трубопровод 47 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 970 | - | - | - | - |
| 3 | Замена внутриквартальной теплотрассы (Индустриальный м-он ул. Советская № 356 территория Школы № 7) подающий и обратный трубопровод Д76 мм и трубопровод холодной воды Д57 мм | 70 м | Собственные средства предприятия | 500 | - | - | - | - |
| 4 | Замена магистральной т/т от ТК-5 до компенсатора Ду-300 в микрорайоне «Ложок» | 40 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 5 | Замена магистральной т/т от ТК-6 до компенсатора (в т.ч. компенсатора) Ду-250 в микрорайоне «Ложок» | 60 м | Собственные средства предприятия | 1300 | - | - | - | - |
| 6 | Демонтаж, монтаж 4-х трубной теплотрассы к моргу и конторе, Ду50мм/Ду25 - котельная «ИЦРБ» | 80 м | Собственные средства предприятия | 900 | - | - | - | - |
| Сроки выполнения работ – сентябрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена внутриквартальных тепловых сетей | 70 м | Местный бюджет | - | 300 | - | 450 | - |
| 8 | Замена магистральных тепловых сетей | 100 м | Местный бюджет | - | - | 300 | - | 350 |

2 Вариант.

Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения города Искитим Новосибирской области предлагается вариант 1:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 11).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ необходимо уточнять при реализации в соответствии с проектно-сметной документацией.

Планируемые эффекты от реализации запланированных мероприятий:

- Экономия топлива, новые технологии позволяют потреблять меньше энергоносителей без потери комфорта;

- Снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание;

- Уменьшение влияния человеческого фактора. Системы подстраиваются под конкретные условия и следят за оптимальной работой без постоянного присутствия сотрудника. Реже нужно задействовать дополнительный персонал и контролировать вручную все процессы;

- Улучшение экологической ситуации. Новые технологии позволяют свести выбросы к минимуму.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области  на период до 2032 года был проведен анализ развития системы теплоснабжения города Искитима, в том числе в зоне действия котельной МУП «ДЕЗ».

Согласно вариантам развития системы теплоснабжения города Искитима в зоне действия данной котельной по анализу технико-экономических показателей предлагается рассматривать сценарий строительства двух новых газовых котельных.

Целью реализации данных проектов является надежное бесперебойное теплоснабжение потребителей города Искитима.

Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 12).

Таблица 12 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Мероприятия на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой газовой котельной в микрорайоне «Ложок», мощностью 39 Гкал/час | 1 ед. | Федеральный бюджет | 680 640 | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 28 360 | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 9 338 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство новой газовой котельной Южного и Подгорного микрорайонов города Искитима мощностью 83,4 Гкал/час | 1 ед. | Областной бюджет | 268 000 | 207000 |  |  |  |
|  |  |  | Фонд за счет средств ФНБ | 1072000 | 128000 |  |  |  |

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 11).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 11).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для котельных города Искитима Новосибирской области принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Оптимальный температурный график при расчетной температуре наружного воздуха утвержден индивидуально по каждой котельной:

- Котельная №1 МУП «ДЕЗ» – 115/70 ℃;

- Котельная №1 ООО «ИГК» – 115/70 ℃ (со срезкой на 95 °С);

- Котельная №2 ООО «ИГК» – 95/70 ℃;

- Индустриальная котельная– 115/70 ℃;

- Шипуновская котельная – 95/70 ℃;

- Котельная микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок»» – 95/70 ℃

- ИП Голубев – 95/70 ℃.

Модернизация источников для обеспечения оптимальных графиков отпуска тепла не требуется. Установленное оборудование способно обеспечить необходимые параметры.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии отсутствуют, модернизация котельных для перехода на каменный уголь не целесообразна.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В котельных города Искитима Новосибирской области отсутствует дефицит мощности (см. таблица 7 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии).

При проведении гидравлического расчета были выявлены в целом достаточные запасы пропускной способности по магистральным и внутриквартальным сетям.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для подключения перспективных потребителей необходимо строительство новых участков тепловых сетей. Данные сети будут учтены при разработке проектно-сметной документации перспективной застройки.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется. Конфигурация и параметры тепловых сетей при данной концепции будут определяться в ходе разработки проектной документации новых газовых модульных котельных.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в городе Искитим Новосибирской области на все изменения по строительству, реконструкции тепловых сетей будут указаны при разработке проектной документации на реконструкцию тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения города Искитим Новосибирской области закрытая.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения города Искитим Новосибирской области закрытая.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2032 году представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2032 г)

| Источник тепловой энергии | Вид основного топлива | Расход условного топлива за год, т усл. топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2028 гг. | 2029-2032 гг. |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | Природный газ | 28728,79 | 28728,79 |  |  |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | Природный газ | 24 953 | 24 953 | 24 953 | 24 953 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | Природный газ | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 56,03 | 56,03 | 56,03 | 56,03 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 1122,38 | 1122,38 | 1122,38 | 1122,38 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 12604,73 | 12604,73 | 12604,73 | 12604,73 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 1179,81 | 1179,81 | 1179,81 | 1179,81 |
| Котельная микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок» | Уголь | 9259,13 | 9259,13 | 9259,13 | 9259,13 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | Природный газ | 2019,00 | 2019,00 | 2019,00 | 2019,00 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | Природный газ | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
| Новая газовая котельная в микрорайоне «Ложок» | Природный газ |  |  | проектные расходы | проектные расходы |
| Новая газовая котельная в микрорайоная Южный и Подгорный | Природный газ |  |  | проектные расходы | проектные расходы |

Результаты расчета нормативного неснижаемого (аварийного) запаса основного и аварийного топлива приведены в таблице 14.

Таблица 14 - нормативный неснижаемый (аварийный) запас основного и аварийного топлива

| №п/п | Источник теплоснабжения | Среднесуточный отпуск тепловой энергии, Гкал/сутки | Норма удельного расхода топлива, т.у.т/Гкал | Среднесуточный расход топлива, м3 (т) | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | Нормативный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | 742,9776957 | 0,16198 | 120,34753 | 1,13 | 7 | 951,95 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 703,458187 | 0,15876 | 111,68102 | 1,16 | 7 | 909,27 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 12,62407826 | 0,16684 | 2,1062012 | 1,16 | 7 | 17,12 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 1,426521739 | 0,17162 | 0,244819661 | 1,16 | 7 | 1,99 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 33,18313043 | 0,15104 | 5,01198 | 1,16 | 7 | 40,70 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 370,6761739 | 0,14785 | 54,804472 | 1,16 | 7 | 445,01 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 32,71465217 | 0,1568 | 5,1296575 | 1,16 | 7 | 41,65 |
| 8 | Котельная микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок» | 220,4875217 | 0,19075 | 42,057995 | 0,96 | 7 | 281,72 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | 62,60434783 | 0,15822 | 9,9052599 | 1,15 | 7 | 79,72 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | 11,07826087 | 0,148 | 1,6395826 | 1,15 | 7 | 13,19 |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в городе Искитим Новосибирской области является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Уголь применяется в качестве основного топлива только на одной котельной микрорайона «Ложок» МУП «Котельная Ложок».

Сертификат соответствия на используемый уголь представлен на рисунке 19.

Протокол испытания угля от 02.06.2025 г. представлен на рисунке 20- 21

Рисунок 19 – Сертификат соотвествия

Рисунок 20 – Протокол испытаний

Рисунок 21 - Протокол испытаний

.

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в городе является природный газ.

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент разработки схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в городе является природный газ.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

При актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года был проведен анализ развития системы теплоснабжения города Искитима, в том числе в зоне действия котельной МУП «ДЕЗ».

Согласно вариантам развития системы теплоснабжения города Искитима в зоне действия данной котельной по анализу технико-экономических показателей предлагается рассматривать сценарий строительства двух новых газовых котельных.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

В целях контроля качества теплоснабжения в зоне теплоснабжения ООО «ИГК» предусмотреть мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии, теплоносителя на центральных тепловых пунктах (ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-5, ЦТП-27, ЦТП-9, ЦТП-10, ЦТП-7, ЦТП-16, ЦТП-8, ЦТП-3, ЦТП-6, ЦТП-19, ЦТП-26, ЦТП-28, ЦТП-4), а также на ответвлениях от магистральной тепловой сети (ТКм-4, ТКм-6, ТКм-7, ТКм-8, ТКм-10,  ТКм-13, ТКм-20, ТКм-34,  ТКм-25,  ТКм-45) в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Целью реализации данных проектов является надежное бесперебойное теплоснабжение потребителей города Искитима.

Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 15).

Таблица 15 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Мероприятия на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой газовой котельной в микрорайоне «Ложок», мощностью 39 Гкал/час | 1 ед. | Федеральный бюджет | 680 640 | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 28 360 | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 9 338 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство новой газовой котельной Южного и Подгорного микрорайонов города Искитима мощностью 83,4 Гкал/час | 1 ед. | Областной бюджет | 268 000 | 207000 |  |  |  |
|  |  |  | Фонд за счет средств ФНБ | 1072000 | 128000 |  |  |  |
| Мероприятия на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 51 Индустриальный м-он № 33а, подающий и обратный трубопровод Д 114 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д 114 мм и циркуляционный трубопровод Д57 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 2 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 40 и Индустриальный м-он № 15а, подающий и обратный трубопровод Д89 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д76 мм и циркуляционный трубопровод 47 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 970 | - | - | - | - |
| 3 | Замена внутриквартальной теплотрассы (Индустриальный м-он ул. Советская № 356 территория Школы № 7) подающий и обратный трубопровод Д76 мм и трубопровод холодной воды Д57 мм | 70 м | Собственные средства предприятия | 500 | - | - | - | - |
| 4 | Замена магистральной т/т от ТК-5 до компенсатора Ду-300 в микрорайоне «Ложок» | 40 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 5 | Замена магистральной т/т от ТК-6 до компенсатора (в т.ч. компенсатора) Ду-250 в микрорайоне «Ложок» | 60 м | Собственные средства предприятия | 1300 | - | - | - | - |
| 6 | Демонтаж, монтаж 4-х трубной теплотрассы к моргу и конторе, Ду50мм/Ду25 - котельная «ИЦРБ» | 80 м | Собственные средства предприятия | 900 | - | - | - | - |
| Сроки выполнения работ – сентябрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена внутриквартальных тепловых сетей | 70 м | Местный бюджет | - | 300 | - | 450 | - |
| 8 | Замена магистральных тепловых сетей | 100 м | Местный бюджет | - | - | 300 | - | 350 |
| 9 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ЦТП-31 до школы № 9 | 400 м | Местный бюджет | 8 720,06 | - | - | - | - |
| 10 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ТК-43 до ТК-45 (ул. Советская, 230) | 220 м | Местный бюджет | 4 331,90 | - | - | - | - |
| 11 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ТК-5 до ДК Россия | 550 м | Местный бюджет | 7 930,36 | - | - | - | - |
| 12 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ТК-24 до ЦТП-1 | 244 м | Местный бюджет | 2 713,76 | - | - | - | - |
| 13 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 | 96 м | Местный бюджет | 2 355,45 | - | - | - | - |
| 14 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от д. № 47 по ул. Пушкина (Россельхозбанк) до ул. Томская, 1 а. | 80 м | Местный бюджет | 2 470,48 | - | - | - | - |
| 15 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ул. Советская, 168-170 | 60 м | Местный бюджет | 1 296,69 | - | - | - | - |
| 16 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от от ТК-2 до ТК СЭС (Юбилейный, 43) | 360 м | Местный бюджет | 8 769,36 | - | - | - | - |
| 17 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от пр. Юбилейный 17 а- м-он Южный 32 б | 170 м | Местный бюджет | 2 734,46 | - | - | - | - |

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки ПСД на Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.

В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств, прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для НСО. В случае включения затрат на реализацию мероприятий схемы теплоснабжения в тариф, будет наблюдаться резкий рост тарифа для конечного потребителя, а также превышение установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей, что не допустимо по действующему законодательству. Однако, в такой ситуации возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств. Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Источники финансирования целевых программ могут быть распределены следующим образом:

- софинансирование мероприятий в порядке, предусмотренном Фондом модернизации ЖКХ в размере 80 % от совокупной потребности в инвестициях;

- средства бюджета в размере 10 % от совокупной потребности в инвестициях;

- средства предприятия в размере 10 % от совокупной потребности в инвестициях.

Предполагаемые источники инвестиций указаны в таблице 15 по каждому мероприятию.

Окончательная стоимость мероприятий будет определяться согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, составленным по результатам проведения проектных работ.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Система теплоснабжения города Искитим Новосибирской области закрытая.

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В результате воспроизведения и анализа двух режимов системы теплоснабжения: существующее положение (поверка) и перспективное определен экономический эффект в натуральном и денежном выражении.

Наладка системы теплоснабжения приведет к оптимизации системы теплоснабжения:

- снижению расходов теплоносителя в системе,

- уменьшению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя

- снижению расходов топлива на производство тепловой энергии.

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций используются:

чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- внутренняя норма доходности (прибыли/ рентабельности) инвестиций (IRR) - это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен 0;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

При расчете эффективности инвестиций необходимо учитывать объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, то есть за счет средств предприятия.

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В базовый период Схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.

РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ«О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на

территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории города Искитима Новосибирской области централизованное теплоснабжение осуществляет:

МУП «ДЕЗ»,

ООО «ИГК»,

МУП «Котельная ложок»

ИП Голубев В.А.

На основании постановления Администрации города Исктим Новосибирской области № 2166 от 03.12.2025 г. утратил статус единой теплоснабжеющей организации в отдельных зонах деятельности систем теплоснабжения г.Искитим Новосибирской области                          ООО «Прогресс».

На основании постановления Администрации города Исктим Новосибирской области № 21 от 15.01.2026 г. присвоен статус единой теплоснабжеющей организации в отдельных зонах деятельности систем теплоснабжения г.Искитим Новосибирской области                          МУП «Котельная Ложок».

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается в г. Искитим оставить в качестве теплоснабжающих организаций в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах г. Искитим:

- микрорайоны Южный, Подгорный - Котельная  МУП «ДЕЗ»

- микрорайоны Центральный, Северный, Заречный, Индустриальный в части объектов, подключенных от ЦТП №7 - ООО «ИГК;

- жилмассив Ясный - ИП Голубев В.А.;

- микрорайон Индустриальный - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Шипуново - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Ложок -  МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Центральный - МУП «Котельная Ложок» по адресам:

- больничный городок ГБУЗ НСО «ИЦРБ», расположенный по адресу г. Искитим ул. Пушкина,52;

- детская больница, расположенная по адресу г. Искитим ул. Больничная,40;

- здания МБУ «УБ и ДХ», расположенные по адресу г. Искитим ул. Пушкина,79.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций:

- МУП «ДЕЗ»,

- ООО «ИГК»,

- МУП «Котельная ложок»

- ИП Голубев В.А.

Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО:

- микрорайоны Южный, Подгорный - Котельная  МУП «ДЕЗ»

- микрорайоны Центральный, Северный, Заречный, Индустриальный в части объектов, подключенных от ЦТП №7 - ООО «ИГК;

- жилмассив Ясный - ИП Голубев В.А.;

- микрорайон Индустриальный - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Шипуново - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Ложок -  МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Центральный - МУП «Котельная Ложок» по адресам:

- больничный городок ГБУЗ НСО «ИЦРБ», расположенный по адресу г. Искитим ул. Пушкина,52;

- детская больница, расположенная по адресу г. Искитим ул. Больничная,40;

- здания МБУ «УБ и ДХ», расположенные по адресу г. Искитим ул. Пушкина,79.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не представлены.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО:

- микрорайоны Южный, Подгорный - Котельная  МУП «ДЕЗ»

- микрорайоны Центральный, Северный, Заречный, Индустриальный в части объектов, подключенных от ЦТП №7 - ООО «ИГК;

- жилмассив Ясный - ИП Голубев В.А.;

- микрорайон Индустриальный - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Шипуново - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Ложок – МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Центральный - МУП «Котельная Ложок» по адресам:

- больничный городок ГБУЗ НСО «ИЦРБ», расположенный по адресу г. Искитим ул. Пушкина,52;

- детская больница, расположенная по адресу г. Искитим ул. Больничная,40;

- здания МБУ «УБ и ДХ», расположенные по адресу г. Искитим ул. Пушкина,79.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В котельных города Искитима Новосибирской области отсутствует дефицит мощности (см. таблица 7 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии).

При проведении гидравлического расчета были выявлены в целом достаточные запасы пропускной способности по магистральным и внутриквартальным сетям.

Перераспределение тепловой нагрузки не требуется.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет города Искитима Новосибирской области бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Ведомость бесхозяйных тепловых сетей на 01.01.2026 г. представлена в таблице 16.

Таблица 16 – ведомость бесхозяйных тепловых сетей г.Искитим на 01.01.2026 г.

| Адрес | Способ прокладки | Ду 15, м | Ду 20, м | Ду 25, м | Ду 32, м | Ду 40, м | Ду 50, м | Ду 65, м | Ду 80, м | Ду 100, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛ. ЛЕНИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №1 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 Б | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 Б | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 В | подземно | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №6 | подземно | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №9 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №8 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №8 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №13 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №12 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземно | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземно | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 В | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №14 | подземно | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №15 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №16 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №17 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | надземная | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №19 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №20 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №21 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №22 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №24 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №25 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №25 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 8,00 | 10,00 | 15,70 | 13,30 | 33,80 | 132,70 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| УЛ. ЧАЙКИНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №15 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №17 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №19 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №23 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №25 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №20 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №26 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №9 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №4 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,40 | 25,00 | 71,50 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №179 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №181 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №154 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №149 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ул. Советская, 234 | в помещении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| ул. Советская, 234-236 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| УЛ. ПУШКИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №31 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №33 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №29 | подземная | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Пушкина | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Пушкина | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Пушкина | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 5,00 | 0,00 | 80,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. ТОМСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №13 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №17 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №15 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №21 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №9 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 А | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПЕР. ТОМСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №6 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №4 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №1 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №5 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. РАДИАТОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №2 Б | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №1 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №1 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземная | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №12 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №13 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №14 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №20 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №22 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №26 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №4 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Радиаторная | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| подводка к дому №6 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №8 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №24 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 103,00 | 14,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №33 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №33 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. ТРУДОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №20 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №21 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №22 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №23 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №24 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №25 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №26 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №27 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №28 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №28 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №29 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №30 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №31 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №32 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №33 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №34 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №35 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №36 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №37 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №37 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №38 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №40 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №41 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №42 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №43 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №44 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №45 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №46 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №47 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. СВЕРДЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. БАЗАРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №11 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №13 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. ЗАВОДСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №11 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №19 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №23 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №29 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №37 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №41 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. ШКОЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ул. Школьная | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №64 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №66 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №60 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №58 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №70 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №56 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №54 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пер.Школьный | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| подводка к дому №74 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №9 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 кв.1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 кв.2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №13 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №15 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №17 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №4 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №6 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №8 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №12 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №14 кв.1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №14 кв.2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №16 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 123,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. СЕМИПАЛАТИНСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №69 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №71 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №73 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №51 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №59 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На текущий момент все источники централизованного теплоснабжения на территории Города Искитим обеспечены в должной мере основным топливом, решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным топливом работы котельных в городе Искитим Новосибирской области является природный газ. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии природного газа отсутствуют.

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Для ряда перспективных потребителей предусмотрены автономные источники теплоснабжения, работающие на природном газе. В виду экономической неэффективности теплоснабжения индивидуальных жилых домов (ИЖД) ООО «ИГК» считает целесообразным ИЖД переводить на автономные источники теплоснабжения. Перечень потребителей, предполагаемых к подключению к автономным источникам теплоснабжения представлен в таблице 17.

Таблица 17 - Перечень потребителей, предполагаемых к подключению к автономным источникам теплоснабжения г. Искитим

| Адрес дома | Адрес дома |
| --- | --- |
| Базарная ул, дом № 11 | Советская ул, дом № 149 |
| Базарная ул, дом № 13 | Советская ул, дом № 154 |
| Заводская ул, дом № 19 | Советская ул, дом № 179 |
| Заводская ул, дом № 23 | Советская ул, дом № 181 |
| Заводская ул, дом № 29 | Толстого ул, дом № 31 |
| Заводская ул, дом № 37 | Томская ул, дом № 13 |
| Заводская ул, дом № 41 | Томская ул, дом № 15 |
| Заводская ул, дом № 69 | Томская ул, дом № 17 |
| Комсомольская ул, дом № 14 | Томская ул, дом № 2а |
| Комсомольская ул, дом № 16 | Томская ул, дом № 9 |
| Комсомольская ул, дом № 18 | Томский пер, дом № 1 |
| Комсомольская ул, дом № 33а | Томский пер, дом № 2 |
| Ленина ул, дом № 1 | Томский пер, дом № 3 |
| Ленина ул, дом № 10 | Томский пер, дом № 4 |
| Ленина ул, дом № 11 | Томский пер, дом № 5 |
| Ленина ул, дом № 12 | Томский пер, дом № 6 |
| Ленина ул, дом № 13 | Трудовая ул, дом № 18 |
| Ленина ул, дом № 14 | Трудовая ул, дом № 20 |
| Ленина ул, дом № 15 | Трудовая ул, дом № 22 |
| Ленина ул, дом № 16 | Трудовая ул, дом № 23 |
| Ленина ул, дом № 17 | Трудовая ул, дом № 24 |
| Ленина ул, дом № 18 | Трудовая ул, дом № 25 |
| Ленина ул, дом № 19 | Трудовая ул, дом № 26 |
| Ленина ул, дом № 1а | Трудовая ул, дом № 27 |
| Ленина ул, дом № 2 | Трудовая ул, дом № 28 |
| Ленина ул, дом № 20 | Трудовая ул, дом № 29 |
| Ленина ул, дом № 21 | Трудовая ул, дом № 30 |
| Ленина ул, дом № 22 | Трудовая ул, дом № 31 |
| Ленина ул, дом № 23 | Трудовая ул, дом № 32 |
| Ленина ул, дом № 24 | Трудовая ул, дом № 33 |
| Ленина ул, дом № 25 | Трудовая ул, дом № 34 |
| Ленина ул, дом № 2а | Трудовая ул, дом № 35 |
| Ленина ул, дом № 2б | Трудовая ул, дом № 36 |
| Ленина ул, дом № 2в | Трудовая ул, дом № 37 |
| Ленина ул, дом № 3 | Трудовая ул, дом № 38 |
| Ленина ул, дом № 3а | Трудовая ул, дом № 39 |
| Ленина ул, дом № 3б | Трудовая ул, дом № 40 |
| Ленина ул, дом № 3в | Трудовая ул, дом № 41 |
| Ленина ул, дом № 5 | Трудовая ул, дом № 42 |
| Ленина ул, дом № 6 | Трудовая ул, дом № 43 |
| Ленина ул, дом № 7 | Трудовая ул, дом № 44 |
| Ленина ул, дом № 7а | Трудовая ул, дом № 45 |
| Ленина ул, дом № 8 | Трудовая ул, дом № 46 |
| Ленина ул, дом № 8а | Трудовая ул, дом № 47 |
| Ленина ул, дом № 9 | Чайкиной ул, дом № 10 |
| Логовская ул, дом № 21 | Чайкиной ул, дом № 15 |
| Пушкина ул, дом № 23 | Чайкиной ул, дом № 17 |
| Пушкина ул, дом № 25 | Чайкиной ул, дом № 19 |
| Пушкина ул, дом № 27 | Чайкиной ул, дом № 20 |
| Пушкина ул, дом № 29 | Чайкиной ул, дом № 23 |
| Пушкина ул, дом № 31 | Чайкиной ул, дом № 25 |
| Пушкина ул, дом № 33 | Чайкиной ул, дом № 26 |
| Радиаторная ул, дом № 1 | Чайкиной ул, дом № 3 |
| Радиаторная ул, дом № 10 | Чайкиной ул, дом № 4 |
| Радиаторная ул, дом № 11 | Чайкиной ул, дом № 5 |
| Радиаторная ул, дом № 13 | Чайкиной ул, дом № 9 |
| Радиаторная ул, дом № 14 | Школьная ул, дом № 54 |
| Радиаторная ул, дом № 18 | Школьная ул, дом № 74 |
| Радиаторная ул, дом № 1а | Школьный пер, дом № 1 |
| Радиаторная ул, дом № 20 | Школьный пер, дом № 10 |
| Радиаторная ул, дом № 22 | Школьный пер, дом № 11 |
| Радиаторная ул, дом № 24 | Школьный пер, дом № 12 |
| Радиаторная ул, дом № 26 | Школьный пер, дом № 13 |
| Радиаторная ул, дом № 2а | Школьный пер, дом № 14 |
| Радиаторная ул, дом № 2б | Школьный пер, дом № 15 |
| Радиаторная ул, дом № 3 | Школьный пер, дом № 16 |
| Радиаторная ул, дом № 4 | Школьный пер, дом № 17 |
| Радиаторная ул, дом № 6 | Школьный пер, дом № 2 |
| Радиаторная ул, дом № 7 | Школьный пер, дом № 3 |
| Радиаторная ул, дом № 8 | Школьный пер, дом № 4 |
| Свердлова ул, дом № 5 | Школьный пер, дом № 5 |
| Семипалатинская ул, дом № 47 | Школьный пер, дом № 6 |
| Семипалатинская ул, дом № 69 | Школьный пер, дом № 7 |
| Семипалатинская ул, дом № 71 | Школьный пер, дом № 8 |
| Семипалатинская ул, дом № 73 | Школьный пер, дом № 9 |

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников комбинированной электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусмотрено.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В городе Искитим Новосибирской области не предусматривается.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения города Искитим для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях указаны в таблице 18.

Таблица 18 - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 0 | 0 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 0 | 0 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0 | 0 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 0 | 0 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0 | 0 |

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии указаны в таблице 19.

Таблица 19 - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 0 | 0 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 0 | 0 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0 | 0 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 0 | 0 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0 | 0 |

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, указан в таблице 20.

Таблица 20 - удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 0,16198 | 0,16198 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 0,15876 | 0,15876 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0,16684 | 0,16684 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,17162 | 0,17162 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0,15104 | 0,15104 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,14785 | 0,14785 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,1568 | 0,1568 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 0,19075 | 0,19075 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 0,15822 | 0,15822 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,148 | 0,148 |

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, указано в таблице 21.

Таблица 21 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | н/д | н/д |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 3,42932807 | 3,42932807 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0,19105541 | 0,19105541 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,41050893 | 0,41050893 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0,39188693 | 0,39188693 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 1,22727263 | 1,22727263 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 1,06475824 | 1,06475824 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 2,4057579 | 2,4057579 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 1,07447227 | 1,07447227 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,96 | 0,96 |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в таблице 22.

Таблица 22 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 0,40 | 0,40 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0,07 | 0,07 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,71 | 0,71 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0,70 | 0,70 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,44 | 0,44 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,78 | 0,78 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 0,34 | 0,34 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,65 | 0,65 |

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 23.

Таблица 23 - Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 24,51 | 24,51 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 16,14 | 16,14 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 531,31 | 531,31 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 11,05 | 11,05 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 11,94 | 11,94 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 16,41 | 16,41 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 11,65 | 11,65 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 21,48 | 21,48 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 101,69 | 101,69 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,86 | 0,86 |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Источники функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не определяется, так как отпуск электрической энергии не осуществляется.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Потребители с узлами учета представлены в таблицах 24-27.

Таблица 24 – потребители запитанные от котельной МУП ДЕЗ» , оборудованные приборами учета.

| Адрес теплоисточника | Адрес объекта теплопотребления | Потребители т/э, нагрузки |  |  | Наличие ПУ да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление Гкал/год (план на 2026) | Отопление Гкал за 2025 (факт) | ГВС |  |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 66 | 409,955 | 401,335 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.4а | 518,156 | 520,471 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 51 | 430,952 | 344,644 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 52а | 485,095 | 583,934 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 50а | 430,952 | 577,586 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 49а | 587,420 | 288,249 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный 50 | 1171,300 | 604,916 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 46 б | 491,725 | 252,456 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 35 | 1478,489 | 812,623 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 76 | 225,421 | 497,945 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 53 | 1792,544 | 913,733 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 52 | 1653,080 | 930,757 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный,12 | 89,744 | 113,600 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.55 | 265,230 | 207,612 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.15 | 1626,370 | 721,714 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Чайковского, д.47 | 316,337 | 188,606 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.4б | 70,310 | 61,357 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.48а | 88,017 | 30,014 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Подгорный, д.31а | 307,409 | 179,460 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный 1б | 168,375 | 95,180 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.68 | 52,787 | 33,280 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д. 1б | 57,758 | 59,305 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.23 | 219,257 | 106,177 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.4б | 51,217 | 6,882 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Подгорный, д.32 | 169,070 | 91,872 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.30а | 522,660 | 154,490 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.54 | 1183,059 | 148,963 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.6а | 164,605 | 115,050 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д. 40а | 175,695 | 152,884 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д. 17/1 | 55,173 | 35,095 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.1г | 93,925 | 29,963 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.16 | 346,530 | 79,702 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбил, д.1б,пр. Юбил 12 | 1330,809 | 656,338 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | Подгорный, 27 | 9,934 | 8,451 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д,54 | 189,414 | 194,308 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д.22а, оф.1-4 | 62,488 | 30,490 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.34 | 315,635 | 138,451 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.13б | 29,504 | 22,256 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, д.27б | 31,990 | 22,721 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.13а | 17,426 | 22,061 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.32б | 31,946 | 5,831 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный. д.13 | 400,730 | 214,418 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.48 | 142,290 | 101,426 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Чайковского, д.47 | 720,710 | 429,696 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Подгорный, д.11а | 127,080 | 45,002 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д.4Б | 80,730 | 7,850 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д.1б | 80,730 | 65,365 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул.Молдавская,5 | 645,429 | 398,936 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д.4б | 55,250 | 45,643 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.68, пом. 4 | 173,267 | 50,862 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 46 в | 524,548 | 524,548 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 25 | 1402,132 | 1402,132 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 31 | 1262,552 | 1262,552 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 32 | 2130,378 | 2130,378 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 27 | 907,235 | 907,235 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 34 | 1003,289 | 1003,289 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, 13 | 1258,558 | 1258,558 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 5 | 997,580 | 997,580 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 26 | 985,881 | 985,881 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 35 | 1815,232 | 1815,232 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. К.Маркса, 9а | 571,933 | 571,933 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный,28 | 414,081 | 414,081 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 26 | 428,035 | 428,035 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный,28 б | 381,179 | 381,179 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 30 | 451,525 | 451,525 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 42 | 852,713 | 852,713 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 44а | 431,678 | 431,678 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 1а | 929,476 | 929,476 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 6 | 1017,655 | 1017,655 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 41 | 823,114 | 823,114 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 27 | 509,260 | 509,260 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 41б | 406,031 | 406,031 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 5 | 955,047 | 955,047 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 15 | 737,819 | 737,819 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 28 в | 381,036 | 381,036 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 44 | 688,832 | 688,832 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный 33 | 493,530 | 493,530 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 45 | 481,759 | 481,759 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 57 | 845,481 | 845,481 | 192,38 | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 59 | 1499,214 | 1499,214 | 225,403 | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 10 | 952,677 | 952,677 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 10 а | 435,125 | 435,125 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 2 | 833,143 | 833,143 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный ,7 | 1098,998 | 1098,998 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный ,49 | 539,695 | 539,695 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный ,51 | 452,318 | 452,318 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 45 | 811,017 | 811,017 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 8 | 920,579 | 920,579 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 25 а | 886,448 | 886,448 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 46 | 747,165 | 747,165 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный, 11 | 195,161 | 195,161 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный, 17 | 749,155 | 749,155 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 7 | 840,432 | 840,432 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул.Маркса,5 | 496,851 | 496,851 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул.Маркса,47 | 321,871 | 321,871 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 23 | 837,588 | 837,588 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 27А | 580,595 | 580,595 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 28 | 430,763 | 430,763 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 29 | 464,036 | 464,036 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 29 А | 492,175 | 492,175 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 30 | 349,167 | 349,167 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 31 | 977,497 | 977,497 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 36 | 510,332 | 510,332 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 41 | 750,203 | 750,203 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 43 | 602,892 | 602,892 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 44 | 487,596 | 487,596 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 46 | 834,267 | 834,267 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 46 а | 730,583 | 730,583 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 47 | 436,632 | 436,632 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 48 | 614,550 | 614,550 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 49 | 441,373 | 441,373 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Юбилейный, 19 | 1410,668 | 1410,668 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Юбилейный, 21 | 726,303 | 726,303 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 1 | 859,580 | 859,580 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 1 Б | 870,460 | 870,460 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 1б/1 | 623,708 | 623,708 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 3 | 894,892 | 894,920 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 4 | 894,246 | 894,246 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 9 | 904,141 | 904,141 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 11 | 879,708 | 879,708 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 14 | 955,015 | 955,015 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 14 А | 468,625 | 468,625 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 24 | 923,276 | 923,276 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный,28 а | 414,930 | 414,930 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 37 | 931,320 | 931,320 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 38 | 1002,288 | 1002,288 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 39 | 910,418 | 910,418 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 40 | 818,275 | 818,275 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 43 | 709,135 | 709,135 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Украинская, 58 | 160,301 | 160,301 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул.Маркса, 55 | 196,613 | 196,613 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный, 1 | 224,630 | 224,630 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный, 5 | 247,365 | 247,365 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный 7а | 213,318 | 213,318 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Белорусская,25а | 19,733 | 20,144 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Космонавтов,29А | 18,315 | 20,000 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Молдавская,22 | 9,202 | 10,500 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Украинская,22 | 32,000 | 32,000 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Синтез, д.29 | 21,900 | 21,9 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Синтез, д.12 | 13,807 | 13,807 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Синтез, д.39 | 33,540 | 33,54 |  | да |

Таблица 25 – потребители запитанные от котельной №1 ООО «ИГК» , оборудованные приборами учета.

| Адрес объекта | Наличие прибора учета | Плановое теплопотребление, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Тепловые потери | Итого |
| Томская ул, дом № 1а | Да | 595,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 595,010 |
| Индустриальный мкр, дом № 52а | Да | 416,130 | 0,000 | 0,000 | 1,931 | 418,061 |
| Пушкина ул, дом № 59 | Да | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 4,95 | 114,95 |
| Базарная площадь ул, дом № 10 | Да | 184,340 | 0,000 | 0,000 | 15,538 | 199,878 |
| Советская ул, дом № 221 | Да | 604,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604,649 |
| Пушкина ул, дом № 42 | Да | 768,493 | 0,000 | 0,000 | 1,956 | 770,449 |
| Вокзальная ул, дом № 1 | Да | 579,134 | 0,000 | 251,024 | 0,000 | 830,158 |
| Советская ул, дом № 193 | Да | 577,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 577,319 |
| Комсомольская ул, дом № 30а | Да | 240,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,100 |
| Пушкина ул, дом № 51 | Да | 430,877 | 0,000 | 70,140 | 0,000 | 501,017 |
| Пушкина ул, дом № 57а | Да | 181,851 | 0,000 | 0,000 | 1,225 | 183,076 |
| Пушкина ул, дом № 28а | Да | 499,665 | 0,000 | 0,000 | 4,085 | 503,750 |
| Семипалатинская ул, дом № 44 | Да | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 6,048 | 156,048 |
| Советская ул, дом № 236 | Да | 401,010 | 0,000 | 0,000 | 15,161 | 416,171 |
| Комсомольская ул, дом № 23 | Да | 92,560 | 0,000 | 0,000 | 8,740 | 101,300 |
| Советская ул, дом № 254 | Да | 116,800 | 0,000 | 0,000 | 1,593 | 118,393 |
| Коротеева ул, дом № 18 | Да | 574,555 | 0,000 | 0,000 | 23,650 | 598,205 |
| Чкалова ул, дом № 2 | Да | 278,250 | 95,410 | 0,000 | 13,139 | 386,799 |
| Комсомольская ул, дом № 19 | Да | 1 322,726 | 425,425 | 0,000 | 1,709 | 1 749,860 |
| Советская ул, дом № 245/1 | Да | 594,567 | 0,000 | 261,221 | 0,000 | 855,788 |
| площадь Базарная ул, дом № 5 | Да | 44,081 | 0,000 | 0,000 | 17,262 | 61,343 |
| Пушкина ул, дом № 20 | Да | 693,434 | 0,000 | 0,000 | 80,729 | 774,163 |
| Комсомольская ул, дом № 15 | Да | 1 619,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 619,163 |
| Советская ул, дом № 245/2 | Да | 579,485 | 0,000 | 275,138 | 0,000 | 854,623 |
| Вокзальная ул, дом № 8 | Да | 403,564 | 0,000 | 0,000 | 32,720 | 436,284 |
| Вокзальная ул, дом № 3 | Да | 635,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 635,777 |
| Советская ул, дом № 252/9 | Да | 444,055 | 0,000 | 0,000 | 15,451 | 459,506 |
| Пушкина ул, дом № 26а | Да | 67,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,917 |
| Центральный мкр, дом № 2а | Да | 290,720 | 0,000 | 0,000 | 10,212 | 300,932 |
| Пушкина ул, дом № 26 | Да | 159,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159,121 |
| Центральный мкр, дом № 13 | Да | 445,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 445,545 |
| Пушкина ул, дом № 40 | Да | 1 240,596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 240,596 |
| Советская ул, дом № 224 | Да | 953,944 | 1 049,372 | 0,000 | 16,597 | 2 019,913 |
| Садовая ул, дом № 1 | Да | 61,600 | 0,000 | 0,000 | 4,385 | 65,985 |
| Пушкина ул, дом № 37 | Да | 397,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 397,270 |
| Советская ул, дом № 201 | Да | 654,124 | 0,000 | 313,351 | 0,000 | 967,475 |
| Вокзальная ул, дом № 14а | Да | 35,760 | 0,000 | 0,000 | 14,970 | 50,730 |
| Пушкина ул, дом № 40а | Да | 102,060 | 0,000 | 0,000 | 1,876 | 103,936 |
| Советская ул, дом № 252/1 | Да | 11,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,700 |
| Советская ул, дом № 220 | Да | 227,866 | 91,642 | 0,000 | 8,451 | 327,959 |
| Коротеева ул, дом № 30 | Да | 172,216 | 0,000 | 108,700 | 0,000 | 280,916 |
| Радиаторная ул, дом № 19 | Да | 119,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 119,991 |
| Базарная ул, дом № 3 | Да | 68,329 | 0,000 | 0,000 | 6,905 | 75,234 |
| Советская ул, дом № 152 | Да | 291,900 | 0,000 | 0,000 | 0,576 | 292,476 |
| Коротеева ул, дом № 24 | Да | 644,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 644,755 |
| Семипалатинская ул, дом № 40а | Да | 174,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 174,545 |
| Советская ул, дом № 232 | Да | 43,640 | 0,000 | 0,000 | 1,464 | 45,104 |
| Комсомольская ул, дом № 20а | Да | 552,917 | 0,000 | 0,000 | 2,917 | 555,834 |
| Советская ул, дом № 252/8 | Да | 433,010 | 0,000 | 0,000 | 55,748 | 490,188 |
| Пушкина ул, дом № 39 | Да | 623,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 623,857 |
| Пушкина ул, дом № 39/А | Да | 46,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,420 |
| Пушкина ул, дом № 43 | Да | 579,841 | 0,000 | 0,000 | 2,549 | 582,390 |
| Коммунистическая ул, дом № 44а (здание РБУ) | Да | 206,267 | 0,000 | 0,000 | 15,720 | 221,987 |
| Центральный мкр, дом № 1а | Да | 381,000 | 0,000 | 198,640 | 9,053 | 588,693 |
| Школьная ул, дом № 41 | Да | 245,210 | 0,000 | 0,000 | 30,702 | 275,912 |
| Коротеева ул, дом № 26 | Да | 67,000 | 0,000 | 0,000 | 6,655 | 73,655 |
| Комсомольская ул, дом № 15а | Да | 205,450 | 0,000 | 0,000 | 3,774 | 209,224 |
| Комсомольская ул, дом № 13 | Да | 1 704,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 704,294 |
| площадь Базарная ул, дом № 1 | Да | 545,057 | 0,000 | 0,000 | 45,173 | 590,230 |
| площадь Базарная ул, дом № 6 | Да | 20,785 | 0,000 | 0,000 | 5,019 | 25,804 |
| Коротеева ул, дом № 28 | Да | 524,610 | 0,000 | 0,000 | 5,030 | 529,640 |
| Комсомольская ул, дом № 12 | Да | 128,100 | 0,000 | 145,150 | 3,952 | 277,202 |
| Центральный мкр, дом № 10 | Да | 642,543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 642,543 |
| Советская ул, дом № 188 | Да | 241,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 241,820 |
| Комсомольская ул, дом № 3 | Да | 290,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 290,183 |
| Пушкина ул, дом № 57/б | Да | 59,302 | 198,531 | 0,000 | 24,841 | 282,674 |
| Северный мкр, дом № 14 | Да | 336,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 336,200 |
| Центральный мкр, дом № 14 | Да | 447,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 447,255 |
| Советская ул, дом № 256 | Да | 179,300 | 0,000 | 0,000 | 6,846 | 186,146 |
| Коротеева ул, дом № 20 | Да | 20,303 | 0,000 | 0,000 | 1,536 | 21,839 |
| Пушкина ул, дом № 24 | Да | 234,182 | 0,000 | 0,000 | 3,324 | 237,506 |
| Центральный мкр, дом № 12 | Да | 448,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 448,988 |
| Радиаторная ул, дом № 27 | Да | 266,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,523 |
| Советская ул, дом № 209 | Да | 49,536 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 49,790 |
| Коммунистическая ул, дом № 45 | Да | 644,583 | 0,000 | 0,000 | 15,242 | 659,825 |
| Советская ул, дом № 191 | Да | 167,221 | 0,000 | 83,675 | 0,000 | 250,896 |
| Комсомольская ул, дом № 42 | Да | 485,850 | 0,000 | 0,000 | 0,426 | 486,276 |
| Пушкина ул, дом № 36 | Да | 600,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,623 |
| Комсомольская ул, дом № 27 | Да | 243,830 | 0,000 | 0,000 | 0,778 | 244,608 |
| Комсомольская ул, дом № 50 | Да | 236,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236,700 |
| Комсомольская ул, дом № 6а | Да | 2 221,200 | 0,000 | 658,400 | 76,888 | 2 956,488 |
| Центральный мкр, дом № 2 | Да | 402,800 | 0,000 | 129,100 | 9,053 | 540,953 |
| Пушкина ул, дом № 75 | Да | 373,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,450 |
| Пушкина ул, дом № 39А | Да | 489,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 489,000 |
| Пушкина ул, дом № 65 | Да | 72,900 | 0,000 | 0,000 | 19,199 | 92,099 |
| Коммунистическая ул, дом № 57 | Да | 244,400 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 244,750 |
| Станционная ул, дом № 1а | Да | 1 830,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 830,295 |
| Пушкина ул, дом № 49 | Да | 79,500 | 0,000 | 0,000 | 15,650 | 95,150 |
| Советская ул, дом № 204 | Да | 265,018 | 0,000 | 0,000 | 4,219 | 269,237 |
| Комсомольская ул, дом № 40 | Да | 175,685 | 0,000 | 0,000 | 0,481 | 176,166 |
| Станционная 1-я ул, дом № 25 | Да | 192,500 | 0,000 | 0,000 | 4,151 | 196,651 |
| Пушкина ул, дом № 47 | Да | 413,595 | 0,000 | 0,000 | 12,279 | 425,874 |
| Комсомольская ул, дом № 21 | Да | 413,130 | 0,000 | 0,000 | 4,275 | 417,405 |
| Заводская ул, дом № 5 | Да | 120,090 | 0,000 | 0,000 | 26,754 | 146,844 |
| Советская ул, дом № 235 | Да | 1 140,932 | 0,000 | 28,176 | 0,000 | 1 169,108 |
| Советская ул, дом № 73 | Да | 182,830 | 0,000 | 0,000 | 2,922 | 185,752 |
| Базарная площадь ул, дом № 12 | Да | 893,213 | 0,000 | 0,000 | 83,467 | 976,680 |
| Пушкина ул, дом № 38 | Да | 464,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 464,243 |
| Вокзальная ул, дом № 6 | Да | 403,564 | 0,000 | 0,000 | 56,868 | 460,432 |
| Томская ул, дом № 9а | Да | 324,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 324,000 |
| Советская ул, дом № 234 | Да | 443,571 | 0,000 | 18,684 | 8,321 | 470,576 |
| Советская ул, дом № 247 | Да | 808,950 | 0,000 | 54,432 | 0,000 | 863,382 |
| Комсомольская ул, дом № 73 | Да | 200,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,645 |
| Пушкина ул, дом № 57 | Да | 133,160 | 0,000 | 0,000 | 2,597 | 135,757 |
| площадь Базарная ул, дом № 4 | Да | 51,229 | 0,000 | 0,000 | 6,124 | 57,353 |
| Центральный мкр, дом № 15 | Да | 459,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 459,225 |
| Советская ул, дом № 170а | Да | 138,600 | 0,000 | 0,000 | 6,299 | 144,899 |
| Коротеева ул, дом № 18а | Да | 148,608 | 0,000 | 0,000 | 21,934 | 170,542 |
| Комсомольская ул, дом № 32 | Да | 164,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 164,020 |
| Коммунистическая ул, дом № 59 | Да | 1 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 110,000 |
| Советская ул, дом № 215 | Да | 106,700 | 0,000 | 0,000 | 8,976 | 115,676 |
| Комсомольская ул, дом № 25 | Да | 177,170 | 0,000 | 0,000 | 10,059 | 187,229 |
| Комсомольская ул, дом № 30 | Да | 85,289 | 0,000 | 0,000 | 1,170 | 86,459 |
| Вокзальная ул, дом № 3а | Да | 82,840 | 0,000 | 0,000 | 4,698 | 87,538 |
| Комсомольская ул, дом № 19б | Да | 704,300 | 0,000 | 0,000 | 4,258 | 708,558 |
| Советская ул, дом № 213 | Да | 280,100 | 0,000 | 0,000 | 8,949 | 289,049 |
| Станционная ул, дом № 1Б | Да | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 11,189 | 291,189 |
| Станционная ул, дом № 1В | Да | 180,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,483 |
| Советская ул, дом № 233 | Да | 233,560 | 0,000 | 0,000 | 0,514 | 234,074 |
| Комсомольская ул, дом № 28 | Да | 1 147,030 | 0,000 | 131,820 | 0,000 | 1 278,850 |
| Северный мкр, дом № 3 | Да | 259,400 | 0,000 | 0,000 | 1,838 | 261,238 |
| Кирова ул, дом № 35 | Да | 1 085,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 085,100 |
| Коротеева ул, дом № 1а | Да | 933,200 | 0,000 | 0,000 | 20,570 | 953,770 |
| Коротеева ул, дом № 1 | Да | 385,230 | 0,000 | 0,000 | 5,310 | 390,540 |
| Центральный мкр, дом № 17а | Да | 1 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 140,000 |
| Заводская ул, дом № 1б | Да | 216,100 | 0,000 | 0,000 | 11,453 | 227,553 |
| Радиаторная ул, дом № 5 | Да | 124,600 | 0,000 | 0,000 | 1,878 | 126,478 |
| Коммунистическая ул, дом № 43 | Да | 84,300 | 0,000 | 0,000 | 1,707 | 86,007 |
| Трудовая ул, дом № 7 | Да | 275,225 | 0,000 | 157,122 | 0,000 | 432,346 |
| Советская ул, дом № 245/3 | Да | 555,972 | 0,000 | 296,836 | 0,000 | 852,809 |
| Советская ул, дом № 245/4 | Да | 534,820 | 0,000 | 299,973 | 0,000 | 834,793 |
| Пушкина ул, дом № 19 | Да | 243,041 | 0,000 | 255,393 | 0,000 | 498,434 |
| Пушкина ул, дом № 21 | Да | 225,823 | 0,000 | 172,798 | 0,000 | 398,621 |
| Индустриальный мкр, дом № 52 | Да | 1 557,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 557,340 |
| Индустриальный мкр, дом № 53 | Да | 1 590,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 590,138 |
| Индустриальный мкр, дом № 54 | Да | 1 617,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 617,235 |
| Индустриальный мкр, дом № 56 | Да | 1 977,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 977,246 |
| Северный мкр, дом № 9 | Да | 204,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 204,978 |
| Северный мкр, дом № 11 | Да | 205,918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205,918 |
| Северный мкр, дом № 12 | Да | 206,842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 206,842 |
| Северный мкр, дом № 23 | Да | 338,715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 338,715 |
| Центральный мкр, дом № 11 | Да | 490,833 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,833 |
| Центральный мкр, дом № 16 | Да | 443,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 443,453 |
| Центральный мкр, дом № 17 | Да | 498,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 498,866 |
| Центральный мкр, дом № 18 | Да | 488,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 488,754 |
| Центральный мкр, дом № 19 | Да | 492,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492,326 |
| Центральный мкр, дом № 20 | Да | 491,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 491,003 |
| Центральный мкр, дом № 21 | Да | 490,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,928 |
| Центральный мкр, дом № 22 | Да | 488,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 488,565 |
| Центральный мкр, дом № 22а | Да | 729,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 729,294 |
| Центральный мкр, дом № 23 | Да | 737,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 737,006 |
| Центральный мкр, дом № 26 | Да | 492,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492,269 |
| Центральный мкр, дом № 29 | Да | 981,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 981,061 |
| Центральный мкр, дом № 30 | Да | 496,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 496,522 |
| Центральный мкр, дом № 31 | Да | 492,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492,572 |
| Центральный мкр, дом № 32 | Да | 490,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,153 |
| Центральный мкр, дом № 4 | Да | 490,946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,946 |
| Центральный мкр, дом № 5 | Да | 620,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,468 |
| Центральный мкр, дом № 7 | Да | 638,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 638,253 |
| Комсомольская ул, дом № 52 | Да | 154,687 | 0,000 | 64,252 | 0,000 | 218,939 |
| Комсомольская ул, дом № 54 | Да | 485,654 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 485,654 |
| Радиаторная ул, дом № 17 | Да | 106,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106,259 |
| Семипалатинская ул, дом № 1 | Да | 740,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 740,975 |
| Семипалатинская ул, дом № 40 | Да | 1 230,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 230,107 |
| Советская ул, дом № 221а | Да | 605,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 605,745 |
| Радиаторная ул, дом № 15 | Да | 130,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,905 |
| Радиаторная ул, дом № 9 | Да | 42,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,440 |
| Логовская ул, дом № 31 | Да | 16,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,938 |
| Чайкиной ул, дом № 18 | Да | 37,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,854 |
| Радиаторная ул, дом № 16 | Да | 25,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,538 |
| Заводская ул, дом № 1а | Да | 33 979,519 | 0,000 | 9,010 | 21,553 | 34 010,082 |
| Коммунистическая ул, дом № 44а (цех деревообработки) | Да | 353,232 | 0,000 | 420,000 | 3,676 | 776,908 |

Таблица 26 – потребители запитанные от котельной №2 ООО «ИГК» , оборудованные приборами учета.

| Адрес объекта | Наличие прибора учета | Плановое теплопотребление, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Тепловые потери | Итого |
| Карьер Цемзавода ул, дом № 10 | Да | 114,380 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 114,784 |
| Карьер Цемзавода ул | Да | 3 388,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 388,374 |

Таблица 27 – потребители, запитанные от МУП «Котельная Ложок», оборудованные приборами учета.

| № | Адрес | Дата отключения | Текущие показания |  |  |  | Наименование прибора, номер, дата следующей поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q отопление (Гкал) | Q гвс (Гкал) | V1 ГВС (м3) | V2 ГВС (м3) |  |  |
| Жилсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 26 | 23.09.2025 | 615,11 | 159,75 | 3 322,40 |  | СПТ 943 34333 (17.07.28) |  |
| ООО "ЖЭУ 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 4 | 23.09.2025 | 354,97 | 3 680,04 | 76 248,12 | 12 708,02 | СПТ 943 40467 (19.08.29) |  |
| 2 | Индустриальный, 5 | 23.09.2025 | 2 034,55 | 578,87 | 11 409,26 |  | СПТ 943 20563 (21.06.2026) |  |
| 3 | Индустриальный, 6 | 23.09.2025 | 0,2 | 179,87 | 5 483,16 | 2 324,93 | СПТ 943 40769 (27.05.29) |  |
| 4 | Индустриальный, 7 | 23.09.2025 | 1 535,03 | 1 355,88 | 25 087,75 |  | СПТ 943 16665 (019.08.29) |  |
| 5 | Индустриальный, 8 | 23.09.2025 | 1 569,52 | 388,56 | 8 615,51 |  | СПТ 943 16820 (05.07.2027) |  |
| 6 | Индустриальный, 8а | 23.09.2025 | 1 345,89 | 250,69 | 5 864,07 |  | СПТ 943 26043 (05.07.2027) |  |
| 7 | Индустриальный, 9 | 23.09.2025 | 2 356,28 | 498,63 | 10 778,50 |  | СПТ 943 28543 (05.07.2027) |  |
| 8 | Индустриальный, 10а | 23.09.2025 | 3 510,65 | 2 128,44 | 39 662,50 |  | СПТ 943 29077 (10.09.2027) |  |
| 9 | Индустриальный, 11 | 23.09.2025 | 2 075,89 | 1 711,88 | 31 674,68 |  | СПТ 943 42301 (19.08.29) |  |
| 10 | Индустриальный, 12 | 23.09.2025 | 1 085,85 | 277,26 | 6 558,66 |  | СПТ 943 28513 (10.09.2027) |  |
| 11 | Индустриальный, 14 | 23.09.2025 | 947,25 | 22,85 | 586,38 |  | СПТ 943 28528 (10.09.2027) |  |
| 12 | Индустриальный, 15 | 23.09.2025 | 6 349,12 | 5 106,31 | 95 386,23 |  | СПТ 943 27612 (03.12.2027) |  |
| 13 | Индустриальный, 16 | 23.09.2025 | 580,94 | 214,19 | 10 016,30 | 6 632,06 | СПТ 943 35276 (08.09.28) |  |
| 14 | Индустриальный, 18 | 23.09.2025 | 155,04 | 1 805,88 | 51 926,13 | 20 846,52 | СПТ 943 20137 (21.06.2026) |  |
| 15 | Индустриальный, 19 | 23.09.2025 | 521 | 133,41 | 2 769,72 |  | СПТ 943 35273 (08.09.28) |  |
| 16 | Индустриальный, 20 | 23.09.2025 | 572,37 | 122,08 | 2 512,29 |  | СПТ 943 34738 (10.03.2026) |  |
| 17 | Индустриальный, 22 | 23.09.2025 | 2 512,29 | 98,14 | 5 972,93 | 4 545,27 | СПТ 943 34355 (25.09.28) |  |
| 18 | Индустриальный, 24 | 23.09.2025 | 3 477,97 | 3 262,68 | 60 369,00 |  | СПТ 943 41454 (19.08.29) |  |
| 19 | Индустриальный, 26а | 23.09.2025 | 251,63 | 89,14 | 1 838,08 |  | СПТ 943 35281 (25.09.28) |  |
| 20 | Индустриальный, 27 | 23.09.2025 | 280,44 | 240,88 | 4 618,50 |  | СПТ 943 28512 (03.12.2027) |  |
| 21 | Индустриальный27а | 23.09.2025 | 2 169,94 | 535,76 | 10 974,89 |  | СПТ 943 16836 (05.09.2025) |  |
| 22 | Индустриальный, 28/1 | 23.09.2025 | 2729,67 | 570,56 | 11 572,15 |  | СПТ 943 42303 (22.08.2025) | Поверка |
| 23 | Индустриальный, 28/2 | 23.09.2025 | 1819,84 | 419,34 | 8 392,67 |  | СПТ 943 41484 (22.08.2025) | Поверка |
| 24 | Индустриальный, 30/1 | 23.09.2025 | 1843,45 | 820,42 | 36 382,05 | 22 031,64 | СПТ 943 40436 (05.09.2025) | Поверка |
| 25 | Индустриальный, 30/2 | 23.09.2025 | 1293,25 | 435,71 | 28 397,23 | 21 501,10 | СПТ 943 40824 (05.09.2025) | Поверка |
| 26 | Чапаева, 1а | 23.09.2025 | 469,95 | 336,4 | 18 611,21 | 13 635,78 | СПТ 943 56072 (03.12.2027) |  |
| 27 | Шипуново, 1 | 23.09.2025 | 991,28 | 321,88 | 25 011,75 | 19 621,78 | СПТ 943 40464 (20.02.2026) |  |
| 28 | Шипуново, 2 | 23.09.2025 | 1 304,35 | 261,71 | 5 425,80 |  | СПТ 943 42306 (20.02.2026) |  |
| 29 | Шипуново, 3 | 23.09.2025 | 1 438,63 | 332,09 | 6 562,44 |  | СПТ 943 40768 (20.02.2026) |  |
| 30 | Прорабская, 4 | 23.09.2025 | 821,42 | 59,11 | 3 694,43 | 3 128,34 | СПТ 944 15252 (31.07.27) |  |
| ООО "ЖЭУ Центральное" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 35 | 23.09.2025 | 898,2 | 438,12 | 33 996,09 | 28 696,96 | СПТ 943 26809 (16.07.2027) |  |
| 2 | Совесткая, 283 | 23.09.2025 | 0,26 | 0,89 | 48,16 | 37,1 | СПТ 943 43544 (08.09.29) |  |
| 3 | Советская, 285 | 23.09.2025 |  |  |  |  | СПТ 943 61559 (08.09.29) | нет опроса |
| 4 | Советская, 287 | 23.09.2025 | 360,48 | 309 | 20 129,32 | 17 495,37 | СПТ 943 53278 (11.08.28) |  |
| 5 | Советская, 291 | 23.09.2025 | 1 060,54 | 786,53 | 56 103,45 | 49 519,01 | СПТ 943 47460 (16.08.2026) |  |
| 6 | Индустриальный, 49 | 23.09.2025 | 1,17 |  |  |  | ТВ7М 20-103988 (16.09.29) |  |
| ООО "Комфортный дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 10 | 23.09.2025 | 857,72 | 299,35 | 6 172,67 |  | СПТ 943 29075 (03.08.2027) |  |
| 2 | Индустриальный, 15а | 23.09.2025 | 1 137,18 | 245,87 | 6 544,40 |  | СПТ 943 27380 (03.08.2027) |  |
| 3 | Индустриальный, 17 | 23.09.2025 | 1 044,51 | 239,09 | 4 910,60 |  | СПТ 943 25247 (24.08.2024) | поверка не найдена |
| 4 | Индустриальный, 25 | 23.09.2025 | 885,52 | 214,11 | 4 368,20 |  | СПТ 943 35279 (25.08.28) |  |
| 5 | Индустриальный, 29/1 | 23.09.2025 | 0 | 0 | 0 |  | СПТ 943 40805 (09.09.29) |  |
| 6 | Индустриальный, 29/2 | 23.09.2025 | 0 | 0 | 0 |  | СПТ 943 40435 (09.09.29) |  |
| 7 | Индустриальный, 31 | 23.09.2025 | 861,14 | 409,69 | 28,08 | 5 893,84 | СПТ 943 42290 (25.08.28) |  |
| 8 | Индустриальный, 33а | 23.09.2025 | 645,13 | 1 275,60 | 44 358,97 | 22 730,22 | СПТ 943 40442 (25.08.28) |  |
| 9 | Индустриальный, 37 | 23.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | СПТ 943 13255 (09.09.29) |  |
| 10 | Совестская, 289 | 23.09.2025 | 5 982,19 | 5 345,47 | 250 460,27 | 190 733,10 | СПТ 943 57110 (03.08.2027) |  |
| 11 | Индустриальный, 39 | 23.09.2025 | 7,13 | --- |  |  | СПТ 944 11117 (09.09.29) |  |
| 12 | Набережная, 20 | 23.09.2025 | 5 012,50 | --- |  |  | СПТ 941.11 37568 (14.08.2026) |  |
| 13 | Индустриальный, 46 | 23.09.2025 | 1 034,30 | 508,3 | 23 605,86 | 18 033,59 | СПТ 943 36974 (25.08.28) |  |
| 14 | Индустриальный, 33 | 23.09.2025 | 6 474,29 | 935,71 | 47 855,09 | 37 303,63 | СПТ 943 28530 (16.08.2027) |  |
| ООО "УК ЖКХ Ложок" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная, 22 | 23.09.2025 | 3 742,77 | --- |  |  | СПТ 943 33593 (29.05.2026) |  |
| 2 | Нагорная, 3 | 23.09.2025 | 462,92 | --- |  |  | СПТ 943 33593 (30.01.2026) |  |
| 3 | Нагорная, 4 | 23.09.2025 | 476,36 | --- |  |  | СПТ 943 21859 (02.08.2026) |  |
| 4 | Нагорная, 5 | 23.09.2025 | 2 093,21 | --- |  |  | СПТ 943 21857 (25.09.2027) |  |
| 5 | Нагорная, 10 | 23.09.2025 | 1 031,16 | --- |  |  | СПТ 943 26063 (30.11.2027) |  |
| 6 | Нагорная, 10а | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 27850 (30.11.2027) | нет опроса |
| 7 | Нагорная, 11 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 27988 (17.10.2027) | поломка |
| 8 | Нагорная, 12 | 23.09.2025 | 310,33 | --- |  |  | СПТ 943 47819 (27.08.29) |  |
| 9 | Нагорная, 13 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 28523 (29.05.2026) | поломка |
| 10 | Нагорная, 14 | 23.09.2025 | 85,37 | --- |  |  | СПТ 943 30923 (04.02.29) |  |
| 11 | Нагорная, 17 | 23.09.2025 | 453,92 | --- |  |  | СПТ 943 28119 (16.10.2027) |  |
| 12 | Нагорная, 18 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 42616 (20.04.2026) | поломка |
| 13 | Нагорная, 19 | 23.09.2025 | 418,95 | --- |  |  | СПТ 943 27706 (01.10.2027) |  |
| 14 | Нагорная, 20 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 25973 (12.07.2027) | поломка |
| 15 | Почтовая, 10 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 30336 (23.04.2027) | поломка |
| 16 | Почтовая, 12 | 23.09.2025 | 1 581,73 | --- |  |  | СПТ 943 20916 (23.04.2027) |  |
| 17 | Почтовая, 1 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 34744 (02.08.2026) | поломка |
| 18 | Театральная, 1 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 42323 (27.07.2021) | поломка |
| 19 | Театральная, 9 | 23.09.2025 | 2028,88 | --- |  |  | СПТ 941.11 57811 (06.07.2027) |  |
| 20 | Театральная, 13 | 23.09.2025 | 786,76 | --- |  |  | СПТ 943 38264 (21.07.2026) |  |
| 21 | Центральная, 18 | 23.09.2025 | 1721,73 | --- |  |  | СПТ 943 29636 (21.07.2026) | поломка |
| 22 | Центральная, 20 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 42294 (21.07.2026) | нет опроса |
| 23 | Центральная, 22 | 23.09.2025 | 2 938,68 | --- |  |  | СПТ 943 41502 (29.05.2026) |  |
| ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная, 9 | 23.09.2025 | 1 386,55 | --- |  |  | СПТ 943 34717 (19.11.2027) |  |
| ООО "Собственник" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 32 | 23.09.2025 | 1 411,76 | 655,46 | 33 865,91 | 27 814,54 | СПТ 943 28522 (21.12.27) |  |
| 2 | Индустриальный, 45/1 | 23.09.2025 | 937,32 | 524,43 | 39 319,23 | 34 188,25 | СПТ 943 36976 (25.06.28) |  |
| 3 | Индустриальный, 45/2 | 23.09.2025 | 748,45 | 2 052,55 | 119 326,37 | 95 142,93 | СПТ 943 36908 (25.06.28) |  |
| 4 | Индустриальный,45/3 | 23.09.2025 | 1 000,74 | 511,71 | 31 113,85 | 25 815,30 | СПТ 943 36923 (25.06.28) |  |
| 5 | Индустриальный, 11а | 23.09.2025 |  |  |  |  | СПТ 943 28509 (07.06.2027) | поломка |
| 6 | Индустриальный, 14а | 23.09.2025 | 1 065,13 | 267,64 | 6 530,87 |  | СПТ 943 27592 (20.07.2027) |  |
| 7 | Индустриальный, 13 | 23.09.2025 | 1,45 | 1,45 | 31,91 |  | СПТ 943 42295 (31.08.29) |  |

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации ТС рассчитывается по их материальной характеристики для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока  эксплуатации ТС составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей  города Искитима Новосибирской области большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2000 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Показатели индикаторов развития по данному вопросу можно определить после проведения работ по реконструкции тепловых сетей и их оценки.

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Показатели индикаторов развития по данному вопросу можно определить после проведения работ по реконструкции источников тепловой энергии и их оценки.

о)отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при разработке схемы теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Департаментом энергетики и тарифов Новосибирской области в городе Искитим установлены тарифы на 2026 год:

Таблица 28 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование организации | Утвержд. тариф на 2026 год: с 01.01.2026, (руб./Гкал) | Утвержд. тариф на 2026 год: с 01.10.2026, (руб./Гкал) | Тариф для населения (с НДС) с 01.01.2026, (руб./Гкал) | Тариф для населения (с НДС) с 01.10.2026, (руб./Гкал) | Дата и № приказа | Тарифы приняты на период (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Искитимская городская котельная" (мкр-ны Центральный, Северный, Заречный) | 2 133,92 | 2 362,04 | 2 603,38 | 2 881,69 | от 19.12.2025 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| ООО "Искитимская городская котельная" (компенсация потерь) (мкр-ны Центральный, Северный, Заречный) | 1 492,34 | 1 575,72 |  |  | от 19.12.2024 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (мкр-ны Молодёжный, Южный, Подгорный) (г. Искитим, мкр. Южный, 101) | от 22.04.2025 № 78-ТЭ/НПА с 10.05.2025 организация прекратила регулируемую деятельность в зоне действия данной котельной (от 17.12.2024 № 508-ТЭ/ПНА) |  |  |  |  |  |
| АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (компенсация потерь) (мкр-ны Южный, Подгорный) (г. Искитим, мкр. Южный, 101) | от 22.04.2025 № 78-ТЭ/НПА с 10.05.2025 организация прекратила регулируемую деятельность в зоне действия данной котельной (от 17.12.2024 № 508-ТЭ/ПНА) |  |  |  |  |  |
| МУП «Дирекция единого заказчика» города Искитима Новосибирской области (мкр-ны Южный, Подгорный) (г. Искитим, мкр. Южный, 101) | 2 224,14 | 2 461,59 | 2 713,45 | 3 003,14 | от 19.12.2025 № 605-ТЭ/НПА | 2026-2028 |
| МУП «Дирекция единого заказчика» города Искитима Новосибирской области (компенсация потерь) (мкр-ны Южный, Подгорный) (г. Искитим, мкр. Южный, 101) | 1 398,74 | 1 804,84 |  |  | от 19.12.2025 № 605-ТЭ/НПА | 2026-2028 |
| АО "Новосибирский завод искусственного волокна" | организация прекратила регулируемую деятельность в зоне действия данной котельной с 01.01.2026 г. |  |  |  |  |  |
| АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (мкр-н Молодёжный) (г. Искитим, мкр. Южный, 103) | 2 155,09 | 2 382,24 | 2 629,21 | 2 906,33 | от 19.12.2025 № 606-ТЭ/НПА | 2026-2030 |
| ООО "Прогресс" (мкр-н Индустриальный) | 2 170,39 | 2 402,44 | 2 278,91 | 2 522,56 | от 19.12.2025 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| ООО "Прогресс" (с коллектора) (мкр-н Индустриальный) | 1 711,52 | 1 857,54 |  |  | от 19.12.2025 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| ООО "Прогресс" (от котельной ИЦРБ) | в данной системе теплоснабжения организация перешла на нерегулируемые договорные отношения (части 2.1 и 2.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ "О теплоснабжении") |  |  |  |  |  |
| ООО МК "Прогресс" (мкр-н Шипуново) | с 01.01.2025 Организация прекратила регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| ООО "Прогресс" (мкр-н Шипуново) | 2 469,86 | 2 734,07 | 2 593,35 | 2 870,77 | от 19.12.2025 № 605-ТЭ/НПА | 2026-2028 |
| МУП «Котельная Ложок» города Искитима (мкр-н Ложок) | 2 241,87 | 2 481,47 | 2 735,08 | 3 027,39 | от 19.12.2025 № 603/1-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| ИП Голубев В.А.(жилмассив Ясный) | 1 965,08 | 2 164,28 | 2 397,40 | 2 640,42 | от 19.12.2025 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| МУП "Теплосеть" (передача) (в системах теплоснабжения мкр-нов Центральный, Северный и Заречный | 565,83 | 803,39 |  |  | от 19.12.2025 № 604-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| МУП "Теплосеть" (передача) (в системах теплоснабжения мкр-нов Южный и Подгорный) | 606,60 | 606,60 |  |  | от 19.12.2025 № 604-ТЭ/НПА | корр. 2026 |

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения — это инструмент для анализа и прогнозирования затрат и тарифов в системе теплоснабжения. Они включают показатели, позволяющие оценить влияние различных факторов (строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов) на стоимость тепловой энергии для потребителей.

Согласно «Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения» (утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 № 212), тарифно-балансовые модели должны разрабатываться для поселений, городских округов, городов федерального значения, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию в городе регулируются Департаментом по тарифам Новосибирской области.

В 2025 году Департамент корректировал тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии для Искитима. Это отражено в приказах, таких как №603-ТЭ/НПА от 19.12.2025, который касался тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории города Искитима, и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Также в 2025 году были установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию для некоторых организаций Искитима, для Муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» и Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» на период 2026–2028 годов (приказ №605-ТЭ/НПА от 19.12.2025).

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не планируется.

Представление результатов оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании тарифно-балансовых моделей в городе Искитим затруднено по нескольким причинам, связанным с общими проблемами тарифного регулирования в сфере теплоснабжения:

- Затратный принцип формирования тарифов. В России тарифы часто рассчитываются по методу «затраты +», что означает формирование необходимой валовой выручки с учётом определённой величины прибыли на основе понесённых затрат.

- Ограничение роста тарифов. Индексы изменения размера платы за коммунальные услуги устанавливаются на один год, что приводит к отставанию роста тарифов от роста цен на составляющие тепловую энергию (топливо, электроэнергию и т. д.). Это затрудняет включение всех понесённых затрат в тариф, что влияет на точность прогнозов.

- Использование нормативных затрат вместо фактических. Регулирующие органы часто принимают нормативные затраты, а не реально сложившиеся или необходимые.

- Отсутствие связи между размером тарифа и ключевыми индикаторами эффективности. Действующие подходы не связывают размер тарифа с достижением конкретных показателей эффективности работы теплоснабжающих организаций.