АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

города Искитима Новосибирской области

до 2032 года

(актуализация на 2027 г.)

Книга 2: Обосновывающие материалы

Директор МКУ «Управление ЖКХ»                                                     ___________ Васильев Д.Н.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________  Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

Паспорт схемы теплоснабжения	10

Общие сведения о муниципальном образовании	15

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	19

ЧАСТЬ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	19

а) зоны действия производственных котельных	19

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения	26

в) описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	26

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	27

а) структура и технические характеристики основного оборудования	27

б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	55

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	56

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	57

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	58

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	59

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	59

3) среднегодовая загрузка оборудования	59

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	60

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	61

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	61

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	61

н) описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	61

ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ»	62

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	62

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	66

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	139

д)  описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	140

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	141

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их	141

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	141

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	141

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	141

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	142

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	142

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	142

н)описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	142

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	146

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	148

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	148

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	150

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	152

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	157

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	157

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	158

а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	168

ЧАСТЬ 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	172

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	172

б)описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	172

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	173

г) описание величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	175

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	176

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	178

ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	179

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения  – по каждой системе теплоснабжения	179

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения– по каждой системе теплоснабжения	179

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и  характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	180

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	181

д)описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	181

ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	182

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	182

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	183

ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	184

а) описание видов и количества используемого основного топлива для  каждого источника тепловой энергии	184

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	184

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	185

г) описание использования местных видов топлива	185

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	185

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	189

ж)описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	189

ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	190

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	190

б) частота отключений потребителей	196

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	196

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	196

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	196

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта	200

ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	201

ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	205

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых  видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3лет	205

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	207

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	207

г) описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	208

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	208

д) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	210

ЧАСТЬ 12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА	211

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	211

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	212

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	212

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	212

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	213

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	213

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	231

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	234

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	234

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	234

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	235

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	239

4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	240

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	240

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	241

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	242

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	243

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	243

б)технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	246

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	247

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	248

а) расчетную величину нормативных  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)  теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	248

б)максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	250

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	250

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	250

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	251

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	252

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	252

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	256

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	258

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	259

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	259

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	259

ж) обоснование предлагаемых для  реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	259

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	259

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	260

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	260

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	260

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	261

н)анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	261

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	261

п) результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения	261

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	274

а) предложений по  реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	274

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	274

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	274

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	274

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	275

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	275

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	275

з) предложений по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  насосных станций	280

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	281

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	281

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	281

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	281

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	281

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	281

е) предложения по источникам инвестиций	281

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	282

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	282

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	282

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	283

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	283

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	287

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	287

ГЛАВА 11.ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ	288

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	288

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	289

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	290

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	292

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	292

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	293

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей	293

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей	293

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	296

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	297

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	298

а)количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	298

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	298

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	299

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	299

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	300

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	300

ж)доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	301

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	301

и)коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	301

к)доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	301

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	311

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	312

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	312

о)отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	312

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	314

а)тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	314

б)тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	315

в)результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	316

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	318

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	318

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	321

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	322

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	322

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	322

е) описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.	323

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	324

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии	324

б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них	324

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	325

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	326

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	326

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	326

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	327

а) изменения, выполненные в доработанной схеме теплоснабжения	327

б) сведения о выполненных мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения	328

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2027 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - - Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - - Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2021 г. N 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»; - - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» - - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); - - Постановление Правительства РФ от 8 июля 2023 г. N 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86». - - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»); - - Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548»; - - «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»; - - «Свод правил СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. N 470/пр)»; - - Свод правил СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. N 470/пр) - - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Генеральный план города Искитима Новосибирской области; - Постановление администрации г. Искитима от 25.06.2025 г. №1030 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год)»; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима Новосибирской области |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: а) учёта предложений и замечаний, установленных по результатам общественных слушаний и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения; б) актуализации показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы; в) рассмотрения новых предложений и уточнения проектов, включённых в реестр проектов схемы теплоснабжения; г) мониторинга и актуализации тарифных последствий, реализации проектов схемы теплоснабжения. Проект актуализированной схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2032 г. (актуализация на 2027 год). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | –- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепло

вые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные цели и задачи разработке схемы теплоснабжения

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении города Искитима.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения города до 2032 года.

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании город Искитим Новосибирской области

Искитим - это город, рожденный дважды. Официально годом рождения принято считать 1717 год - год образования первых русских поселений: Койново, Черноречка и Шипуново (чуть позднее, в 1719 году появилось село Вылково).  Появление этих деревень, которые позже слились в город - это первое рождение города Искитима. Но первые деревни, наверное, так и остались бы стоять, если бы не произошло еще одно событие, которое дало второе рождение городу. В 1929 году геологи обнаружили на территории будущего Искитима месторождение известняка, после чего в 1931 году на базе этого месторождения началось строительство крупнейшего в Сибири цементного завода. В результате строительства градообразующего завода в 1933 году на карте страны появился рабочий поселок Искитим, в который вошли старинные русские села: Койново, Черноречка, Вылково, Шипуново. В 1935г. рабочий поселок стал административным центром Искитимского района, в 1938г. получил статус города районного подчинения. В связи с бурным строительством и развитием промышленности население города быстро увеличивалось. В 1951 году Искитим получил статус города областного подчинения.  В начале 1987 года на совместном заседании бюро горкома КПСС и исполкома Совета депутатов было принято решение ежегодно отмечать День города в августе - в День строителя.

Координаты Искитима: 54°38 00" с.ш., 83°1800"в.д. Город Искитим расположен на берегу р.Бердь (правого притока р.Обь) в 57 км. юго-восточнее г.Новосибирска (в 26 км. от южной границы г.Новосибирска) и входит в Новосибирскую агломерацию. Общая площадь территории города 6 218 га, что составляет 0,04 % территории Новосибирской области. Город граничит с Искитимским районом Новосибирской области, являющимся крупным производителем сельскохозяйственной продукции и поставщиком сырья для производства цельномолочной продукции, мясопродуктов и продуктов мукомольной промышленности. Совершенно особую роль в судьбе города сыграло соседство с третьим по числу жителей городом страны – Новосибирском. Географической судьбой городу было предначертано быть южными воротами Новосибирска и частью одной из крупных агломераций России.

Рисунок 1 – город Искитим на карте

Рельеф Искитима равнинный. С развитием города под влиянием хозяйственной деятельности естественный рельеф Искитима претерпел существенные изменения. На территории засыпана часть оврагов, стариц рек, болот. В результате добычи полезных ископаемых в городе образовались антропогенные формы рельефа: карьеры, отвалы вскрышной породы, представляющие собой высокие холмы высотой несколько десятков метров. В результате вертикального планирования города оказались срезанными некоторые положительные элементы рельефа, и, наоборот, искусственно повышены насыпями понижения в рельефе.

Климат города Искитима – континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким жарким летом. Переходные сезоны (весна, осень) короткие, с резкими колебаниями температуры воздуха, возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Самый холодный месяц – январь. Абсолютные минимумы температуры воздуха наблюдаются обычно в декабре и январе и достигают -49℃. Июль – самый теплый месяц. Средняя месячная температура воздуха в июле +18,9℃С. В отдельные дни поступление тропического воздуха из Средней Азии повышает температуры воздуха до 30℃ и более.  Среднегодовое количество осадков в городе Искитиме составляет 442 мм

Актуализация схема теплоснабжения города Искитим Новосибирской области на 2027 год разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2021 г. N 1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);

- Постановление Правительства РФ от 8 июля 2023 г. N 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86».

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»;

- «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

- «Свод правил СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. № 470/пр)»;

- Свод правил СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. № 470/пр)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Генеральный план города Искитима Новосибирской области;

- Постановление администрации г. Искитима от 25.06.2025 г. №1030 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год)»;

- Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

На перспективу развития города Искитима Новосибирской области рассмотрен сценарий, определенный в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в городском поселении и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодняшний день, является одной из главных задач Администрации города Искитим.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) зоны действия производственных котельных

В настоящее время централизованное теплоснабжение Города Искитим осуществляет:

- Муниципальное унитарное предприятие «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА» города Искитима новосибирской области (МУП "ДЕЗ");

- ООО «Искитимская городская котельная» (ООО «ИГК»);

- МУП «Котельная Ложок»;

- ИП Голубев В.А.;

Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.

На городской территории действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе производственно-отопительных и районных отопительных котельных Источниками теплоснабжения жилых и производственных объектов г. Искитим являются двадцать котельных различной мощности, состоящие на балансе разных предприятий и организаций.

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 2.

Таблица 1 – общая установленная мощность котельных

| № | Наименование котельных (адрес) | Тип и количество котлов (установленные) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  | Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | технология | ГВС |  |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ», | К 50-14 – 2 шт КЕ 35-14 КВТС-20 КВГМ-50 ДКВР 20-13 | 165,5 | 42,4 |  |  |  | 64,500 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | Водогрейный КВ-ТС-20-150-2шт. Водогрейный КВ-ГМ-10-150-3шт. Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ-3шт. | 106 | 51,459 | 0,707 |  | 11,614 | 42,220 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | Водогрейный Logano SK- 725-2шт. | 1,45 | 1,304 | 0,000 |  | 0,039 | 0,107 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» - 1 шт. OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» - 1 шт. КВ-280 КБ – 1 шт. | 0,584 | 0,17 |  |  |  | 0,414 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | КВСА-4 – 1 шт. КВСА-4 -1 шт. КВСА-0,8 – 1 шт. КВСА-0,8- 1 шт. | 8,105 | 2,1 |  |  | 0,3 | 5,705 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | ДКВР 10/13 – 1шт. ДКВР 10/13 - 1 шт. ДКВР 10/13 - 1 шт. КВТС – 20 - 1 шт. КВТС – 20 - 1 шт. | 64 | 30,03 |  |  | 6,06 | 27,910 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | КЕ - 6,5 – 14- 1 шт. КЕ – 10 – 14 -1 шт. КЕ – 10 – 14- 1 шт. | 12,93 | 2,35 |  |  | 0,55 | 10,030 |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | ДКВР 20-13 – 1шт. ДКВР 20-13 – 1шт. ДКВР 20-13- 1 шт. | 39 | 24,78 |  |  | 1,03 | 13,190 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | Riello RTQ 3200 Lavart 1750M | 4,3 | 2,3 |  |  | 1,9 | 0,750 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | Temron WL 1750 Temron WL 1750 | 3,01 | 0,89 |  |  | 0,65 | 2,900 |

Протяженность тепловых сетей г. Искитим составляет 117,058 км.

- МУП «Котельная Ложок" - 19,075 км;

- МУП ""ДЕЗ" - 6,34 км;

- МУП "Теплосеть" - 76,76 км;

- ИП Голубев В.А. - 1,65 км;

- ООО "ИГК" - 13,233 км.

Из них в муниципальной собственности находятся 99,095 км.

- МУП «Котельная Ложок" - 19,075 км;

- МУП ""ДЕЗ" - 6,34 км;

- МУП "Теплосеть" - 73,68 км;

Зоны действия котельных в городе Искитим Новосибирской области включает в себя десять технологических зон централизованного теплоснабжения. Расположения зон действия котельных на территории городского поселения указано в таблице 3.

Таблица 2 – Зоны действия котельных

| № | Наименование котельной | Адрес котельной | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ», | г. Искитим, м-н Южный, 101 | МУП "ДЕЗ" |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | г. Искитим, улица Заводская,1а (АО «Искитимцемент») | ООО "ИГК" |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | г. Искитим,улица Заводская,1а (ЗАО «ЧК») | ООО "ИГК" |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | г. Искитим, ул. Гоголя, 24 | МУП "Котельная Ложок" |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | г. Искитим, ул. Пушкина, 52 | МУП "Котельная Ложок" |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | г. Искитим, ул. Литейная, 1а | МУП "Котельная Ложок" |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | г. Искитим, ул. Целинная, 1 | МУП "Котельная Ложок" |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | г. Искитим, ул. Саратовская, 1г/9 | МУП "Котельная Ложок" |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | г. Искитим, м-н Ясный | ИП Голубев В.А. |
| 10 | Котельная ж/м «Ясный-2» | г. Искитим, м-н Ясный | ИП Голубев В.А. |

Перечень зон действия котельных на территории города Искитима Новосибирской области указан на рис. 2-9. Расположение зон действия котельных имеет разрозненный характер.

рисунок 2 - Единицы территориального деления города Искитим

рисунок 3 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 МУП «ДЕЗ»

рисунок 4 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной №1 ООО «ИГК»

рисунок 5 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной №2 ООО «ИГК»

рисунок 6 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной м-на «Индустриальный»

рисунок 7 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной м-на «Шипунова»

рисунок 8 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной микрорайона Ложок            МУП «Котельная Ложок»

рисунок 9 - Зона действия и схема тепловых сетей котельной ИП Голубев В.А.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение объектов, не входящих в зону действия тепловых сетей, осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Таблица 3 – общая установленная мощность индивидуальных котельных

| № | Наименование котельных (адрес) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  | Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | технология | ГВС |  |
| 1 | Котельная №3 МУП«ДЕЗ», | 3,3 | 1,5 |  |  | 1,800 |
| 2 | Котельная ЗАО «Искитимский мол- завод» | 0,85 | 0,34 | 0,4 | 0,1 | 0,010 |
| 3 | Котельная ПАО «Сбербанк России» | 0,44 | 0,18 |  |  | 0,260 |
| 4 | Котельная АО «ЖБИ-5» | 6,35 | 4,6 |  |  | 1,750 |
| 5 | Котельная АО «Искитимизвесть» | 1,05 | 0,5 |  | 0,05 | 0,500 |
| 6 | Котельная ООО «Сибцемремонт» | 0,9 | 0,4 |  |  | 0,500 |
| 7 | Котельная ООО «Спецводоканал» | 0,91 | 0,66 | 0,01 | 0,03 | 0,210 |
| 8 | Котельная МБУ «ЦО и О» Лесная сказка | 0,63 | 0,27 |  | 0,1 | 0,260 |
| 9 | Котельная ООО «Поиск» | 4,8 | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 2,000 |
| 10 | Котельная №3 ООО «ИГК» | 3,22 | 1,475 |  | 0,030 | 1,715 |

Кроме того, в связи с разрозненным характером индивидуальной застройки часть потребителей в городе Искитим Новосибирской области не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения города Искитима Новосибирской области. В соответствии с увеличением площади жилой застройки планируется расширение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

в) описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и базового года.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Искитим осуществляется от двадцати котельных разной мощности. На территории города существует десять технологических зон централизованного теплоснабжения.

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Технологическая зона № 1 – котельная МУП «ДЕЗ»

Котельная, расположенная на территории АО «НЗИВ» по адресу: НСО, г. Искитим, микрорайон Южный, 101, принадлежит АО «НЗИВ» на праве собственности. Между АО «НЗИВ» и МУП «ДЕЗ» заключен договор аренды объектов недвижимого и движимого имущества № 422/2025-03-31 от 20.10.2025 г., где МУП «ДЕЗ принимает во временное пользование (аренду) часть комплекса имущества «Котельная».

Котельная обеспечивает теплом предприятия и потребителей микрорайона Южного и Подгорного города Искитима численностью 17 000 человек. Котельная имеет наибольшую установленную мощность (74,7 Гкал/час).

МУП «ДЕЗ» осуществляет производство тепловой энергии и поставляет по сетям к своим потребителям. Тепловые сети, по которым осуществляется теплоснабжение жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности и принадлежат МУП «Теплосеть» на праве хозяйственного ведения.

Котельная МУП «ДЕЗ» предоставляет горожанам и предприятиям города услуги по горячему водоснабжению и отоплению и обеспечивает теплом микрорайоны Южный и Подгорный. В котельной установлено 6 котлов:

1. Два паровых котла К-50-14/250 с параметрами: паропроизводительность – 50 т/час; давление пара – 1,4 МПа.

2. Один котел КЕ-35-14-250ГМ с параметрами: паропроизводительность – 35 т/час; давление пара – 1,4 МПа.

3. Один котел КВГМ – 20 с параметрами: теплопроизводительность – 20 Гкал/час; расход воды через котел – 247 т/час; температура на выходе из    котла - 150 град.

4. Один котел КВГМ – 50 с параметрами: теплопроизводительность – 50 Гкал/час; расход воды через котел – 618 т/час.

5. Один котел ДКВР – 20 с параметрами: паропроизводительность – 20 т/час; давление пара – 1,3 МПа.

6. Циркуляция тепловой энергии осуществляется десятью сетевыми насосами: 12СД 10*2 – 5 шт.; СЭ800 – 3 шт.; СЭ1200 – 2 шт.

На всех котлах используется основное топливо природный газ.

Тепловая энергия на теплоснабжение жилых микрорайонов осуществляется по четырем трубопроводам:  Ду 500 мм – подача, Ду 500 мм – обратка, Ду 400 мм – подача, Ду 400 мм – обратка протяженностью 3 км каждая и параметрами теплоносителя 115- 70.

В таблице 4 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной МУП«ДЕЗ».

Таблица 4 - Состав котельного оборудования котельной МУП«ДЕЗ»

| Показатель | Стационарный номер котла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Марка котла | К 50-14 | К 50-14 | КЕ 35-14 | КВТС-20 | КВГМ-50 | ДКВР 20-13 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 30,8 | 30,8 | 21,6 | 20 | 50 | 12,3 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1969 | 1969 | 2014 | 1978 | 1989 | 1972 |
| Срок службы, лет | 52 | 52 | 7 | 43 | 32 | 49 |
| Вид топлива | природн. газ | природн. газ | природн. газ | природн. газ | природн. газ | природн. газ |
| КПД котла (макс.), согласно режимным картам | 89,3 | 86,6 | 92,7 | 89,7 | 93,2 | 95,1 |

Для теплоснабжения завода и жилого микрорайона параллельно водогрейным котлам установлены два сетевых паровых подогревателя ПСВ-200. Также имеются два паровых подогревателя ПСВ-63 для получения перегретой воды, подаваемой на технологических потребителей завода. Пар от котлов №1 и №2 подается в общий коллектор и через три редукционные установки по отдельным линям поступает на сетевые подогреватели отопления, подогреватели технологической воды, на технологию и собственные нужды котельной (деаэраторы). Характеристика теплообменного оборудования представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Технические характеристики теплообменного оборудования котельной  МУП«ДЕЗ»

| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность, Гкал/ч | Диаметр, мм | Поверхность, м2 |
| Подогреватель пароводяной ПСВ 200 | 2 | 32 | 1232 | 200 |
| Подогреватель паро- водяной ПСВ 63 | 2 | 9,6 | 816 | 63,2 |

После конденсатора вода двумя сетевыми насосами, установленными в турбинном цехе, подается в общий напорный коллектор сетевых насосов котельной. В таблице 6 представлен состав оборудования насосных групп котельной МУП«ДЕЗ»

Таблица 6 - Состав оборудования насосных групп котельной МУП«ДЕЗ»

| Источник тепловой энергии | Наименование насосной группы | Марка оборудования | Коли- чество, шт. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Тип электро- двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | Сетевая | 12СД-10/2 (315 кВт); | 2 | 315,0 | 630 | 100 | 4А315М4 |
|  |  | ЦН 400-105 (200 кВт) | 2 | 200,0 | 400 | 105 | 4А315М4 |
|  |  | СЭ 800-100 (315 кВт) | 2 | 315,0 | 800 | 100 | 4А315М4 |
|  |  | ЦН 400-105 (160 кВт) | 1 | 160,0 | 400 | 105 | 4А315М4 |
|  |  | 1Д1250-125а (500 кВт). | 2 | 500,0 | 125 | 100 | 4А315М4 |
|  | Питательная | 5МС-10х2 (132 кВт) | 1 | 200,0 | 105 | 245 | 4А180S2 |
|  |  | ЦНС-180-255 (200 кВт) | 2 | 160,0 | 105 | 98 | 4А100L2 |

На котельной МУП«ДЕЗ» предусмотрена система водоподготовки, механические фильтры Д= 3м (2 шт.), Na-катионитовые фильтры   Д=2,6 м (3 шт.), деаэратор питательной воды объемом 50 м³, деаэраторы подпиточной воды объемом 50 м³ и 25 м³. Для подпитки котлов и тепловых сетей используется техническая вода, подаваемая в цех химводоочистки из реки Койниха. Цех химводоочистки размещается в здании, примыкающем к постоянному торцу котельной. Водоподготовка питательной воды в котельной осуществляется по схеме двухступенчатого Na-катионирования. В цехе установлены два фильтра первой ступени диаметром 2,6 м, загруженных катионитом КУ-2,8 и один фильтр второй ступени диаметром 2,6 м, загруженным смесью катионита КУ-2,8. После фильтров химочищенная вода поступает в емкость запаса химочищеной воды, откуда насосами подается на деаэрацию в три параллельно установленных деаэратора атмосферного типа (ДА-25 − 1 шт. и ДА-50 −2 шт.). Из одного деаэратора ДА-50 осуществляется подпитка тепловой сети, а два других работают на питание паровых котлов. Часть химочищенной воды направляется в конденсатный бак для «тушения» конденсата. Питательная вода в паровые котлы подается из двух деаэраторов питательными насосами. Подпитка тепловой сети осуществляется из одного деаэратора без подпиточных насосов за счет гидростатического напора воды в деаэраторных баках. Деаэраторы установлены на отметке 12 м, что позволяет автоматически поддерживать в обратном коллекторе тепловой сети в котельной давление на уровне 1,2 кг/см2. Характеристика вспомогательного оборудования котельной приведена в таблицe 7.

Таблица 7 - Технические характеристики вспомогательного оборудования (химводоподготовка, деаэраторы) котельной МУП«ДЕЗ»

| Наименование оборудования | Год ввода | Коли- чество, шт. | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи- тельность, т/ч | Диаметр, мм | Объем м3 | Поверхность, м2 |
| Фильтр Na-катионитовый ФИПа 2,6-0,6 | 1968 | 3 | 70 | 2600 | 13,6 | 5,3 |
| Фильтр осветли- тельный ФОВ 3-0,6 | 1968 | 2 | 70 | 3000 | 7 |  |
| Деаэратор атмо- сферный ДСА-25 | 1967 | 1 | 25 | 1600 | 8 |  |
| Деаэратор атмо- сферный ДСА-50 | 1968 | 2 | 50 | 2000 | 15 |  |

В таблице 8 - представлен состав тягодутьевого оборудования котельной МУП«ДЕЗ»

Таблица 8 - Тягодутьевые оборудование (вентиляторы, дымососы) котельной МУП«ДЕЗ»

| Тип устройства | Коли- чество, шт. | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производит. тыс. м3/ч | Напор, кг/см2 | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Котел №1 К-50-14/250 |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Д-18 | 1 | 90 | 243 | 4А280М6 | 160 | 750 |
| Вентилятор ВДН-15,5 | 1 | 50 | 350 | АО2-92-6 | 125 | 750 |
| Котел №2 К-50-14/250 |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Д-18 | 1 | 90 | 243 | 4А355М6 | 160 | 750 |
| Вентилятор ВДН-15,5 | 1 | 50 | 350 | АО2-92-6 | 132 | 750 |
| Котел №3 КЕ-35-14-250ГМ |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-17 | 1 | 60 | 226 | 4А200L6 | 160 | 750 |
| Вентилятор ВДН-12,5 | 1 | 39 | 532 | 4А200L6 | 75 | 750 |
| Котел №4 КВ-ТС-20 |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-15,5 | 1 | 60 | 226 | 4А200L6 | 160 | 750 |
| Вентилятор ВДН-13,5 | 1 | 39 | 532 | 4А200L6 | 55 | 750 |
| Котел №5 КВГМ-50-150 |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-20 | 1 | 143 | 585 | 4А200L6 | 160 | 750 |
| Вентилятор ВДН-17 | 1 | 73 | 450 | 4А200L6 | 90 | 750 |
| Тип устройства | Коли- чество, шт. | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
|  |  | Производит. тыс. м3/ч | Напоркг/см2 | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Котел №6 ДКВР20-13 |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос 13,5 | 1 | 39,1 | 343 | А02-92-6 | 55 | 750 |
| Вентилятор ВД-10 | 1 | 19 | 345 | А02-92-8 | 55 | 750 |

Регулирование отпуска тепловой энергии по горячей (сетевой) воде от котельной в отопительный период − качественное по отопительному графику 115/70 ˚С. Изменение температуры воды в подающей линии производится снижением нагрузки на водогрейные котлы и сетевые подогреватели (выводом из работы части котлов или подогревателей). В летнее время сетевая вода подается с температурой 65 ˚С на ЦТП для обеспечения горячего водоснабжения. Учет отпуска тепловой энергии в сетевой воде осуществляется по трем выводам тепловых сетей. Рекомендуется перевести котельную на температурный график 130/70 ˚С.

Технологическая зона № 2 – Котельная №1 ООО «ИГК»

Котельная №1 ООО «ИГК» является производственной котельной предприятия АО «Искитимцемент», находится на его территории по адресу ул. Заводская, 1а и передана в аренду ООО «ИГК». Данная котельная обеспечивает теплоснабжение центральной, северной  части г. Искитима и производственные объекты предприятий АО «Искитимцемент». Теплоснабжающей организацией является ООО «ИГК». Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1930-1931 гг. Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо диз. топливо.

Котельная оборудована восемью котлами:

−Два водогрейных котла КВ-ТС-20-150 (технологические номера №№3,4) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 20 Гкал/ч. Расчетная температура воды на выходе из котла 150 ˚С.

−Три водогрейных котла КВ-ГМ-10-150 (технологические номера №№5,6,7) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 10 Гкал/ч. Расчетная температура воды на выходе из котла 150 ˚С.

−Три паровых котла ДКВР 20/13-115ГМ, переведенны в водогрейный режим (технологические номера №№9,10,11), производства Бийского котельного завода. Теплопроизводительность котлов по 12 Гкал/ч. Расчетная температура воды на выходе из котла 115˚С.

Установленная тепловая мощность восьми котлоагрегатов котельной №1 ООО «ИГК» составляет 106 Гкал/ч. Располагаемая общая мощность котельной по результатам режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на 2026 год составляет 95,61 Гкал/ч.

Состав котельного оборудования котельной №1 ООО «ИГК» представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Состав котельного оборудования котельной №1 ООО «ИГК»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование и кол-во котлов (установленные) | Наименование и кол-во котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Заводская, 1а | Водогрейный КВ-ТС-20-150-2шт. | Водогрейный КВ-ТС-20-150-2шт. | Стац№3-1980г | Умягчение в ионообменных фильтрах по схеме двухступенчатого Na-катионирования + вакуумная деаэрация | 115/70 со срезкой 950С | 89% (средний по котлам) |
|  |  |  |  | Стац№4-1988г |  |  |  |
|  |  | Водогрейный КВ-ГМ-10-150-3шт. | Водогрейный КВ-ГМ-10-150-3шт. | Стац№5-1991г |  |  |  |
|  |  |  |  | Стац№6-1995г |  |  |  |
|  |  |  |  | Стац№7-1990г |  |  |  |
|  |  | Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ-3шт. | Водогрейный ДКВР 20/13-115ГМ-3шт. | Стац№9-1967г |  |  |  |
|  |  |  |  | Стац№10-1968г |  |  |  |
|  |  |  |  | Стац№11-1968г |  |  |  |

Котельная подает сетевую воду на отопление и горячее водоснабжение промышленных и жилых объектов. Технологическая схема котельной разделена на две части по отпуску тепловой энергии в горячей воде (сетевой) с двумя отдельными контурами сетевой воды («городской» и «заводской») и отдельными сетевыми насосами. Два водогрейных котла КВ-ТС-20-150 и  три водогрейных котла ДКВР 20/13-115ГМ работают на теплоснабжение городских объектов. Три котла КВ-ГМ-10-150 на производственные объекты АО «Искитимцемент» и собственные нужды котельной. Между этими системами имеются перемычки с запорной арматурой для возможности переключения нагрузок. В летний период все нагрузки переключаются на одну систему – «городской» контур.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены восемь одинаковых сетевых насоса типа ЦН-400/105. Пять насосов установлено в системе «городского» контура и три насоса – в системе «заводского» контура. В зимний период в работе находятся четыре насоса «городского» контура (один резервный) и два насоса из трех «заводского» контура (один резервный). В летний период в работе один сетевой насос «городского» контура. Для подпитки тепловых сетей «городского» контура установлено три насоса КМ80-50-200 и для подпитки тепловых сетей «заводского» контура два насоса КМ80-50-200 и два насоса К20/30.

В таблице 10 представлен состав оборудования насосных групп котельной  №1 ООО «ИГК».

Таблица 10 - Состав оборудования насосных групп котельной №1 ООО «ИГК»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный , т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Заводская, 1а | Сетевой-8шт. | ЦН-400/105 | 200 | 400 | 105 | Городской контур: Сетевой №1 - 2024г; Сетевой №2 - 2023г; Сетевой №3 - 1985г; Сетевой №4 - 1979г; Сетевой №5 - 2023г. Заводской контур: Сетевой №1 - 1979г; Сетевой №2 – Нет данных; Сетевой №3 - Нет данных. |
|  |  | Подпиточный-7шт. | КМ80-50-200-5шт. | 15 | 50 | 50 | Городской контур: Подпиточный №1 - 2020г Подпиточный №2 - 2024г Подпиточный №3 - 2019г Заводской контур: Подпиточный №1 - 2024г Подпиточный №2 - 1988г |
|  |  |  | К20/30-2шт. | 5,5 | 20 | 30 | Заводской контур: Подпиточный №3 - 2023г Подпиточный №4 - 1995г |

Подпитка тепловых сетей осуществляется химически очищенной, деаэрированной водой в пределах нормативного объема. Обеспечение котельной технической водой осуществляется от водозаборного сооружения из р. Бердь. Водозаборное сооружение представляет собой Насосную станцию технологической воды 1-го подъёма с водозабором производительностью 450 м3/час расположенную на пром. площадке АО «Искитимцемент» на левом берегу реки Бердь г.Искитим (северо-восточная сторона) где установлены три насоса GRUNDFOS SP производительностью 250 м3/ч каждый. Вода подается двумя насосами (один в резерве) в котельную и на охлаждение технологического оборудования АО «Искитимцемент». Исходная вода в котельной проходит через грязевик инерционно-гравитационного типа, механические (осветлительные) фильтры (фильтрующий материал горная порода Альбитофир) и через подогреватель на хим. очистку. Подогрев исходной воды осуществляется в зимнее время до 15-20 С сетевой водой. После механических (осветлительных) фильтров вода проходит умягчение в ионообменных фильтрах по схеме двухступенчатого Na-катионирования. В фильтрах используется катионит КУ2-8. Для хранения запаса воды в котельной установлены четыре бака. Химически очищенная вода поступает в бак хим. очищенной воды и затем конденсатным насосом КМ80-50-250, подается на деаэрацию в блочный вакуумный деаэратор БВД-25, где происходит удаление кислорода и окиси углерода, после чего химически очищенная и деаэрированная вода подается в подпиточный бак №3. Из бака №3 (емкостью 98,1 м3) вода подпиточными насосами подается на подпитку тепловой сети «городского контура». Из баков №1 и №2 (емкостью соответственно 20,3 м3 и 17,6 м3) – на подпитку контура «заводской» сети. Бак №4 (емкостью 67 м3) предназначен для хранения химически очищенной воды.

Характеристика вспомогательного оборудования котельной приведена в таблице 11.

Таблица 11 - Технические характеристики вспомогательного оборудования (химводоподготовка, деаэраторы) котельной №1 ООО «ИГК»

| Наименование оборудования | Год уста нов. | Количество, шт. | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, т/ч | Диаметр, мм | Объем. м3 | Поверхность, м2 |
| Фильтр Na- катионитовый ФИПа 2-0,6 | 1987 | 6 | 100-140 | 2000 | 19 | 3,14 |
| Фильтр механиче- ский ФИПа 1,4-0,6 | 1987 | 3 | 47,1 | 1400 | 4,5 | 1,76 |
| Деаэратор ваку- умный БВД-25 | 2016 | 1 | 25 | - | 5 | - |
| Водо-водяной по- догреватель | 2012 | 4 | 55 | 426 | 0,194 | - |

Каждый котел оборудован отдельным дутьевым вентилятором и дымососом. Забор воздуха производится из помещения котельной через заборные окна, в которых установлены водяные калориферы, для подогрева воздуха в зимний период. Отвод дымовых газов производится через три отдельных газовых тракта со своими кирпичными дымовыми трубами. Два котла КВТС-20-150 работают на трубу высотой 60 м, три котла КВ-ГМ-10-150 работают на трубу высотой 40 м и остальные три котла ДКВР 20/13-115ГМ на трубу высотой 30 м.

Таблица 12 - Тягодутьевые оборудование (вентиляторы, дымососы) котельной №1 ООО «ИГК»

| Тип устройства | Год уста- новки | К- во | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производит. тыс. м3/ч | Напор, кг/см2 | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Котел №3 КВ-ТС-20-150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-15 | 1980 | 1 | 50 | 226 | 4А280М6 | 90 | 1000 |
| Вентилятор ВД- 13,5 | 1980 | 1 | 28 | 220 | АО2-92-6 | 75 | 740 |
| Котел №4 КВ-ТС-20-150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-15 | 1988 | 1 | 50 | 226 | 4А355М6 | 200 | 1000 |
| Вентилятор ВД- 13,5 | 1988 | 1 | 28 | 220 | АО2-92-6 | 75 | 740 |
| Котел №5 КВ-ГМ-10-150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-12,5 | 1991 | 1 | 26,1 | 152 | 4А200L6 | 30 | 1000 |
| Вентилятор ВД-10 | 1991 | 1 | 20 | 270 | 4А200L6 | 14 | 975 |
| Котел №6 КВ-ГМ-10-150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-12,5 | 1991 | 1 | 26,1 | 152 | 4А200L6 | 30 | 1000 |
| Вентилятор ВД-10 | 1991 | 1 | 20 | 270 | 4А200L6 | 14 | 975 |
| Котел №7 КВ-ГМ-10-150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-12,5 | 1991 | 1 | 26,1 | 152 | 4А200L6 | 30 | 1000 |
| Вентилятор ВД-10 | 1991 | 1 | 20 | 270 | 4А200L6 | 14 | 975 |
| Котел №9 ДКВР 20/13-115ГМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-13,5 | 1967 | 1 | 60 | 315 | А02-92-6 | 75 | 980 |
| Тип устройства | Год уста- новки | К- во | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
|  |  |  | Производит. тыс. м3/ч | Напор, кг/см2 | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| Вентилятор ВД- 11,2*1500пр | 2008 | 1 | 19,1 | 190 | 5АИ200 М | 22 | 970 |
| Котел №10 ДКВР 20/13-115ГМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-13,5 | 1968 | 1 | 60 | 315 | А02-92-6 | 75 | 980 |
| Вентилятор ВД- 11,2*1500пр | 2008 | 1 | 19,1 | 190 | 5АИ200 М | 22 | 970 |
| Котел №11 ДКВР 20-13-115Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-13,5 | 1968 | 1 | 60 | 315 | А02-92-6 | 75 | 980 |
| Вентилятор ВД- 11,2*1000пр | 2014 | 1 | 19,1 | 190 | 5АИ200 М | 22 | 980 |

Схема теплоснабжения – двухтрубная, зависимая/закрытая. Котельная №1 ООО «ИГК» работают по утвержденному температурному графику 115/70˚С представленному на рисунке 11.

Рисунок 11 – Температурный график котельной №1 ООО «ИГК»

Изменение температуры воды в подающей линии производится снижением нагрузки на водогрейные котлы (выводом из работы части котлов). В летнее время сетевая вода подается с температурой 70˚С на ЦТП для обеспечения горячего водоснабжения.

На всех водогрейных котлах № 3,4,5,6,7,9,10,11 имеются приборы технического учета выработанной тепловой энергии. Удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепла принимают по результатам наладочных испытаний для каждого котла. На всех котлах установлены приборы технического учета расхода газа типа СПГ-761. Коммерческий узел учета потребления газа типа СПГ-761 установлен на общем газопроводе на входе в котельную.

Технологическая зона № 3 – Котельная №2 ООО «ИГК»

Установленная тепловая мощность котельной – 1,450 Гкал/ч. Теплоснабжающей организацией является ООО «ИГК». Котельная расположена по адресу ул. Карьер цемзавода. Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо – дизельное топливо.

В Котельной №2 установлены два водогрейных котла Logano SK-725 (фирмы Buderus, Германия) мощностью 0,725 Гкал/ч каждый. Котлы запущены в работу в 2006 г. Емкость топливных баков 5 м3. Котлы в комплекте с универсальной горелкой работают на естественной тяге без дымососов. Располагаемая общая мощность котельной по результатам режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на 2026 год составляет 1,443 Гкал/ч.

Таблица 13 - Состав котельного оборудования котельной №2 ООО «ИГК»

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование и кол-во котлов (установленные) | Наименование и кол-во котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 ул. Заводская, 1а | Водогрейный Logano SK- 725-2шт. | Водогрейный Logano SK- 725-2шт. | Стац№1-2006г | Доставка автотранспортом из котельной №1 | 115/70 со срезкой 950С | 89,1% (средний по котлам) |
|  |  |  | Стац№2-2006г |  |  |  |

На каждом котле имеется циркуляционный насос для регулирования подачи сетевой воды в котлы. В котельной установлено три сетевых насоса (один рабочий два резервных) и два подпиточных насоса. Имеется бак запаса подпиточной воды емкостью 10 м3. Хим. очищенную воду доставляют автотранспортом из котельной №1 один раз в неделю в отопительный период. В летнее время – по мере необходимости.

Таблица 14 - Состав оборудования насосных групп котельной №2 ООО «ИГК»

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный , т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 ул. Заводская, 1а | Сетевой-3шт. | Grunfos LP100- 125/130-2шт. | 5,5 | 66 | 18,5 | 2006г |
|  |  | Pumpman GRS 65/11F | 1.5 | 45 | 11 | 2025г |
|  | Циркуляционный (котловой) | Grunfos UPS 80- 120F | 2,2 | 38,9 | 4,5 | 2006г |
|  | Подпиточный-2шт. | Гидроджет JP6 | 1,0 | 3,4 | 48 | 2006г |
|  |  | VILO ATSGJ800 | 0,8 | 3,0 | 42 | 2006г |

Схема теплоснабжения – двухтрубная, зависимая/закрытая. Котельная №2 ООО «ИГК» работает по утвержденному температурному графику 95/70˚С. Качественное регулирование, т.е. изменение температуры теплоносителя в зависимости  от температуры наружного воздуха на котельной, производится автоматически. Работа котлов полностью автоматизирована. Автоматически регулируется температура подачи воды в тепловую сеть. Оба котла работают совместно или попеременно в зависимости от нагрузки. Производительность котлов регулируется подачей газа. В котельной установлен коммерческий прибор учета отпуска тепловой энергии в сеть типа СПТ-961 и коммерческий прибор учета расхода газа СПГ-761.

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика ЛОГИКА 6962, приборы которого установлены в помещении котельной на выводе из котельной на подающем и обратном трубопроводах Ду150 и на трубопроводе Ду20 подпиточной воды, после бака с химически очищенной водой перед врезкой в обратный трубопровод городской тепловой сети.

Технологическая зона № 4 – Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок»

Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» отпускает тепло на отопление и горячее водоснабжение средней образовательной школы №6. В котельной установлено три котла OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» - 2 шт., КВ-280 КБ – 1 шт. Общая мощность котельной 0,584 Гкал/ч. Котлы работают на природном газе, резервное топливо – дизельное топливо. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Состав котельного оборудования котельной МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок»

| Наименование и количество котлов (установленные) | Наименование и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» - 1 шт. | В работе 1 котел: OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» | 2023 | Бак запаса хим.очищенной воды емкостью 2,5 м3. (привозная хим. очищенная вода с котельной микрорайона «Индустриальный») | 95 / 70 | 89,17 |
| OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» - 1 шт. |  | 2011 |  |  |  |
| КВ-280 КБ – 1 шт. |  | 2006 |  |  |  |

Котлы в комплекте с универсальными горелками типа LTG работают на естественной тяге без дымососов. В летний период котельная не работает. Подпитка котлов и тепловой сети осуществляется из бака запаса воды емкостью 2,5 м3.

Таблица 16 - Состав оборудования насосных групп котельной МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок»

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБОУ ООШ №6 – Новосибирская область, г. Искитим, ул. Гоголя, 24 | Сетевые (3 шт.) | IPL32/165-3/2 | 3,0 | 18,0 | 25 | 2013 |
|  |  | DAB CP50/3100 | 2,2 | 16,6 | 20 | 2005 |
|  | Подпиточные (2 шт.) | JP 700PA- 24L | 0,7 | 3,1 | 30 | 2011 |
|  |  | HMC305 EM | 0,75 | 3,0 | 8 | 2014 |

Технологическая зона № 5 – Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок»

Котельная ИЦРБ отпускает тепло только на теплоснабжение центральной городской больницы. В котельной установлены четыре водогрейных котла типа КВСА, производства ООО ПФ «Октан» г. Омск с общей мощностью 8,105 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 17. Все котлы работают на природном газе. Резервного топлива нет.

Таблица 17 - Состав котельного оборудования котельной ИЦРБ МУП «Котельная Ложок»

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование и количество котлов (установленные) | Наименование и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Искитимская центральная районная больница» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 52 | КВСА-4 – 1 шт. | В работе 1 котел: КВСА-4 – в работе 1 шт. | 2008 | Система умягче-ния «Комплексон-6» | 95 / 70 | 92,1 |
|  | КВСА-4 -1 шт. |  | 2008 |  |  |  |
|  | КВСА-0,8 – 1 шт. |  | 2008 |  |  |  |
|  | КВСА-0,8- 1 шт. |  | 2008 |  |  |  |

Котельная работает по независимой схеме. В котельной установлены два сетевых подогревателя и два подогревателя горячей воды. Трубопроводы горячей воды проложены сов- местно с тепловой сетью. Котельная работает по отопительному графику 95/70 ˚С и подает се- тевую воду на отопление, вентиляцию и горячую воду в систему ГВС больничных корпусов. Подпитка котлового контура и тепловых сетей осуществляется обработанной (акустическим противонакипным устройством) водопроводной водой. Имеется прибор коммерческого учета расхода газа в котельной и приборы технического учета выработки тепла каждым котлом.

Таблица 18 - Состав оборудования насосных групп котельной ИЦРБ МУП «Котельная Ложок»

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Искитимская центральная районная больница» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 52 | Рециркуляционные (4 шт.) | ТР 80-90/4 | 1,5 | 52,6 | 7,5 | 2008 |
|  |  | ТР 32-100/4 | 0,37 | 8,6 | 7,4 | 2008 |
|  | Котловой контур (3 шт.) | ТР 150-200/4 | 15 | 250 | 16,4 | 2008 |
|  |  | CR 32-1-1 | 1,5 | 30 | 16 | 2008 |
|  | Сетевые (2 шт.) | NL 100/200-37-2-05 | 37 | 220 | 45 | 2008 |
|  | Подпиточный т/сети (2 шт.) | CR 5-9 | 1,5 | 5,8 | 61,1 | 2008 |
|  | Циркуляционный ГВС (2 шт.) | ТР 50-430/2 | 5,5 | 35 | 34 | 2008 |
|  | Подпиточный ГВС (2 шт.) | CR 3-15 | 1,1 | 3 | 98,2 | 2008 |
|  | Летний циркуляционный Детской больницы (1 шт.) | NR 50/125C | 1,5 | 39 | 17.4 | 2015 |

Технологическая зона № 6 – Котельная микрорайона «Индустриальный»

Установленная тепловая мощность котельной – 64,0 Гкал/ч (74,4 МВт). Теплоснабжающей организацией является МУП «Котельная Ложок».

Котельная расположена по адресу ул. Литейная, 1а. Дата ввода котельной в эксплуатацию– 1964 г.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − каменный уголь. Котельная отпускает тепловую энергию потребителям в горячей (сетевой) воде. Котельная подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение промышленных и жилых объектов. Тепловые сети обслуживает МУП «Котельная Ложок» граница раздела по узлу учета отпускаемой тепловой энергии в тепловой камере рядом с котельной. Котельная оборудована пятью котлами:

−	Три котла ДКВР 10-13 (технологические номера №1,2,3), производства Бийского котельного завода переведены в водогрейный режим.

−	Два водогрейных котел КВ-ТС-20 (технологические номера №№ 4,5) производства Дорогобужского котельного завода, теплопроизводительностью 20 Гкал/ч.

В таблице 19 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на Индустриальной котельной.

Таблица 19 - Состав котельного оборудования котельной микрорайона «Индустриальный».

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование и количество котлов (установленные) | Наименование и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона «Индустриальный» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Литейная, 1а | ДКВР 10/13 – 1шт. | В работе 2 котла: ДКВР 10/13 – в работе 1 шт. КВТС – 20 – в работе 1 шт. | 1967 | Фильтр Na- катиони-товый ФИ- Па 1-0,6 | 115 / 70 | 90,10 |
|  | ДКВР 10/13- 1 шт. |  | 1967 |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13-1 шт. |  | 1964 |  |  |  |
|  | КВТС – 20 - 1 шт. |  | 1980 |  |  |  |
|  | КВТС – 20 - 1 шт. |  | 1980 |  |  |  |

Котлы ДКВР работают с чугунными экономайзерами, котлы КВ-ТС – со стальными воз- духоподогревателями. Характеристика теплообменного оборудования представлена в таблице 20

Таблица 20 - Технические характеристики теплообменного оборудования Индустриальной котельной.

| Наименование оборудования | Год установ. | К-во | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Поверхность, м2 |
| Охладитель выпара ОВВ-2 | 2001 | 1 | 325 | 2 |
| Подогреватель во- доводяной 2*4 (сырой воды) |  | 8 секц. | 325 | 63,2 |
| Подогреватель водоводяной |  | 5 секц. | 325 | 14*5 = 70 |

Индустриальной котельная оборудована сетевыми насосами, в количестве − шесть штук, в отопительный период в работе два насоса, в летний период – один. Подпиточные насосы (три насоса − один рабочий, два резервных) подают деаэрированную воду из бака запаса емкостью 50 м3 в обратный коллектор к сетевым насосам. На двух котлах ДКВР10-13 (№2 и №3) имеются циркуляционные насосы для поддержания необходимой температуры воды на входе в котел. В таблице 21 представлен состав оборудования насосных групп котельной.

Таблица 21 - Состав оборудования насосных групп Индустриальной котельной.

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона «Индустриальный» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Литейная, 1а | Сетевой (6 шт.) | 6НДВ-60 | 75 | 325 | 49 | 1990 |
|  |  | 3В200×2 (ЦН400×105а) | 160 | 380 | 96 | 1990 |
|  |  | ЦН400×105 | 200 | 400 | 105 | 1995 |
|  | Подпиточный (3 шт.) | К 65-50-160/2-5 | 5,5 | 25 | 32 | 2013 |
|  | Насос циркуляционный котловой (2 шт.) | NR125 AE | 4,4 | 60 | 12,9 | 2012 |
|  | Вакуумные (2 шт.) | ВВН-50 | 125,0 | 3000 | 50,0 | 1980 |
|  | Солевые (2 шт.) | Х50-32-125КСД | 4,0 | 20 | 30,0 | 2002 |
|  | Сырой воды (2 шт.) | 4К-6 | 12,5 | 45 | 34 | 2002 |
|  |  | К65-50-160 | 5,5 | 25 | 32 | 2013 |
|  | Деаэрационный (2 шт.) | КМ50-32-200/2-5-2М | 5,5 | 12,5 | 50 | 2013 |
|  | Насосы подъема№2 (2 шт.) | 1К80-65-160 | 7,5 | 50,0 | 32 | 2020 |

Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной деаэрированной водой. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода. Водопроводная вода проходит 2-хступенчатое умягчение в Na-катионитовых фильтрах и затем поступает в вакуумный деаэратор ДСВ-25 с водяным эжектором. Перечень вспомогательного оборудования (химводо- подготовка, деаэраторы, бойлеры) приведен в таблице 22.

Таблица 22 - Технические характеристики вспомогательного оборудования (химводоподготов- ка, деаэратор) Индустриальной котельной.

| Наименование обо- рудования | Год уста- нов. | К-во | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производит. | Диаметр, мм | Объем. м3 | Поверхность, м2 |
| Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 1987 | 3 | 25 т/ч | 1000 | 21,3 | 0,78 |
| Деаэратор ДСВ-25 | 2001 | 1 | 25 т/ч | 820 | 1,33 |  |
| Эжектор водо- струйный ЭВ-30 | 2001 | 1 | 1,35 кг/ч |  |  |  |

Каждый котел оборудован отдельным дутьевым вентилятором, дымососом и вентилятором возврата уноса. Забор воздуха производится частично из помещения котельной. Возмещение воздушного баланса в помещении котельной осуществляется приточными системами. Вентиляторы возврата включаются только при работе котла на угле. В таблице 23 представлен состав тяго-дутьевого оборудования котельной микрорайона «Индустриальный».

Таблица 23 - Тяго-дутьевые оборудование (вентиляторы, дымососы) Индустриальной котельной.

| Тип устройства | Год уста новки | КК-о | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производит. тыс. | Напор, кг/см2 | Тип | Мощность, | Скорость, |
| Котел №1 ДКВР10-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Д-12 | 2008 | 1 | 40 | 160 | МО 080М6 | 75 | 985 |
| Вентилятор ВД- 10 | 2008 | 1 | 23,8 | 140 | 4А180М6 | 18,5 | 985 |
| Вентилятор воз- врата уноса ВД- 3 | 2008 | 1 | 3,8 | 450 | 4А1002 | 4 | 2800 |
| Котел №2 ДКВР10-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Д-12 | 2008 | 1 | 38 | 180 | АО2-91-6 | 55 | 980 |
| Вентилятор ВД- 10 | 2008 | 1 | 23,8 | 140 | 4А180М6 | 18,5 | 985 |
| Вентилятор воз- врата уноса ВД- 3 | 2008 | 1 | 3,8 | 450 | 4А1002 | 4 | 2800 |
| Котел №3 ДКВР10-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Д-12 | 2008 | 1 | 38,7 | 180 | АО93-6-5 | 55 | 985 |
| Вентилятор ВД- 10 | 2008 | 1 | 23,8 | 140 | 4А180М6 | 18,5 | 985 |
| Вентилятор воз- врата уноса ВД- 3 | 2008 | 1 | 3,8 | 450 | 4А1002 | 4 | 2800 |
| Котел №4 КВ-ТС-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Д-19 | 2008 | 1 | 104,8 | 210 | А103-8М | 125 | 740 |
| Вентилятор ВД- 13,5 | 2008 | 1 | 45 | 280 | АО2-91-8 | 40 | 735 |
| Вентилятор воз- врата уноса ВД- 6 | 2008 | 1 | 5,2 | 710 | 4АМ132 М | 11 | 2900 |

| Тип устройства | Год уста нов- | Кол. | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Произво- дит. тыс. | Напор, кг/см2 | Тип | Мощность, | Скорость, |
| Котел №5 КВ-ТС-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| ДымососД-19 | 11980 | 1 | 104,6 | 210 | АО-315М | 110 | 740 |
| Вентилятор ВД- 13,5 | 11999 | 1 | 45 | 280 | АО2-91-8 | 40 | 735 |
| Вентилятор воз- врата уноса ВД-6 | 11999 | 1 | 5,2 | 710 | 4АМ132 М | 11 | 2900 |

Схема теплоснабжения – двухтрубная, независимая/закрытая.

Индустриальная котельная работает по утвержденному температурному графику 115 / 70 ˚С. Качественное регулирование, т.е. изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельной.

Учет отпуска тепловой энергии осуществляется коммерческим прибором учета типа СПТ- 961 на границе раздела теплосетей. Прибор учета на балансе МУП «Котельная Ложок». На всех котлах установлены приборы технического учета расхода газа типа СПГ-761. Коммерческий узел учета потребления газа типа СПГ-761 установлен на общем газопроводе на входе в котельную.

Технологическая зона № 7 – Котельная микрорайона «Шипуново»

Установленная тепловая мощность котельной – 12,93 Гкал/ч.

Теплоснабжающей организацией является МУП «Котельная Ложок»

Котельная  представляет собой блочно-модульная котельную. Котельная расположена по адресу ул. Целинная, 1. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1964 г.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − каменный уголь.

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям в горячей (сетевой) воде и воде ГВС. Горячее водоснабжение м-на Шипуновский осуществляется от подогревателей ГВС, установленных в котельной. Трубопроводы горячей воды проложены совместно с тепловой сетью. Котельная подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячую воду в систему ГВС производственных и жилых объектов. Тепловые сети обслуживает МУП «Котельная Ложок», граница раздела сетей по узлу учета на территории котельной. Котельная оборудована тремя котлами:

Один котел КЕ 6,5-14 (технологический номер №1), производства Бийского котельного завода (паровой - переведен в водогрейный режим).

Два котла КЕ 10-14 (технологические номера № 2,3) производства Бийского котельного завода (паровые - переведены в водогрейный режим).

В таблице 24 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на Шипуновской котельной ООО «Прогресс».

Таблица 24 - Состав котельного оборудования Шипуновской котельной.

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование и количество котлов (установленные) | Наименование и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона «Шипуново» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Целинная, 1а | КЕ - 6,5 – 14- 1 шт. | В работе 1 котел: КЕ -10-14 – в работе 1 шт. | 1985 | Фильтр Na- катиони-товый ФИ- Па 1-0,6 | 95 / 70 | 87,33 |
|  | КЕ – 10 – 14 -1 шт. |  | 1983 |  |  |  |
|  | КЕ – 10 – 14- 1 шт. |  | 1984 |  |  |  |

Характеристика теплообменного оборудования представлена в таблице 25.

Таблица 25 - Технические характеристики теплообменного оборудования Шипуновской котельной.

| Наименование оборудования | Год уста- новки | Количе- ство | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Поверхность, м2 |
| Охладитель выпара ОВВ-2 | 2001 | 1 | 325 | 2 |
| Подогреватель водоводяной (химо- чищенной воды) |  | 5 секц | 325 | 14*5 = 70 |
| Подогреватель ГВС 10 |  | 2*4 секц. | 168 | 27,6*2 = 55,2 |

В Шипуновской котельной установлены сетевые насосы – три штуки (один рабочий, два в резерве). Подпиточные насосы (два насоса − один рабочий, один резервный) подают деаэрированную воду из бака запаса емкостью 40 м3 в обратный коллектор к сетевым насосам. Для повышения давления холодной воды в котельной в наличии два повысительных насоса. Для горячего водоснабжения в котельной имеется бойлерная установка ГВС, состоящая из двух 4-х секциоых водоводяных подогревателей (один рабочий, один резервный) и двух циркуляционных насосов ГВС. На двух котлах КЕ10-14 (№2 и №3) имеются циркуляционные насосы для поддержания необходимой температуры воды на входе в котел. В таблице 26 представлен состав оборудования насосных групп Шипуновской котельной.

Таблица 26 - Состав оборудования насосных групп Шипуновской котельной.

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона «Шипуново» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Целинная, 1а | Сетевые (3 шт.) | BL80/165-22/2 | 22 | 200 | 30 | 2022 |
|  |  | BL80/165-22/2 | 22 | 200 | 30 | 2023 |
|  | Циркуляционные котловые (2 шт.) | NR -100AE | 1,5 | 35 | 8,6 | 2005 |
|  |  | NR4 -125A/A | 4,0 | 60 | 12,9 | 2025 |
|  | Подпиточный т/сети (2 шт.) | КМ-40-32-180а-2-5-2М | 2,2 | 6,0 | 40 | 2017 |
|  | Циркуляционные ГВС (2 шт.) | КМ40-32-180а/2-5 | 2,2 | 6,0 | 40 | 2023 |
|  | Солевой (2 шт.) | Х50-32-125-К-СД | 3 | 12,5 | 20 | 2019 |
|  | Повышающий (2 шт.) | КМ65-50-125-С | 4 | 25 | 20 | 2020 |
|  | Деаэрационный (2 шт.) | К8/40 | 3 | 8 | 40 | 2002 |

Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной деаэрированной водой. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода. Водопроводная вода проходит 2-хступенчатое умягчение в Na-катионитовых фильтрах и затем поступает в вакуумный де- аэратор ДСВ-10 с водяным эжектором. Перечень вспомогательного оборудования (химводо- подготовка, деаэраторы, бойлеры) приведен в таблице 27.

Таблица 27 - Технические характеристики вспомогательного оборудования (химводоподготовка, деаэратор) Шипуновской котельной.

| Наименование оборудования | Год уста- новки | Ко- личе чество | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производит. | Диаметр, мм | Объем. м3 | Поверх- ность, м2 |
| Фильтр Na- катионитовый ФИПа 1-0,6 | 1987 | 3 | 25 т/ч | 1000 | 2,3 | 0,78 |
| Деаэратор ДСВ-10 | 2003 | 1 | 10 т/ч | 400 | 0,25 |  |
| Эжектор водо- струйный ЭВ-10 | 2003 | 1 | 1,2 кг/ч |  |  |  |

Каждый котел оборудован отдельным чугунным экономайзером, дутьевым вентилятором, дымососом и вентилятором возврата уноса. Забор воздуха производится частично из помещения котельной. Возмещение воздушного баланса в помещении котельной осуществляется приточными системами. Вентиляторы возврата включаются только при работе котла на угле. В таблице 28 представлен состав тяго-дутьевого оборудования Шипуновской котельной.

Таблица 28 - Тяго-дутьевые оборудование (вентиляторы, дымососы) Шипуновской котельной.

| Тип устройства | Год уста- новки | Кл-во | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Произво- дит. тыс. м3/ч | Напор, кг/см2 | Тип | Мощ- ность, кВт | Скорость, об/мин |  |
| Котел №1 КЕ6,5-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-9 | 1985 | 1 | 14,6 | 178 | 4А180S4 | 2 |  | 1450 |
| Вентилятор ВД- 10 | 1985 | 1 | 23,8 | 140 | 4А180М6 | 18,5 |  | 985 |
| Вентилятор возврата уноса ВД- 3 | 2000 | 1 | 3,8 | 450 | 4А1002 | 4 |  | 2800 |
| Котел №2 КЕ10-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДН-9 | 1983 | 1 | 14,6 | 178 | 4А180S4 | 22 |  | 1450 |
| Вентилятор ВДН-9 | 1983 | 1 | 23,8 | 140 | 4А180М6 | 18,5 |  | 985 |
| Вентилятор возврата уноса ВД- 3 | 2000 | 1 | 3,8 | 450 | 4А1002 | 4 |  | 2800 |
| Котел №3 КЕ10-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос | 1984 | 1 | 39,1 | 343 | АО93-6-5 | 55 |  | 985 |
| Вентилято- рВДН-9 | 1984 | 1 | 23,8 | 140 | 4А180М6 | 18,5 |  | 985 |
| Вентилятор воз- врата уноса ВД- 3 | 1995 | 1 | 3,8 | 450 | 4А1002 | 4 |  | 2800 |

Схема теплоснабжения – четырехтрубная, независимая/закрытая. Шипуновская котельная работает по утвержденному температурному графику 95 / 70 ˚С. Качественное регулирование, т.е. изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельной.

Учет отпуска тепловой энергии осуществляется коммерческим прибором учета типа СПТ- 961 на границе раздела теплосетей. Прибор учета на балансе МУП «Котельная Ложок». На всех котлах установлены приборы технического учета расхода газа типа СПГ-761. Коммерческий узел учета потребления газа типа СПГ-761 установлен на общем газопроводе на входе в котельную.

Технологическая зона № 8 – Котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок»»

Установленная тепловая мощность котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» – 39 Гкал/ч.

Котельная расположена по адресу ул. Саратовская, 1г/9. Дата ввода котельной в эксплуатацию – 1978 г.

Основным видом топлива котельной является каменный уголь. Аварийное топливо − каменный уголь.

Котельная отпускает тепловую энергию потребителям в горячей (сетевой) воде. Котельная подает сетевую воду на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение промышленных и жилых объектов. Тепловые сети и 3 бойлера обслуживает МУП «Котельная Ложок» до стен жилых домов. ИТП в подвалах жилых домов на балансе и обслуживании ЖЭУ «Ложок».

Котельная оборудована тремя водогрейными котлами ДКВР20-13, производства Бийского котельного завода (паровые − переведены в водогрейный режим). В таблице 29 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельный микрорайон Ложок МУП «Котельная Ложок».

Таблица 29 - Состав котельного оборудования котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок»

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование и количество котлов (установленные) | Наименование и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона «Ложок» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Саратовская, 1Г/10 | ДКВР 20-13 – 1шт. | В работе 2 котла: ДКВР 20-13 – в работе 2 шт. | 1978 | Фильтр Na- катиони-товый ФИ- Па 1-0,6 | 95 / 70 | 74,8 |
|  | ДКВР 20-13 – 1шт. |  | 1978 |  |  |  |
|  | ДКВР 20-13- 1 шт. |  | 1982 |  |  |  |

На котельный микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» установлены сетевые насосы три штуки (два зимних и один летний). Подпиточные насосы (один рабочий, один резервный) подают де- аэрированную воду из баков запаса (2 бака емкостью по 400 м3) в обратный коллектор к сетевым насосам.

В таблице 30 представлен состав оборудования насосных групп котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок».

Таблица 30 - Состав оборудования насосных групп котельной котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок».

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайона «Ложок» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Саратовская, 1Г/10 | Сетевые (3 шт.) | Д630/90 | 250 | 630 | 90 | 2003 |
|  |  | Д630/90 | 250 | 630 | 90 | 2000 |
|  |  | Д630/90 | 250 | 630 | 90 | 2019 |
|  | Сетевые (2 шт.) | Д320/50 | 55 | 320 | 50 | 2003 |
|  |  | Д320/50 | 55 | 320 | 50 | 2003 |
|  | Подпиточный т/сети (3 шт.) | К 65-50-160 С | 5,5 | 25 | 32 | 2009 |
|  |  | К45/30 | 11 | 45 | 30 | 2009 |
|  | Оборотного водоснабжения (охлаждение) (2 шт.) | 1К8/18У31 | 1,2 | 8 | 18 | 2005 |
|  | Солевой | К 65-50-160 С | 5,5 | 25 | 32 | 2009 |
|  |  | Х50-32-125К | 3 | 12,5 | 20 | 2008 |
|  | Вакуумный | ВВН-50 | 132 | 3000 | 50 | 1978 |
|  | Деаэрационный | GN-0,32.200/75 | 7,5 | 34 | 47 | 2007 |

Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной деаэрированной водой. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода. Водопроводная вода проходит 2-хступенчатое умягчение в Na-катионитовых фильтрах и затем поступает в вакуумный де- аэратор ДСВ-25 с водяным эжектором. Перечень вспомогательного оборудования (химводо- подготовка, деаэраторы, бойлеры) приведен в таблице 31.

Таблица 31 - Технические характеристики вспомогательного оборудования (химводоподготов- ка, деаэратор) котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок»

| Наименование оборудования | Год уста- новки | К-во | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производит. | Диаметр, мм | объем. м3 | Поверх- ность, м2 |
| Фильтр Na- катионитовый ФИПа 1-0,6 | 1978 | 3 | 25 т/ч | 1000 | 10,5 | 0,78 |
| Деаэратор ДСВ-25 | 2003 | 1 | 25 т/ч | 800 | 1,33 |  |
| Эжектор водоструй- ный ЭВ-30 | 2003 | 1 | 1,35 кг/ч |  |  |  |
| Охладитель выпара ОВВ-2 | 2001 | 1 |  | 325 |  | 2 |

Каждый котел оборудован отдельным чугунным экономайзером, дутьевым вентилятором, дымососом и вентилятором возврата уноса. Забор воздуха производится частично из помещения котельной. Возмещение воздушного баланса в помещении котельной осуществляется приточными системами. В таблице 32 представлен состав тягодутьевого оборудования котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок».

Таблица 32 - Тягодутьевые оборудование (вентиляторы, дымососы) котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок»

| Тип устрой- ства | Год уста- новки | К-во | Характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Произво- дит. тыс. м3/ч | Напор, кг/см2 | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| Котел №1 ДКВР20-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Д-13,5 | 1978 | 1 | 55 | 630 | 4А180S4 | 75 | 750 |
| Вентилятор ВДН-12,5 | 1978 | 1 | 40 | 540 | 4А180М6 | 55 | 1000 |
| Котел №2 ДКВР20-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Д-13,5 | 1978 | 1 | 55 | 630 | 4А180S4 | 75 | 750 |
| Вентилятор ВДН-12,5 | 1978 | 1 | 40 | 540 | 4А180М6 | 55 | 1000 |
| Котел №3 ДКВР20-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Д-13,5 | 1978 | 1 | 55 | 630 | 4А180S4 | 75 | 750 |
| Вентилятор ВДН-12,5 | 1978 | 1 | 40 | 540 | 4А180М6 | 55 | 1000 |

Схема теплоснабжения – двухтрубная, независимая/закрытая.

Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» работают по утвержденному температурному графику 95/70 ˚С. Рекомендуется перевести котельную на температурный график 130/70 ˚С. Качественное регулирование, т.е. изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха на котельной.

Учет отпуска тепловой энергии осуществляется коммерческим прибором учета типа СПТ- 961 на границе раздела теплосетей. Прибор учета на балансе МУП. На всех котлах установлены приборы технического учета вырабатываемой тепловой энергии.

Технологическая зона № 9 – Котельная ИП Голубев В.А.

Установленная тепловая мощность котельной – 4,3 Гкал/ч. Теплоснабжающей организацией является ИП Голубев В.А. Котельная жилмассива Ясный введена в эксплуатацию в 2015 году.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − дизельное топливо.

Котельная оборудована двумя котлами Lavart 1750R 2013 года выпуска и водогрейный котёл Riello RTQ 3200 установленн в 2018 году (тех.освдительствование прошёл в июне 2025 года). Котельная ИП Голубев В.А. отапливает и обеспечивает горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в м-не «Ясный». Котлы работают на природном газе в автономном режиме с автоматическим регулированием отпуска тепловой энергии. Водоснабжение котельной осуществляется от центрального городского водопровода.

В таблице 33 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной ИП Голубев В.А.

Таблица 33 - Состав котельного оборудования котельной ИП Голубев В.А.

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование и количество котлов (установленные) | Наименование и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж/м «Ясный» | Riello RTQ 3200 | 1 | 2018 | FS RR Clack | 95/70°C | 91.0 |
|  | Lavart 1750M | 1 | 2015 | FS RR Clack | 95/70°C | 91.0 |

Подпитка тепловых сетей и питание водогрейных котлов осуществляется химочищенной и умягченной водой. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В таблице 34 представлен состав оборудования насосных групп котельной ИП Голубев В.А.

Таблица 34 - Состав оборудования насосных групп котельной ИП Голубев В.А.

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж/м «Ясный» | Сетевой ( 3 шт.) | Willo BL 50/170-11/2 | 11 | 90 | 44 | 2015 |
|  |  | Willo BL 50/170-11/2 | 11 | 90 | 44 | 2015 |
|  |  | Willo IL 100/150-15/2 | 15 | 260 | 26 | 2015 |
|  | Подпиточный (1шт.) | Willo IPL 80/115-2.2/2 | 2.2 | 80 | 17 | 2017 |
|  | ГВС (1шт.) | GRUNFOS TP 50-120/2F | 1 | 25 | 9 | 2015 |

Схема теплоснабжения – двухтрубная, независимая. Утвержденный температурный график 95/70 С0.

Технологическая зона № 10 – Котельная ж/м «Ясный – 2»

Установленная тепловая мощность котельной – 3,01 Гкал/ч. Теплоснабжающей организацией является ИП Голубев В.А. Котельная жилмассива Ясный-2 введена в эксплуатацию в 2023 году.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Аварийное топливо − дизельное топливо.

Котельная оборудована двумя котлами Temron WL 1750. Котельная ИП Голубев В.А. отапливает и обеспечивает горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в м-не «Ясный-2». Котлы работают на природном газе в автономном режиме с автоматическим регулированием отпуска тепловой энергии. Водоснабжение котельной осуществляется от центрального городского водопровода.

В таблице 35 приведены данные о котельном оборудовании, установленном на котельной ж/м «Ясный -2».

Таблица 35 - Состав котельного оборудования котельной ж/м «Ясный -2».

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование и количество котлов (установленные) | Наименование и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Тип ХВО | Температурный график | КПД котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж/м «Ясный-2» | Temron WL 1750 | 1 | 2023 | Аквафлоу SF25/2-91 | 95/70°C | 92.0 |
|  | Temron WL 1750 | 0 | 2023 | Аквафлоу SF25/2-91 | 95/70°C | 92.0 |

Подпитка тепловых сетей и питание водогрейных котлов осуществляется химочищенной и умягченной водой. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода.

В таблице 36 представлен состав оборудования насосных групп котельной ж/м «Ясный -2».

Таблица 36 - Состав оборудования насосных групп котельной ИП Голубев В.А.

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж/м «Ясный-2» | Сетевой ( 2 шт.) | Willo IL 100/250-7,5/4 | 7,5 | 80 | 20 | 2024 |
|  |  | Willo IL 100/250-7,5/4 | 7,5 | 80 | 20 | 2024 |

Схема теплоснабжения – двухтрубная, независимая. Утвержденный температурный график 95/70 С0.

Индивидуальные котельные:

Котельная №3 МУП «ДЕЗ»

Котельная №3 МУП «ДЕЗ» оборудована двумя водогрейными котлами ДКВР2,5-13 (котлы паровые переведены в водогрейный режим) общей мощностью 3,3 Гкал/ч. Котлы работают на угле с ручными топками РПК и обеспечивают теплоснабжение только очистных сооружений на отопление и ГВС в отопительном периоде. В летний период котельная не работает (ГВС обеспечивается от бытовых электронагревателей). Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37. Водоснабжение осуществляется из городского водопровода. Имеется 2-х ступенчатая Na- катионитовая установка химводоочистки для под- питки тепловой сети. Приборного учета выработки тепла нет. Показатели работы котельной расчетные. Расчетная тепловая нагрузка 1,5 Гкал/ч, располагаемый резерв мощности порядка 1,8 Гкал/ч.

Котельная ЗАО «Искитимский молзавод»

Котельная ЗАО «Искитимский молзавод» оборудована четырьмя водогрейными котлами типа КВСА общей мощностью 0,85 Гкал/ч, работающих на природном газе. Резервное топливо – дизельное топливо. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37. Котлы работают с 2008 г. имеют современную систему автоматического регулирования производительности. Котельная обеспечивает теплоснабжение собственного производства на технологию, отопление и горячее водоснабжение. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода. Имеется блочная водоподготовительная установка типа BWT (Австрия) для подпитки тепловой сети. Имеется прибор коммерческого учета расхода газа в котельной. Приборного учета выработки тепла нет. Резерва мощности котельной нет. Максимальная фактическая нагрузка с учетом собственных нужд котельной и потерь практически равна производительности котельной.

Котельная ПАО «Сбербанк России»

Котельная ПАО «Сбербанк России» сбербанка оборудована двумя водогрейными котлами марки Unikal TZ с общей мощностью 0,44 Гкал. Котлы работают в автоматическом режиме на жидком топливе (дизельное топливо) на топление помещения сбербанка. В летнее время котельная не работает. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37. Горячее водоснабжение в летний период осуществляется от бытовых электроподогревателей. Подпитка системы отопления незначительная – сырой водой из городского водопровода. Расчетная тепловая нагрузка – 0,18 Гкал/ч, резерв мощности котельной – 0,26 Гкал/ч.

Котельная ООО «ЖБИ-5»

Котельная ООО «ЖБИ-5» оборудована двумя новыми водогрейными котлами (производятся наладочные работы) типа КВа (производства Барнаульского котельного завода) с общей мощностью 6,35 Гкал/ч. В котельной также установлены следующие котлы:

-	Паровой котел КЕ25-14 мощностью 16,6 Гкал/ч, работающий на угле, будет находится в резерве.

-	Два водогрейных котла КВ-ТС 20 общей мощностью 40 Гкал/ч, работающие на угле, в настоящее время не исправны и не будут восстанавливаться.

Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37.

Предполагается установить оборудование для возможности использования дизельного топлива в качестве резервного топлива для водогрейных котлов КВа, а паровой котел КЕ25-14 демонтировать и отказаться от использования угля. В настоящее время котельная обеспечивает только отопление производственных помещений. Горячее водоснабжение на предприятии производится от бытовых электронагревателей, поэтому в летний период котельная не работает. В котельной имеется 2-х ступенчатая Na-катионитовая установка химводоочистки для подпитки котлов и тепловой сети и атмосферный деаэратор. После вывода из работы парового котла деаэратор будет служить только в качестве накопительной емкости. Приборного учета выработки тепла нет. Показатели работы котельной расчетные. Расчетная тепловая нагрузка 4,6 Гкал/ч, располагаемый резерв мощности порядка 1,75 Гкал/ч.

Котельная АО «Искитиммзвесть»

Котельная АО «Искитимизвесть» оборудована двумя водогрейными котлами общей мощностью 1,05 Гкал/ч. Один котел Е1/9 (паровой переведен в водогрейный режим) работает на природном газе и второй котел НР-18 – на угле находится в резерве. Резервный угольный котел устаревшей конструкции, имеет низкий коэффициент полезного действия и практически не используется. Котельная обеспечивает отопление и горячее водоснабжение объектов собственного производства. В летнее время котельная не работает (ГВС обеспечивается от бытовых электронагревателей). Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37. Водоснабжение котельной осуществляется из городского водопровода. Имеется установка Na-катионитовой химводоочистки для подпитки тепловой сети. Отдельного прибора учета расхода газа в котельной нет (коммерческий учет потребления газа общий на производство и котельную). Учета выработки тепла тоже нет. Показатели работы котельной расчетные. Рабочий газовый котел в отопительный период загружен полностью, резерв мощности только за счет угольного котла.

Котельная ООО «Сибцемремонт»

Котельная ООО «Сибцемремонт» представляет собой три газовых теплогенератора, установленных для воздушного отопления помещения своего торгового центра. Общая тепловая мощность теплогенераторов 0,9 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37. Отопление торгового центра производится теплым воздухом, который нагревается газовыми горелками в рекуперативных поверхностях теплогенераторов и нагнетается по разводящим воздуховодам в помещения центра. Существующая тепловая нагрузка составляет 0,4 Гкал/ч. Резерв мощности – 0,5 Гкал/ч.

Котельная ООО «Спецводоканал»

Котельная ООО «Спецводоканал» обеспечивает теплоснабжение очистных водопроводных сооружений со станцией 2-го подъема МУП «Горводоканал». Котельная работает на газе, резервное топливо – дизельное топливо. В котельной установлено два котла типа Buderos общей мощностью 0,91 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37. Отпуск тепловой энергии осуществляется на отопление помещений, теплоспутники технологических трубопроводов и горячее водоснабжение. Котельная работает полностью в автоматическом режиме. Регулирование теплопроизводительности котлов осуществляется по температуре наружного воздуха. В летнее время котельная не работает (ГВС обеспечивается от бытовых электронагревателей). В котельной имеется прибор коммерческого учета расхода газа. Учета выработки тепла нет. Фактическая максимальная тепловая нагрузка0,7 Гкал/ч, резерв мощности составляет – 0,21 Гкал/ч.

Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка»

Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказка» обеспечивает теплоснабжение детской базы отдыха «Лесная сказка». База отдыха находится в лесном массиве на расстоянии 2.5 км от г.Искитим. Котельная работает с 1961 г. В 2013 г. котельная была модернизирована. В котельной установлены два новых водогрейных жаротрубных котла фирмы «Tansan» (Турция). Один котел марки Tansan 270, производительностью 0,27 Гкал/ч и второй – Tansan 360, производительностью 0,36 Гкал/ч. Общая теплопроизводительность котельной составляет 0,63 Гкал/ч. Котлы работают на угле. Котлы отпускают тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение базы отдыха. Общая максимальная тепловая нагрузка 0,37 Гкал/ч, резерв мощности – 0,26 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37. Водоснабжение котельной осуществляется от собственных артезианских скважин.

Котельная ООО «Поиск»

Котельная ООО «Поиск» оборудована тремя паровыми котлами КЕ 2,5-14 общей тепловой мощностью 4,8 Гкал/ч. Котлы работают на природном газе, резервное топливо − дизельное топливо. Котлы работают с 1998 г. и обеспечивают теплоснабжение кондитерского и пивного производства холдинга ОАО «Поиск 1942». Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37. Пар отпускается на технологию и на подогреватели отопления и горячего водоснабжения. Возврат конденсата с производства - частичный. Водоснабжение котельной осуществляется водопроводной водой. Подпитка тепловой сети осуществляется химочищенной деаэрированной водой. Имеется 2-х ступенчатая Na-катионитовая установка с атмосферным деаэратором. В котельной имеется прибор коммерческого учета расхода газа. Учета выработки тепла нет. Фактическая максимальная тепловая нагрузка 2,8 Гкал/ч, что обеспечивается работой одного котла, два других − в резерве.

Котельная №3 ООО «ИГК»

Котельная №3 ООО «ИГК» обеспечивает теплоснабжение оздоровительного комплекса

«Матросово». Котельная запущена в 1990 г. В котельной установлены три водогрейных котла марки «Братск» с общей теплопроизводительностью 3,22 Гкал/ч. Котлы работают на угле и отпускают тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение оздоровительного комплекса. Общая расчетная тепловая нагрузка на котельную 1,505 Гкал/ч. Резерв мощности – 1,795 Гкал/ч. Данные о котельном оборудовании, установленном на котельной приведены в таблице 37. Водоснабжение котельной осуществляется привозной химочищенной водой из котельной №1 ООО «ИГК».

Таблица 37 - Характеристика индивидуальных котельных

| Наименование котельной | Марка котлов | Установ. Мощность котла, Гкал/ч | Кол- во | Год ввода | Год кап. ремон- та | Вид топлива |  | Параметры теп- лоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основное | Резервное | Пар | Вода |
| Котельная №3 МУП«ДЕЗ» | Водогрейный ДКВР2,5- 13 | 1,6 | 1 | 1969 | 2003 | уголь |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный ДКВР2,5- 13 | 1,6 | 1 | 1969 | 2002 | уголь |  |  | 95 ˚С |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок | Водогрейный OLB2000 | 0,2 | 1 | 2012 |  | Газ | Диз. топл. |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный OLB1500 | 0,15 | 1 | 2012 |  | Газ | Диз. топл. |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВ-280 КБ | 0,239 | 1 | 2005 |  | Уголь |  |  | 95 ˚С |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | Водогрейный КВСА-4 | 3,44 | 2 | 2008 |  | Газ |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВСА-0,8 | 0,68 | 2 | 2008 |  | Газ |  |  | 95 ˚С |
| ЗАО «Искитмский молзавод» | Водогрейный КВСА-0,2 | 0,17 | 3 | 2005-2009 |  | Газ | Диз. топл. |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВСА-0,4 | 0,34 | 1 | 2005 |  | Газ | Диз. топл. |  | 95 ˚С |
| ПАО «Сбербанк России» | Водогрейный Unikal 250 | 0,22 | 2 | 1998 |  | Диз. топл. |  |  | 95 ˚С |
| ООО «ЖБИ-5» | Паровой КЕ25-14 | 16,6 | 1 |  |  | Уголь |  | 0кг/см2 |  |
|  | Водогрейный КВа-5,0 | 4,3 | 1 | 2013 |  | Газ |  |  | 95 ˚С |
|  | Водогрейный КВа-2,5 | 2,15 | 1 | 2013 |  | Газ |  |  | 95 ˚С |
| АО «Искитимизвесть» | Водогрейный Е1/9-Г | 0,55 | 1 | 1997 |  | Газ |  |  | 95 ˚С |
|  | ВодогрейныйНР-18 | 0,5 | 1 | 1998 |  | Уголь |  |  | 95 ˚С |
| ООО «Сибцемремонт» | Воздушный теплогене- ратор | 0,3 | 3 | 2011 |  | Газ |  | Воздух до 40 ˚С |  |
| ООО «Спецводоканал» | Водогрейный Buderus SK | 0,455 | 2 | 1999 |  | Газ | Диз. топл. |  | 95 ˚С |
| Котельная МБУ ЦОиО «Лесная сказ- ка» | Tansan 270 | 0,27 | 1 | 1961 | 2013 | уголь |  |  | 95 ˚С |
|  | Tansan 360 | 0,36 | 1 | 1961 | 2013 | уголь |  |  | 95 ˚С |
| ООО «Поиск» | Паровой КЕ2,5-14 | 1,6 | 3 | 1998 |  | Газ |  | 0кг/см2 | 95 ˚С |
| Котельная №3 ООО «ИГК» | Водогрейный «Братск» | 1,1 | 3 | 1990 |  | уголь |  |  | 95 ˚С |

б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 38 – Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование и количество котлов (установленные) | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ», | К 50-14 | 30,8 | 1969 | 89,3 |
|  | К 50-14 | 30,8 | 1969 | 86,6 |
|  | КЕ 35-14 | 21,6 | 2014 | 92,7 |
|  | КВТС-20 | 20 | 1978 | 89,7 |
|  | КВГМ-50 | 50 | 1989 | 93,2 |
|  | ДКВР 20-13 | 12,3 | 1972 | 95,1 |
| Котельная №1 ул. Заводская, 1а | КВ-ТС-20-150 | 20 | Стац№3-1980г | 89 |
|  | КВ-ТС-20-150 | 20 | Стац№4-1988г |  |
|  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | Стац№5-1991г |  |
|  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | Стац№6-1995г |  |
|  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | Стац№7-1990г |  |
|  | ДКВР 20/13-115ГМ | 12 | Стац№9-1967г |  |
|  | ДКВР 20/13-115ГМ | 12 | Стац№10-1968г |  |
|  | ДКВР 20/13-115ГМ | 12 | Стац№11-1968г |  |
| Котельная №2 ул. Заводская, 1а | Logano SK-725 | 0,725 | Стац№1-2006г | 89,1 |
|  | Logano SK-725 | 0,725 | Стац№2-2006г |  |
| Котельная МБОУ ООШ №6 | OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» - 1 шт. | 0,172 | 2023 | 89,17 |
|  | OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» - 1 шт. | 0,172 | 2011 |  |
|  | КВ-280 КБ – 1 шт. | 0,24 | 2006 |  |
| Котельная «Искитимская центральная районная больница» | КВСА-4 – 1 шт. | 3,385 | 2008 | 92,1 |
|  | КВСА-4 -1 шт. | 3,364 | 2008 |  |
|  | КВСА-0,8 – 1 шт. | 0,676 | 2008 |  |
|  | КВСА-0,8- 1 шт. | 0,68 | 2008 |  |
| Котельная микрорайона «Индустриальный» | ДКВР 10/13 – 1шт. | 8 | 1967 | 90,1 |
|  | ДКВР 10/13 - 1 шт. | 8 | 1967 |  |
|  | ДКВР 10/13 - 1 шт. | 8 | 1964 |  |
|  | КВТС – 20 - 1 шт. | 20 | 1980 |  |
|  | КВТС – 20 - 1 шт. | 20 | 1980 |  |
| Котельная микрорайона «Шипуново» | КЕ - 6,5 – 14- 1 шт. | 3,05 | 1985 | 87,33 |
|  | КЕ – 10 – 14 -1 шт. | 3,88 | 1983 |  |
|  | КЕ – 10 – 14- 1 шт. | 6 | 1984 |  |
| Котельная микрорайона «Ложок» | ДКВР 20-13 – 1шт. | 13 | 1978 | 74,8 |
|  | ДКВР 20-13 – 1шт. | 13 | 1978 |  |
|  | ДКВР 20-13- 1 шт. | 13 | 1982 |  |
| ж/м «Ясный» | Riello RTQ 3200 | 3,2 | 2018 | 91 |
|  | Lavart 1750M | 1,75 | 2015 | 91 |
| ж/м «Ясный 2» | Temron WL 1750 | 2,29 | 2023 | 92 |
|  | Temron WL 1750 | 2,15 | 2023 | 92 |

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

На момент разработки схемы теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области по информации теплоснабжающей организации, предписаний надзорных органов по ограничению тепловой мощности котельных не имеется. Исходя из этого, располагаемая тепловая мощность котлов равна наладочной испытуемой тепловой мощности.

Таблица 39– Параметры установленной тепловой мощности в котельных

| Наименование котельной | Наименование котлоагрегата | Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал/час | Фактическая располагаемая тепловая мощность Nраспол., Гкал/час | Предписание надзорных органов по ограничению тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ», | К 50-14 | 30,8 | 30,8 | отсутствует |
|  | К 50-14 | 30,8 | 30,8 | отсутствует |
|  | КЕ 35-14 | 21,6 | 21,6 | отсутствует |
|  | КВТС-20 | 20 | 20 | отсутствует |
|  | КВГМ-50 | 50 | 50 | отсутствует |
|  | ДКВР 20-13 | 12,3 | 12,3 | отсутствует |
| Котельная №1 ул. Заводская, 1а | КВ-ТС-20-150 | 20 | 17,6 | отсутствует |
|  | КВ-ТС-20-150 | 20 | 17,43 | отсутствует |
|  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | 9,8 | отсутствует |
|  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | 9,2 | отсутствует |
|  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | 9,8 | отсутствует |
|  | ДКВР 20/13-115ГМ | 12 | 10,98 | отсутствует |
|  | ДКВР 20/13-115ГМ | 12 | 10,6 | отсутствует |
|  | ДКВР 20/13-115ГМ | 12 | 10,2 | отсутствует |
| Котельная №2 ул. Заводская, 1а | Logano SK-725 | 0,725 | 0,721 | отсутствует |
|  | Logano SK-725 | 0,725 | 0,722 | отсутствует |
| Котельная МБОУ ООШ №6 | OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» | 0,172 | 0,172 | отсутствует |
|  | OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» | 0,172 | 0,172 | отсутствует |
|  | КВ-280 КБ | 0,24 | 0,24 | отсутствует |
| Котельная «Искитимская центральная районная больница» | КВСА-4 – 1 шт. | 3,385 | 3,385 | отсутствует |
|  | КВСА-4 -1 шт. | 3,364 | 3,364 | отсутствует |
|  | КВСА-0,8 – 1 шт. | 0,676 | 0,676 | отсутствует |
|  | КВСА-0,8- 1 шт. | 0,68 | 0,68 | отсутствует |
| Котельная микрорайона «Индустриальный» | ДКВР 10/13 – 1шт. | 8 | 8 | отсутствует |
|  | ДКВР 10/13 - 1 шт. | 8 | 8 | отсутствует |
|  | ДКВР 10/13 - 1 шт. | 8 | 8 | отсутствует |
|  | КВТС – 20 - 1 шт. | 20 | 20 | отсутствует |
|  | КВТС – 20 - 1 шт. | 20 | 20 | отсутствует |
| Котельная микрорайона «Шипуново» | КЕ - 6,5 – 14- 1 шт. | 3,05 | 3,05 | отсутствует |
|  | КЕ – 10 – 14 -1 шт. | 3,88 | 3,88 | отсутствует |
|  | КЕ – 10 – 14- 1 шт. | 6 | 6 | отсутствует |
| Котельная микрорайона «Ложок» | ДКВР 20-13 – 1шт. | 13 | 13 | отсутствует |
|  | ДКВР 20-13 – 1шт. | 13 | 13 | отсутствует |
|  | ДКВР 20-13- 1 шт. | 13 | 13 | отсутствует |
| ж/м «Ясный» | Riello RTQ 3200 | 3,2 | 3,2 | отсутствует |
|  | Lavart 1750M | 1,75 | 1,75 | отсутствует |
| ж/м «Ясный 2» | Temron WL 1750 | 2,29 | 2,29 | отсутствует |
|  | Temron WL 1750 | 2,15 | 2,15 | отсутствует |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 40– Параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Источник тепловой энергии | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потребление на собственные и хозяйственные нужды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | 141,58 | 23,92 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 95,6 | 0,01 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,413 | 0,03 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,574 | 0,01 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 8,095 | 0,01 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 63,282 | 0,718 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 12,7435 | 0,1865 |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 38,358 | 0,642 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | 4,628 | 0,322 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | 4,43 | 0,01 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

При актуализации схемы теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области собрана информация у ресурсоснабжающей организации. Имеющиеся данные представлены в таблице 41

Таблица 41– Срок   ввода   в   эксплуатацию   теплофикационного   оборудования, год   последнего   освидетельствования   при   допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № котла | Тип котлоагрегата | Установленная тепловая мощность Nуст, Гкал/ч | Дата ввода в эксплуатацию котла, год | Последнее тех. освидетельствование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ», | К 50-14 | 30,8 | 1969 | н/д |
|  | К 50-14 | 30,8 | 1969 | н/д |
|  | КЕ 35-14 | 21,6 | 2014 | 03.11.2025 г. (ЭПБ) |
|  | КВТС-20 | 20 | 1978 | 03.11.2025 г. (ЭПБ) |
|  | КВГМ-50 | 50 | 1989 | 03.11.2025 г. (ЭПБ) |
|  | ДКВР 20-13 | 12,3 | 1972 | 16.06.2023 г. |
| Котельная №1 ул. Заводская, 1а | КВ-ТС-20-150 | 20 | 1980 | 26.10.2022г. (ЭПБ) |
|  | КВ-ТС-20-150 | 20 | 1988 | 26.10.2022г. (ЭПБ) |
|  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | 1991 | 07.09.2022г. (ЭПБ) |
|  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | 1995 | 15.08.2024г. (ЭПБ) |
|  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | 1990 | 30.07.2025г. (ЭПБ) |
|  | ДКВР 20/13-115ГМ | 12 | 1967 | 16.03.2023г. (ТД) |
|  | ДКВР 20/13-115ГМ | 12 | 1968 | 15.07.2023г. (ТД) |
|  | ДКВР 20/13-115ГМ | 12 | 1968 | 17.02.2023г. (ТД) |
| Котельная №2 ул. Заводская, 1а | Logano SK-725 | 0,725 | 2006 | Запланировано на 2026г |
|  | Logano SK-725 | 0,725 | 2006 | Запланировано на 2026г |
| Котельная МБОУ ООШ №6 | OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» | 0,172 | 2023 | 01.07.2025 |
|  | OLIMPIA «OLB-2000 GD-R» | 0,172 | 2011 | 01.07.2025 |
|  | КВ-280 КБ | 0,24 | 2006 | 01.07.2025 |
| Котельная «Искитимская центральная районная больница» | КВСА-4 – 1 шт. | 3,385 | 2008 | 27.06.2025 |
|  | КВСА-4 -1 шт. | 3,364 | 2008 | 27.06.2025 |
|  | КВСА-0,8 – 1 шт. | 0,676 | 2008 | 27.06.2025 |
|  | КВСА-0,8- 1 шт. | 0,68 | 2008 | 27.06.2025 |
| Котельная микрорайона «Индустриальный» | ДКВР 10/13 – 1шт. | 8 | 1967 | 21.07.2025 |
|  | ДКВР 10/13 - 1 шт. | 8 | 1967 | 21.07.2025 |
|  | ДКВР 10/13 - 1 шт. | 8 | 1964 | 21.07.2025 |
|  | КВТС – 20 - 1 шт. | 20 | 1980 | 21.07.2025 |
|  | КВТС – 20 - 1 шт. | 20 | 1980 | 21.07.2025 |
| Котельная микрорайона «Шипуново» | КЕ - 6,5 – 14- 1 шт. | 3,05 | 1985 | 27.06.2025 |
|  | КЕ – 10 – 14 -1 шт. | 3,88 | 1983 | 27.06.2025 |
|  | КЕ – 10 – 14- 1 шт. | 6 | 1984 | 27.06.2025 |
| Котельная микрорайона «Ложок» | ДКВР 20-13 – 1шт. | 13 | 1978 | 12.07.2024 |
|  | ДКВР 20-13 – 1шт. | 13 | 1978 | 12.07.2024 |
|  | ДКВР 20-13- 1 шт. | 13 | 1982 | 12.07.2024 |
| ж/м «Ясный» | Riello RTQ 3200 | 3,2 | 2018 | 25.06.2025 |
|  | Lavart 1750M | 1,75 | 2015 | 25.06.2025 |
| ж/м «Ясный 2» | Temron WL 1750 | 2,29 | 2023 | июл.23 |
|  | Temron WL 1750 | 2,15 | 2023 | июл.23 |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории  города Искитима Новосибирской области нет.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Для котельных города Искитима Новосибирской области принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Оптимальный температурный график при расчетной температуре наружного воздуха утвержден индивидуально по каждой котельной.

3) среднегодовая загрузка оборудования

При сборе данных было выявлено, что существующая документация по котельным содержит всю необходимую информацию в полном объеме.

Сведения о среднегодовой загрузке основного оборудования котельных представлены в таблице 42.

Таблица 42 – Средне расчетная загрузка котельных в отопительном периоде

| Наименование котельной | Расчетный год | Выработка т/энергии, Гкал | Количество часов работы, часов в от.п. | Располагаемая т/мощность, Гкал/ч | Среднечасовой отпуск т/энергии за отопитель. период, Гкал/ч | Среднерасчетная загрузка котельной за отопитель. период, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 2025 | 170 884,87 | 5520 | 165,5 | 30,957 | 18,71% |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 2025 | 161 795,38 | 5520 | 95,61 | 29,311 | 30,66% |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 2025 | 2 903,54 | 5520 | 1,443 | 0,526 | 36,45% |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 2025 | 328,1 | 5520 | 0,584 | 0,059 | 10,18% |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 2025 | 7 632,12 | 5520 | 8,105 | 1,383 | 17,06% |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 2025 | 85 255,52 | 5520 | 64 | 15,445 | 24,13% |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 2025 | 7 524,37 | 5520 | 12,93 | 1,363 | 10,54% |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 2025 | 50 712,13 | 5520 | 39 | 9,187 | 23,56% |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 2025 | 14 399,00 | 5520 | 4,3 | 2,609 | 52,70% |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 2025 | 2 548,00 | 5520 | 3,01 | 0,462 | 10,40% |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В котельных города Искитима Новосибирской области способ учета тепловой энергии приборно-расчетный и расчетный.

Таблица 43 – способ учета тепловой энергии по котельным

| №. | Наименование котельных (адрес) | Способ учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | приборно-расчетный |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | приборно-расчетный |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | приборно-расчетный |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | приборно-расчетный |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | приборно-расчетный |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | приборно-расчетный |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | приборно-расчетный |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | приборно-расчетный |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | приборно-расчетный |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | приборно-расчетный |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей предоставлена ресурсоснабжающими организациями. Количество отказов при работе теплового оборудования котельных за пять лет (таблица 44).

Таблица 44 – количество отказов при работе теплового оборудования котельных

| Муниципальное образование | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на котельных(12 ч) |  |  |  |  | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и сетях ГВС(12 ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| г.Искитим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии  города Искитима Новосибирской области не имеется.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В настоящее время на территории  города Искитима Новосибирской области источники, поставляющие электрическую энергию в вынужденном режиме, отсутствуют.

н) описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Данная часть скорректирована в части данных базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки.

ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ»

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В настоящее время г. Искитим действуют распределительные тепловые сети от существующих источников тепловой энергии. На городской территории действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе производственно-отопительных и районных отопительных котельных. Источниками теплоснабжения жилых и производственных объектов г. Искитим является двадцать котельных различной мощности, состоящие на балансе разных предприятий и организаций. Основными теплоснабжающими предприятиями являются:

- МУП«ДЕЗ»;

- ООО «ИГК»;

- МУП «Котельная Ложок»;

- ИП Голубев В.А.

Регулирование отпуска тепла – центральное качественное, тепловые сети и центральные тепловые пункты (ЦТП) города находятся в муниципальной собственности, эксплуатацией которых в настоящее время занимается предприятие МУП «Теплосеть». Магистральные трубопроводы до границы балансовой принадлежности от котельной                 МУП «ДЕЗ» на микрорайон Южный и Подгорный эксплуатируются МУП «ДЕЗ». Тепловые сети и сооружения на них от котельной ООО «ИГК» обслуживает МУП «Теплосеть». Тепловые сети м-на «Индустриальный», микрорайона Ложок и Шипуновский микрорайон обслуживает МУП «Котельная Ложок». Режим работы котельных – круглогодовой. Схема магистральных тепловых сетей в городе Искитиме − двухтрубная, в микрорайоне Шипуново − четырехтрубная..

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты (схемы) тепловых сетей  города Искитима Новосибирской области представлены на рисунках 12-15.

Рисунок 12 – Схема тепловых сетей м-на Индустриальный

Рисунок 13 – Схема тепловых сетей ИЦРБ

Рисунок 14 – Схема тепловых сетей Котельной Ложок

Рисунок 15 – Схема тепловых сетей м-на «Шипуново»

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Котельная МУП «ДЕЗ» теплосети МУП «ДЕЗ».

Магистральная теплотрасса от котельной  МУП «ДЕЗ» до жилого микрорайона в четырехтрубном исполнении, в том числе:

Подающий трубопровод dу=500;

Обратный трубопровод dу=500;

Обратный трубопровод dу=400;

Подающий трубопровод dу=400.

Магистральная теплотрасса находится в балансовой и эксплуатационной ответственности МУП «ДЕЗ».

Внутригородские тепловые сети – муниципальные и частные. Граница раздела в районе ж/дома №11 и №12 в месте установки приборов учета тепла. Муниципальные тепловые сети в аренде и обслуживании у городского сетевого предприятия МУП «Теплосеть».

Таблица 45 – Тепловые сети котельных

| № | Начала участка т/сети | Конец участка т/сети | Год проклад-ки | Тип прокладки | материал изоляции | Диаметр (наружный) трубопровода, м | Протяженность м (в 2-х трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения Котельная №1. Заводские тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 (источник) | Узел учета ООО «ИГК» | 1970г | Надземная | Минеральная вата | 0,5 | 392 |
| 1 | Котельная №1 (источник) | Участок ВиК | 1992г | Надземная | Минеральная вата | 0,03-0,15 | 1631 |
| 2 | Т.К.1 | Цех «Помол» | 1972г | Надземная | Минеральная вата | 0,1-0,25 | 4536 |
| 3 | Котельная №1 (источник) | Цех «Сырьевой, шлам бассейн» | 1985г | Надземная | Минеральная вата | 0,1-0,2 | 2212 |
| 4 | Котельная №1 (источник) | Цех «Сырьевой-2» | 1993г | Надземная | Минеральная вата | 0,1-0,2 | 3430 |
| 7 | Котельная №1 (источник) | Топливозаправочный пункт | 2009г | Надземная | Минеральная вата | 0,03-0,15 | 1424 |
| Источник теплоснабжения Котельная №1. Тепловые сети, обслуживаемые МУП «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.ИГК | кот.ИГК.1 | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 150 |
| 2 | ТКм4 | ТКм4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 55 |
| 3 | ТКм4 | Узел | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 140 |
| 4 | ТКм6 | ТКм9 | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 415 |
| 5 | ТКм8-3 | ж.д. Трудовая,13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 4 |
| 6 | ТКм8-4 | ТКм8-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 7 | ТКм8-5 | ж.д. Советская, 149 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,025 | 30 |
| 8 | ТКм8-9 | ж.д. Трудовая,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 9 | ГЭ-8-11 | ж.д. Трудовая,4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 10 | ТКм13а | ТКм13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,517 | 38 |
| 11 | ТКм13 | ТКм34 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 244 |
| 12 | ТКм34 | ТКм50 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 44 |
| 13 | ТКм50 | у-ТКм50-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 76 |
| 14 | у-ТКм50-4 | ЦТП-9 (ГЭ-16) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 25 |
| 15 | у-ТКм50-4 | у-ТКм50-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 40 |
| 16 | у-ТКм50-5 | у-ТКм50-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 50 |
| 17 | у-ТКм50-6 | у-ТКм50-7 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,15 | 78 |
| 18 | у-ТКм50-7 | у-ТКм50-8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 15 |
| 19 | у-ТКм50-8 | у-ТКм50-9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 18 |
| 20 | у-ТКм50-7 | у-ТКм50-10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 30 |
| 21 | у-ТКм50-10 | ЦТП-10 (ГЭ-17) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 95 |
| 22 | ТКм34 | ТКм35 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 61 |
| 23 | ТКм35 | у-ТКм281 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 20 |
| 24 | у-ТКм281 | ЦТП-28 (ГЭ-18) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 55 |
| 25 | ТКм35 | ТКм36 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 40 |
| 26 | ТКм36 | ТКм37 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 57 |
| 27 | ТКм37 | ТКм38 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 14 |
| 28 | ТКм40 | ТКм41 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 72 |
| 29 | ТКм38 | ТКм39 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 65 |
| 30 | ТКм41 | ТКм43 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 163 |
| 31 | ТКм43 | ТКм44 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 75 |
| 32 | ТКм44 | ТКм45 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 103 |
| 33 | ТКм45 | ТКм46 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,259 | 139 |
| 34 | ТКм46 | ЦРБ.1 | н/д | Надземная | н/д | 0,259 | 140 |
| 35 | ТКм25 | ТКм33 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 144 |
| 36 | ТКм33 | ТКм32 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 55 |
| 37 | ТКм30 | ТКм41 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 21 |
| 38 | ТКм41 | ЦТП-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 95 |
| 39 | ТКм30 | ТКм31 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 12 |
| 40 | ТКм30 | ТКм29 | н/д | Надземная | н/д | 0,309 | 75 |
| 41 | ТКм29 | ТКм28 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 70 |
| 42 | ТКм25 | ТКм26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 38 |
| 43 | ТКм25 | ТКм24б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 10 |
| 44 | ТКм24 | ТКм23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 43 |
| 45 | ТКм23 | ТКм22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 34 |
| 46 | ТКм22 | ТКм21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 63 |
| 47 | ТКм21 | ТКм20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 49 |
| 48 | ЦТП-7 | у-ТКм25-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,259 | 4 |
| 49 | у-ТКм25-1а | ТКм25-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 60 |
| 50 | ТКм25-1 | Индустриальный микрорайон,53 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 14 |
| 51 | ТКм25-1 | ТКм25-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 16 |
| 52 | ТКм25-2 | Индустриальный микрорайон,54 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 22 |
| 53 | ТКм25-2 | у-ТКм25-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 38 |
| 54 | у-ТКм25-4 | Индустриальный микрорайон, 52а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 3 |
| 55 | у-ТКм25-4 | Индустриальный микрорайон,52а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 20 |
| 56 | у-ТКм25-1 | у-ТКм25-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 40 |
| 57 | у-ТКм25-1а | ТК-ответвление | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 280 |
| 58 | у-ТКм25-7 | у-ТКм25-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 88 |
| 59 | ТКм25-4-5 | у-ТКм25-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 65 |
| 60 | т.2 | ж.д. Базарная,13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,04 | 7 |
| 61 | т.2 | ж.д. Базарная,11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,04 | 35 |
| 62 | у-ТКм25-6 | Базарная площадь,12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 75 |
| 63 | ЦТП-3 | у-ЦТП-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 3 |
| 64 | у-ЦТП-3 | Центральный микрорайон, 22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 92 |
| 65 | у-ЦТП-3 | школа-интернат №12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 40 |
| 66 | у-ЦТП-3 | ТК1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 23 |
| 67 | ТК1 | Центральный микрорайон, 20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 68 | ТК1 | у-д21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 17 |
| 69 | у-д21 | Центральный микрорайон, 2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 1 |
| 70 | у-д21 | Центральный микрорайон, 2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 42 |
| 71 | ТК1 | ТК2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 80 |
| 72 | ТК2 | Центральный микрорайон, 1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 20 |
| 73 | ТК2 | у-д18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 13 |
| 74 | у-д18 | Центральный микрорайон, 18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 1 |
| 75 | у-д18 | Центральный микрорайон, 19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 45 |
| 76 | ЦТП-2 | ТК1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 30 |
| 77 | ТК1 | Центральный микрорайон, 3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 14 |
| 78 | ТК1 | ТК2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 27 |
| 79 | ТК2 | Центральный микрорайон, 3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 9 |
| 80 | ТК2 | Центральный микрорайон, 3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 33 |
| 81 | ТК1 | ТК3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,159 | 63 |
| 82 | ТК3 | Центральный микрорайон, 26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 12 |
| 83 | ТК3 | Центральный микрорайон, 2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 9 |
| 84 | ТК3 | т.1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 12 |
| 85 | т.1 | Коротеева, 24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 81 |
| 86 | т.1 | ТК4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 32 |
| 87 | ТК4 | Центральный микрорайон, 1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 8 |
| 88 | ТК4 | Центральный микрорайон, 2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 102 |
| 89 | ЦТП-5 (ГЭ-5) | уЦТП-5 | н/д | Подвальная | н/д | 0,207 | 3 |
| 90 | ТК19 | ж.д.Пушкина,9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,083 | 33 |
| 91 | ТК19 | ТК14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 26 |
| 92 | ТК14 | ТК15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 23 |
| 93 | ТК15 | ж.д. Пушкина,7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 94 | ТК15 | ТК16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 36 |
| 95 | ТК16 | ж.д. Пушкина,5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 96 | ТК16 | ТК17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 37 |
| 97 | ТК17 | ж.д. Пушкина,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 98 | ТК17 | ТК18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 39 |
| 99 | ТК18 | ж.д. Пушкина,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 100 | ТК18 | ж.д. Советская,128 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 41 |
| 101 | ТК14 | ТК13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 64 |
| 102 | ТК13 | ж.д.Пушкина,11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 103 | ТК13 | ТК12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 36 |
| 104 | ТК12 | ж.д. Пушкина,13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 105 | ТК12 | ТК11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 41 |
| 106 | ТК11 | ж.д. Пушкина,15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 107 | ТК11 | ТК10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 43 |
| 108 | ТК10 | ж.д. Пушкина,17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 7 |
| 109 | ТК10 | Коммунистическая, 43 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 15 |
| 110 | ТК14 | ТК5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 45 |
| 111 | ТК5 | ТК7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 23 |
| 112 | ТК7 | ж.д. Пушкина,8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 113 | ТК7 | ТК8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 36 |
| 114 | ТК8 | ж.д.Пушкина,6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 115 | ТК8 | ТК9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 37 |
| 116 | ТК9 | ж.д. Пушкина,4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 117 | ТК9 | ж.д.Пушкина,2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 43 |
| 118 | ТК5 | ж.д.Пушкина,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 42 |
| 119 | ТК5 | ТК4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 64 |
| 120 | ТК4 | ж.д. Пушкина,12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 121 | ТК4 | ТК3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 36 |
| 122 | ТК3 | ж.д. Пушкина,14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 123 | ТК3 | ТК2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 41 |
| 124 | ТК2 | ж.д. Пушкина,16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 125 | ТК2 | ТК1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 43 |
| 126 | ТК1 | ж.д. Пушкина,18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 127 | уЦТП-5 | ТК19 | н/д | Подвальная | н/д | 0,207 | 20 |
| 128 | уЦТП-5 | Советская,130 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 65 |
| 129 | Советская,130 | ООО "Теплосеть" | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 130 | Советская,130 | гараж теплосети | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 14 |
| 131 | ЦТП-4 (ГЭ-6) | у-ЦТП4 | н/д | Подвальная | н/д | 0,209 | 5 |
| 132 | у-ЦТП4 | Северный м-н,14 | н/д | Подвальная | н/д | 0,069 | 1 |
| 133 | у-ЦТП4 | ТК11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 20 |
| 134 | ТК11 | ТК10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 10 |
| 135 | ТК10 | ТК6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 34 |
| 136 | ТК6 | ТК3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 34 |
| 137 | ТК3 | ТК4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 23 |
| 138 | ТК4 | Северный микрорайон,23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 18 |
| 139 | ТК4 | ТК5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 45 |
| 140 | ТК5 | ж.д. Северный микрорайон,22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 7 |
| 141 | ТК5 | ж.д. Северный микрорайон,11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 9 |
| 142 | ТК3 | ТК2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 41 |
| 143 | ТК2 | ж.д. Северный микрорайон,24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 144 | ТК2 | ж.д. Северный микрорайон,25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 14 |
| 145 | ТК2 | ТК1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 26 |
| 146 | ТК1 | ж.д. Толстого,31 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 147 | ТК1 | ж.д. Северный микрорайон,26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 26 |
| 148 | ТК6 | ТК7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 30 |
| 149 | ТК7 | ж.д. Северный микрорайон,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 150 | ТК7 | ТК8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 67 |
| 151 | ТК8 | ж.д.Северный микрорайон,13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 50 |
| 152 | ТК8 | ТК9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 26 |
| 153 | ТК9 | ж.д. Северный микрорайон,8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 13 |
| 154 | ТК9 | ж.д. Северный микрорайон,7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 65 |
| 155 | ТК11 | ТК12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 50 |
| 156 | ТК12 | детсад №5 Северный м-н,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 8 |
| 157 | ТК12 | ж.д. | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 30 |
| 158 | ЦТП-1 | ж.д. Северный микрорайон,3а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 3 |
| 159 | ТК5 | ж.д. Пушкина,36 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 17 |
| 160 | ТК5 | ТК4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 50 |
| 161 | ТК4 | у-ЦМ4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 18 |
| 162 | ТК4 | ж.д. Пушкина,38 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 50 |
| 163 | у-ЦМ4 | ж.д .Центральный микрорайон, 4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 1 |
| 164 | у-ЦМ4 | ж.д.Центральный микрорайон, 7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 35 |
| 165 | ТК4 | ТК3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 90 |
| 166 | ТК3 | ТК3а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 14 |
| 167 | ТК3 | ж.д.Центральный микрорайон, 5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 25 |
| 168 | ТК3 | ТК2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 18 |
| 169 | ТК2 | ж.д. Пушкина,40 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 12 |
| 170 | ТК2 | ТК1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 78 |
| 171 | ТК1 | ж.д. Пушкина,42 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 172 | ТК1 | Центральный м-н, 1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 57 |
| 173 | у-ЦТП1 | ТК5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 20 |
| 174 | ТК6 | ж.д. Пушкина,28Б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 48 |
| 175 | ТК9 | ж.д. Центральный микрорайон, 1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 11 |
| 176 | ТК9 | ТК9.1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 19 |
| 177 | ЦТП-10 (ГЭ-17) | ТКм50-11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 6 |
| 178 | ТКм50-11 | ТКм50-12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 179 | ТКм50-12 | ТКм50-13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 16 |
| 180 | ТКм50-13 | Комсомольская,55 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 39 |
| 181 | ТКм50-13 | ТКм50-14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 21 |
| 182 | ТКм50-12 | ТКм50-13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 70 |
| 183 | ТКм50-13 | Комсомольская,51 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 8 |
| 184 | ТКм50-11 | ТКм50-10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 40 |
| 185 | ТКм50-10 | ТКм50-12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 39 |
| 186 | ТКм50-12 | Комсомольская,73 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 15 |
| 187 | ТКм50-12 | ж.д. Мостовая,50 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 40 |
| 188 | ТКм50-10 | ТКм50-11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 32 |
| 189 | ТКм50-11 | Комсомольская,63 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 14 |
| 190 | ЦТП-9 (ГЭ-16) | у-ЦТП9 (ГЭ-16) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 3 |
| 191 | у-ЦТП9 (ГЭ-16) | ТКм51 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 11 |
| 192 | ТКм51 | ТК11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 11 |
| 193 | ТК11 | Комсомольская,33 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 194 | ТК11 | ТК10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 24 |
| 195 | ТК10 | Комсомольская,33а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 196 | ТК10 | ТК10а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 59 |
| 197 | ТКм51 | ТК12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 198 | ТК12 | Комсомольская,35 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 199 | ТК12 | ТК12а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 200 | у-ЦТП9 (ГЭ-16) | у-ЦТП9 -1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 60 |
| 201 | у-ЦТП9 (ГЭ-16) | ТК5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 75 |
| 202 | ТК5 | ТК7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 18 |
| 203 | ТК7 | Комсомольская,46 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 204 | ТК7 | ТК8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 65 |
| 205 | ТК8 | Семипалатенская,69 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 8 |
| 206 | ТК8 | ТК9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 30 |
| 207 | ТК9 | Семипалатенская,71 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 8 |
| 208 | ТК9 | Семипалатенская,73 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 25 |
| 209 | ТК5 | ТК4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 210 | ТК4 | ТК3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 20 |
| 211 | ТК3 | ТК2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 3 |
| 212 | ТК2 | Комсомольская,40 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 213 | ТК2 | ТК2а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 26 |
| 214 | ТК3 | у-гараж | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 24 |
| 215 | у-гараж | Советская,213а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 1 |
| 216 | у-гараж | ТК1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 22 |
| 217 | ТК1 | Советская,215 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 13 |
| 218 | ТК1 | Советская,213 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 16 |
| 219 | ЦТП-8 | у-ЦТП8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 3 |
| 220 | у-ЦТП8 | у-1513 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 36 |
| 221 | у-1513 | у-дома15вв1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 15 |
| 222 | у-дома15вв1 | Комсомольская,15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 1 |
| 223 | у-дома15вв1 | Комсомольская,15 | н/д | Подвальная | н/д | 0,125 | 35 |
| 224 | у-ЦТП8 | ТК | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 45 |
| 225 | ЦТП-19 (ГЭ-10) | у-ЦТП19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,2 | 1 |
| 226 | у-ЦТП19 | Советская,184 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 57 |
| 227 | у-ЦТП19 | ТКм10-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 12 |
| 228 | ТКм10-1 | ТКм10-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 32 |
| 229 | ТКм10-2 | Советская,186 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 6 |
| 230 | ТКм10-2 | Советская,190 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 65 |
| 231 | у-ЦТП19 | Советская,172 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 82 |
| 232 | ТКм10-3 | Радиаторная,15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 233 | ТКм10-3 | Радиаторная,17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 40 |
| 234 | у-радиаторная17 | Радиаторная,17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 1 |
| 235 | у-радиаторная17 | Радиаторная,19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 13 |
| 236 | ЦТП-6 (НС-1) | у-ЦТП-6 (НС-1) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 3 |
| 237 | у-ЦТП-6 (НС-1) | ТК43 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 36 |
| 238 | ТК43 | Советская,195 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 11 |
| 239 | ТК43 | Томская,9а к1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 21 |
| 240 | ТК43 | ТК42 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 44 |
| 241 | ТК42 | Советская,197 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 242 | ТК42 | ТК41 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 48 |
| 243 | ТК41 | Советская,199 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 244 | ТК41 | ТК40 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 25 |
| 245 | ТК40 | Томская,9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 12 |
| 246 | ТК40 | Томская,9а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 247 | у-ЦТП-6 (НС-1) | ТК33 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 70 |
| 248 | ТК33 | ТК8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 14 |
| 249 | ТК33 | ТК33а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 8 |
| 250 | ТК32 | Ленина,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 251 | ТК32 | ТК31 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 10 |
| 252 | ТК31 | Ленина,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 253 | ТК31 | ТК30 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 30 |
| 254 | ТК30 | Ленина,8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 255 | ТК30 | ТК29 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 16 |
| 256 | ТК29 | Ленина,8а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 257 | ТК33 | ТК34 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 25 |
| 258 | ТК34 | Ленина,14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 3 |
| 259 | ТК34 | ТК35 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 8 |
| 260 | ТК35 | Ленина,16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 261 | ТК35 | ТК36 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 24 |
| 262 | ТК36 | Ленина,18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 263 | ТК36 | ТК38 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 18 |
| 264 | ТК38 | Ленина,22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 265 | ТК38 | ТК39 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 11 |
| 266 | ТК39 | Ленина,24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 267 | ТК39 | Томская,13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 33 |
| 268 | ТК8 | Ленина,13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 9 |
| 269 | ТК8 | ТК7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 25 |
| 270 | ТК7 | Ленина,15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 271 | ТК7 | ТК6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 11 |
| 272 | ТК6 | Ленина,17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 273 | ТК6 | ТК51 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 11 |
| 274 | ТК5 | Ленина,19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 275 | ТК5 | ТК4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 20 |
| 276 | ТК4 | Ленина,21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 277 | ТК4 | ТК3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 22 |
| 278 | ТК2 | Ленина,25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 279 | ТК2 | ТК1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 17 |
| 280 | ТК1 | Томская,17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 30 |
| 281 | ТК1 | Томская,15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 282 | ТК51 | ТК5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 12 |
| 283 | ТК51 | ТК49 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 40 |
| 284 | ТК49 | ТК49а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 13 |
| 285 | ТК48 | ТК47 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 2 |
| 286 | ТК47 | Томский пер,6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 287 | ТК47 | Томский пер,4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 9 |
| 288 | ТК48 | ТК46 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 20 |
| 289 | ТК46 | Томский пер,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 290 | ТК46 | ТК44 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 18 |
| 291 | ТК44 | Томский пер,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 9 |
| 292 | ТК44 | ТК45 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 9 |
| 293 | ТК45 | Томский пер,2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 7 |
| 294 | ТК8 | ТК9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 35 |
| 295 | ТК9 | Ленина,11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 296 | ТК9 | ТК10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 35 |
| 297 | ТК10 | Ленина,9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 298 | ТК10 | ТК11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 10 |
| 299 | ТК11 | Ленина,7а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 300 | ТК11 | ТК12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 33 |
| 301 | ТК12 | ТК13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 11 |
| 302 | ТК13 | Чайкиной,26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 16 |
| 303 | ТК12 | ТК14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 18 |
| 304 | ТК14 | ТК15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 7 |
| 305 | ТК15 | Ленина,5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 306 | ТК15 | ТК16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 30 |
| 307 | ТК16 | Ленина,2в | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 13 |
| 308 | ТК16 | ТК18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 22 |
| 309 | ТК14 | ТК21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 36 |
| 310 | ТК21 | Чайкиной,23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 311 | ТК21 | Чайкиной,25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 24 |
| 312 | ТК18 | Ленина,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 313 | ТК18 | Ленина,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 314 | ТК18 | ТК19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 28 |
| 315 | ТК19 | Ленина,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 316 | ТК19 | ТК20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 19 |
| 317 | ТК20 | Ленина,3б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 318 | ТК20 | Ленина,3а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 319 | ТК18 | ТК22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 25 |
| 320 | ТК22 | Ленина,1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 321 | ТК22 | Ленина,2б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 13 |
| 322 | ТК22 | ТК23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 323 | ТК23 | Ленина,2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 324 | ТК23 | Ленина,2а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 13 |
| 325 | ТК14 | ТК26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 12 |
| 326 | ТК26 | Чайкиной,19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 327 | ТК26 | ТК25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 22 |
| 328 | ТК25 | Чайкиной,17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 329 | ТК25 | ТК24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 26 |
| 330 | ТК24 | Чайкиной,15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 331 | ТК24 | ТК24а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 40 |
| 332 | ТК3 | ТК2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 22 |
| 333 | ТК3 | Ленина,23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 334 | ЦТП-16 | у-Станционная1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 35 |
| 335 | у-Станционная1а | у1-Станционная1а | н/д | Подвальная | н/д | 0,125 | 25 |
| 336 | у-Станционная1а | у2-Станционная1а | н/д | Подвальная | н/д | 0,125 | 20 |
| 337 | ТКм46 | ТКм38-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 180 |
| 338 | ТКм38-2 | Пушкина,75 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 7 |
| 339 | ТКм38-2 | Коротеева,28 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 53 |
| 340 | ТКм45 | ТКм39 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 77 |
| 341 | ТКм39-1 | Коротеева,30 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 24 |
| 342 | ТКм39-1 | у-ТКм39-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 20 |
| 343 | у-ТКм39-1 | у-ТКм39-4 | н/д | Подвальная | н/д | 0,082 | 73 |
| 344 | у-ТКм39-4 | Советская,252к9 | н/д | Подвальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 345 | у-ТКм39-4 | Советская,252к8 | н/д | Подвальная | н/д | 0,05 | 50 |
| 346 | у-ТКм39-1 | у-ТКм39-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 52 |
| 347 | у-ТКм39-2 | Советская,252 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 348 | у-ТКм39-2 | у-ТКм39-3 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 349 | ТКм39-2 | у-ТКм39-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 350 | ТКм39-2 | ТКм39-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 30 |
| 351 | ТКм39-3 | Советская,254 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 8 |
| 352 | ТКм39-3 | Советская,252к1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 353 | ТКм39-4 | Советская,245 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 23 |
| 354 | ТКм39-4 | ТКм39-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 15 |
| 355 | ТКм39-5 | Советская,245а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 20 |
| 356 | ТКм39-5 | смена диаметра- ТКм39 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 42 |
| 357 | смена диаметра-ТКм39 | Советская,247 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 100 |
| 358 | ТКм41 | ТК | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,207 | 59 |
| 359 | у-ТКм34-2 | Семипалатинская,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 90 |
| 360 | у-ТКм34-2 | Советская,221а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 6 |
| 361 | ТКм41-2 | у-ТКм34-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,159 | 10 |
| 362 | ТКм41-1 | ТКм41-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,159 | 55 |
| 363 | ТКм41-1 | Советская,221 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 6 |
| 364 | ТКм41-1 | Садовая,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 45 |
| 365 | ТКм41-2 | у-ТКм34-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 105 |
| 366 | у-ТКм34-4 | Советская,233 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 42 |
| 367 | у-ТКм34-4 | у-ТКм34-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 48 |
| 368 | у-ТКм34-6 | у-ТКм34-7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 5 |
| 369 | у-ТКм34-7 | Свердлова,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 20 |
| 370 | у-ТКм34-6 | Разветвление | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 371 | ТКм29-4 | Пушкина,51 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 12 |
| 372 | ТКм29-3 | ТКм29-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 37 |
| 373 | ТКм29-3 | Комсомольская,28 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 8 |
| 374 | ТКм36 | ТКм29-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 30 |
| 375 | ТКм29-1 | Комсомольска,32 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 16 |
| 376 | ТКм29-1 | ТКм29-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 10 |
| 377 | ТКм29-2 | Комсомольская,30а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 25 |
| 378 | ТКм38 | Вокзальная,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 15 |
| 379 | ТКм36 | Советская,200 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 10 |
| 380 | у-ТКм281 | Комсомольская,27 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 6 |
| 381 | ТКм35 | Советская,192 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 382 | ТКм37 | уТКм37 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 62 |
| 383 | ТКм20 | ТКм19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 117 |
| 384 | ТКм19 | ТКм17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 55 |
| 385 | ТКм17 | ТКм15а | н/д | Надземная | н/д | 0,414 | 30 |
| 386 | ТКм15 | ТКм14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 81 |
| 387 | ТКм20 | ТКм45 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 115 |
| 388 | ТКм45 | ТКм46 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 50 |
| 389 | ТКм47 | ТКм47а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 43 |
| 390 | ТКм48 | ТКм48а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 40 |
| 391 | ТКм32 | Коротеева,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 392 | ТКм32 | Коротеева,1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 20 |
| 393 | ТКм32 | Центральный микрорайон,20Б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 14 |
| 394 | ТКм41 | Центральный микрорайон,20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 7 |
| 395 | ТКм4 | ТКм3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 75 |
| 396 | ТКм15 | ЦТП-27 (ГЭ-12) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 17 |
| 397 | ЦТП-27 (ГЭ-12) | у-ТКм11-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 6 |
| 398 | у-ТКм11-2 | Пушкина,47 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 399 | у-ТКм11-2 | Пушкина,47 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,057 | 10 |
| 400 | у-ТКм11-2 | Пушкина,47а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,045 | 10 |
| 401 | ТКм14 | ТКм13г | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 60 |
| 402 | ТКм39 | ТКм39-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 35 |
| 403 | ТКм39 | ТКм39-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,207 | 110 |
| 404 | ТКм39 | ТКм40 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 86 |
| 405 | ТКм13б | ЦТП-19 (ГЭ-10) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,207 | 2 |
| 406 | ТКм13 | ТКм13б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 20 |
| 407 | ТКм6 | ТКм7 | н/д | Надземная | н/д | 0,309 | 120 |
| 408 | ТКм7 | ТКм7-1 | н/д | Надземная | н/д | 0,207 | 190 |
| 409 | ТКм7-2 | НГУЭУ | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 15 |
| 410 | ТКм7-2 | ЦТП-4 (ГЭ-6) | н/д | Надземная | н/д | 0,207 | 115 |
| 411 | кот.ИГК.1 | Узел | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 630 |
| 412 | ТКм4 | ТКм4а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 60 |
| 413 | ГЭ-1 | ТК-Трудовая,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 86 |
| 414 | ТК-Трудовая,10 | Трудовая,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 15 |
| 415 | ТКм4а | ГЭ-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 30 |
| 416 | ТКм4а | Кирова,52 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 12 |
| 417 | ТКм3 | ТКм3-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 32 |
| 418 | ТКм3 | ТКм3а | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,082 | 30 |
| 419 | ТКм3а | Кирова,49 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 420 | ТКм3а | ТКм3б | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,082 | 30 |
| 421 | ТКм3б | Кирова,47 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 422 | ТКм3-1 | ТКм3-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 73 |
| 423 | ТКм3-3 | ТКм3-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 65 |
| 424 | ТКм3-4 | ТКм3-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 95 |
| 425 | ТКм3-6 | ТКм3-7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 73 |
| 426 | ТКм6 | ГЭ-3 а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 34 |
| 427 | ГЭ-3 -1 | Трудовая,15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 25 |
| 428 | ГЭ-3 | ГЭ-3 -1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 3 |
| 429 | ГЭ-3 -2 | Кирова,43 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 6 |
| 430 | ГЭ-3 а | ГЭ-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 1 |
| 431 | ГЭ-4-14 | Заводская,41 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 45 |
| 432 | ТКм7 | ГЭ-5вх | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,207 | 38 |
| 433 | ГЭ-5вх | ЦТП-5 (ГЭ-5) | н/д | Подвальная | н/д | 0,207 | 3 |
| 434 | ГЭ-5вх | ГЭ-5-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 155 |
| 435 | ГЭ-5-1 | Советская,152 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 436 | ГЭ-5-1 | ГЭ-5-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 46 |
| 437 | ТКм7-1 | ТКм7-2 | н/д | Надземная | н/д | 0,207 | 58 |
| 438 | у-ЦТП4 | Северный м-н,14 | н/д | Подвальная | н/д | 0,069 | 6 |
| 439 | ТК3 | ТК4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 38 |
| 440 | ТК2 | Коммунистическая, 57 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 441 | ТК2 | пер.ТК1 | н/д | Надземная | н/д | 0,082 | 105 |
| 442 | ТК1 | ИТП вых | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,082 | 10 |
| 443 | ТК2 | ТК3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 8 |
| 444 | ТК3 | Коммунистическая, 55 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 445 | ТК4 | Коммунистическая, 53 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 8 |
| 446 | ТКм9 | ТКм8-13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 40 |
| 447 | ТКм8-13 | ТКм8-10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 53 |
| 448 | ТКм8-10 | ТКм8-10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 60 |
| 449 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-2 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 15 |
| 450 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-3 | Коммунистическая, 40 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 25 |
| 451 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-3 | Советская,167а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 36 |
| 452 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-2 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 56 |
| 453 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-3 | Советская,171 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 454 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-3 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 12 |
| 455 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-5 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 3 |
| 456 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-6 | Коммунистическая, 38 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 60 |
| 457 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-4 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 50 |
| 458 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-4 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 1 |
| 459 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-5 | Советская,169 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 1 |
| 460 | ТКм10 | ТКм10а | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 62 |
| 461 | ТКм10 | ЦТП-18 (ГЭ-9) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,207 | 55 |
| 462 | ЦТП-18 -3 | ЦТП-18 -4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 32 |
| 463 | ЦТП-18 -4 | ЦТП-18 -5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 20 |
| 464 | ЦТП-18 -5 | Пушкина,27 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,04 | 6 |
| 465 | ЦТП-18 -4 | Пушкина,25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,04 | 6 |
| 466 | ЦТП-18 -3 | Пушкина,23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,04 | 3 |
| 467 | ТКм13а | ТКм9-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 41 |
| 468 | ТКм9-5 | Пушкина,37 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 4 |
| 469 | ТКм9-2 | ТКм9-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 36 |
| 470 | ТКм9-1 | ТКм9-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 30 |
| 471 | ТКм9-1 | Советская,170 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 472 | ТКм9-3 | ТКм9-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 40 |
| 473 | ТКм9-3 | Радиаторная,9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 474 | ЦТП-18 -1 | ЦТП-18 -6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 62 |
| 475 | ЦТП-18 -17 | Радиаторная,13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 9 |
| 476 | ТКм9-4 | ТКм9-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 25 |
| 477 | ТКм9-4 | Радиаторная,8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 8 |
| 478 | ТКм13б | ТКм10-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 50 |
| 479 | ТКм14 | ЦТП ГПТУ-23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 44 |
| 480 | ЦТП ГПТУ-23 | у-ТКм10'-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 6 |
| 481 | у-ТКм10'-1 | Радиаторная,27 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 12 |
| 482 | у-ТКм10'-1 | Томская,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 78 |
| 483 | у-ТКм10'-1 | ТКм10'-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 70 |
| 484 | ТКм10'-1 | Комсомольская,21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 25 |
| 485 | у-ТКм11-2 | у-ТКм11-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 486 | у-ТКм11-3 | Радиаторная,26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 15 |
| 487 | у-ТКм11-3 | Радиаторная,24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 25 |
| 488 | ТКм11-1 | Пушкина,26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 489 | ТКм11-1 | ТКм11-1А | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 490 | ТКм11-2 | Пушкина,24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 491 | ТКм11-2 | Пушкина,22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 85 |
| 492 | ТКм15 | у-ТКм11-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 30 |
| 493 | у-ТКм11-1 | Томская,1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 12 |
| 494 | у-ТКм11-1 | Пушкина,49 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 66 |
| 495 | ТКм17 | Комсомольская,19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 33 |
| 496 | ТКм17 | Комсомольская,19б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 45 |
| 497 | ТКм17 | ТКм17-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 22 |
| 498 | ТКм17-1 | Комсомольская,19а | н/д | Подвальная | н/д | 0,069 | 6 |
| 499 | ТКм17-1 | ТКм17-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 20 |
| 500 | ТКм17-2 | Пушкина,26а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 24 |
| 501 | ТКм15а | ТКм15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 160 |
| 502 | ТКм13в | ТКм13б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,414 | 15 |
| 503 | ТКм13г | ТКм13в | н/д | Надземная | н/д | 0,414 | 40 |
| 504 | ТКм19 | ЦТП-8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 107 |
| 505 | ТКм45 | Комсомольская,20а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 20 |
| 506 | ТКм46 | ТКм47 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 65 |
| 507 | ТКм46 | ТКм46-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 43 |
| 508 | ТКм46-1 | ГЭ-13 вх | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 45 |
| 509 | ГЭ-13 | у-ТКм46-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 3 |
| 510 | у-ТКм46-1 | Комсомольская,12а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 1 |
| 511 | у-ТКм46-1 | ТКм46-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 59 |
| 512 | ТКм46-2 | ТКм46-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 20 |
| 513 | ТКм46-3 | Комсомольская,18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 15 |
| 514 | ТКм46-2 | Комсомольская,14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 7 |
| 515 | ТКм46-1 | комбинат соцмально-бытовых услуг | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 70 |
| 516 | ТКм48 | Комсомольская,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 30 |
| 517 | ТКм48а | ЦТП-16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 110 |
| 518 | ТКм48а | Комсомольская,1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 20 |
| 519 | у1-Станционная1а | Станционная,1а | н/д | Подвальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 520 | у1-Станционная1а | Станционная,1а | н/д | Подвальная | н/д | 0,082 | 1 |
| 521 | у2-Станционная1а | у3-Станционная1а | н/д | Подвальная | н/д | 0,1 | 20 |
| 522 | у3-Станционная1а | у4-Станционная1а | н/д | Подвальная | н/д | 0,1 | 20 |
| 523 | у4-Станционная1а | ж.д.ту3 | н/д | Подвальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 524 | у2-Станционная1а | парикмахерская | н/д | Подвальная | н/д | 0,082 | 1 |
| 525 | у3-Станционная1а | Сибпромжелдотранс | н/д | Подвальная | н/д | 0,082 | 1 |
| 526 | у4-Станционная1а | ИП Черских А.В. | н/д | Подвальная | н/д | 0,082 | 1 |
| 527 | ТКм47а | ТКм48а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 100 |
| 528 | ТКм48а | Станционная,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 30 |
| 529 | ТКм48а | ТКм48б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 25 |
| 530 | ТКм48б | Станционная, 25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 23 |
| 531 | ТКм48б | ТКм48в | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 75 |
| 532 | ТКм48в | Станционная, 25 к1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 6 |
| 533 | ТКм48б | Станционная, 25 к2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 108 |
| 534 | ТКм22 | ТКм20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 66 |
| 535 | ТКм20 | Пушкина,28а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 16 |
| 536 | ТКм20 | ТК6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 38 |
| 537 | ТК6 | Центральный микрорайон, 1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 14 |
| 538 | ТКм23 | Центральный микрорайон, 1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 20 |
| 539 | ТКм23 | Центральный микрорайон, 1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 13 |
| 540 | ТКм24 | ЦТП-1 вх | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 118 |
| 541 | ТКм24 | Центральный микрорайон, 2а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 33 |
| 542 | ТКм26 | ТК9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 543 | ТКм28 | Центральный микрорайон, 1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 27 |
| 544 | ТКм29 | Центральный микрорайон, 2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 545 | ТКм31 | ЦТП-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 20 |
| 546 | ТКм31 | ТКм32 | н/д | Надземная | н/д | 0,259 | 100 |
| 547 | ТКм33 | Коротеева, 20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 55 |
| 548 | у-ТКм25 | ТКм25 | н/д | Надземная | н/д | 0,259 | 12 |
| 549 | у-ТКм25 | ЦТП-7.1 | н/д | Надземная | н/д | 0,259 | 325 |
| 550 | у-ТКм25-3 | ТКм25-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 60 |
| 551 | у-ТКм25-3 | Логовская,21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 552 | ТКм25-3 | Индустриальный микрорайон, 56 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 15 |
| 553 | у-ТКм25-5 | ТКм25-4-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 10 |
| 554 | у-ТКм25-6 | ТКм25-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 11 |
| 555 | ТКм25-6 | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 240 |
| 556 | у-ТКм25-6 | т.2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 4 |
| 557 | у-ТКм25-6 | Больничная, 42 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 140 |
| 558 | ТКм38-1 | ТКм38-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 15 |
| 559 | ТКм38-1 | Коротеева, 26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,057 | 34 |
| 560 | ТКм38-2 | Советская, 252 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 100 |
| 561 | у-ТКм39-3 | ТКм39-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 25 |
| 562 | у-ТКм39-3 | Советская,252к9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 563 | у-ТКм39-5 | Советская,252к2 | н/д | Подвальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 564 | ТКм44 | ТКм44-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 46 |
| 565 | ТКм44-1 | Советская,234 | н/д | Подвальная | н/д | 0,082 | 3 |
| 566 | ТКм44-1 | ТКм44-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 22 |
| 567 | ТКм44-2 | ТКм44-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,083 | 45 |
| 568 | ТКм44-3 | Советская,239 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 25 |
| 569 | ТКм44-3 | Советская,239 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 45 |
| 570 | ТКм44-2 | ТКм44-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 25 |
| 571 | ТКм44-3 | Советская,236 | н/д | Подвальная | н/д | 0,069 | 4 |
| 572 | ТКм44-3 | Советская,236 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 30 |
| 573 | ТКм44 | Советская,232 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 35 |
| 574 | ТКм43 | у-ТКм35-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 12 |
| 575 | у-ТКм35-1 | Советская,230 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 60 |
| 576 | у-ТКм35-1 | Советская,224 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 23 |
| 577 | ТКм41-2 | Чкалова,2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 65 |
| 578 | у-ТКм34-3 | у-ТКм34-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 40 |
| 579 | у-ТКм34-5 | у-ТКм34-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 28 |
| 580 | у-ТКм34-5 | Свердлова,5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 581 | ТКм40 | Чкалова, 3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,207 | 59 |
| 582 | ТКм40 | у-ТКм33-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 26 |
| 583 | у-ТКм33-1 | Советская,204 к2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 22 |
| 584 | ТКм39 | у-ТКм32-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 5 |
| 585 | у-ТКм32-1 | Советская,204 к1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 586 | у-ТКм32-1 | Советская,204 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 18 |
| 587 | у-ТКм32-1 | ТКм32-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 138 |
| 588 | ТКм32-1 | Вокзальная, 2к1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 52 |
| 589 | ТКм32-6 | Пушкина,59 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 37 |
| 590 | ТКм32-6 | ТКм32-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 30 |
| 591 | ТКм32-6 | Пушкина,65 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 55 |
| 592 | ТКм32-3 | ТКм32-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 593 | ТКм32-4 | Пушкина,57 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 14 |
| 594 | ТКм32-3 | Вокзальная (гаражи) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 21 |
| 595 | ТКм32-3 | Пушкина, 57а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 596 | ТКм29-1 | у-ТКм29-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 31 |
| 597 | у-ТКм29-1 | ТКм29-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 110 |
| 598 | ТКм29-4 | ТКм29-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 30 |
| 599 | ТКм29-5 | Разветвление | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 8 |
| 600 | ТКм29-5 | Пушкина,53 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 6 |
| 601 | ЦТП-28 (ГЭ-18) | ТКм28-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 10 |
| 602 | ТКм28-1 | Томская,4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 603 | ТКм28-1 | ТКм28-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 40 |
| 604 | ТКм28-2 | Комсомольская,25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 21 |
| 605 | ТКм28-2 | Томская,2а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 55 |
| 606 | ТКм50 | ТКм50-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 46 |
| 607 | ТКм50-1 | Советская,201 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 25 |
| 608 | ТКм50-1 | у-ТКм50-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 76 |
| 609 | у-ТКм50-1 | Семипалатинская,40 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 3 |
| 610 | у-ТКм50-1 | у-ТКм50-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 70 |
| 611 | у-ТКм50-2 | Семипалатинская,40а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 612 | у-ТКм50-2 | у-ТКм50-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 613 | у-ТКм50-3 | Семипалатинская,40 | н/д | Подвальная | н/д | 0,069 | 3 |
| 614 | у-ТКм50-3 | Семипалатенская,47 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,05 | 38 |
| 615 | у-ЦТП9 -1 | Комсомольская,42 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 23 |
| 616 | у-ЦТП9 -1 | Комсомольская,44 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 617 | ТК2а | Комсомольская,38 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 8 |
| 618 | ТК2а | Комсомольская,38 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 14 |
| 619 | ТК10а | ТК10б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 50 |
| 620 | ТК10а | Комсомольская,33а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 621 | ТК10б | Комсомольская,31 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 9 |
| 622 | у-ТКм50-5 | Семипалатинская,44 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 17 |
| 623 | ТК12а | Комсомольская,37 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 10 |
| 624 | у-ТКм50-6 | Комсомольская,39 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 625 | ТКм50-14 | Комсомольская,53 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 21 |
| 626 | у-ТКм50-9 | Семипалатинский,4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 627 | у-ТКм50-10 | Комсомольская,45а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 6 |
| 628 | ТКм50-11 | Комсомольская,45 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 54 |
| 629 | у-ТКм50-8 | Семипалатинская,59 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 6 |
| 630 | ТКм13 | ТКм10а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 122 |
| 631 | ТКм10а | Советская,193 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 58 |
| 632 | ТКм10а | ЦТП-6 (НС-1) | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 13 |
| 633 | ТК33а | ТК32 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 20 |
| 634 | ТК33а | Ленина,12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 635 | ТК36 | Ленина,20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 3 |
| 636 | ТК49а | ТК48 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 13 |
| 637 | ТК49а | Томский пер,5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 28 |
| 638 | ТК29 | ТК29а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 33 |
| 639 | ТК29в | Чайкиной,18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 640 | ТК29б | ТК29в | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 26 |
| 641 | ТК29б | Чайкиной,20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 642 | ТК29а | ТК29б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 34 |
| 643 | ТК29а | Ленина,6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 644 | ТК12 | Ленина,7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 645 | ТК16 | Ленина,3в | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 27 |
| 646 | ТК24а | Советская,181 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 40 |
| 647 | ТК24а | Советская,179 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 60 |
| 648 | ЦТП-18 -6 | ЦТП-18 -7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 19 |
| 649 | ЦТП-18 -6 | Радиаторная,2б | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 650 | ЦТП-18 -6 | Радиаторная,1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 8 |
| 651 | ЦТП-18 -7 | ЦТП-18 -8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 45 |
| 652 | ЦТП-18 -7 | Радиаторная,2а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 25 |
| 653 | ЦТП-18 -7 | Радиаторная,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 654 | ЦТП-18 -8 | ЦТП-18 -12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 17 |
| 655 | ЦТП-18 -8 | Радиаторная,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 2 |
| 656 | ЦТП-18 -8 | Чайкиной,9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 35 |
| 657 | ЦТП-18 -8 | ЦТП-18 -9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 15 |
| 658 | ЦТП-18 -9 | Чайкиной,5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 659 | ЦТП-18 -9 | ЦТП-18 -10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 22 |
| 660 | ЦТП-18 -11 | Пушкина,33 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 11 |
| 661 | ЦТП-18 -11 | Пушкина,31 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 20 |
| 662 | ЦТП-18 -12 | ЦТП-18 -13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 25 |
| 663 | ЦТП-18 -12 | Радиаторная,5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 14 |
| 664 | ЦТП-18 -12 | Чайкиной,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 17 |
| 665 | ЦТП-18 -14 | ЦТП-18 -15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 33 |
| 666 | ЦТП-18 -14 | Радиаторная,7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 667 | ЦТП-18 -13 | ЦТП-18 -14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 5 |
| 668 | ЦТП-18 -13 | ЦТП-18 -14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 22 |
| 669 | ЦТП-18 -14 | Радиаторная,6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 4 |
| 670 | ЦТП-18 -14 | Радиаторная, 4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 40 |
| 671 | ЦТП-18 -14 | Чайкиной,4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 40 |
| 672 | ЦТП-18 -15 | ЦТП-18 -16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 19 |
| 673 | ЦТП-18 -15 | Радиаторная,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 11 |
| 674 | ЦТП-18 -16 | ЦТП-18 -17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 21 |
| 675 | ЦТП-18 -16 | Радиаторная,11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 9 |
| 676 | ЦТП-18 -16 | Радиаторная,12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 11 |
| 677 | ЦТП-18 -17 | Радиаторная,14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 11 |
| 678 | ЦТП-18 -17 | ЦТП-18 -18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 19 |
| 679 | ЦТП-18 -18 | Радиаторная,16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 11 |
| 680 | ЦТП-18 -18 | ЦТП-18 -19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 22 |
| 681 | ЦТП-18 -19 | Радиаторная,18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 11 |
| 682 | ЦТП-18 -19 | ЦТП-18 -20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 18 |
| 683 | ЦТП-18 -20 | Радиаторная,20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 11 |
| 684 | ЦТП-18 -20 | ЦТП-18 -21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 685 | ЦТП-18 -21 | Радиаторная,22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 686 | ЦТП-18 -10 | ЦТП-18 -11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 53 |
| 687 | ЦТП-18 -10 | Чайкиной,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5 |
| 688 | ТКм3-1 | Заводская,11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 689 | ТКм3-2 | ТКм3-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 30 |
| 690 | ТКм3-2 | Заводская,19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 691 | ТКм3-3 | Заводская,23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,04 | 25 |
| 692 | ТКм3-4 | Заводская,29 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 693 | ТКм3-5 | ТКм3-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 145 |
| 694 | ТКм3-5 | Заводская,37 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 12 |
| 695 | ТКм3-7 | ТКм3-8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 64 |
| 696 | ТКм3-8 | пер.Школьный,20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 697 | ТКм3-8 | ТКм3-9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 25 |
| 698 | ТКм3-9 | пер.Школьный,20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 699 | ТКм3-9 | ТКм3-10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 12 |
| 700 | ТКм3-10 | пер.Школьный,17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 12 |
| 701 | ТКм3-10 | ТКм3-11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 12 |
| 702 | ТКм3-11 | пер.Школьный,16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 703 | ТКм3-11 | ТКм3-12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 704 | ТКм3-12 | пер.Школьный,15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 12 |
| 705 | ТКм3-12 | пер.Школьный,13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 706 | ТКм3-12 | ТКм3-13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 8 |
| 707 | ТКм3-13 | пер.Школьный,14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 708 | ТКм3-13 | ТКм3-14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 709 | ТКм3-22 | Советская,73 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 26 |
| 710 | ТКм3-22 | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 40 |
| 711 | ТКм3-23 | Школьная,41 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 14 |
| 712 | ТКм3-22 | ТКм3-24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,065 | 70 |
| 713 | ТКм3-24 | ТКм3-25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 42 |
| 714 | ТКм3-25 | ТКм3-25а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 5 |
| 715 | ТКм3-25 | Школьная,74 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 716 | ТКм3-25а | Школьная,54 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 3 |
| 717 | ТКм3-25а | Школьная,56 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 20 |
| 718 | ТКм3-25 | ТКм3-26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 46 |
| 719 | ТКм3-26 | Школьная,58 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 720 | ТКм3-26 | ТКм3-27 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 21 |
| 721 | ТКм3-27 | Школьная,60 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 722 | ТКм3-27 | ТКм3-28 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 21 |
| 723 | ТКм3-28 | Школьная,64 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 724 | ТКм3-24 | ТКм3-25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 725 | ТКм3-25 | Заводская, 69 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 5 |
| 726 | ТКм3-26 | Школьная,70 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 5 |
| 727 | ТКм3-28 | Школьная,66 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 728 | ГЭ-4 | ГЭ-4-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 3 |
| 729 | ГЭ-4-1 | ГЭ-4-15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 33 |
| 730 | ГЭ-4-1 | ГЭ-4-2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 20 |
| 731 | ГЭ-4-1 | Трудовая,21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 14 |
| 732 | ГЭ-4-1 | Трудовая,23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 733 | ГЭ-4-2 | ГЭ-4-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 27 |
| 734 | ГЭ-4-3 | ГЭ-4-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 27 |
| 735 | ГЭ-4-4 | ГЭ-4-5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 18 |
| 736 | ГЭ-4-5 | ГЭ-4-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 22 |
| 737 | ГЭ-4-6 | ГЭ-4-7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 17 |
| 738 | ГЭ-4-7 | ГЭ-4-8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 20 |
| 739 | ГЭ-4-8 | ГЭ-4-9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 39 |
| 740 | ГЭ-4-9 | ГЭ-4-10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 38 |
| 741 | ГЭ-4-11 | ГЭ-4-12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 18 |
| 742 | ГЭ-4-12 | ГЭ-4-13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 743 | ГЭ-4-13 | ГЭ-4-14 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 744 | ГЭ-4-28 | ГЭ-4-29 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 745 | ГЭ-4-27 | ГЭ-4-28 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 27 |
| 746 | ГЭ-4-26 | ГЭ-4-27 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 27 |
| 747 | ГЭ-4-25 | ГЭ-4-26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 21 |
| 748 | ГЭ-4-24 | ГЭ-4-25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 21 |
| 749 | ГЭ-4-23 | ГЭ-4-24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 19 |
| 750 | ГЭ-4-22 | ГЭ-4-23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 19 |
| 751 | ГЭ-4-21 | ГЭ-4-22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 21 |
| 752 | ГЭ-4-20 | ГЭ-4-21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 28 |
| 753 | ГЭ-4-18 | ГЭ-4-19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 30 |
| 754 | ГЭ-4-17 | ГЭ-4-18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 22 |
| 755 | ГЭ-4-16 | ГЭ-4-17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 26 |
| 756 | ГЭ-4-15 | ГЭ-4-16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 20 |
| 757 | ГЭ-4-2 | Трудовая,25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 758 | ГЭ-4-15 | Трудовая,18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 759 | ГЭ-4-16 | Трудовая,20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 760 | ГЭ-4-3 | Трудовая,27 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 761 | ГЭ-4-17 | Трудовая,22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 762 | ГЭ-4-4 | Трудовая,29 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 763 | ГЭ-4-18 | Трудовая,24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 764 | ГЭ-4-5 | Трудовая,31 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 765 | ГЭ-4-6 | Трудовая,33 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 766 | ГЭ-4-20 | Трудовая,28 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 767 | ГЭ-4-7 | Трудовая,35 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 768 | ГЭ-4-21 | Трудовая,30 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 769 | ГЭ-4-22 | Трудовая,32 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 770 | ГЭ-4-8 | Трудовая,37 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 771 | ГЭ-4-23 | Трудовая,34 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 772 | ГЭ-4-24 | Трудовая,36 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 773 | ГЭ-4-25 | Трудовая,38 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 774 | ГЭ-4-11 | Трудовая,41 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 775 | ГЭ-4-26 | Трудовая,40 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 776 | ГЭ-4-12 | Трудовая,43 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 777 | ГЭ-4-27 | Трудовая,42 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 778 | ГЭ-4-28 | Трудовая,44 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 779 | ГЭ-4-13 | Трудовая,45 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 780 | ГЭ-4-14 | Трудовая,47 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 781 | ГЭ-4-29 | Трудовая,46 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 782 | ГЭ-4-10 | ГЭ-4-11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 26 |
| 783 | ГЭ-4-10 | Трудовая,39 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 784 | ГЭ-4-19 | ГЭ-4-20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 22 |
| 785 | ГЭ-4-19 | Трудовая,26 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 6 |
| 786 | ТКм3-14 | ТКм3-15 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 6 |
| 787 | ТКм3-14 | пер.Школьный,12 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 788 | ТКм3-15 | ТКм3-16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 6 |
| 789 | ТКм3-15 | пер.Школьный,11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 12 |
| 790 | ТКм3-16 | ТКм3-17 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 18 |
| 791 | ТКм3-16 | пер.Школьный,8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 792 | ТКм3-17 | ТКм3-18 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 8 |
| 793 | ТКм3-17 | пер.Школьный,7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 794 | ТКм3-18 | ТКм3-19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 795 | ТКм3-19 | ТКм3-20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 796 | ТКм3-21 | ТКм3-22 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 24 |
| 797 | ТКм3-21 | пер.Школьный,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 8 |
| 798 | ТК3а | Пушкина,40 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 22 |
| 799 | у-ЦТП19 | Советская,174 | н/д | Подвальная | н/д | 0,069 | 6 |
| 800 | ТК8 | ТК8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 30 |
| 801 | у-ТКм50-7Б | Семипалатенская,67 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 145 |
| 802 | ГЭ-8-1 | Коммунистическая,47 | н/д | Подвальная | н/д | 0,05 | 4 |
| 803 | ГЭ-8-1 | ГЭ-8-11 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 73 |
| 804 | ТКм3-15 | пер.Школьный,8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 8 |
| 805 | ТКм3-19 | пер.Школьный,5 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 806 | ТКм3-16 | пер.Школьный,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 8 |
| 807 | ТКм3-18 | пер.Школьный,6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 8 |
| 808 | ТКм3-20 | ТКм3-21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 14 |
| 809 | ТКм3-20 | пер.Школьный,4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 810 | ТКм3-20 | пер.Школьный,3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10 |
| 811 | ТКм3-20 | пер.Школьный,2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 812 | ТКм3-17 | Советская,77 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 54 |
| 813 | т.8 | ЦТП-7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,359 | 3 |
| 814 | ЦТП-7.1 | ЦТП-7 | н/д | Подвальная | н/д | 0,259 | 3 |
| 815 | ЦТП-1 вх | ЦТП-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 3 |
| 816 | ТК9.1 | Комсомольская,16 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 15 |
| 817 | ГЭ-13 вх | ГЭ-13 | н/д | Подвальная | н/д | 0,1 | 3 |
| 818 | ГЭ-3 -1 | ГЭ-3 -2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 130 |
| 819 | ТКм8-10 | ТКм8-9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 30 |
| 820 | ТКм8-3 | ТКм8-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 50 |
| 821 | ТКм8-4 | ТКм8-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 32 |
| 822 | ТКм8-6 | ТКм8-7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 40 |
| 823 | ТКм8-7 | ТКм8-8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 40 |
| 824 | ТКм8-8 | ТКм8-9 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 40 |
| 825 | ж.д. | ТКм8-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 6 |
| 826 | ГЭ-8 | ГЭ-8-1 | н/д | Подвальная | н/д | 0,1 | 3 |
| 827 | ТКм8-10 | ГЭ-8 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 20 |
| 828 | ТКм10а | ТКм13а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,517 | 210 |
| 829 | ЦРБ.1 | у-ТКм25 | н/д | Надземная | н/д | 0,259 | 150 |
| 830 | ТКм24а | ТКм24 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 47 |
| 831 | ТКм24б | ТКм24а | н/д | Надземная | н/д | 0,309 | 10 |
| 832 | кот.ИГК.1 | РК ВЫВОД 2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,2 | 3 |
| 833 | ЦТП адм.зд. | ИТП вых | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 3 |
| 834 | пер.ТК1 | ТК1 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,082 | 70 |
| 835 | ТКм11-1А | ТКм11-2 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,082 | 40 |
| 836 | ТКм11-1А | Пушкина, 26а | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 837 | ТК9.1 | Центральный микрорайон, 16 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,069 | 3 |
| 838 | у-ТКм50-7 | у-ТКм50-7А | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,082 | 106 |
| 839 | у-ТКм50-7А | у-ТКм50-7Б | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,082 | 4 |
| 840 | у-ТКм50-7Б | Комсомольская, 50 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,05 | 38 |
| 841 | ЦТП-18 -5 | ЦТП-18 -6 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,069 | 20 |
| 842 | ЦТП-18 -6 | Пушкина, 29 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,04 | 6 |
| 843 | у-ТКм11-2 | у-ТКм11-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 105 |
| 844 | ТКм28 | ТКм25 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,309 | 38 |
| 845 | ТКм47а | ТКм48 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 67 |
| 846 | ТК-ответвление | у-ТКм25-7 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,209 | 60 |
| 847 | у-ТКм25-1 | у-ТКм25-1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,259 | 1 |
| 848 | ТКм10а | Советская,191 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 120 |
| 849 | уТКм37 | Вокзальная,1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 40 |
| 850 | ТК3а | Пушкина,40а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 20 |
| 851 | у-ТКм50-7А | Комсомольская,54 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,082 | 10 |
| 852 | у-ТКм50-7А | Комсомольская,52 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,05 | 10 |
| 853 | ГЭ-5-2 | Советская,156 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 40 |
| 854 | ГЭ-5-2 | Советская,154 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 30 |
| 855 | ТКм39-3 | Советская,256 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 8 |
| 856 | ТКм9-2 | Советская,170а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 36 |
| 857 | ТК | ТКм41-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,207 | 54,09 |
| 858 | ТК | Советская, 220 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 40,78 |
| 859 | Разветвление | Вокзальная,1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 5,25 |
| 860 | Разветвление | Вокзальная,1а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 57,91 |
| 861 | Узел | Узел | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 7,12 |
| 862 | Узел | ЦТП адм.зд. | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 55,24 |
| 863 | Узел | ТКм6 | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 155,27 |
| 864 | Узел | Узел | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 61,23 |
| 865 | ЦТП-26 (ГЭ-7)-2 | ТКм8-10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 47,65 |
| 866 | у-1513 | Комсомольская,13 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 47,08 |
| 867 | ТК | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,125 | 22,94 |
| 868 | ТК | Комсомольская,13а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 59,81 |
| 869 | ТКм10'-1 | Комсомольская,23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 57,6 |
| 870 | у-ТКм29-1 | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 27,33 |
| 871 | Узел | Вокзальная, 3а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 37,92 |
| 872 | Узел | Комсомольская, 30 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 16,19 |
| 873 | у-ТКм25-7 | Логовская, 31 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4,78 |
| 874 | ТКм10 | Пушкина, 20 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,15 | 177,22 |
| 875 | ЦТП-18 (ГЭ-9) | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 5,91 |
| 876 | Узел | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,076 | 4,71 |
| 877 | Узел | Пушкина,19 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,076 | 24,27 |
| 878 | Узел | Пушкина,21 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,076 | 3,7 |
| 879 | ЦТП-18 -1 | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 6,9 |
| 880 | ЦТП-18 -1 | ЦТП-18 -3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,069 | 82,94 |
| 881 | ТКм9-5 | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,08 | 41,45 |
| 882 | Узел | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,08 | 76,06 |
| 883 | Узел | Пушкина,39а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,08 | 3,61 |
| 884 | Узел | Пушкина, 39а/1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 25,48 |
| 885 | Узел | Пушкина,39 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,08 | 19,96 |
| 886 | у-ТКм11-4 | Пушкина,43 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 53,33 |
| 887 | у-ТКм11-4 | ТКм11-1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 89,22 |
| 888 | ТКм9 | ТКм10 | н/д | Надземная | н/д | 0,517 | 246,78 |
| 889 | Разветвление | Советская, 235 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10,63 |
| 890 | ГЭ-3 -1 | ГЭ-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,082 | 84,22 |
| 891 | у-ТКм25-6 | Базарная площадь,10 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 13,61 |
| 892 | Узел | у-ТКм25-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 10,68 |
| 893 | у-ТКм33-1 | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 108,68 |
| 894 | Узел | Вокзальная, 2 к2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 10,21 |
| 895 | Узел | Вокзальная, 2 к3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,032 | 27,81 |
| 896 | ТКм32-1 | у-ТКм32-4 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 90,44 |
| 897 | Узел | Комсомольская,15а | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 4,23 |
| 898 | Узел | ТКм3-23 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 18,63 |
| 899 | у-ТКм32-4 | ТК | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 7,49 |
| 900 | ТК | Вокзальная,2 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 16,42 |
| 901 | ТК | ТКм32-6 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,1 | 45,94 |
| 902 | ТК | ТКм32-3 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,05 | 28,94 |
| 903 | Узел | Узел | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,076 | 11,3 |
| 904 | Узел | ЦТП-18 -1 | н/д | Подземная канальная | н/д | 0,076 | 11,75 |
| 905 | ИТП вых | Коммунистическая,59 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,08 | 5,78 |
| 906 | РК ВЫВОД 2 | Заводская, 1а | н/д | Надземная | н/д | 0,2 | 300 |
| 907 | ТКм39-5 | Советская, 242 | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0,032 | 10 |
| 908 | Уч-к 2 | отопление/гвс | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0.114 | 0,524 |
| 909 | Уч-к 2 | отопление/гвс | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0.076 | 0,481 |
| 910 | Уч-к 3 | отопление/гвс | н/д | Подземная бесканальная | н/д | 0.089 | 0,563 |
| 911 | Котельная №1 Магистраль 01 | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.196 | 0.5 |
| 912 | Котельная №1 Магистраль №1 (уч-к1) | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.48 | 0.15 |
| 913 | Уч-к 2 | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.96 | 0.1 |
| 914 | Уч-к 3 | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.191 | 0.08 |
| 915 | Магистраль №2 (уч-к1) | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 1.204 | 0.3 |
| 916 | Уч-к 2 | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.372 | 0.2 |
| 917 | Уч-к 3 | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.486 | 0.15 |
| 918 | Уч-к 4 | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.32 | 0.1 |
| 919 | Уч-к 5 | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.1154 | 0.08 |
| 920 | Магистраль №3 (уч-к1) | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.1388 | 0.2 |
| 921 | Уч-к 2 | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.824 | 0.1 |
| 922 | Магистраль №4 (уч-к1) | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.2446 | 0.2 |
| 923 | Уч-к 3 | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.46 | 0.15 |
| 924 | Магистраль №7 (уч-к1) | отопление/гвс | н/д | Надземная | н/д | 0.38 | 0.15 |
| Источник теплоснабжения Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 (источник) | п. Карьер | 1979г | Надземная | Минеральная вата | 0,03-0,15 | 1137 |
| Источник теплоснабжения Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №3 (источник) | Медкорпус | 1987г | Надземная | Минеральная вата | 0,03-0,15 | 509 |
| Котельная микрорайона «Индустриальный» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные сети от котельной (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная - ТК №1/1 - ТК №1 (кадастровый номер 54:33:000000:1479) |  | 1987 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,53 | 263 |
| 2 | ТК №1- ТК №2 (кадастровый номер 54:33:000000:1479) |  | 1987 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,53 | 98 |
| 3 | ТК №2 - ЦТП №23 (кадастровый номер 54:33:000000:1479) |  | 1987 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,53 | 118 |
|  | Магистральные сети от ТК №3 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТК №3 - ИТП (ул. Набережная № 20) (кадастровый номер 54:33:000000:1480) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,133 | 635 |
|  | Магистральные сети от ЦТП №23 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТП №23 - ЦТП № 11 (кадастровый номер 54:33:000000:1481) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,426 | 419 |
|  | Магистральные сети от ЦТП №11 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЦТП № 11 - ТК №23 (кадастровый номер 54:33:000000:1482) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,426 | 125 |
| 7 | ТК №23 - ТК №24 (кадастровый номер 54:33:000000:1482) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,426 | 68 |
|  | Магистральные сети от ТК №24 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТК №24 - ТК №25 (кадастровый номер 54:33:000000:1483) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 61 |
|  | Магистральные сети от ТК №24 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТК №24 - ТК №26 (кадастровый номер 54:33:000000:1484) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 74 |
| 10 | ТК №26 - ТК №27 (кадастровый номер 54:33:000000:1484) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 95 |
| 11 | ТК №27 - ТК№28 (кадастровый номер 54:33:000000:1484) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 49 |
| 12 | ТК №28 - ЦТП № 21 (кадастровый номер 54:33:000000:1484) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 23 |
|  | Магистральные сети от ТК №25 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТК №25 - ЦТП № 22 (кадастровый номер 54:33:000000:1485) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 108 |
|  | Магистральные сети от ЦТП №11 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ЦТП № 11 - ТК №29 (кадастровый номер 54:33:000000:1487) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 167 |
| 15 | ТК №29 - ТК №30 (кадастровый номер 54:33:000000:1487) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 58 |
| 16 | ТК № 30 - ТК №31 (кадастровый номер 54:33:000000:1487) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 126 |
| 17 | ТК № 31 - ТК №32 (кадастровый номер 54:33:000000:1487) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 101 |
| 18 | ТК №32 - ТК №33 (кадастровый номер 54:33:000000:1487) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 161 |
| 19 | ТК №33 - ЦТП № 15 (кадастровый номер 54:33:000000:1487) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 76 |
|  | Внутриквартальные сети от ЦТП № 23 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЦТП №23 - ТК №11 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 118 |
| 21 | ТК №11 - ТК №12 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 51 |
| 22 | ТК №12 - ТК №13 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 56 |
| 23 | ТК №13 - Инд. №18 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 16 |
| 24 | ТК №13 - Инд. №17 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 30 |
| 25 | ТК №13 - ТК №14 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 80 |
| 26 | ТК №14 - ТК №14/1 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 28 |
| 27 | ТК №14/1 - ТК №14/2 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 72 |
| 28 | ТК №14/2 - Д/С "Солнышко" (Инд. №16А) (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 16 |
| 29 | ТК №14 - ТК №15 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 84 |
| 30 | ТК №15 - Инд. №16 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 11 |
| 31 | ТК №15 - ТК №16 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 128 |
| 32 | ТК №16 - Инд. №15 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 10 |
| 33 | ЦТП №23 - ТК №9 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 162 |
| 34 | ТК №9 - Инд. № 25 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 13 |
| 35 | ТК №9 - ТК №10 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 18 |
| 36 | ТК №10 - Инд. №23 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 6 |
| 37 | ТК №10 - Инд. №21 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 94 |
| 38 | ЦТП №23 - Инд. №22 (ТК №4) (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 50 |
| 39 | Инд. №22 (ТК №4) - Инд. №20 (ТК №5) (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 27 |
| 40 | Инд. №20 (ТК №5) - Инд. №19 (кадастровый номер 54:33:000000:1502) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 59 |
|  | Внутриквартальные сети от ЦТП №22 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ЦТП №22 - ТК №63 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 21 |
| 42 | ТК №63 - ТК №64 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 23 |
| 43 | ТК №64 - ТК №65 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 38 |
| 44 | ТК №65 - Инд. №47 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 29 |
| 45 | ЦТП №22 - ТК №54 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 8 |
| 46 | ТК №54 - ТК №55 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 31 |
| 47 | ТК №55 - Инд. №35 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 68 |
| 48 | ТК №55 - ТК №56 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 22 |
| 49 | ТК №56 - Инд. №37 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,076 | 2 |
| 50 | ТК №56 - ТК №57 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 90 |
| 51 | ТК №57 - ТК №58 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 30 |
| 52 | ТК №58 - Инд. №44 (Школа №4) (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 14 |
| 53 | ТК №58 - ТК №59 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,325 | 170 |
| 54 | ТК №59 - ТК №60 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 81 |
| 55 | ТК №60 - ТК №61 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 66 |
| 56 | ТК №61 - ТК №62 (кадастровый номер 54:33:000000:1503) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 76 |
|  | Внутриквартальные сети от ЦТП № 15 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ЦТП №15 - ТК №33 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 32 |
| 58 | ТК №33 - Инд. №45/3 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 28 |
| 59 | ЦТП №15 - ТК №34 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,219 | 7 |
| 60 | ТК №34 - ТК №35 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 25 |
| 61 | ТК №35 - Инд. №45/1 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 6 |
| 62 | ТК №35 - Инд. №45/2 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,133 | 11 |
| 63 | ЦТП №15 - Инд. №46 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 88 |
| 64 | ТК №34 - ТК №34/1 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,133 | 240 |
| 65 | ТК №34/1 - ул. Советская №283 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,076 | 34 |
| 66 | ТК №34/1 - ул. Советская №291 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,076 | 24 |
| 67 | ТК №34/1 - ул. Советская №289(кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,076 | 24 |
| 68 | ТК №34/1 - ул. Советская №287 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,076 | 49 |
| 69 | ТК №34/1 - ул. Советская №285 (кадастровый номер 54:33:000000:1504) |  | 1998 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,076 | 116 |
|  | Внутриквартальные сети от ЦТП№ 11 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ЦТП №11 - ТК №17 (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 25 |
| 71 | ТК №17 - ТК №18 (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,219 | 22 |
| 72 | ТК №18 - Инд. №4 (ТК №18/1) (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 75 |
| 73 | Инд. №4 (ТК №18/1) - ТК №20 (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 68 |
| 74 | ТК №20 - Инд. №2 (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 21 |
| 75 | Инд. №4 (ТК №18/1) - ТК №19 (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 38 |
| 76 | ТК №19 - Инд. №24 (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 26 |
| 77 | ТК №18 - Инд. №5 (ТК №18/2) (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,133 | 22 |
| 78 | Инд. №5 (ТК №18/2) - Инд. №6 (ТК №18/3) (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 173 |
| 79 | Инд. №6 (ТК №18/3) - ТК №21 (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 25 |
| 80 | ТК №21 - Инд. №7 (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 56 |
| 81 | ТК №21 - ТК №22 (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 24 |
| 82 | ТК №22 - Д/С "Колокольчик" (Инд. №7А) (кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 16 |
| 83 | ЦТП №11 - Школа № 3 (Инд. №9А)(кадастровый номер 54:33:000000:1505) |  | 1997 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 32 |
|  | Внутриквартальные сети от ЦТП №21 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ЦТП №21 - ТК №43 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 5 |
| 85 | ТК №43 - ТК №44 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,133 | 95 |
| 86 | ТК №44 - Инд. №26 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,076 | 12 |
| 87 | ТК №43 - Инд. №29 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 16 |
| 88 | ТК № 44 - Инд. №26А (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 31 |
| 89 | ТК №43 - ТК №45 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 59 |
| 90 | ТК №45 - ТК №46 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 106 |
| 91 | ТК №46 - Инд. №39 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 84 |
| 92 | ТК №46 - Инд. №28 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 65 |
| 93 | ТК №46 - ТК №47 - Инд. №27А (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 93 |
| 94 | ТК №45 - ТК №45/1 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 87 |
| 95 | ТК №45/1 - Инд. №32 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 65 |
| 96 | ТК №45 - ТК №48 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 85 |
| 97 | ТК №48 - Д/С "Дельфинчик" (Инд.№30Б) (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 7 |
| 98 | ТК №48 - ТК №49 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 60 |
| 99 | ТК №49 - Инд. №30 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 105 |
| 100 | ТК №49 - ТК №50 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 55 |
| 101 | ТК №50 - ТК №50/1 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Скорлупа ППУ | 0,159 | 18 |
| 102 | ТК №50/1- ТК №50/2 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Скорлупа ППУ | 0,159 | 36 |
| 103 | ТК №50/1 - Инд. №32А (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 8 |
| 104 | ТК №50 - Инд. №30 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 14 |
| 105 | ТК №50/2 - ул. Чапаева №1А (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Скорлупа ППУ | 0,114 | 41 |
| 106 | ТК №50 - ТК №51 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 35 |
| 107 | ТК №51 - Инд. №33 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 23 |
| 108 | ТК №51 - ТК №52 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 138 |
| 109 | ТК №52 - ТК №53 (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 24 |
| 110 | ТК №53 - Д/С "Ручеек" (ул. Бердская №29) (кадастровый номер 54:33:000000:1506) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 10 |
|  | Внутриквартальные сети от ТК №2 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТК №2 - ТК №66 (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 73 |
| 112 | ТК №66 - ТК №67 (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 78 |
| 113 | ТК №67 - ТК №68 (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 52 |
| 114 | ТК №68 - ТК №69 (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 32 |
| 115 | ТК №69 - ТК №70 (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 112 |
| 116 | ТК №70 - ТК №71 (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,048 | 24 |
| 117 | ТК №69 - Школа №7 (ул. Советская №356) (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 22 |
| 118 | ТК №71 - ТК №71/1 (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,048 | 34 |
| 119 | ТК №66 - ДК "Молодость" (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 66 |
| 120 | ТК №66/1 - Общежитие (кадастровый номер 54:33:000000:1507) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 20 |
|  | Внутриквартальные сети от ТК №32 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТК №32 - ТК №73 (кадастровый номер 54:33:000000:1508) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 29 |
| 122 | ТК №73 - Инд. №31 (кадастровый номер 54:33:000000:1508) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 12 |
| 123 | ТК №32 - Инд. №42Б (кадастровый номер 54:33:000000:1508) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 57 |
|  | Внутриквартальные сети от ТК №28 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ТК №28 - Инд. №28/2(№28А) (кадастровый номер 54:33:000000:1509) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 24 |
| 125 | ТК №28 - Инд. №28/1 (кадастровый номер 54:33:000000:1509) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 28 |
|  | Внутриквартальные сети от ТК №23 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТК №23 - ТК №38 (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,133 | 73 |
| 127 | ТК №38 - ТК №39 (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,133 | 173 |
| 128 | ТК №23 - Инд. №8 (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 88 |
| 129 | ТК №38 - Инд. №11 (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,076 | 6 |
| 130 | ТК №39 - Инд. №14 (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,076 | 26 |
| 131 | ТК №39 - ТК №40 (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,114 | 48 |
| 132 | ТК №40 - ТК №41 (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 8 |
| 133 | ТК №41 - Инд. №12 (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 16 |
| 134 | ТК №40 - ТК №42 (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 20 |
| 135 | ТК №42 - Инд. №15А (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 60 |
| 136 | ТК №42 - Инд. №14А (кадастровый номер 54:33:000000:1510) |  | 1989 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 20 |
|  | Внутриквартальные сети от ТК №26 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТК №26 - Инд. №8А (кадастровый номер 54:33:000000:1511) |  | 1993 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 25 |
|  | Внутриквартальные сети от ТК №31 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ТК №31 - Инд. №13 (кадастровый номер 54:33:000000:1512) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 45 |
| 139 | Инд. №13 - ТК №36 (кадастровый номер 54:33:000000:1512) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 22 |
| 140 | ТК №36 - Инд.№ 13А ("ЯРЧЕ") (кадастровый номер 54:33:000000:1512) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 9 |
| 141 | ТК №36 - Инд.№ 13А ("УЮТ", "Росреестр") (кадастровый номер 54:33:000000:1512) |  | 1991 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 28 |
|  | Внутриквартальные сети от ТК №29 (2-х трубные, отопление) |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТК №29 - ТК №37 (кадастровый номер 54:33:000000:1513) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 10 |
| 143 | ТК №37 - ТК №30 (кадастровый номер 54:33:000000:1513) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 43 |
| 144 | ТК №37 - Инд. №10А (кадастровый номер 54:33:000000:1513) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 7 |
| 145 | ТК №30 - Инд. №10 (кадастровый номер 54:33:000000:1513) |  | 1985 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 8 |
|  | Внутриквартальные сети от ТК-55 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ТК №55 - Инд. №35 (кадастровый номер 54:33:060201:172) |  | 2002 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 10 |
|  | Реконструкция теплотрассы с устройством перемычки от ЦТП-7 (Инд,54) до ТК №59 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ЦТП №7 - ТК №59 (кадастровый номер 54:33:000000:828) |  | 2018 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 344 |
| Котельная микрорайона «Шипуново» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная - ТК №1 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1525) |  | 1987 | надземная прокладка | Стекловата | 0,219 | 109 |
| 2 | ТК №1 - ТК №2 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1524) |  | 1987 | надземная прокладка | Стекловата | 0,159 | 58 |
| 3 | ТК №2 - ТК №3 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1523) |  | 1989 | подземная канальная | Стекловата | 0,133 | 66 |
| 4 | ТК №3 - ТК №4 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1518) |  | 1990 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 43 |
| 5 | ТК №4 - ТК №5 (кадастровый номер 54:33:000000:1521) (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 95 |
| 6 | ТК №4 - Шипуновский м-н №3 (5-ти трубные, ГВС, ХВС ,отопление, циркуляция) (кадастровый номер 54:33:000000:1522) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 5 |
| 7 | ТК №5 - Шипуновский м-н №2 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1520) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 5 |
| 8 | ТК №5 - Шипуновский м-н №1 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) (кадастровый номер 54:33:000000:1517) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 103 |
| 9 | ТК №1 - ТК №1/1 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1540) |  | 1987 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 202 |
| 10 | ТК №1/1 - ТК №6 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1540) |  | 1987 | надземная прокладка | Стекловата | 0,219 | 120 |
| 11 | Магистраль - ул. Целинная №3 (ТК №1/2) (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1534) |  | 1988 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 58 |
| 12 | ул. Полевая №1 - ул. Полевая №3 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1541) |  | 1988 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 47 |
| 13 | ул. Полевая №3 - ул. Полевая №5 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1541) |  | 1988 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 50 |
| 14 | Магистраль-ул. Полевая №1,3,5 (ТК №1/3) (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1542) |  | 1988 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 45 |
| 15 | Магистраль - ул. Полевая №1А(ТК №1/4) (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1533) |  | 1988 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 21 |
| 16 | ТК №7/1 - ТК №8 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1531) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 15 |
| 17 | ТК №8 - ТК №14 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1531) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,108 | 33 |
| 18 | ТК №14 - ТК №9 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1531) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,108 | 155 |
| 19 | ТК №6 - ТК №7 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1532) |  | 1986 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 15 |
| 20 | ТК №7 - ТК №7/1 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1532) |  | 1986 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 46 |
| 21 | ТК №15- ул.Прорабская №2А (Школа №10) (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1539) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 65 |
| 22 | ТК №9 - ТК №16 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1515) |  | н/д | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 11 |
| 23 | ТК №16 - ул.Прорабская №12Б (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) (кадастровый номер 54:33:000000:1529) |  | 1990 | подземная канальная | Стекловата | 0,108 | 67 |
| 24 | ул.Прорабская №12Б - ул.Прорабская №12А (ТК №16/1) (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1528) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,108 | 61 |
| 25 | ул.Прорабская №12А - ул.Прорабская №12 (ТК №16/2) (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1527) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 69 |
| 26 | ул.Прорабская №12Б - ул.Прорабская №2В (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1516) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,108 | 55 |
| 27 | ТК №9 - ТК №10 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) (кадастровый номер 54:33:000000:1530) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 63 |
| 28 | ТК №10 - ТК №10/1 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) (кадастровый номер 54:33:000000:1530) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 76 |
| 29 | ТК №10/1 - ТК №11 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) (кадастровый номер 54:33:000000:1538) |  | 1990 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 37 |
| 30 | ТК №10 - ТК №17 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1537) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 14 |
| 31 | ТК №11 - ул. Прорабская №10А (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1526) |  | 1989 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 12 |
| 32 | ТК №12 - ТК №13 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) (кадастровый номер 54:33:000000:1536) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 40 |
| 33 | ТК №13 - ул. Прорабская №18 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) (кадастровый номер 54:33:000000:1535) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 94 |
| 34 | ТК №14 - ТК №15 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1514) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 43 |
| 35 | ТК №3 - ул. Полевая (четная сторона) (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1519) |  | 1990 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 235 |
| 36 | ул. Прорабская №2В - ул. Прорабская № 2Б (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1544) |  | 1991 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 71 |
| 37 | ТК №11 - ТК №12 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, отопление, циркуляция) (кадастровый номер 54:33:000000:1543) |  | 1989 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 33 |
| Котельная «ИЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная - Гараж (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:145) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 13 |
| 2 | УТ10 - КНС (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:146) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 5 |
| 3 | ТК №13 - Поликлиника №1 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:147) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 55 |
| 4 | УТ12 - Морг (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:148) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 6 |
| 5 | ТК №4 - Склад (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:149) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 30 |
| 6 | ТК №4 - ТК №6 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:150) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 20 |
| 7 | ТК №6 - Нервное (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:150) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 2 |
| 8 | Котельная - ул. Пушкина, д.79 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:050507:151) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 305 |
| 9 | УТ7 - Гемодиализный центр (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:152) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 7 |
| 10 | УТ9 - УТ11 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:153) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 9 |
| 11 | УТ11 - Прачечная (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:153) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 1 |
| 12 | УТ11 - Мед. Училище (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:154) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 48 |
| 13 | УТ10 - УТ13 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:155) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 150 |
| 14 | УТ13 - ТК №13 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:155) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 10 |
| 15 | Котельная - УТ1 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:156) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 5 |
| 16 | УТ1 - УТ2 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:156) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 42 |
| 17 | УТ2 - УТ3 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:156) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 23 |
| 18 | УТ3 - УТ7 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:156) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 41 |
| 19 | УТ7 - УТ8 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:156) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 40 |
| 20 | УТ8 - УТ9 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:156) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 20 |
| 21 | УТ9 - УТ10 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:156) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 20 |
| 22 | УТ1 - ТК №4 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:157) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 67 |
| 23 | ТК №4 - ТК №5 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:158) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 12 |
| 24 | ТК №5 - Статистический отдел (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление) (кадастровый номер 54:33:050507:158) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 2 |
| 25 | УТ8 - УТ12 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:159) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 10 |
| 26 | УТ12 - Гараж (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:159) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,057 | 30 |
| 27 | УТ5 - Терапия (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:160) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 2 |
| 28 | УТ4 - Роддом (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция ,отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:161) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 5 |
| 29 | ТК2 - УТ5 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:162) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 31 |
| 30 | УТ5 - Кухня (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:162) |  | 1981 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,089 | 60 |
| 31 | Котельная - Детская поликлиника (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:050507:163) |  | 1990 | надземная | Стекловата | 0,108 | 166 |
| 32 | ТК2 - Унифиц. мед.корпус (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:164) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,159 | 37 |
| 33 | ТК1 - ТК2 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:165) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,108 | 16 |
| 34 | УТ3 - УТ4 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:166) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 50 |
| 35 | УТ4 - ТК1 (5-ти трубные, ГВС, ХВС, циркуляция, отопление ) (кадастровый номер 54:33:050507:166) |  | 1990 | подземная бесканаль-ная | Стекловата | 0,273 | 22 |
| Котельная микрорайона «Ложок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 - ТК1 (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,426 | 23 |
| 2 | ТК К1 - ТК1 (узел учета т/эн) (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,325 | 74 |
| 3 | (узел учета т/эн) ТК1 - ТК2 (4-х трубные, ХВС, ХВО, топление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,325 | 38 |
| 4 | ТК2 - ТК3 (узел учета №1) (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,325 | 5 |
| 5 | (узел учета №1) ТК3 - ТК4 (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,325 | 148 |
| 6 | ТК4 - ТК5 (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,325 | 117 |
| 7 | ТК5 - ТК6 (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,325 | 55 |
| 8 | ТК6 - ТК7 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,273 | 88 |
| 9 | ТК7 - ТК8 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,273 | 42 |
| 10 | ТК8 - ТК9 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,273 | 65 |
| 11 | ТК9 - ТК10 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,273 | 26 |
| 12 | ТК10 - ТК11 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,273 | 62 |
| 13 | ТК11 - ТК12 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,273 | 64 |
| 14 | ТК12 - ТК13 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 99 |
| 15 | ТК 7- ТК 7/1 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 42 |
| 16 | ТК 7/1 - ТК 7 / 2 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:070601:133) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 13 |
| 17 | ТК 18 - ТК 18/5 (2-х трубные, отопление) ( кадастровый номер 54:33:000000:1571) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 35 |
| 18 | ТК 18/5 -ТК 18/4 (2-х трубные, отопление) ( кадастровый номер 54:33:000000:1571) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 172 |
| 19 | ТК 18/4 - ул. Нагорная,22 (2-х трубные, отопление) ( кадастровый номер54:33:000000:1571) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 2 |
| 20 | ТК 17 - ул.Почтовая,15(баня) (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1572) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 33 |
| 21 | ТК 14- ХВО (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление, 2-х трубные отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1573) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 119 |
| 22 | ТК 20 - ул.Нагорная,14 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1574) |  | 1990 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 5 |
| 23 | ТК 20 - ул.Нагорная,18 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1574) |  | 1990 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 50 |
| 24 | ТК 10 - д/с "Сказка" (вв.1) (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1575) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 37 |
| 25 | ТК 11 - ТК 11/1 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1575) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 22 |
| 26 | ТК 11/1 - д/с "Сказка" (вв.2) (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1575) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 33 |
| 27 | ТК 11/1 - д/с "Сказка" (вв.3) (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1575) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 7 |
| 28 | ТК 8 - ТК 8/1 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1576) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 15 |
| 29 | ТК 8 - ТК 8/2 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1576) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 36 |
| 30 | ТК 8/2 - ТК 8/3 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1576) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 21 |
| 31 | ТК 8/3 - ТК 8/4 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1576) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 21 |
| 32 | ТК 8/4 - ТК 8/5 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1576) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 28 |
| 33 | ТК 8 - ул. Театральная,1 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1576) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 11 |
| 34 | ТК 21 - ТК 21/1 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1577) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 60 |
| 35 | ТК 21/1 - ул. Нагорная, 13 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1577) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 12 |
| 36 | ТК 21 - ул. Нагорная, 17 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1577) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 50 |
| 37 | ТК 21/3 - ул. Нагорная, 17 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1577) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 27 |
| 38 | ТК 21/3 - ул. Нагорная, 19 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1577) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 45 |
| 39 | ТК 21/4 - ул. Нагорная, 19 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1577) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 26 |
| 40 | ТК 21/4 - ул. Нагорная, 20 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1577) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 40 |
| 41 | ТК 21/5 - ул. Нагорная, 20 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1577) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 31 |
| 42 | ТК 21/5 - ул. Нагорная, 21 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1577) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 8 |
| 43 | ТК 19 - ТК 19/1 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1578) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 55 |
| 44 | ТК 19/1- ТК 19/2 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1578) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 56 |
| 45 | ТК 19/2 - ул.Нагорная,10 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1578) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 47 |
| 46 | ул. Нагорная, 10 - ТК 19/3 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1578) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 49 |
| 47 | ТК 19/3 - ул.Нагорная,10а (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1578) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 24 |
| 48 | ТК 19/1 - ул.Нагорная,11 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1578) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 12 |
| 49 | ТК 19/1 - ул.Нагорная,12 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1578) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 37 |
| 50 | ТК 18 - ул. Почтовая,12 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1579) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 68 |
| 51 | ТК 18/1 - ул. Почтовая,12 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1579) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 18 |
| 52 | ТК 18/1 - ТК 18/2 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1579) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 39 |
| 53 | ТК 18/2 - ТК 18/3 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1579) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 75 |
| 54 | ТК 18/3 - ТК 12/7 (перемычка) (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1579) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 64 |
| 55 | ТК 18/3 - ул.Нагорная,9 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1579) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 43 |
| 56 | ТК 18/3 - ул.Почтовая,10 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1579) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 21 |
| 57 | ул.Почтовая, 10 - ул. Почтовая, 13 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1579) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 60 |
| 58 | ТК 13- ТК 13/5 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1580) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 119 |
| 59 | ТК 13/5 - ТК 13/6 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1580) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 42 |
| 60 | ТК 13/5 - ТК 13/7 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1580) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 140 |
| 61 | ТК 13/7 - стадион "Маяк" (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1580) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 50 |
| 62 | ТК 13/6 - ул. Нагорная,2а (школа №14) (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1580) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 41 |
| 63 | ТК 13/6 - ул. Почтовая,2 (ДК "Октябрь") (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1580) |  | 1980 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 43 |
| 64 | ТК 13 - ТК 13/1 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1581) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 59 |
| 65 | ТК 13/1 - ТК 13/2 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1581) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 19 |
| 66 | ТК 13/2 - ТК 13/3 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1581) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 43 |
| 67 | ТК 13/3 - ТК 13/4 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1581) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 46 |
| 68 | ТК 13/4 - ул. Гагарина, 10а (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1581) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 9 |
| 69 | ТК 13/2 - ул. Почтовая,1 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1581) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 7 |
| 70 | ТК12 - ТК12/1 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 29 |
| 71 | ТК12/1 - ТК12/2 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 37 |
| 72 | ТК12/2 - ТК12/3 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 79 |
| 73 | ТК12/3 - ТК12/4 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 52 |
| 74 | ТК12/1 - ТК 12/7 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 36 |
| 75 | ТК12/7 - ТК 12/8 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 45 |
| 76 | ТК12/2 - ул. Нагорная, 1 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 20 |
| 77 | ТК12/3 - ул. Нагорная, 2 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 15 |
| 78 | ТК12/4 - ТК12/5 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 22 |
| 79 | ТК12/4- ТК 12/6 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 32 |
| 80 | ТК12/5 - ул. Нагорная,4 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 35 |
| 81 | ТК12/5 - ул. Нагорная,3 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 13 |
| 82 | ТК12/6 - ул. Нагорная, 5 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 10 |
| 83 | ТК12/6 - ул. Нагорная, 6 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 41 |
| 84 | ТК12/7 - ул. Почтовая, 8 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 10 |
| 85 | ТК12/8 - ул. Нагорная, 8 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 10 |
| 86 | ТК 12/8 - ТК 12/9 (3-х трубные, ГВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 71 |
| 87 | ТК 12/9 - ул. Нагорная,7 (3-х трубные, ГВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1582) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 8 |
| 88 | ТК 5 - ТК 5/1 (3-х трубные, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1583) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 21 |
| 89 | ТК 5/1 - ТК 5/3 (3-х трубные, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1583) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 22 |
| 90 | ТК 5 - ул. Театральная,9 (3-х трубные, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1583) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 46 |
| 91 | ТК 5 - ул. Центральная,13 (Поликлиника №3) (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1583) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 34 |
| 92 | ТК К1/1 - ТК К/2 (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,377 | 18 |
| 93 | ТК К/2 - ТК К/3 (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,377 | 35 |
| 94 | ТК К/3 - ТК 14 (4-х трубные, ХВС, ХВО, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,377 | 35 |
| 95 | ТК 14 - ТК 14/1 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,325 | 290 |
| 96 | ТК 14/1 - ТК 15 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,325 | 154 |
| 97 | ТК 15 - ТК 16 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,325 | 25 |
| 98 | ТК 16 - ТК 17 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,273 | 115 |
| 99 | ТК 17 - ТК 18 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,273 | 179 |
| 100 | ТК 18 - ТК 19 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,273 | 67 |
| 101 | ТК 19 - ТК 20 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 79 |
| 102 | ТК 20 - ТК 21 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1584) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 56 |
| 103 | ТК 4 - ТК 4/1 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1586) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 28 |
| 104 | ТК 4/1 - ТК 4/2 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1586) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 19 |
| 105 | ТК 4 - ТК 4/3 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1586) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 66 |
| 106 | ТК 4/3 -ул. Гагарина,18 (Пож.ДЕПО) (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1586) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,076 | 31 |
| 107 | ТК 4/3 -ул. Театральная, 13 (4-х трубные, ГВС, ХВС, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1586) |  | 2001 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 7 |
| 108 | ТК6 - ТК6/1 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 33 |
| 109 | ТК6/1 - ТК6/2 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,219 | 62 |
| 110 | ТК6/2 - ТК 6 /3 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 28 |
| 111 | ТК 6/3 - ТК 6/4 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,159 | 110 |
| 112 | ТК 6/4 - ТК 6 /5 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,114 | 25 |
| 113 | ТК6/1- ул. Центральная,16 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 17 |
| 114 | ТК6/2- ТК 6/21 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 30 |
| 115 | ТК 6/21 - ул. Центральная,18 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 12 |
| 116 | ТК 6/3 -ул. Центральная,20 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 8 |
| 117 | ТК 6/5 - ул. Центральная,22 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,089 | 35 |
| 118 | ТК 6 - ТК 6/22 (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 87 |
| 119 | ТК 6/22 - ул. Жданова (2-х трубные, отопление) (кадастровый номер 54:33:000000:1587) |  | 1970 | подземная канальная | Стекловата | 0,057 | 135 |
| котельная ИП Голубев |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Ясный ж/м | ТК-1 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,15 | 4,3 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,125 | 34,5 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 3 | ТК-2 | ж.д.10 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,099 | 27,5 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 4 | ж.д.10 | ж.д.12 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,082 | 29 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 5 | ж.д.12 | ж.д.14 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,068 | 16,1 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 6 | ж.д.14 | ж.д.16 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,05 | 16,4 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 7 | ТК-2 | ж.д.9 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,05 | 60,8 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 8 | ж.д.9 | ж.д.11 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,082 | 14,6 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 9 | ж.д.11 | ж.д.13 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,068 | 24,9 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 10 | ж.д.13 | ж.д.15 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,05 | 14,2 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 11 | ж.д.9 | ж.д.7 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,05 | 57,2 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 12 | ТК-1 | ж.д.8 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,125 | 12,4 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 13 | ж.д.8 | ж.д.6 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,082 | 22,1 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 14 | ж.д.6 | ж.д.4 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,068 | 11,8 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 15 | ж.д.4 | ж.д.2 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,05 | 30,1 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 16 | ж.д.8 | ж.д.5 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,082 | 32,2 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 17 | ж.д.5 | ж.д.3 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,068 | 15 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 18 | ж.д.3 | ж.д.1 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,05 | 14,3 |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |
| 19 | Котельная Ясный ж/м | ЦТП | 2015 | Надземная стоячная | Мин.вата | 0,15 | 390 |
| 20 | ЦТП | ж.д.17 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,108 | 30 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 21 | ж.д.17 | ж.д.22 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,089 | 48 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 22 | ж.д.22 | ж.д.21 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,076 | 34 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 23 | ЦТП | ж.д.18 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,15 | 38 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 24 | ж.д.18 | ж.д.20 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,13 | 67 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 25 | ж.д.20 | ж.д.19 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,108 | 58 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 26 | ж.д.19 | ж.д.24 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,108 | 49 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 27 | ж.д.24 | ж.д.23 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,108 | 32 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 28 | ж.д.23 | ж.д.25 | 2015 | Подземная | Мин.вата | 0,089 | 49 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 29 | ж.д.25 | ж.д.26 | 2015 | Подземная канальная | Мин.вата | 0,089 | 102 |  |
| 30 | ж.д.26 | ж.д.28 | 2015 | Подземная канальная | Мин.вата | 0,076 | 47 |  |
| 31 | ж.д.28 | ж.д.29 | 2015 | Подземная канальная | Мин.вата | 0,076 | 53 |  |
| 32 | ж.д.28 | ж.д.27 | 2015 | Подземная канальная | Мин.вата | 0,06 | 35 |  |
| 33 | ж.д.27 | ж.д.30 | 2015 | Подземная канальная | Мин.вата | 0,06 | 56 |  |
| котельная ж/м "Ясный-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Ясный ж/м | ТК-1 | 2024 | Подземная | Мин.вата | 0,2 | 0,003 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 2 | ТК-1 | ж.д.33 | 2024 | Подземная | Мин.вата | 0,2 | 0,015 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |
| 3 | ТК-1 | ж.д.34 | 2024 | Подземная | Мин.вата | 0,2 | 0,032 |  |
|  |  |  |  | канальная |  |  |  |  |

Таблица 46 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Потребитель | Адрес | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП "ДЕЗ" |  |  |  |
| ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | м-н Подгорный 17 | 285,090 |  |
| ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | м-н Подгорный 22 | 253,044 |  |
| ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | м-н Южный 66 | 401,335 |  |
| ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | пр. Юбилейный, д.4а | 520,471 |  |
| МБДОУ №19 "Золотая рыбка" | м-н Южный, 51 | 344,644 |  |
| МБДОУ №27 "Росинка" | м-н Южный, 52а | 583,934 |  |
| МБДОУ №22 "Родничок" | м-н Южный, 50а | 577,586 |  |
| МАДОУ"Журавушка" | м-н Южный, 49а | 288,249 |  |
| МБДОУ "Сибирячок" | м-н Подгорный 50 | 604,916 |  |
| МАОУ ДО ДЮСШ | м-н Подгорный, 46 б | 252,456 |  |
| МБОУ ДО ЦДО г. Искитима | м-н Южный, 46 | 33,151 |  |
| МБОУ СОШ № 8 | м-н Подгорный, 35 | 812,623 |  |
| МБОУ СОШ № 8 | м-н Подгорный, 76 | 497,945 |  |
| МАОУ СОШ № 9 | м-н Южный 53 | 913,733 |  |
| МБОУ СОШ № 11 | м-н Южный, 52 | 930,757 |  |
| МБУК "ЦБС" (аварийное здание) | м-н Подгорный, 41, кв.1,2 | 20,466 |  |
| МБУК "ЦБС" (аварийное здание) | м-н Подгорный,12 | 113,600 |  |
| МБУ ЦРФиС г.Искитима | мкр.Южный, д.55 | 207,612 |  |
| ГУФСИН России по НСО | м-н Южный, 41Б оф.14 | 19,890 |  |
| МО МВД России"Искитимский" | пр. Юбилейный, д.6 | 221,484 |  |
| МО МВД России"Искитимский" | мкр. Южный, д.56 | 9,946 |  |
| МКУ "УЖКХ" г.Искитим | мкр. Подгорный, д.11а | 133,844 |  |
| ДК "Молодость" | пр. Юбилейный, д.15 | 721,714 |  |
| МКУ ИР "УКС" | ул. Чайковского, д.47 | 188,606 |  |
| Адов Игорь Александрович | пр. Юбилейный, д.4б | 61,357 |  |
| Адов Александр Сергеевич | пр. Юбилейный, д.6В | 76,225 |  |
| Алесик Нина Ивановна | мкр. Южный, д.48а | 30,014 |  |
| АО "Новосибирскэнергосбыт" | мкр. Подгорный, д.31а | 179,460 |  |
| АО "ТАНДЕР" (Магнит) | мкр. Подгорный, д.6 | 171,272 |  |
| АО "ТАНДЕР" (Магнит) | мкр. Южный 1б | 95,180 |  |
| Артюхина Галина Витальевна | мкр. Южный, д.41б,оф.5 | 14,490 |  |
| Бачурин Дмитрий Викторович | мкр.Южный, д.68 | 33,280 |  |
| Вернер Вера Феофановна | мкр. Южный, д.41б, оф.13 | 19,600 |  |
| Волкова Надежда Михайловна | мкр.Южный,д.46а,пом2 | 10,287 |  |
| Воронов Сергей Юрьевич | мкр.Южный, д.59, оф.3 | 6,402 |  |
| Горбачева Марина Михайловна | пр.Юбилейный, д. 1б | 59,305 |  |
| Добролюбская Светлана Александровна | пр. Юбилейный, д.23 | 106,177 |  |
| Добролюбская Светлана Александровна | мкр Южный- д.41б оф.3 | 12,443 |  |
| Добролюбская Светлана Александровна | мкр Южный-д.41б оф.4 | 12,167 |  |
| Достовалов Александр Викторович | ул. Маркса, д.1, кв.1 | 5,596 |  |
| Достовалов Александр Викторович | пр. Юбилейный, д.4б | 6,882 |  |
| Дунаев Леонид Николаевич | мкр.Южный, д.15а | 13,878 |  |
| Евдокимова Юлия Сергеевна | мкр. Южный, д.46а,оф.1 | 7,343 |  |
| Илющенко Антонина Петровна | Южный,д. 28в, оф.8 | 3,105 |  |
| ИП Абдурахимова Зайнаб Алимурадовна | мкр. Южный,д.10 | 3,538 |  |
| ИП Абышева Елена Владимировна | пр.Юбилейный,д.22 пом2 | 9,623 |  |
| ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | мкр. Подгорный, д.32 | 91,872 |  |
| ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | мкр. Южный, д.30а | 154,490 |  |
| ИП Болтрукевич Константин Владимирович | мкр. Южный, д.54 | 148,963 |  |
| ИП Болтрукевич Константин Владимирович | мкр. Южный, д.6а | 115,050 |  |
| ИП Бояркина Ольга Александровна | мкр. Южный, д.59, оф.8 | 11,487 |  |
| ИП Гейц Людмила Викторовна | мкр.Подгоный, д.7, кв.67 | 7,735 |  |
| ИП Гербуль Елена Валерьевна | Южный, д.70в | 19,571 |  |
| ИП Горских Олег Васильевич | пр.Юбилейный,д.22а, оф.4 | 15,493 |  |
| ИП Гусельников Денис Анатольевич | мкр. Южный, д. 40а | 152,884 |  |
| ИП Давлатов Махмадали Хусенович | мкр.Южный, д.3Б | 46,060 |  |
| ИП Казаков Максим Геннадьевич | пр.Юбилейный,д.22,пом4 | 7,635 |  |
| ИП Калганов Сергей Владимирович | мкр. Южный, д.59,оф.14 | 21,321 |  |
| ИП Колесникова Анна Павловна | мкр.Южный, д.41б оф. 1,2 | 23,338 |  |
| ИП Луговой Константин Владимирович | мкр. Южный, д.38а | 12,143 |  |
| ИП Мищенко Сергей Васильевич | пр. Юбилейный, д. 17/1 | 35,095 |  |
| ИП Морозова Дарья Михайловна | мкр.Южный, д.1г | 29,963 |  |
| ИП Осадчая Зоя Ивановна | мкр. Южный, д.41б, оф 9-12 | 75,415 |  |
| ИП Поляков Александр Александрович | пр. Юбилейный, д. 6б | 39,279 |  |
| ИП Реклинг Максим Карлович | мкр. Южный, д.16 | 79,702 |  |
| ИП Розина Елена Васильевна | пр. Юбилейный, д.22 | 20,870 |  |
| ИП Соловьева Марина Анатольевна | пр. Юбилейный, д.17 | 3,092 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | пр. Юбил, д.1б,пр. Юбил 12 | 656,338 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр. Подгорный, д.8 | 102,434 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр. Южный, д.38,кв.107 | 9,945 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр. Подгорный, д.7, пом2 | 16,578 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр.Подгорный,д7,павил 1,2 | 7,735 |  |
| ИП Текибаева Галина Анатольевна | Подгорный, 27 | 8,451 |  |
| ИП Тимошенко Елена Алексеевна | мкр.Южный, д,54 | 194,308 |  |
| ИП Фролов Дмитрий Викторович | пр.Юбилейный, д.22а, оф.1-4 | 30,490 |  |
| ИП Фролов Дмитрий Викторович | пр.Юбилейный, д.11,кв.15,16 | 17,859 |  |
| ИП Шароян Кярам Зорбаевич | мкр.Южный, д.34 | 138,451 |  |
| Исаевич Константин Игоревич | мкр. Южный, 28В | 3,726 |  |
| Каштанова Галина Александровна | мкр.Южный, д.72в | 64,578 |  |
| Киркина Юлия Денисовна | мкр. Южный, д.59, пом. 4, 13 | 15,203 |  |
| Кислов Александр Викторович | пр. Юбилейный, д.1б | 35,160 |  |
| Кистерева Ольга Валерьевна | мкр.Южный, д.13б | 22,256 |  |
| Клокова Загита Геннадьевна | пр. Юбилейный, д.22, пом 1 | 22,996 |  |
| Ковалев Евгений Дмитриевич | мкр. Подгорный, д.13А | 14,410 |  |
| Ковалева Людмила Сергеевна | мкр.Южный, д.59, пом.9 | 9,338 |  |
| Кололян Лилит Александровна | мкр.Подгорный, д.27б | 22,721 |  |
| Корнеева Наталья Александровна | пр.Юбилейный,22,пом.6 | 7,746 |  |
| Красков Андрей Владимирович | мкр.Южный, д.59, оф.10 | 9,964 |  |
| Лукьянцева Людмила Владимировна | Южный,д. 28в, оф.3 | 3,414 |  |
| Маслов Юрий Витальевич | ул. Украинская, д.60, кв.10 | 5,227 |  |
| Мацаков Сергей Викторович | мкр.Южный, д.13а | 22,061 |  |
| Медякова Валентина Вячеславовна | мкр. Южный, д.9 | 2,292 |  |
| Мечев Алексей Николаевич | пр.Юбилейный, д.1б | 71,415 |  |
| Моргова Александра Васильевна | мкр. Южный, д. 28в | 3,414 |  |
| Никитина Диана Евгеньевна | пр. Юбилейный, д. 22 | 6,211 |  |
| Никифоров Сергей Петрович | пр. Юбилейный, д.7 кв.2 | 9,313 |  |
| Никифорова Анна Викторовна | мкн.Южный, д.7а | 8,714 |  |
| Новоселов Леонтий Владимирович | мкр. Южный, д. 40 | 2,265 |  |
| Оленникова Татьяна Александровна | мкр. Южный, д.32б | 5,831 |  |
| АО "НЗИВ" | мкр. Южный. д.13 | 214,418 |  |
| АО "НЗИВ" | площадка ТД, корпус ТД | 213,182 |  |
| АО "НЗИВ" | 4 объекта | 495,200 |  |
| ООО "Мария-ра" | мкр.Южный, д.48 | 101,426 |  |
| ООО ИСК "Регион" | мкр. Южный, д.59,оф.11 | 26,598 |  |
| ООО "Арсенал" | пр. Юбилейный, д.1б | 34,144 |  |
| ООО "Бизнессиб-1" | пр. Юбилейный, 4б | 7,212 |  |
| ООО "Гармония" | мкр. Южный, д.59,оф.7 | 27,870 |  |
| ООО "Исток" | мкр. Южный, д.32 | 2,587 |  |
| ООО "Новая Сибирь" | ул.Маркса,1б | 72,599 |  |
| ООО "ПАТП ИР" | ул. Чайковского, д.47 | 429,696 |  |
| ООО "Пульс" | мкр. Южный, д.66а | 13,259 |  |
| ООО "Салаир" | мкр.Южный, д.11а | 7,841 |  |
| ООО СЛК | мкр. Подгорный, д.11а | 45,002 |  |
| ООО "Собственник" | мкр.Южный, д.9а(ЦТП-91) | 16,420 |  |
| ООО "Темп" | мкр.Южный,д.71б | 56,856 |  |
| ООО "Оптимэ" (ранее Фармгород) | ул.Украинская, д. 60 | 16,578 |  |
| ПАО "Ростелеком" | мкр.Подгорный, д.29, кв.1 | 10,633 |  |
| ПАО "Ростелеком" | мкр.Подгорный, д.45, кв.107 | 10,633 |  |
| ПАО "Ростелеком" | пр.Юбилейный, д.13, кв.112 | 9,585 |  |
| Пихтина Юлия Валентиновна | мкр. Южный, д.28в | 6,211 |  |
| Подгузова Татьяна Анатольевна | мкр Южный,д.38, кв.61а | 2,177 |  |
| Поляков Александр Александрович | мкр.Южный, д.24,кв.107 | 12,024 |  |
| Поляков Виктор Алексеевич | пр.Юбилейный, д.4Б | 7,850 |  |
| ООО "СМАРТЭЛСИС" | пр.Юбилейный, д.1б | 65,365 |  |
| Потапова Ксения Ивановна | мкр. Южный, д.59,оф.12 | 14,404 |  |
| Потапова Наталья Сергеевна | мкр. Южный, д.59,оф.6 | 5,761 |  |
| ПромнедвижимостьУК ЗАО | ул.Молдавская,5 | 398,936 |  |
| Прохоров Игорь Владимирович | мкр. Южный, д.41б, оф.8 | 8,638 |  |
| Родионова Екатерина Алексеевна | мкр.Южный,28в | 3,205 |  |
| Рудаков Виталий Владимирович | пгк. Сибтранзит гараж № 22 | 12,651 |  |
| Русакова Наталья Владимировна | мкр. Южный, д.59,оф.18 | 7,809 |  |
| Савинов Станислав Сергеевич | гаражн.коопер"Сибтранзит" | 5,027 |  |
| Самойленко Владимир Николаевич | ул. Чайковского, д.47 | 15,539 |  |
| Санников Сергей Николаевич | пр.Юбилейный, д.22, пом.3 | 15,526 |  |
| Сапегина Светлана Степановна | пр.Юбилейный, д.22, пом.5 | 6,211 |  |
| Соловьенко Любовь Николаевна | мкр. Южный, 47, пом.117 | 6,454 |  |
| Соломахина Татьяна Петровна | мкр. Южный, д.39 | 2,255 |  |
| Степанов Владимир Филиппович | пр. Юбилейный, д.22, оф.2 | 15,526 |  |
| Столяров Дмитрий Александрович | мкр. Подгорный, д.29б | 15,093 |  |
| Столяров Дмитрий Александрович | мкр.Южный,д.71б | 21,780 |  |
| Сычев Владимир Дмитриевич | пр.Юбилейный, д.4б | 45,643 |  |
| Сычев Владимир Дмитриевич | мкр. Южный, д.68, пом. 4 | 50,862 |  |
| Таболин Сергей Александрович | мкр. Южный, д.59, пом. 5 | 5,766 |  |
| Терехина Галина Михайловна | Юбилейный,д.22,кв.11,пом.3 | 5,946 |  |
| Титов Алексей Анатольевич | мкр. Южный, д.59,оф.15 | 18,623 |  |
| Торшин Алексей Владимирович | ул.Чайковского, д .47 | 15,248 |  |
| УО ЖЭУ № 1 ООО (база) | мкр.Подгорный,10а | 239,853 |  |
| УО Запад ООО СФ база | мкр. Подгорный, д.11а | 90,248 |  |
| Ходзицкий Дмитрий Александрович | мкр. Южный, д.59, помещ. 2 | 6,740 |  |
| Хохлов Сергей Борисович | ул. Маркса, д.51 | 12,043 |  |
| Швайко Сергей Владимирович | мкр.Подгорный, д.8 | 15,322 |  |
| Элемент Трейд ООО (Лента) | мкр.Южный, д.56 | 308,227 |  |
| МУП "Теплосеть" ЦТП З0 (Нептун) | мкр. Южный( Поликл №2) | 78,410 |  |
| Голубев Виктор Алексеевич | мкр. Южный, д.59,оф.1 | 24,653 |  |
| Вагнер Сергей Брониславович | мкр. Южный, д.41б, оф. 6 | 20,175 |  |
| Савчук Наталья Александровна | мкр. Подгорный, д.23, пом.1 | 2,177 |  |
| ООО ЖЭУ Центр | мкр.Подгорный, 46 в | 524,548 |  |
| ТСЖ "Искитим-Магадан" | мкр. Южный, 25 | 1402,132 |  |
| ТСЖ "Южный - 31" | мкр. Южный, 31 | 1262,552 |  |
| ТСН "Южный 32" | мкр. Южный, 32 | 2130,378 |  |
| ТСН "Подгорный-3" | мкр.Подгорный, 27 | 907,235 |  |
| ТСЖ "Подгорный-5" | мкр.Подгорный, 34 | 1003,289 |  |
| ТСЖ "Юбилейный-13" | пр. Юбилейный, 13 | 1258,558 |  |
| ТСЖ "Подгорный" | мкр.Подгорный, 5 | 997,580 |  |
| ТСЖ "Подгорный-2" | мкр.Подгорный, 9а | 489,888 |  |
| ТСЖ "Подгорный-4" | мкр.Подгорный, 26 | 985,881 |  |
| ТСН Южный,35 | мкр. Южный, 35 | 1815,232 |  |
| ТСЖ " К.Маркса,9а" | ул. К.Маркса, 9а | 571,933 |  |
|  | м-н Южный,28 | 414,081 |  |
|  | м-н Южный, 26 | 428,035 |  |
|  | м-н Южный,28 б | 381,179 |  |
|  | м-н Южный, 30 | 451,525 |  |
|  | м-н Южный, 42 | 852,713 |  |
|  | м-н Южный, 44а | 431,678 |  |
|  | м-н Южный, 1а | 929,476 |  |
|  | м-н Южный, 6 | 1017,655 |  |
|  | м-н Южный, 41 | 823,114 |  |
|  | м-н Южный, 27 | 509,260 |  |
|  | м-н Южный, 41б | 406,031 |  |
|  | м-н Южный 5 | 955,047 |  |
|  | м-н Южный ,47 | 514,483 |  |
|  | мкр. Подгорный, д. 3а | 167,525 |  |
|  | м-н Южный, 15 | 737,819 |  |
|  | м-н Южный, 28 в | 381,036 |  |
|  | м-н Южный, 44 | 688,832 |  |
|  | м-н Подгорный 33 | 493,530 |  |
|  | м-н Южный, 45 | 481,759 |  |
|  | м-н Южный, 46 а/1 | 303,576 |  |
|  | м-н Южный, 46 а | 231,213 |  |
|  | мкр. Южный, 57 | 845,481 | 192,38 |
|  | мкр. Южный, 59 | 1499,214 | 225,403 |
|  | ул.Энгельса 56 | 158,859 |  |
|  | ул.Энгельса 58 | 267,143 |  |
|  | ул.Маркса, 53 | 287,280 |  |
|  | ул.Маркса, 57 | 295,763 |  |
|  | ул.Маркса, 61 | 284,222 |  |
|  | ул. Маркса, 63 | 275,591 |  |
|  | м-н Южный, 10 | 952,677 |  |
|  | м-н Южный, 10 а | 435,125 |  |
|  | м-н Южный, 2 | 833,143 |  |
|  | м-н Южный ,7 | 1098,998 |  |
|  | м-н Южный ,49 | 539,695 |  |
|  | м-н Южный ,51 | 452,318 |  |
|  | м-н Подгорный, 45 | 811,017 |  |
|  | м-н Южный, 8 | 920,579 |  |
|  | м-н Южный, 13 | 682,101 |  |
|  | м-н Южный, 25 а | 886,448 |  |
|  | м-н Южный, 46 | 747,165 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 11 | 195,161 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 17 | 749,155 |  |
|  | м-н Подгорный, 6 | 477,242 |  |
|  | м-н Подгорный, 7 | 840,432 |  |
|  | м-н Подгорный, 8 | 478,239 |  |
|  | ул.Маркса,5 | 496,851 |  |
|  | ул.Маркса,47 | 321,871 |  |
|  | м-н Подгорный, 23 | 837,588 |  |
|  | м-н Подгорный, 27А | 580,595 |  |
|  | м-н Подгорный, 28 | 430,763 |  |
|  | м-н Подгорный, 29 | 464,036 |  |
|  | м-н Подгорный, 29 А | 492,175 |  |
|  | м-н Подгорный, 30 | 349,167 |  |
|  | м-н Подгорный, 31 | 977,497 |  |
|  | м-н Подгорный, 36 | 510,332 |  |
|  | м-н Подгорный, 41 | 750,203 |  |
|  | м-н Подгорный, 43 | 602,892 |  |
|  | м-н Подгорный, 44 | 487,596 |  |
|  | м-н Подгорный, 46 | 834,267 |  |
|  | м-н Подгорный, 46 а | 730,583 |  |
|  | м-н Подгорный, 47 | 436,632 |  |
|  | м-н Подгорный, 48 | 614,550 |  |
|  | м-н Подгорный, 49 | 441,373 |  |
|  | м-н Юбилейный, 19 | 1410,668 |  |
|  | м-н Юбилейный, 21 | 726,303 |  |
|  | м-н Юбилейный, 22 | 253,319 |  |
|  | м-н Юбилейный, 22 а | 255,782 |  |
|  | м-н Южный, 1 | 859,580 |  |
|  | м-н Южный, 1 Б | 870,460 |  |
|  | м-н Южный, 1б/1 | 623,708 |  |
|  | м-н Южный, 3 | 894,920 |  |
|  | м-н Южный, 4 | 894,246 |  |
|  | м-н Южный, 9 | 904,141 |  |
|  | м-н Южный, 11 | 879,708 |  |
|  | м-н Южный, 12 | 979,787 |  |
|  | м-н Южный, 14 | 955,015 |  |
|  | м-н Южный, 14 А | 468,625 |  |
|  | м-н Южный, 24 | 923,276 |  |
|  | м-н Южный,28 а | 414,930 |  |
|  | м-н Южный, 33 | 733,570 |  |
|  | м-н Южный 36 | 993,119 |  |
|  | м-н Южный 37 | 931,320 |  |
|  | м-н Южный 38 | 1002,288 |  |
|  | м-н Южный 39 | 910,418 |  |
|  | м-н Южный, 40 | 818,275 |  |
|  | м-н Южный, 43 | 709,135 |  |
|  | м-н Южный, 50 | 467,463 |  |
|  | м-н Южный, 72 | 100,338 |  |
|  | мкр. Подгорный,15 а | 117,369 |  |
|  | ул.Украинская, 1 в | 56,201 |  |
|  | ул.Украинская, 56 | 129,106 |  |
|  | ул. Украинская, 58 | 160,301 |  |
|  | ул.Украинская, 60 | 123,103 |  |
|  | ул.Космонавтов, 28 | 53,820 |  |
|  | ул.Космонавтов, 30 | 55,952 |  |
|  | ул.Космонавтов, 32 | 57,546 |  |
|  | ул. Кутузова, 40 | 31,388 |  |
|  | ул.Маркса 1 | 164,562 |  |
|  | ул.Маркса 1 а | 239,310 |  |
|  | ул.Маркса 1 б | 165,640 |  |
|  | ул.Маркса 5 а | 277,313 |  |
|  | ул.Маркса 7 а | 187,238 |  |
|  | ул.Маркса 7 б | 183,354 |  |
|  | ул.Маркса, 43 | 287,241 |  |
|  | ул.Маркса, 45 | 294,097 |  |
|  | ул.Маркса, 49 | 286,673 |  |
|  | ул.Маркса, 51 | 284,355 |  |
|  | ул.Маркса, 55 | 196,613 |  |
|  | ул.Маркса, 59 | 291,240 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 1 | 224,630 |  |
|  | пр-т Юбилейный 3а | 280,552 |  |
|  | пр-т Юбилейный 3 | 241,650 |  |
|  | пр-т Юбилейный 1а | 237,780 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 5 | 247,365 |  |
|  | пр-т Юбилейный 7 | 136,413 |  |
|  | пр-т Юбилейный 7а | 213,318 |  |
|  | пр-т Юбилейный 8 | 148,440 |  |
|  | пр-т Юбилейный 9 | 147,343 |  |
|  | пр-т Юбилейный 10 | 238,410 |  |
|  | ул. Белинского,43 | 42,615 |  |
|  | ул. Белинского,45 | 63,114 |  |
|  | ул. Белинского,47 | 41,040 |  |
|  | ул. Белинского,47а | 36,630 |  |
|  | ул. Чайковского,39 | 21,713 |  |
|  | ул. Чайковского,47 А | 109,503 |  |
|  | ул. Чайковского,47 Б | 13,995 |  |
|  | ул. Белинского, 41, кв. 1 | 12,240 |  |
|  | ул.Энгельса, 60 | 275,783 |  |
|  | м-н Южный,3а | 142,033 |  |
|  | м-н Южный,3б | 92,938 |  |
| Тарасенко Оксана Олеговна | ул. Белорусская,1Б | 4,548 |  |
| Коновалова Мария Готлибовна | ул. Белорусская,25а | 20,144 |  |
| Хребтов Андрей Валерьевич | ул. Карбышева,34, кв. 1 | 13,224 |  |
| Калашников Константин Иванович | ул. Карбышева,34, кв. 2 | 13,752 |  |
| Зайцева Лариса Георгиевна | ул. Космонавтов,29А | 20,000 |  |
| Блинкевич Татьяна | ул. Космонавтов,37 | 13,860 |  |
| Касумов | ул. Космонавтов, 39 | 14,760 |  |
| Касумов | ул. Космонавтов, 39 | 16,200 |  |
| Медведев Александр Петрович | ул. Кутузова 39, кв. 1 | 13,269 |  |
| Древинский Александр Николаевич | ул. Кутузова 39, кв. 2 | 13,559 |  |
| Медведева Валентина Серафимовна | ул. Кутузова 39, кв. 3 | 13,393 |  |
| Аношкин Петр Александрович | ул. Кутузова 39, кв. 4 | 13,931 |  |
| Сыпачев Кирилл Кириллович | ул. Молдавская,20 | 21,578 |  |
| Бобров Петр Кузьмич | ул. Молдавская,22 | 10,500 |  |
| Степанов Владимир Филиппович | ул. Украинская,22 | 32,000 |  |
| Рассолов Юрий Иванович | ул. Энгельса,40 | 10,913 |  |
| Сикорский Сергей Иванович | ул. Энгельса,52а | 9,639 |  |
| Поляков Александр Александрович | ул. Энгельса,52б | 7,560 |  |
| Безденежных Валерий Иванович | мкр. Синтез, д.37 | 27,2 |  |
| Бендер Игорь Давидович | мкр. Синтез, д.29 | 21,9 |  |
| Ильичева Инна Сергеевна | мкр. Синтез, д.28 | 44,628 |  |
| Кефа Иустин Федорович | мкр. Синтез, д.30 | 19,213 |  |
| Кистерев Александр Филиппович | мкр. Синтез, д.38 | 21,109 |  |
| Колоев Магомет Магомутович | мкр. Синтез, д.41 | 33,227 |  |
| Коршунова Ольга Юрьевна | мкр. Синтез, д.9 | 36,495 |  |
| Логинов Владимир Александрович | мкр. Синтез, д.43 | 67,896 |  |
| Мороз Надежда Александровна | мкр. Синтез, д.12 | 13,807 |  |
| Попхадзе Хатуна Муртазовна | мкр. Синтез, д.39 | 33,54 |  |
| Сураев Олег Иванович | мкр. Синтез, д.15 | 16,808 |  |
| Суторьма Николай Петрович | мкр. Синтез, д.14 | 24,3 |  |
| Шевелева Зоя Ильинична | мкр. Синтез, д.7 | 20,25 |  |
| Якушев Юрий Викторович | мкр. Синтез, д.13 | 20,964 |  |
| Котельная №1 ООО «ИГК» |  |  |  |
| МКД | Томская ул, дом № 1а | 595,010 | 0,000 |
| Прочие | Индустриальный мкр, дом № 52а | 416,130 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 59 | 110,000 | 0,000 |
| Прочие | Базарная площадь ул, дом № 10 | 184,340 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 221 | 604,649 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 22 | 406,987 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 42 | 768,493 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 192 | 587,866 | 0,000 |
| МКД | Вокзальная ул, дом № 1 | 579,134 | 251,024 |
| МКД | Советская ул, дом № 193 | 577,319 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 30а | 240,100 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 51 | 430,877 | 70,140 |
| Полиция | Вокзальная ул, дом № 1а | 277,005 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 57а | 181,851 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 28а | 499,665 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 12 | 148,978 | 0,000 |
| Прочие | Семипалатинская ул, дом № 44 | 150,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 236 | 401,010 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 23 | 92,560 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 254 | 116,800 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 18 | 574,555 | 0,000 |
| Прочие | Чкалова ул, дом № 2 | 278,250 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 19 | 1 322,726 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/1 | 594,567 | 261,221 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 5 | 44,081 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 20 | 693,434 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 156 | 95,110 | 0,000 |
| Прочие | Школьный пер, дом № 20 | 50,451 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 15 | 1 619,163 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/2 | 579,485 | 275,138 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 8 | 403,564 | 0,000 |
| МКД | Вокзальная ул, дом № 3 | 635,777 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/9 | 444,055 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 26а | 67,917 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 245а | 37,440 | 0,000 |
| Детский сад | Центральный мкр, дом № 2а | 290,720 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 26 | 159,121 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 13 | 445,545 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 40 | 1 240,596 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 224 | 953,944 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, (гаражный кооператив "Стрела", гараж № 65) | 71,870 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 128 | 134,881 | 0,000 |
| Прочие | Садовая ул, дом № 1 | 61,600 | 0,000 |
| Прочие | Станционная ул, дом № 1 | 60,610 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 37 | 397,270 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 201 | 654,124 | 313,351 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 38 | 182,698 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 47а | 16,720 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 14а | 35,760 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 40а | 102,060 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/1 | 11,700 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 220 | 227,866 | 0,000 |
| Пожарная часть | Коротеева ул, дом № 30 | 172,216 | 108,700 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 19 | 119,991 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 31 | 182,926 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 1а | 150,634 | 0,000 |
| Прочие | Базарная ул, дом № 3 | 68,329 | 0,000 |
| Прочие | Чкалова ул, дом № 3 | 2 973,390 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 152 | 291,900 | 0,000 |
| МКД | Коротеева ул, дом № 24 | 644,755 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 230 | 318,250 | 0,000 |
| Школа искусств | Семипалатинская ул, дом № 40а | 174,545 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 232 | 43,640 | 0,000 |
| Музыкальная школа | Комсомольская ул, дом № 20а | 552,917 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/8 | 433,010 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39 | 623,857 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39/А | 46,420 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 43 | 579,841 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 44а (здание РБУ) | 206,267 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 37 | 100,581 | 0,000 |
| Детский сад | Центральный мкр, дом № 1а | 381,000 | 198,640 |
| ДЮСШ | Школьная ул, дом № 41 | 245,210 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 26 | 67,000 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 15а | 205,450 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 13 | 1 704,294 | 0,000 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 1 | 545,057 | 0,000 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 6 | 20,785 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 28 | 524,610 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 13а | 71,550 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 12 | 128,100 | 145,150 |
| Больница | Коммунистическая ул, дом № 44 | 91,820 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 10 | 642,543 | 0,000 |
| Больница | Советская ул, дом № 188 | 241,820 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 3 | 290,183 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 245 | 123,200 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 57/б | 59,302 | 0,000 |
| Прочие | Северный мкр, дом № 14 | 336,200 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 28б | 290,093 | 0,000 |
| МКД | Коммунистическая ул, дом № 40 | 74,458 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 14 | 447,255 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 256 | 179,300 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252 | 455,330 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 20 | 20,303 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 24 | 234,182 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 12 | 448,988 | 0,000 |
| Прочие | Радиаторная ул, дом № 27 | 266,523 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 38 | 143,000 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 19а | 40,480 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 209 | 49,536 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 45 | 644,583 | 0,000 |
| Полиция | Пушкина ул, дом № 53 | 1 164,580 | 24,204 |
| МКД | Советская ул, дом № 191 | 167,221 | 83,675 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 42 | 485,850 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 36 | 600,623 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 27 | 243,830 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/10 | 13,570 | 0,000 |
| Детский сад | Комсомольская ул, дом № 50 | 236,700 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 6а | 2 221,200 | 658,400 |
| Детский сад | Центральный мкр, дом № 2 | 402,800 | 129,100 |
| Детский сад | Пушкина ул, дом № 75 | 373,450 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39А | 489,000 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 65 | 72,900 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 57 | 244,400 | 0,000 |
| МКД | Станционная ул, дом № 1а | 1 830,295 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 49 | 79,500 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 204 | 265,018 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 40 | 175,685 | 0,000 |
| Прочие | Станционная 1-я ул, дом № 25 | 192,500 | 0,000 |
| Прочие | Станционная 1-я ул, дом № 25/1 | 60,060 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 47 | 413,595 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 21 | 413,130 | 0,000 |
| Прочие | Заводская ул, дом № 5 | 120,090 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 235 | 1 140,932 | 28,176 |
| Прочие | Советская ул, дом № 73 | 182,830 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 242 | 69,510 | 0,000 |
| Прочие | Базарная площадь ул, дом № 12 | 893,213 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 200 | 292,903 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 184 | 163,220 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 38 | 464,243 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 6 | 403,564 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39А/2 | 92,623 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 130 | 342,070 | 0,000 |
| Детский сад | Томская ул, дом № 9а | 324,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 234 | 443,571 | 18,684 |
| Прочие | Советская ул, дом № 247 | 808,950 | 54,432 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 73 | 200,645 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 2 | 47,900 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 57 | 133,160 | 0,000 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 4 | 51,229 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 15 | 459,225 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 170а | 138,600 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 18а | 148,608 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 32 | 164,020 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 59 | 1 110,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 215 | 106,700 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 25 | 177,170 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 30 | 85,289 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 3а | 82,840 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39а/1 | 95,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 213/1 | 50,149 | 0,000 |
| Прочие | Кирова ул, дом № 52 | 85,400 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 19б | 704,300 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 213 | 280,100 | 0,000 |
| Прочие | Станционная ул, дом № 1Б | 280,000 | 0,000 |
| Прочие | Станционная ул, дом № 1В | 180,483 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 233 | 233,560 | 0,000 |
| Школа | Комсомольская ул, дом № 28 | 1 147,030 | 131,820 |
| Детский сад | Северный мкр, дом № 3 | 259,400 | 0,000 |
| Школа | Кирова ул, дом № 35 | 1 085,100 | 0,000 |
| Школа | Коротеева ул, дом № 1а | 933,200 | 0,000 |
| Школа | Коротеева ул, дом № 1 | 385,230 | 0,000 |
| Школа-интернат | Центральный мкр, дом № 17а | 1 140,000 | 0,000 |
| Прочие | Заводская ул, дом № 1б | 216,100 | 0,000 |
| Прочие | Радиаторная ул, дом № 5 | 124,600 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 43 | 84,300 | 0,000 |
| МКД | Трудовая ул, дом № 7 | 275,225 | 157,122 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/3 | 555,972 | 296,836 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/4 | 534,820 | 299,973 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 19 | 243,041 | 255,393 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 21 | 225,823 | 172,798 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 52 | 1 557,340 | 0,000 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 53 | 1 590,138 | 0,000 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 54 | 1 617,235 | 0,000 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 56 | 1 977,246 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 9 | 204,978 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 11 | 205,918 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 12 | 206,842 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 23 | 338,715 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 24 | 94,723 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 25 | 94,226 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 3а | 30,255 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 11 | 490,833 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 16 | 443,453 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 17 | 498,866 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 18 | 488,754 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 19 | 492,326 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 20 | 491,003 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 20а | 54,420 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 20б | 64,584 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 21 | 490,928 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 22 | 488,565 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 22а | 729,294 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 23 | 737,006 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 26 | 492,269 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 29 | 981,061 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 30 | 496,522 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 31 | 492,572 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 32 | 490,153 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 4 | 490,946 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 5 | 620,468 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 7 | 638,253 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 12а | 54,648 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 39 | 107,166 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 45 | 56,759 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 45а | 244,688 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 51 | 122,751 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 52 | 154,687 | 64,252 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 53 | 121,033 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 54 | 485,654 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 63 | 58,498 | 0,000 |
| МКД | Коротеева ул, дом № 11 | 69,925 | 0,000 |
| МКД | Мостовая ул, дом № 50 | 69,449 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 10 | 171,769 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 11 | 73,547 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 12 | 74,522 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 5 | 76,942 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 7 | 74,893 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 8 | 76,880 | 0,000 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 17 | 106,259 | 0,000 |
| МКД | Свердлова ул, дом № 10 | 169,212 | 0,000 |
| МКД | Семипалатинская ул, дом № 1 | 740,975 | 0,000 |
| МКД | Семипалатинская ул, дом № 40 | 1 230,107 | 0,000 |
| МКД | Семипалатинская ул, дом № 59 | 294,075 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 170 | 132,025 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 172 | 133,432 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 195 | 90,252 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 197 | 91,349 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 221а | 605,745 | 0,000 |
| МКД | Трудовая ул, дом № 13 | 79,902 | 0,000 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 15 | 130,905 | 0,000 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 9 | 42,440 | 0,000 |
| ЖД | Логовская ул, дом № 31 | 16,938 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 18 | 37,854 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 16 | 25,538 | 0,000 |
| ЖД | Базарная ул, дом № 11 | 14,355 | 0,000 |
| ЖД | Базарная ул, дом № 13 | 10,890 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 19 | 6,210 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 23 | 19,508 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 29 | 9,743 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 37 | 10,665 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 41 | 13,028 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 69 | 20,115 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 14 | 16,560 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 16 | 40,032 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 18 | 16,718 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 33а | 23,018 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 1 | 16,673 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 10 | 19,305 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 11 | 19,179 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 12 | 13,860 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 13 | 14,468 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 14 | 13,815 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 15 | 7,830 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 16 | 15,953 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 17 | 10,733 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 18 | 27,630 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 19 | 10,823 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 1а | 17,168 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2 | 11,903 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 20 | 8,393 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 21 | 8,843 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 22 | 12,780 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 23 | 6,458 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 24 | 11,700 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 25 | 20,700 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2а | 19,553 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2б | 17,708 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2в | 12,488 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3 | 11,678 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3а | 12,218 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3б | 9,900 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3в | 17,213 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 5 | 22,725 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 6 | 8,978 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 7 | 14,580 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 7а | 15,278 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 8 | 11,543 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 8а | 12,083 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 9 | 29,700 | 0,000 |
| ЖД | Логовская ул, дом № 21 | 18,436 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 23 | 13,275 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 25 | 24,300 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 27 | 8,370 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 29 | 7,425 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 31 | 12,803 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 33 | 16,794 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 1 | 14,850 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 10 | 23,177 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 11 | 16,628 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 13 | 10,013 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 14 | 19,485 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 18 | 14,648 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 1а | 17,663 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 20 | 9,383 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 22 | 9,270 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 24 | 21,600 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 26 | 18,563 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 2а | 11,768 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 2б | 25,110 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 3 | 14,670 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 4 | 19,145 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 6 | 6,773 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 7 | 20,543 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 8 | 62,325 | 0,000 |
| ЖД | Свердлова ул, дом № 5 | 8,168 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 47 | 9,563 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 69 | 13,770 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 71 | 20,250 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 73 | 9,068 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 149 | 10,215 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 154 | 26,715 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 179 | 9,563 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 181 | 14,850 | 0,000 |
| ЖД | Толстого ул, дом № 31 | 18,113 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 13 | 13,118 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 15 | 12,015 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 17 | 15,782 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 2а | 22,005 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 9 | 28,504 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 1 | 27,293 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 2 | 23,378 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 3 | 23,490 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 4 | 22,680 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 5 | 28,620 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 6 | 21,623 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 18 | 10,935 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 20 | 18,383 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 22 | 17,190 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 23 | 11,408 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 24 | 13,388 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 25 | 15,795 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 26 | 16,605 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 27 | 9,990 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 28 | 21,150 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 29 | 10,283 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 30 | 9,090 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 31 | 5,243 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 32 | 20,525 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 33 | 14,963 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 34 | 10,305 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 35 | 11,453 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 36 | 12,893 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 37 | 23,040 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 38 | 10,670 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 39 | 18,045 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 40 | 11,678 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 41 | 11,655 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 42 | 11,745 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 43 | 12,128 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 44 | 11,633 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 45 | 11,790 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 46 | 14,715 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 47 | 7,697 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 10 | 18,045 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 15 | 15,615 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 17 | 13,185 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 19 | 19,395 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 20 | 8,190 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 23 | 12,420 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 25 | 11,115 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 26 | 14,198 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 3 | 10,800 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 4 | 14,670 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 5 | 16,920 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 9 | 6,953 | 0,000 |
| ЖД | Школьная ул, дом № 54 | 9,844 | 0,000 |
| ЖД | Школьная ул, дом № 74 | 11,565 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 1 | 13,028 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 10 | 9,090 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 11 | 20,048 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 12 | 16,898 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 13 | 9,720 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 14 | 11,160 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 15 | 12,420 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 16 | 12,758 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 17 | 9,990 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 2 | 9,743 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 3 | 15,120 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 4 | 10,845 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 5 | 10,530 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 6 | 12,285 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 7 | 8,505 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 8 | 11,678 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 9 | 14,108 | 0,000 |
| Прочие | ЦТП-1 Пушкина ул, дом № 36 | 0,000 | 4 114,057 |
| Прочие | ЦТП-2 Центральный мкр, дом № 29 | 0,000 | 2 939,037 |
| Прочие | ЦТП-5 Пушкина ул, дом № 9а | 0,000 | 1 071,339 |
| Прочие | ЦТП-27 Томская ул, дом № 1а | 0,000 | 111,862 |
| Прочие | ЦТП-9 Комсомольская ул, дом № 35 | 0,000 | 320,540 |
| Прочие | ЦТП-10 Комсомольская ул, дом № 53 | 0,000 | 557,917 |
| Прочие | ЦТП-7 Индустриальный мкр, дом № 54 | 0,000 | 3 876,447 |
| Прочие | ЦТП-16 Станционная ул, дом № 1а | 0,000 | 1 208,132 |
| Прочие | ЦТП-8 Комсомольская ул, дом № 15 | 0,000 | 1 789,457 |
| Прочие | ЦТП-3 Центральный мкр, дом № 21 | 0,000 | 2 156,628 |
| Прочие | ЦТП-6 Советская ул, дом № 193 | 0,000 | 919,028 |
| Прочие | ЦТП-19 Советская ул, дом № 174 | 0,000 | 476,184 |
| Прочие | ЦТП-26 Коммунистическая ул, дом № 42 | 0,000 | 206,509 |
| Прочие | ЦТП-28 Томская ул, дом № 4 | 0,000 | 76,139 |
| Прочие | ЦТП-4 Северный мкр, дом № 12а | 0,000 | 1 281,660 |
| Прочие | ИТП Коммунистическая ул, дом № 47 | 0,000 | 144,338 |
| Прочие | ИТП Комсомольская ул, дом № 12а | 0,000 | 41,075 |
| Прочие | ИТП Комсомольская ул, дом № 54 | 0,000 | 237,543 |
| Прочие | ИТП Коротеева ул, дом № 11 | 0,000 | 31,659 |
| Прочие | ИТП Радиаторная ул, дом № 27 | 0,000 | 83,291 |
| Прочие | ИТП Семипалатинская ул, дом № 40 | 0,000 | 645,416 |
| Прочие | ИТП Семипалатинская ул, дом № 59 | 0,000 | 135,644 |
| Прочие | ИТП Советская ул, дом № 192 | 0,000 | 413,215 |
| Прочие | ИТП Советская ул, дом № 221 | 0,000 | 1 388,479 |
| Прочие | ИТП Томская ул, дом № 1а | 0,000 | 228,478 |
| Прочие | ИТП Вокзальная ул, дом № 3 | 0,000 | 277,360 |
| Прочие | ИТП Советская ул, дом № 235 | 0,000 | 91,025 |
| Прочие | ИТП Коммунистическая ул, дом № 59 | 0,000 | 144,899 |
| Прочие | Заводская ул, дом № 1а | 33 979,519 | 9,010 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 44а (цех деревообработки) | 353,232 | 420,000 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» |  |  |  |
| Многоквартирный дом | Карьер Цемзавода ул, дом № 12 | 70,848 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул, дом № 9 | 18,816 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул, дом № 2а | 329,402 | 0,000 |
| Деский сад | Карьер Цемзавода ул, дом № 10 | 114,380 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул, дом № 2 | 114,370 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул | 3 388,374 | 0,000 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
| Школа | МБОУ ООШ №6 г.Искитима | 563,9 |  |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
| Больница | ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | 8 943,18 |  |
| прочие | ООО "Б.Браун Авитрум Руссланд Клиникс" | 381,85 |  |
| прочие | МБУ "УБиДХ г. Искитима" | 563,4 |  |
| прочие | ООО "Континент" | 86,64 |  |
| прочие | МКУ "УКС" | 41,4 |  |
| прочие | Администрация г. Искитима | 3,388 |  |
| Индустриальная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
|  | ООО Водоканал | 127,45 |
|  | ООО "Флай-М" | 149,64 |
|  | ИП Гусельников Д.А. | 1172,999 |
|  | ИП Гусельников Д.А. | 305,1 |
|  | Успехова О.В. | 7,149 |
|  | Беляев С.Ю. | 296,5 |
|  | Ломиворотова Н.А. | 396,69 |
|  | ИП Пискунов И.А. | 16,65 |
|  | И.П. Краузе И. В. | 432,644 |
|  | Ушаков К.А. | 31,69 |
|  | МРО Церковь "Краеугольный камень" | 12,836 |
|  | Дешковец А. П. (Пушкина,91) | 221,3 |
|  | Бессонова Н. А. | 7,45 |
|  | ИП Копылова Е. П. | 4,8 |
|  | Зема Н. Ф. | 18,98 |
|  | Белова С.А. | 22,03 |
|  | ИП Беседина Т. В. | 35,58 |
|  | ИП Куценко И. С. | 4,84 |
|  | ООО "Витана" | 10,16 |
|  | АО "НЗИВ" | 1064,27 |
|  | ООО "Сибириада-Инвест" | 1517,7 |
|  | Кузина Т. Ю. | 14,722 |
|  | ИП Кислов А. В. | 218,7 |
|  | ООО ЖЭУ №2 | 52,05 |
|  | ООО "Опытно-механичский Завод" | 0 |
|  | И.П. Шубина В. Н. | 66,632 |
|  | И.П. Мартынов А. А. | 48,7 |
|  | Луцак Е. Ю. | 86,83 |
|  | Дешковец А. П. (Инд.24) | 52,8 |
|  | Хохлов А.С. | 18,86 |
|  | Ушакова Н. А. | 16,97 |
|  | Верхотурова И. В. | 21,286 |
|  | Абгарян Г.С. | 9,873 |
|  | Губарев С.В. | 9,37 |
|  | ООО УК "НСТ" | 81,7 |
|  | Зема Е.А. | 30,383 |
|  | АО "Тандер" | 316,18 |
|  | ООО "Вояж" | 25,69 |
|  | Филатова О. В. | 26,77 |
|  | Болтенкова М.И. | 6,401 |
|  | ООО "Легион" | 134,2 |
|  | Фефелов А.П. | 7,37 |
|  | Тарбоков М.В. | 7,41 |
|  | Шимкив О.В. | 290,99 |
|  | ИП Болтрукевич А. В. | 134,9 |
|  | ООО "Аква-люкс" | 30,55 |
|  | ИП Калганов С.В. | 20 |
|  | ООО "Континет" | 109,62 |
|  | Фадеев П.Ю. | 6,69 |
|  | ИП Болтрукевич А. В. | 278,1 |
|  | Мишукова С.Н. | 8,165 |
|  | ООО ПКФ "Мария-Ра" | 297,12 |
|  | Воронова Н.П. | 6,689 |
|  | Таранов Е.В. | 751,731 |
|  | Картюков Д. Г. | 5,742 |
|  | ООО РСК" Восток" | 7,51 |
|  | ООО "Сити-Строй" | 22,785 |
|  | ИП Саломатова В.А. | 14,132 |
|  | Антонцева Н. В. | 5,41 |
|  | Новикова Е.Н. | 6,723 |
|  | ООО "Инколаб Сервисес Раша" | 182,8 |
|  | Верховод Т. С. | 9,39 |
|  | ООО ИСК "Регион" | 8,756 |
|  | Иванов А. В. | 7,844 |
|  | ИП Ананенко Е. Б. | 28,852 |
|  | ИП Архипов А. В. | 24,984 |
|  | Шадрина Т. Е. | 5 |
|  | Бобылев А.В. | 5 |
|  | ООО "Монолит" | 27,448 |
|  | Титова Т.А. | 11,152 |
|  | Мищенко С.В. | 6,66 |
|  | Хмелевских Н.В. | 4,385 |
|  | Братущенко Н.Н. | 7,018 |
|  | Дешковец А. П. (Лермонтова, 50) | 135,8 |
|  | ООО "Искитим-Ритейл-1" | 425,8 |
|  | Петренко М.С. | 1,95 |
|  | Гладышенко И.Н. | 2,6 |
|  | Титов К.А. | 5,434 |
|  | ООО "ПАТП города Искитима" | 2237,5 |
|  | ИП Гусельников Д.А., ИП Фролов Д.В. | 651,59 |
|  | ИП Колосов А.Н. | 24,353 |
|  | ООО "Фудсервис" | 404,462 |
|  | ООО "Стальной щит" | 185,04 |
|  | ООО "Крокмарт-ндустрия" | 1725,498 |
|  | Ложников Ю.В. | 130,738 |
|  | ООО "СЗ Сити-Строй" | 628,547 |
|  | Добролюбская С.А. | 240,52 |
|  | АО " Почта-Росси" | 704,34 |
|  | Долгушин С.С. | 4,452 |
|  | Сурнина Т.В. | 2,94 |
|  | Шевчук И.Е. | 3,595 |
|  | Охрименко А.А | 4,015 |
|  | Галдина О.А. | 2,923 |
|  | Назарова Ю.А. | 4,771 |
|  | Зязенкова В.П. | 3,595 |
|  | Администрация города Искитима | 144,92 |
|  | МАДОУ д/с23 "Дельфинчик" | 929,46 |
|  | МДОУ д/с10 "Ручеек" | 744 |
|  | МДОУ д/с16 " Солнышко" | 749,6 |
|  | МДОУ д/с 21" Колокольчик" | 706,59 |
|  | МАОУДО "ЦЦО" г.Искитима | 112,42 |
|  | МКОУ С(К)ОШ №7 | 863,56 |
|  | МОУ ср. общеобр. Школа №3 | 1244,25 |
|  | МОУ ср. общеобр. Школа №4 | 3550 |
|  | МКЦ''ЦТОиМС" | 48,9 |
|  | МБУ " Молодежный центр г. Искитим" | 216,1 |
|  | МБУ ДК "Молодость" | 1106,19 |
|  | МБУ "ЦРФКиС" | 255,44 |
|  | МБУ ЦБС | 75,304 |
|  | Межмуниципальный отдел МВД России " Искитимский" | 84,18 |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ" МО РФ по ЦВО | 68,01 |
|  | ФБУ "ЦЛАТИ по СФО" | 263,376 |
|  | Прокуратура Новосибирской области | 255,403 |
|  | Управление Росреестра по Новосибирской области | 416,638 |
|  | ППК Роскадастр | 987,76 |
|  | ГАПОУ НСО " Новосибирский медицинский колледж" | 345,46 |
|  | ГБУЗ НСО " ИЦРБ" (гинекология Инд.34) | 68,01 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 12 | 549,909 | 186,201 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 13 | 551,23 | 207,978 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 20 | 499,894 | 173,546 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 22 | 531,577 | 155,653 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 24 | 651,184 | 300,575 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 25 | 691,39 | 261,847 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 30а | 103,723 | 18,847 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 4 | 809,584 | 382,027 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 5 | 484,719 | 233,885 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 6 | 781,475 | 341,244 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 7 | 454,071 | 173,213 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 8а | 427,667 | 182,204 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 9 | 960,098 | 337,848 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 10а | 450,528 | 158,827 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 11 | 962,523 | 356,096 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 14 | 551,77 | 241,145 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 15 | 531,512 | 216,636 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 16 | 602,969 | 217,635 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 17 | 838,812 | 269,783 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 18 | 632,412 | 216,436 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 19 | 404,305 | 164,488 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 26а | 491,536 | 186,732 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 27 | 456,734 | 183,802 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 28/1 | 1132,482 | 431,687 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 28/2 | - | 0 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 29/1 | 1032,536 | 487,032 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 29/2 | - | 0 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 30/1 | 1063,161 | 409,776 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 30/2 | - | 0 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 23 | 137,014 | 41,031 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 28а | 103,8 | 26,176 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 27а | 400,247 | 186,799 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 10 | 415,379 | 192,727 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 33а | 665,904 | 220,432 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 31 | 896,515 | 320,399 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 15а | 428,459 | 167,352 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 26 | 458,334 | 216,902 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 32 | 1063,083 | 311,674 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 33 | 960,59 | 325,862 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 45 | 2780,605 | 812,026 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 46 | 1063,817 | 349,642 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 47 | 117,651 | 22,844 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 8 | 569,281 | 278,175 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 14а | 410,751 | 181,804 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 11а | 449,802 | 174,212 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 29а | 214,836 | 81,918 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Литейная, 3 | 930,447 | 791,18 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Лермонтова, 25 | 28,958 | 0,248 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Ломоносова,30 | 18,428 | 5,893 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,13 | 6,12 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,15 | 14,49 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,17 | 8,91 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,25В | 6,75 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,25Б | 8,077 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,54 | 9,99 | 0 |
|  | г.Искитим, мкр.Индустриальный,21 | 51,469 | 186,201 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Чапаева, 1а | 421,528 | 221,165 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Набережная, 20 | 1344,674 | 412,445 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 37 | 314,423 | 111,208 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 35 | 438,853 | 131,993 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 283 | 342,239 | 157,029 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 285 | 424,975 | 176,041 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 287 | 352,898 | 167,152 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 289 | 344,822 | 169,152 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 291 | 330,961 | 190,795 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 39 | 626,32 | 140,239 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 49 | 651,464 | 149,293 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 25а | 548,053 | 56,358 |
|  | ООО " Призма" | 1676,27 |  |
|  | ООО ТК "Альянс" | 501,16 |  |
|  | Селезнева Т. В. | 150,29 |  |
|  | Важенин В. И. | 161,82 |  |
|  | ООО «Искитиммаш" | 417,04 |  |
|  | ООО «ИТ Синтез" | 304,45 |  |
|  | ИП Долгополова Т. В. | 118,21 |  |
|  | ООО "Профгарант" | 700,919 |  |
|  | ООО "Айман" | 542,045 |  |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
|  | МАОУ ДО ЦДО | 19,1 |  |
|  | МБОУ-ООШ № 10 | 611,86 |  |
|  | АО "Новосибирская птицефабрика" | 140,46 |  |
|  | ООО Триал | 470,111 |  |
|  | ООО Периметр | 632,774 |  |
|  | Плескачев Ю.А. | 1,88 |  |
|  | Хохолкова Т.А. | 1,11 |  |
|  | Стифоров С.Ю. | 10,89 |  |
|  | Черновская М.Н. | 12,42 |  |
|  | МКД - м-р Шипуновский, 1 | 267,199 |  |
|  | ЖД - м-р Шипуновский, 2 | 323,28 |  |
|  | ЖД - м-р Шипуновский, 3 | 333,2 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 2б | 145,152 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 2в | 148,13 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 12 | 84,891 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 12а | 287,459 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 12б | 305,19 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 9а | 285,615 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 18 | 276,818 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 2 | 25,289 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 4 | 19,607 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 11 | 25,2 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 13 | 12,285 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 16 | 8,551 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 3 | 20,343 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 6 | 19,652 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 8 | 18,697 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 12 | 23,041 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 15 | 17,01 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 1а | 48,825 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 5 | 19,199 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 1 | 22,77 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 10 | 20,227 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 1 | 22,672 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 6 | 18,408 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 7 | 31,54 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 8 | 19,199 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 10а | 17,935 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 10 | 19,918 |  |
|  | ЖД - ул.Целинная, 3 | 48,002 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 9 | 22,207 |  |
|  | ЖД - ул.Целинная, 5 | 9,697 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 11а | 12 |  |
|  | МКД - ул.Прорабская, 4 | 160,723 |  |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
|  | ИП Пешков А.А. | 129,96 |  |
|  | Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской "Краеугольный камень" | 241,6 |  |
|  | ООО "Квадра" | 69,1 |  |
|  | АНО "Твой дом" | 225,3 |  |
|  | ООО "Регион-Сибирь" | 205,44 |  |
|  | АО "Новосибирское карьероуправление" | 10 576,77 |  |
|  | Антипова Н.Г. | 116,6 |  |
|  | Местная православная религиозная организация "Приход храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Живоносный источник г.Искитима НСО Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)" | 111,8 |  |
|  | Мельникова Н.С. | 38,67 |  |
|  | ПАО "Ростелеком" | 8,24 |  |
|  | Самойленко М.И. | 14,56 |  |
|  | ПАО Сбербанк | 15,3 |  |
|  | Дешковец А.П. | 39,82 |  |
|  | ООО "ИЗСМ" | 3 912,34 |  |
|  | Калганов С.В. | 13,39 |  |
|  | ООО "Старт" | 37,32 |  |
|  | Самойленко Д.Н. | 157,54 |  |
|  | Чирков А.С. | 35,99 |  |
|  | ООО «МАРИЯ-РА" | 328,19 |  |
|  | ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области" | 276,53 |  |
|  | ФГУП "Почта России" | 13,9 |  |
|  | МБУ Дом культуры "Октябрь" | 748,8 |  |
|  | МБДОУ д/с 26 "Сказка" | 1 640,31 |  |
|  | МКП "Комбинат СБУ" | 270,24 |  |
|  | МБОУ-СОШ №14 | 1 318,80 |  |
|  | Администрация г.Искитима НСО | 7,98 |  |
|  | МБУ ЦРФКиС стадион "Маяк" | 240,93 |  |
|  | ГБУЗ НСО "ИЦРБ поликлиника №3" | 436,6 |  |
|  | ООО УК ЖКХ Ложок (здание конторы) | 342,69 |  |
|  | Горлова С.Е. | 129,19 |  |
|  | ИП Шапорева Л.П. | 27,59 |  |
|  | МО МВД (Нагорная,9) | 4,48 |  |
|  | МКД - ул. Нагорная, 1 | 289,43 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 2 | 233,6 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 3 | 261,77 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 4 | 240,83 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 5 | 219,134 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 6 | 177,231 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 7 | 279,436 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 8 | 242,64 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 9 | 743,043 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 10 | 825,303 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 11 | 1 049,17 | - |
|  | МКД - ул. Почтовая, 12 | 918,955 | - |
|  | МКД - ул. Почтовая, 10 | 956,751 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 14 | 739,836 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 10а | 677,46 | - |
|  | МКД - ул. Гагарина, 10а | 213,101 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 17 | 890,571 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 19 | 741,031 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 20 | 795,975 | - |
|  | МКД- ул. Почтовая, 1 | 217,424 | - |
|  | МКД - ул. Почтовая, 8 | 279,02 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 16 | 247,635 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 18 | 847,828 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 20 | 1 173,86 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 22 | 1 029,09 | - |
|  | МКД - ул. Гагарина, 18 | 32 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 1 | 1 270,99 | - |
|  | ЖД - ул. Нагорная, 16 | 19,982 | - |
|  | ЖД - ул. Нагорная, 15 | 45,12 | - |
|  | ЖД - ул. Нагорная, 21 | 68,552 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 18 | 1 546,90 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 13 | 892,687 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 12 | 1 183,34 | - |
|  | ЖД - ул. Почтовая, 13 | 30,15 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 1 | 24,6 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 3 | 31,09 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 5 | 34,86 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 7 | 35,88 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 1 | 6,417 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 11 | 15,715 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 13 | 354,72 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 9 | 298,629 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 22 | 1 833,84 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 2 | 15,924 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 4 | 15,239 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 6 | 21,062 | - |
| Котельная ИП Голубев В.А. |  |  |  |
| население | ж/м «Ясный,8а» | 7018 | 293 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" |  |  |  |
| население | Ясный,33а | 1500 | 51 |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источника тепловой энергии;

- на трубопроводах в узлах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах и узлах вводов непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно - сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

В местах подключения абонентов к участкам тепловой сети выполнены тепловые камеры. Размеры камер приняты из условий нормального обслуживания размещаемого в камере оборудования. Перечень секционирующей арматуры на тепловых сетях представлен в таблицах 47 и 48.

Таблица 47 - Перечень секционирующей арматуры на тепловых сетях котельной МУП «ДЕЗ»

| № п/п | Место установки | Диаметр, мм | Кол. | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-23 | 400 | 2 | сталь |
| 2 | ТК-1 | 500 | 2 | сталь |
| 3 | ТК-1А | 400 | 2 | сталь |
| 4 | ЦТП-35 | 500 | 2 | сталь |
| 5 | ДК «Россия» | 300 | 2 | сталь |
| 6 | маг. «Сибириада» | 300 | 2 | сталь |
| 7 | м/р Южный 12 | 400 | 2 | сталь |

Таблица 48 - Перечень секционирующей арматуры на тепловых сетях котельной №1 «ИГК»

| № п/п | Место установки | Диаметр, мм | Кол. | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На источнике | 500 | 2 | сталь |
| 2 | ТКм-9 | 400 | 2 | сталь |
| 3 | ТКм-10 | 300 | 2 | сталь |
| 4 | ТКм-27 | 250 | 2 | сталь |
| 5 | ТКм-30 | 300 | 2 | сталь |
| 6 | ТКм-38 | 250 | 2 | сталь |
| 7 | ТКм-25 | 150 | 2 | сталь |
|  |  | 250 | 2 | сталь |
| 8 | ТКм-20 | 250 | 2 | сталь |
| 9 | ТКм-14 | 400 | 2 | сталь |
| 10 | ул. Советская 174 (в подвале) | 350 | 2 | сталь |

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземной исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича, имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Котельные работают по утвержденным температурным графикам:

Котельная  МУП «ДЕЗ» – 115/70 С;

Котельная №1 ООО «ИГК» – 115/70 С (со срезкой 95 С);

Котельная №2 ООО «ИГК» – 95/70 С;

Индустриальная котельная – 115/70 ℃С;

Шипуновская котельная – 95/70 ℃;

Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» – 95/70 ℃;

Котельная ИП Голубев В.А. - 95/70 С

Регулирование отпуска тепловой энергии на всех котельных – качественное, т.е изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепла.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Рекомендуется теплосетевым организациям производить  гидравлический расчет при всех изменениях тепловых нагрузок у потребителей (отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальные источники тепловой энергии или подключение новых потребителей).

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет предоставлена. (таблица 44).

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет предоставлена. (таблица 44).

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В городе Искитим Новосибирской области ежегодно проводятся промывки и испытания тепловых сетей на гидравлическую плотность. Также проводится регулярный осмотр состояния тепловых камер. Промывки и опрессовки наружных тепловых сетей проводится по окончании отопительного сезона в соответствии с графиком. Планирование капитальных ремонтов производится исходя из текущего технического состояния тепловых сетей.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

При сборе данных у ресурсоснабжающих организаций было отмечено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию в полном объеме. Данные мероприятия проводятся ежегодно в период подготовки к отопительному сезону и соответствуют техническим регламентам процедур летних ремонтов.

н)описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36от 10.08.2012 N 377).

Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) теплоносителей:

Потери с нормативной утечкой

Теплоноситель (вода)

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя

,    м3

Здесь и далее номера формул указаны в соответствии с "Инструкцией по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2009г. № 325.

В формуле:

α -норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25%

(0,0025) от среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети;

nгод- продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час;

Vср.год	- среднегодовая емкость тепловой сети, м3;

м3

Vот и Vл  - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и 		   неотопительном периодах, м3;

nоти nл   - продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в 			   отопительном и неотопительном периодах, час.

Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется:

для отопления - по отопительному периоду:

Vотnот ,     м3

Затраты на пусковое заполнение.

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии

Gзап = 1,0 х Vтр , м3

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так как в проекте  сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей.

Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя

Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя

а) Теплоноситель «вода»

Qу.н. = mу.н.год с[bt1год + (1-b) t2год  - tх.год)] . nгод.10-6,  Гкал

mу.н.год  - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч

- среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры 	                       теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

t1год и t2год  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, оС;

tх.год	- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС;

с - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;

b     - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом 	               (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете  принята 0,75.

tх.год = ,

tх.от, tх.л     - температура холодной воды в отопительный и летний периоды.

tх.от   = 5 оС;  tх.л  = 15  оС

nот, nл - продолжительность отопительного и неотопительного периода.

Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы

Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и пуска   новых сетей

Qзап = 1,5Vсис * РозапС * (tзап-tх) * 10-6, Гкал (4.10)

tзап ,tх , Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей ( по октябрю месяцу)

Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии через               изоляционные конструкции тепловых сетей

Потери тепловой энергии через изоляцию

Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей

а) Подземная прокладка:

Qиз.н.год  =(qиз.нL β) 10-6 ,  Гкал/ч

б) Надземная прокладка:

- подающий трубопровод

Qиз.н.год.п  =(qиз.н.пL β) 10-6 ,  Гкал/ч

- обратный трубопровод

Qиз.н.год.о  =(qиз.н.оL β) 10-6 ,  Гкал/ч

L	- длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной  в однотрубном, м;

β	- коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150мми 1,15 - при диаметре 150мм и более, а также при всех диаметрахтрубопроводов бесканальной прокладки);

qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. - удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети,

подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе,

надземной – раздельно,ккал/м ч.

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к "Порядку расчета и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии" по таблицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основании которых смонтирована изоляция.

Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и экстраполяция) производится по формулам:

Для подземной прокладки:

qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1)  ,  ккал/м ч;

Δtгод =  ,оС

где,

qиз.н.ΔТ1и qиз.н.ΔТ2 - удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта,  ккал/ч м;

Δtгод - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепловой сети,  оС;

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС;

Тп.год и То.год - значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС;

tгр.год - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети, оС;

Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно)

Подающий трубопровод -

qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 - qиз.н.п.ΔТ1) ,

Обратный трубопровод -

qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 - qиз.н.о.ΔТ1) ,

qиз.н.п.ΔТ2и qиз.н.п.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

qиз.н.о.ΔТ2и qиз.н.о.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов 	каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и 	большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

Δtп.год и Δtо.год - среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные

значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС.

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

| Таблица 49.1 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим, м-н Южный, 101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | 170884,87 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | н/д | н/д | 9056,89 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | н/д | н/д | 161827,98 |
| Полезный отпуск, Гкал | н/д | н/д | 161827,98 |
| Общие потери, Гкал | н/д | н/д | н/д |
| Потери при передаче, % к отпуску | н/д | н/д | н/д |
| Таблица 49.2 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим, улица Заводская,1а (АО «Искитимцемент») |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 175434,488 | 178012,086 | 161795,383 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 6015,06 | 7646,8 | 4619,2 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 169419,43 | 170365,29 | 157176,18 |
| Полезный отпуск, Гкал | 125649,94 | 120875,20 | 110451,59 |
| Общие потери, Гкал | 43769,49 | 49490,09 | 46724,60 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 26% | 29% | 30% |
| Таблица 49.3 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим,улица Заводская,1а (ЗАО «ЧК») |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3534,212 | 3264,822 | 2903,538 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 50,012 | 48,922 | 48,778 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 3484,2 | 3215,9 | 2854,76 |
| Полезный отпуск, Гкал | 3030,058 | 3027,63 | 2637,53 |
| Общие потери, Гкал | 454,142 | 422,146 | 217,23 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 13% | 13% | 8% |
| Таблица 49.4 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим, ул. Гоголя, 24 |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 369,62 | 357,7 | 328,1 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 1,84 | 0 | 1,64 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 367,78 | 357,7 | 326,46 |
| Полезный отпуск, Гкал | 367,78 | 357,7 | 319,83 |
| Общие потери, Гкал | 0 | 0 | 6,63 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 0% | 2% |
| Таблица 49.5 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим, ул. Пушкина, 52 |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7993,62 | 8147,96 | 7632,12 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 431,7 | 405,67 | 201,37 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 7561,92 | 7742,29 | 7430,75 |
| Полезный отпуск, Гкал | 6495,33 | 7638,34 | 6897,27 |
| Общие потери, Гкал | 697,96 | 103,949 | 533,75 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 9% | 1% | 7% |
| Таблица 49.6 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим, ул. Литейная, 1а |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 84184,69 | 87760,31 | 85255,52 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 4002,64 | 4154,23 | 3955,69 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 80182,05 | 83606,08 | 81299,83 |
| Полезный отпуск, Гкал | 72143,11 | 71365,06 | 70059,24 |
| Общие потери, Гкал | 8038,94 | 12241,02 | 11240,59 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 10% | 15% | 14% |
| Таблица 49.7 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим, ул. Целинная, 1 |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7011,41 | 7822,03 | 7524,37 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 471,35 | 511,55 | 489,62 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 6540,06 | 7310,48 | 7034,75 |
| Полезный отпуск, Гкал | 6540,06 | 4677,65 | 4546,41 |
| Общие потери, Гкал | 0 | 2632,82 | 2488,34 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 36% | 35% |
| Таблица 49.8 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим, ул. Саратовская, 1г/9 |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 49081,24 | 51104,408 | 50712,13 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 3575,2 | 2086,99 | 2171,15 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 45506,04 | 49017,42 | 48540,98 |
| Полезный отпуск, Гкал | 45506,04 | 38167,273 | 34907,55 |
| Общие потери, Гкал | 0 | 10850,145 | 13633,43 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 22% | 28% |
| Таблица 49.9 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим, м-н Ясный |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 14899 | 14645 | 14399 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 358 | 351 | 346 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 14541 | 14294 | 14053 |
| Полезный отпуск, Гкал | 13205 | 12979 | 12760 |
| Общие потери, Гкал | 1535 | 1665 | 1639 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 11% | 12% | 12% |
| Таблица 49.10 – Тепловые потери в т/сетях котельной г. Искитим, м-н Ясный-2 |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | 2548 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | н/д | н/д | 48 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | н/д | н/д | 2500 |
| Полезный отпуск, Гкал | н/д | н/д | 2500 |
| Общие потери, Гкал | н/д | н/д | 48 |
| Потери при передаче, % к отпуску | н/д | н/д | 2% |

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

На основании предоставленных данных предписания не выдавались.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Котельная МУП «ДЕЗ»

Большинство абонентских вводов присоединено к тепловой сети через элеватор, дома новой постройки с насосным присоединением (на перемычке). Жилые дома микрорайон «Синтез» присоединены по независимой схеме через ЦТП. Схема теплоснабжения закрытая и включает в себя тринадцать центральных тепловых пунктов, в двенадцати из которых производится подготовка горячей воды на нужды ГВС. Горячая вода подготавливается в двенадцати ЦТП. Потребитель, находящийся по адресу Южный,34, приготавливают воды на нужды ГВС через собственный теплообменник.

Котельная №1 ООО «ИГК»

Абонентские вводы к тепловой сети подключаются различными способами: по зависимой схеме с элеваторным присоединением потребителей к системе отопления, по независимой схеме со смесительными насосами (ЦТП-2, ЦТП-7, ЦТП-6, ЦТП-25), по независимой схеме без насосов (ЦТП-1, ЦТП-3, ЦТП-8, ЦТП-16, ЦТП-19), по зависимой схеме с установкой групповых элеваторов (ГЭ). Схема теплоснабжения закрытая. Подача горячей воды осуществляется от ЦТП с помощью водоводяных кожухотрубчатых теплообменников, подключенных по двухступенчатой схеме. Для поддержания нормативной температуры воды на горячее водоснабжение 60°С, установлены автоматические регуляторы температуры.

Котельная №2 ООО «ИГК»

Схема присоединения абонентских вводов к тепловой сети является зависимой. Схема теплоснабжения закрытая. Подача горячей воды осуществляется единственному потребителю от ИТП, расположенного в жилом доме.

Индустриальная котельная

Схема присоединения абонентских вводов к тепловой сети является зависимой, с элеваторным присоединением потребителей к системе отопления. Схема теплоснабжения закрытая. Подача горячей воды осуществляется от ЦТП, кроме этого два потребителя имеют свои теплообменные аппараты для нужд ГВС.

Шипуновская котельная

Схема присоединения абонентских вводов к тепловой сети является зависимой, с непосредственным присоединением потребителей к системе отопления. Схема теплоснабжения закрытая. Горячая вода на нужды ГВС готовится на котельной через теплообменник ГВС 10 ОСТ34.588-68.

Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок»

Схема присоединения абонентских вводов к тепловой сети является независимой схема. Схема теплоснабжения закрытая. Подача горячей воды осуществляется от ИТП, расположенных в подвалах жилых домов.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Учет тепла производится по показаниям индивидуальных приборов учета абонентов. При отсутствии приборов учета у абонента начисления проводятся: для населения – согласно нормативам для каждого вида жилья; для юридических лиц – по укрупненным расчетам тепловых потерь помещения, здания.

На границе раздела между МУП «Теплосеть» и МУП «ДЕЗ» установлен узел учета тепловой энергии, в эксплуатации с ноября 2022 г.

На выпуске с котельной МУП «ДЕЗ» установлен технический узел учета тепловой энергии на базе теплосчетчика - регистратора ТСР-М в составе: тепловычислитель ТСРВ-027; преобразователи расхода  УРСВ-530ц, УРСВ-510ц; преобразователи давления СДВ-И (4 шт.); согласованные пары термопреобразователей Взлет ТСП (2 компл.).

На котельной ИГК №1 в апреле 2026 года, в связи с изменением границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей между ООО «ИГК» и МУП «Теплосеть», возникла необходимость установить новый узел учета тепловой энергии в месте максимально приближенном к данной границе раздела. В связи с чем, ООО «ИГК» на 2027 год запланирована установка нового узла учета тепловой энергии, теплоносителя на источнике на согласованной границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя № 1034 от 18.11.2013г.. На всех водогрейных котлах № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 имеются приборы технического учета выработанной тепловой энергии. Удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепла принимают по результатам наладочных испытаний для каждого котла. На всех котлах установлены приборы технического учета расхода газа типа СПГ-761. Коммерческий узел учета потребления газа типа СПГ-761 установлен на общем газопроводе на входе в котельную.

На котельной ИГК № 2 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика ЛОГИКА 6962, приборы которого установлены в помещении котельной на выводе из котельной на подающем и обратном трубопроводах Ду150 и на трубопроводе Ду20 подпиточной воды, после бака с химически очищенной водой перед врезкой в обратный трубопровод городской тепловой сети.

На котельной ИГК № 3 коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии осуществляется с помощью теплосчетчика СПТ961, приборы которого установлены в помещении котельной на выводе из котельной на подающем и обратном трубопроводах Ду150.

Согласно пунктам 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (в редак- ции от 28.12.2013 г.):

«До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды,

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию» – п. 4;

«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) прибо- рами учета используемых воды, электрической энергии» – п. 5.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учета тепловой энергии. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Средства автоматизации, телемеханизациии связи Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Искитим является органом повседневного управления городского звена областной территориальной подсистемы РСЧС (государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), входит в областную систему оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ) и предназначена для повышения готовности администрации города, оперативных и коммунально-технических служб, объектов экономики к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций и эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС. Общее руководство деятельностью ЕДДС осуществляет глава города. Непосредственное руководство деятельностью ЕДДС осуществляет первый заместитель главы администрации – председатель КЧС и ПБ города. Повседневное оперативное руководство деятельностью ЕДДС осуществляет начальник муниципального учреждения «Служба гражданской защиты населения г. Искитим Новосибирской области» (далее - МУ «СГЗН»).

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба гражданской защиты населения города Искитим Новосибирской области» (МБУ «СГЗН г. Искитим НСО») создано и действует на основании законодательства РФ, Устава №2037 от 23 декабря 2011г. и постановления №1133 от 13.08.2007г.

Структура ЕДДС:

Центральным звеном ЕДДС города является служба оперативных дежурных, созданная на базе муниципального учреждения «Служба гражданской защиты населения города Искитим Новосибирской области»

В состав ЕДДС города, также входят диспетчера служб и объектов города, работающих в круглосуточных режимах.

ЕДДС города является вышестоящим органом для всего дежурно-диспетчерского персонала предприятия (учреждений, организаций), служб по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, а так же координирующим органом по вопросам совместных действий в ЧС.

ЕДДС производит сбор сведений о нарушениях в системе жизнеобеспечения населения, фактах угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обращений граждан с целью оказания помощи по единому телефонному номеру спасения «01» и по телефону оперативного дежурного ЕДДС – 2-37-28.

ЕДДС организует взаимодействие оперативных дежурных и дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций города:

- Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»

- Службы скорой помощи ГБУЗ НСО "Искитимская центральная районная больница"

- ФГКУ "3 ОТРЯД ФПС ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

- Линейное отделение полиции на ст. Искитим

- Управления по г.Искитиму ГУ МЧС России по НСО;

- ООО «Новосибирскоблгаз»

- ООО «Водоканал»;

- ИСКИТИМСКИЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОСИБИРСКОБЛЭНЕРГО"

- АО «НЗИВ»;

- АО «Искитимцемент»;

- Искитимского поисково-спасательного отряда областной аварийно-спасательной службы;

- объектов ТЭК и ЖКХ;

- потенциально- опасных объектов экономики города.

Основные задачи ЕДДС:

- приём информации от населения, дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций города, своевременная ее оценка и принятие первоочередных мер по предупреждению и ликвидации аварий;

- немедленное доведение до руководства администрации города и соответствующих служб информации о предпосылках и о фактах возникновения ЧС на территории города;

- доведение информации до дежурных аварийно-диспетчерских и ремонтно- восстановительных служб и координация их действий в ходе ликвидации последствий ЧС;

- постоянный контроль за ходом ликвидации ЧС и устранением их последствий;

- поддержание непрерывной, устойчивой связи с:

а) главой города;

б) председателем КЧС и ПБ города;

в) главным управлением МЧС России по Новосибирской области;

- прием сигналов гражданской обороны и моб готовности, своевременное оповещение должностных лиц администрации города и управления МЧС по г.Искитиму;

- оповещение и сбор членов КЧС и ПБ города по распоряжению главы администрации, председателя КЧС и ПБ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или предпосылок к ним;

- представление вышестоящим органам управления информации об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления, контроль их выполнения и организация взаимодействия.

Диспетчерское управление тепловыми сетями с тепловыми нагрузками менее 500 МВт определяет структуру управления коммунальных служб города Искитим. Действующая в г. Искитиме система оперативно - диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений на источниках тепловой энергии и сетях тепло-, водоснабжения зарекомендовала себя положительно, не было допущено серьезных срывов в процессе организации, хода и завершения работ.

Диспетчерское управление следует разрабатывать с учетом перспективного развития тепловых сетей.

Необходимо разделить городской оперативный штаб по устранению аварийных ситуаций на подразделения:

- оперативное;

- информационно-аналитическое;

- мобилизационно-вспомогательное.

- Методической основой и определяющими документами для предупреждения и ликвидации технологических нарушений являются также нормативно - технические документы:

«Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»;

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

«Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»;

«Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

Основными задачами оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения являются:

- быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии;

- предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, незатронутого технологическими нарушениями;

- создание надежной послеаварийной схемы и режима работы систем в целом и ее частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования, при возможности его включения в работу и восстановления схемы сети.

Ликвидацией технологических нарушений на городских объектах в штатных ситуациях руководит главный инженер МУП «Теплосеть». Его указания являются обязательными для всех без исключения.

Ликвидацией технологических нарушений на котельных, инженерных сетях и оборудовании руководят начальники (мастера) соответствующих цехов.

Оперативно-диспетчерский персонал несет полную ответственность за ликвидацию технологического нарушения, принимает решения и осуществляет мероприятия по восстановлению нормального режима независимо от присутствия лиц из числа административно- технического персонала.

При ликвидации технологических нарушений совместными силами необходима максимальная мобилизация ресурсов муниципальных предприятий и сторонних организаций в случае серьезной угрозы основным инженерным объектам теплоснабжения (котельные, магистральные сети), выход из строя которых на длительное время приведет не только к значительным матери- альным и финансовым потерям, а также может поставить под вопрос жизнеобеспечение жилого фонда, объектов соцкультбыта с учетом суровых климатических условий.

С этой целью создается Единая система оперативно-диспетчерского управления во главе с городским (главным) оперативным штабом по ликвидации аварийных ситуаций в энергоснабжении, что позволит:

- свести в единый центр общее руководство и организацию взаимодействия всех служб как муниципального, так и немуниципального подчинения;

- сосредоточить все потоки оперативно-диспетчерской, технической и технологической информации, сведя к минимуму их неточность, неполноту, непроверенность. Для этого на время устранения аварии все диспетчерские службы организационно включаются в состав ЕСДУ. С этой целью создается, и утверждается единая схема информации и взаимодействия всех дис- петчерских служб задействованных структур города.

В штаб предоставляется:

	полный достоверный комплект оперативных схем инженерных коммуникаций;

	перечень неприкосновенного запаса оборудования, материалов, инструмента, запчастей, стройматериалов, находящихся в готовности;

	утверждается перечень спецтехники, оборудования, материалов, отсутствующих у муниципальных предприятий, помощь которыми могут оказать сторонние организации.

Допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов составляет (продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения в аварийных ситуациях в соответствии с ГОСТ Р 51617 – 2000 определяется допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях):

- не более 16 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 °С;

- не более 8 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 °С;

- не более 4 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 °С.

Длительность отключения отдельных зданий и участков сети при отрицательных температурах наружного воздуха без спуска воды в соответствии с п. 3.2.8 ПЭТУиТСП:

дома деревянного исполнения:

- 3 ч – при температуре наружного воздуха от 0 °С до – 10 °С;

- 2 ч – при температуре наружного воздуха от - 11 °С до – 20 °С4

- 1,5 ч – при температуре наружного воздуха от - 21 °С до – 30 °С;

- 1 ч – при температуре наружного воздуха ниже - 31°С. дома КПД:

- 4 ч – при температуре наружного воздуха от 0 °С до - 10 °С;

- 3 ч – при температуре наружного воздуха от -11 °С до – 20 °С;

- 1,5 ч – при температуре наружного воздуха от - 21 °С до – 30 °С;

- 1 ч – при температуре наружного воздуха ниже - 31 °С; дома ДДИ:

- 2 ч – при температуре наружного воздуха от -11 °С до – 20 °С.

Порядок взаимодействия муниципальных предприятий города Искитим при устранении технологических нарушений

Организация взаимодействия МУП «Теплосеть» и других предприятий определена в «Инструкции по организации взаимодействия предприятий ЖКХ г. Искитим при устранении технологических нарушений на сетях тепло-, водоснабжения», по обеспечению устойчивого газоснабжения котельных г. Искитим природным газом.

До развертывания городского (главного) оперативного штаба руководство и координацию предприятий, привлекаемых к устранению технологического нарушения, осуществляет оперативный дежурный при соответствующем органе исполнительной власти (Администрация г. Искитим).

Критериями для определения особо ответственного технологического нарушения на сетях ТВС являются:

- температура наружного воздуха ниже – 15 °С;

- ветровая нагрузка более 5 м/с;

- необходимость отключения (прекращение подачи на определенное время) тепловой энергии (воды) на группу жилых зданий более 6 − 9 единиц;

- необходимость отключения тепловой энергии (воды) на объекты, жизнеобеспечению которых уделяется особое внимание (медицинские учреждения, школы, детсады и другие зда- ния соцкультбыта, здания Администрации и ГУВД);

- работа на устранении нарушения более, чем одного предприятия.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее время, на тепловых сетях теплоснабжающих организаций присутствуют 20 центральных тепловых пунктов.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами (ПТЭ (п.4.11.8, 4.12.40), СНиП «Тепловые сети» 2.04.07-86 (п. 12.14), Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления)) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. В котельных установлены предохранительные клапаны на выходе в котел перед запорной арматурой, которые защищают котел от превышения максимального допустимого давления.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет города Искитима Новосибирской области бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Ведомость бесхозяйных тепловых сетей на 01.01.2026 г. представлена в таблице 50.

Таблица 50 – ведомость бесхозяйных тепловых сетей г.Искитим на 01.01.2026 г.

| Адрес | Способ прокладки | Ду 15, м | Ду 20, м | Ду 25, м | Ду 32, м | Ду 40, м | Ду 50, м | Ду 65, м | Ду 80, м | Ду 100, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЛ. ЛЕНИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №1 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 Б | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 Б | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| по ул. Ленина | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 В | подземно | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №6 | подземно | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №9 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №8 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №8 А | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №13 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №12 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземно | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземно | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 В | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №14 | подземно | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №15 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №16 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №17 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | надземная | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №19 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №20 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №21 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №22 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №24 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №25 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №25 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 8,00 | 10,00 | 15,70 | 13,30 | 33,80 | 132,70 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| УЛ. ЧАЙКИНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №15 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №17 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №19 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №23 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №25 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №20 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №26 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Чайкиной | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №9 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №4 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,40 | 25,00 | 71,50 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №179 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №181 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №154 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №149 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ул. Советская, 234 | в помещении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| ул. Советская, 234-236 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| УЛ. ПУШКИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №31 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №33 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №29 | подземная | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Пушкина | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Пушкина | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Пушкина | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 5,00 | 0,00 | 80,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. ТОМСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №13 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №17 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №15 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №21 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №9 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 А | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПЕР. ТОМСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №6 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №4 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №1 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №5 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. РАДИАТОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №2 Б | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №1 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №1 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземная | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №12 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №13 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №14 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №20 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №22 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №26 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №4 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по ул. Радиаторная | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| подводка к дому №6 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №8 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №24 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 103,00 | 14,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №33 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №33 А | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. ТРУДОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №18 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №20 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №21 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №22 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №23 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №24 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №25 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №26 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №27 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №28 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №28 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №29 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №30 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №31 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №32 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №33 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №34 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №35 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №36 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №37 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №37 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №38 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №40 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №41 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №42 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №43 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №44 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №45 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №46 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №47 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. СВЕРДЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. БАЗАРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №11 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №13 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. ЗАВОДСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №11 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №19 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №23 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №29 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №37 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №41 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. ШКОЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ул. Школьная | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №64 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №66 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №60 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №58 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №70 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №56 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №54 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пер.Школьный | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| подводка к дому №74 | подземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №3 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №5 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №7 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №9 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 кв.1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №11 кв.2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №13 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №15 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №17 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №4 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №6 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №8 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №10 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №12 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №14 кв.1 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №14 кв.2 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №16 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 123,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЛ. СЕМИПАЛАТИНСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подводка к дому №69 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №71 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №73 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №51 | подземно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подводка к дому №59 | надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям правил в системах транспортировки и распределения тепловой энергии — тепловых сетях должны составляться энергетические характеристики (режимные и энергетические) по следующим показателям:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспортировки тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

-  потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Далее указанные выше показатели функционирования системы централизованного теплоснабжения будут именоваться «энергетическими характеристиками».

Способы и последовательность составления энергетических характеристик изложены в «Методических указаниях по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход электроэнергии».

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети (ОЭТС), в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающей линии) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосного оборудования за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосное оборудование.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными за отчетный период.

Основными задачами разработки энергетической характеристики тепловых сетей по показателю «тепловые потери» являются определение технически обоснованных нормируемых значений эксплуатационных тепловых потерь в водяных тепловых сетях и проведение объективного анализа их работы. Энергетическая характеристика устанавливает зависимость тепловых потерь от конструктивных характеристик тепловых сетей, режимов их работы, внешних климатических факторов с учетом условий эксплуатации и технического состояния тепловых сетей.

Тепловые потери при транспортировке и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии

с потерями (затратами) сетевой воды.

К технологическим ПСВ, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы системы теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств, относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем теплопотребления;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения.

К ПСВ с утечкой относятся:

- технологические потери  (затраты)  сетевой воды, превышающие технически обоснованные значения;

- ПСВ при нарушении нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с нарушением плотности (повреждениями) тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными условиями.

Технически неизбежные в процессе транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих Правил и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем теплоснабжения.

Нормативные энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспортировки и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч (1,16 МВт) и более.

ОЭТС периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

ОЭТС на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

Энергетические характеристики тепловых сетей могут разрабатываться как в отдельно, так и в совокупности.

Разработанные (пересмотренные) нормативные энергетические характеристики, подписанные техническими руководителями ОЭТС (перед направлением их на согласование и утверждение в вышестоящие организации), подлежат экспертизе в уполномоченных на это организациях.

После получения положительного отзыва экспертной организации нормативные энергетические характеристики могут быть согласованы с Ростехнадзором Р.Ф. по субъекту Федерации.

Порядок утверждения нормативных энергетических характеристик тепловых сетей устанавливается приказами Минэнерго РФ.

Пересмотр нормативных энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- по истечении срока действия нормативных энергетических характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- в случаях, оговоренных действующими методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспортировки тепловой энергии;

- по результатам обязательного энергетического обследования систем транспортировки тепловой энергии (тепловых сетей).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей используются при обосновании расходов теплосетевых организаций при установлении платы за услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с документами Федеральной энергетической комиссии РФ.

ЧАСТЬ 4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время централизованное теплоснабжение Города Искитим осуществляет

−	МУП «ДЕЗ»;

−	ООО «ИГК»;

−	МУП «Котельная Ложок»;

−	ИП Голубев В.А.

Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.

Отпуск тепла производится от двадцати источников тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии указаны на рисунках 2-9. Системы теплоснабжения закрытая.

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 51.

Таблица 51– максимальные нагрузки источников тепловой энергии

| № | Наименование котельных | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | 165,5 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 106 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,45 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,584 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 8,105 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 64 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 12,93 |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 39 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | 4,3 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | 3,01 |

Расчет оптимального радиуса котельных представлен в таблице 52.

| Таблица 52.1 – Расчет оптимального радиуса котельной МУП "ДЕЗ" |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 5,300 |
| Кол-во абонентов | 293 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 55,28 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 11955,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 165,5 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 31,23 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,657 |
| Таблица 52.2 – Расчет оптимального радиуса котельной № 1 ООО «ИГК» |  |
| Площадь, км2 | 3,300 |
| Кол-во абонентов | 414 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 205,76 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 16127,20 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 106 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 32,12 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,002 |
| Таблица 52.3 – Расчет оптимального радиуса котельной № 2 ООО «ИГК» |  |
| Площадь, км2 | 0,170 |
| Кол-во абонентов | 6 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 35,29 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 817422,10 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,45 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 8,53 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,504 |
| Таблица 52.4 – Расчет оптимального радиуса котельной МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» |  |
| Площадь, км2 | 0,100 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 10,00 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) |  |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,584 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,84 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,010 |
| Таблица 52.5 – Расчет оптимального радиуса котельной ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» |  |
| Площадь, км2 | 0,100 |
| Кол-во абонентов | 6 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 60,00 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) |  |
| Нагрузка, Гкал/ч | 8,105 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 81,05 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,010 |
| Таблица 52.6 – Расчет оптимального радиуса котельной Индустриальная |  |
| Площадь, км2 | 1,330 |
| Кол-во абонентов | 115 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 86,47 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 37908,90 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 64 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 48,12 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,193 |
| Таблица 52.7 – Расчет оптимального радиуса котельной Шипуновская |  |
| Площадь, км2 | 0,470 |
| Кол-во абонентов | 48 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 102,13 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 160219,20 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 12,93 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 27,51 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,911 |
| Таблица 52.8 – Расчет оптимального радиуса котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» |  |
| Площадь, км2 | 0,830 |
| Кол-во абонентов | 104 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 125,30 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 58228,70 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 39 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 46,99 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,907 |
| Таблица 52.9 – Расчет оптимального радиуса котельной ИП Голубев В.А. |  |
| Площадь, км2 | 0,088 |
| Кол-во абонентов | 31 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 352,27 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 15137,80 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 4,3 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 56,25 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,109 |
| Таблица 52.10 – Расчет оптимального радиуса котельной ж/м "Ясный 2" |  |
| Площадь, км2 | 0,088 |
| Кол-во абонентов | 30 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 340,91 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 150000,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,01 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 50,45 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,820 |

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения; если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.

В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности; во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

ЧАСТЬ 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 53.

Таблица 53 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

| Технологические зоны теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | технология | ГВС |  |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 42,4 | 0 | 46 | 12,6 | 101 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 51,459475 | 0,707 | 0 | 11,6136299 | 63,7801049 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,304 | 0 | 0 | 0,039 | 1,343 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 2,1 | 0 | 0 | 0,3 | 2,4 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 30,03 | 0 | 0 | 6,06 | 36,09 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 2,35 | 0 | 0 | 0,55 | 2,9 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 24,78 | 0 | 0 | 1,03 | 25,81 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 2,3 | 0 | 0 | 1,9 | 4,2 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,89 | 0 | 0 | 0,65 | 1,54 |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 54 – расчетная тепловая нагрузка

| № | Технологические зоны теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | 101 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 63,7801049 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,343 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,17 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 2,4 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 36,09 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 2,9 |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 25,81 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | 4,2 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | 1,54 |

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальное отопление — это системы отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме).

Главным преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

В тоже время, перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

- нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

- наносится существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

- нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания;

- снижение безопасности жителей из-за установки газового оборудования в неприспособленном помещении.

Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения (п. 15 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года №•190 ФЗ «О теплоснабжении»).

В рамках актуализации схемы теплоснабжения отмечено, в виду экономической неэффективности теплоснабжения индивидуальных жилых домов, по предложению                    ООО «ИГК», считается целесообразным перевести на автономные источники теплоснабжения часть индивидуальных жилых домов в соотвествии с таблицей 55.

Таблица 55 - Перечень адресов индивидуальных жилых дом

| Адрес дома | Адрес дома |
| --- | --- |
| Базарная ул, дом № 11 | Советская ул, дом № 149 |
| Базарная ул, дом № 13 | Советская ул, дом № 154 |
| Заводская ул, дом № 19 | Советская ул, дом № 179 |
| Заводская ул, дом № 23 | Советская ул, дом № 181 |
| Заводская ул, дом № 29 | Толстого ул, дом № 31 |
| Заводская ул, дом № 37 | Томская ул, дом № 13 |
| Заводская ул, дом № 41 | Томская ул, дом № 15 |
| Заводская ул, дом № 69 | Томская ул, дом № 17 |
| Комсомольская ул, дом № 14 | Томская ул, дом № 2а |
| Комсомольская ул, дом № 16 | Томская ул, дом № 9 |
| Комсомольская ул, дом № 18 | Томский пер, дом № 1 |
| Комсомольская ул, дом № 33а | Томский пер, дом № 2 |
| Ленина ул, дом № 1 | Томский пер, дом № 3 |
| Ленина ул, дом № 10 | Томский пер, дом № 4 |
| Ленина ул, дом № 11 | Томский пер, дом № 5 |
| Ленина ул, дом № 12 | Томский пер, дом № 6 |
| Ленина ул, дом № 13 | Трудовая ул, дом № 18 |
| Ленина ул, дом № 14 | Трудовая ул, дом № 20 |
| Ленина ул, дом № 15 | Трудовая ул, дом № 22 |
| Ленина ул, дом № 16 | Трудовая ул, дом № 23 |
| Ленина ул, дом № 17 | Трудовая ул, дом № 24 |
| Ленина ул, дом № 18 | Трудовая ул, дом № 25 |
| Ленина ул, дом № 19 | Трудовая ул, дом № 26 |
| Ленина ул, дом № 1а | Трудовая ул, дом № 27 |
| Ленина ул, дом № 2 | Трудовая ул, дом № 28 |
| Ленина ул, дом № 20 | Трудовая ул, дом № 29 |
| Ленина ул, дом № 21 | Трудовая ул, дом № 30 |
| Ленина ул, дом № 22 | Трудовая ул, дом № 31 |
| Ленина ул, дом № 23 | Трудовая ул, дом № 32 |
| Ленина ул, дом № 24 | Трудовая ул, дом № 33 |
| Ленина ул, дом № 25 | Трудовая ул, дом № 34 |
| Ленина ул, дом № 2а | Трудовая ул, дом № 35 |
| Ленина ул, дом № 2б | Трудовая ул, дом № 36 |
| Ленина ул, дом № 2в | Трудовая ул, дом № 37 |
| Ленина ул, дом № 3 | Трудовая ул, дом № 38 |
| Ленина ул, дом № 3а | Трудовая ул, дом № 39 |
| Ленина ул, дом № 3б | Трудовая ул, дом № 40 |
| Ленина ул, дом № 3в | Трудовая ул, дом № 41 |
| Ленина ул, дом № 5 | Трудовая ул, дом № 42 |
| Ленина ул, дом № 6 | Трудовая ул, дом № 43 |
| Ленина ул, дом № 7 | Трудовая ул, дом № 44 |
| Ленина ул, дом № 7а | Трудовая ул, дом № 45 |
| Ленина ул, дом № 8 | Трудовая ул, дом № 46 |
| Ленина ул, дом № 8а | Трудовая ул, дом № 47 |
| Ленина ул, дом № 9 | Чайкиной ул, дом № 10 |
| Логовская ул, дом № 21 | Чайкиной ул, дом № 15 |
| Пушкина ул, дом № 23 | Чайкиной ул, дом № 17 |
| Пушкина ул, дом № 25 | Чайкиной ул, дом № 19 |
| Пушкина ул, дом № 27 | Чайкиной ул, дом № 20 |
| Пушкина ул, дом № 29 | Чайкиной ул, дом № 23 |
| Пушкина ул, дом № 31 | Чайкиной ул, дом № 25 |
| Пушкина ул, дом № 33 | Чайкиной ул, дом № 26 |
| Радиаторная ул, дом № 1 | Чайкиной ул, дом № 3 |
| Радиаторная ул, дом № 10 | Чайкиной ул, дом № 4 |
| Радиаторная ул, дом № 11 | Чайкиной ул, дом № 5 |
| Радиаторная ул, дом № 13 | Чайкиной ул, дом № 9 |
| Радиаторная ул, дом № 14 | Школьная ул, дом № 54 |
| Радиаторная ул, дом № 18 | Школьная ул, дом № 74 |
| Радиаторная ул, дом № 1а | Школьный пер, дом № 1 |
| Радиаторная ул, дом № 20 | Школьный пер, дом № 10 |
| Радиаторная ул, дом № 22 | Школьный пер, дом № 11 |
| Радиаторная ул, дом № 24 | Школьный пер, дом № 12 |
| Радиаторная ул, дом № 26 | Школьный пер, дом № 13 |
| Радиаторная ул, дом № 2а | Школьный пер, дом № 14 |
| Радиаторная ул, дом № 2б | Школьный пер, дом № 15 |
| Радиаторная ул, дом № 3 | Школьный пер, дом № 16 |
| Радиаторная ул, дом № 4 | Школьный пер, дом № 17 |
| Радиаторная ул, дом № 6 | Школьный пер, дом № 2 |
| Радиаторная ул, дом № 7 | Школьный пер, дом № 3 |
| Радиаторная ул, дом № 8 | Школьный пер, дом № 4 |
| Свердлова ул, дом № 5 | Школьный пер, дом № 5 |
| Семипалатинская ул, дом № 47 | Школьный пер, дом № 6 |
| Семипалатинская ул, дом № 69 | Школьный пер, дом № 7 |
| Семипалатинская ул, дом № 71 | Школьный пер, дом № 8 |
| Семипалатинская ул, дом № 73 | Школьный пер, дом № 9 |

г) описание величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей, внесены в таблицу 56.

Таблица 56 – Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) за отопительный период и за год в целом

| № | Технологические зоны теплоснабжения | 2025 г потребления т/энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | 161827,98 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 110451,59 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 2637,53 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 319,83 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 6897,27 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 70059,24 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 4546,41 |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 34907,55 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | 12760 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | 2500 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области утверждены Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 года №85-ТЭ (в редакции последующих приказов и решений суда). Документ вступил в силу 1 июля 2016 года.

Приказ утверждён в соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», а также постановлением Правительства Новосибирской области от 25 февраля 2013 года №74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области».

В приказе утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области, определённые с применением метода аналогов (Таблица 57).

Нормативы рассчитаны на отопительный период продолжительностью 9 календарных месяцев.

В приказ вносились изменения несколькими документами, в том числе:

- приказом от 7 июля 2016 года №134;

- приказом от 14 февраля 2020 года №39-ТЭ;

- приказом от 17 ноября 2020 года №279-ТЭ;

- приказом от 12 июля 2022 года №140-ТЭ.

Решением Новосибирского областного суда от 19 сентября 2023 года приложение № 1 к приказу (в редакции от 12 июля 2022 года №140-ТЭ) признано недействующим в части установления норматива для двухэтажных жилых домов после 1999 года постройки со стенами из камня или кирпича.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 14 июля 2016 года №211-п установлено, что оплата коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области осуществляется равномерно в течение календарного года.

Таблица 57 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки потребителей во всех зонах теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области соответствуют договорным.

ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения  – по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной нагрузки по каждому источнику тепловой энергии в структуре централизованного теплоснабжения города Искитима Новосибирской области приведены в таблице 58.

Таблица 58 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки

| Наименование теплоисточника | Установленная т/мощность, Гкал/ч | Располагаемая т/мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери т/мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 165,500 | 165,500 | 141,580 | 2,761 | 101,000 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 106,000 | 95,610 | 95,600 | 8,465 | 63,780 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,450 | 1,443 | 1,413 | 0,039 | 1,343 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,584 | 0,584 | 0,574 | 0,000 | 0,170 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 8,105 | 8,105 | 8,095 | 0,097 | 2,400 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 64,000 | 64,000 | 63,282 | 2,036 | 36,090 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 12,930 | 12,930 | 12,744 | 0,451 | 2,900 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 39,000 | 39,000 | 38,358 | 2,470 | 25,810 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 4,30 | 4,30 | 4,628 | 0,297 | 4,200 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 3,010 | 3,010 | 4,430 | 0,009 | 1,540 |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения– по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности по источнику тепловой энергии города Искитима Новосибирской области представлена в таблице 59.

Таблица 59 – Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто

| Адрес котельной | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 64,5 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 42,22 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0,107 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,414 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 5,705 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 27,91 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 10,03 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 13,19 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 0,75 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 2,9 |

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителю разрабатываются в электронной модели схемы теплоснабжения.

В настоящее время система теплоснабжения г. Искитим имеет неустойчивый гидравлический режим. Не выдерживание расчетных температурных графиков на части котельных ведет к завышенным расходам теплоносителя, что в свою очередь влечет увеличение тепловых и удельных потерь в тепловых сетях. В целом, резервы по пропускной способности большей части трубопроводов тепловых сетей достаточны для удовлетворения текущих потребностей города.

В дополнение к этому существуют проблемы в системах теплопотребления:

−	разрегулированность режимов теплопотребления;

−	разукомплектованность тепловых узлов;

−	ветхие тепловые сети.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

Устранение неустойчивого гидравлического режима в тепловых сетях города требует комплексного подхода: выявления причин нарушений (воздух в системе, гидроудары, износ оборудования и т. д.) и внедрения технических решений (регуляторы перепада давления, термогидравлические распределители, гасители гидроударов) в сочетании с регулярным обслуживанием и мониторингом параметров сети.

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Величина резерва тепловой мощности по источнику тепловой энергии  города Искитима Новосибирской области представлена в таблице 59.

д)описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В городе Искитим Новосибирской области имеется резерв тепловой мощности. Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии не предусмотрено. Для реализации расширения технологических зон действия источников тепловой энергии необходима разработка проектной документации на реконструкцию сетей и котельных.

24 марта 2020 года (исх. № 365/2452) МУП «ДЕЗ» было направлено письмо в администрацию города Искитима о планируемом выводе из эксплуатации котельной МУП «ДЕЗ» и прекращению теплоснабжения потребителей расположенных в микрорайоны Молодёжный, Подгорный, Южный г. Искитима.  На основании данного письма разработан проект новой котельной микрорайона Южный.

В соответствии с пунктом 18 Постановления Правительства РФ от 06 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация города Искитима приостановила вывод из эксплуатации источника тепловой энергии (котельная МУП «ДЕЗ») на три года, в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с целью сохранения системы жизнеобеспечения населения, проживающего на территории города Искитима в адрес МУП «ДЕЗ» было направлено письмо с требованием выставить источник тепловой энергии (котельная МУП «ДЕЗ») на торги в форме аукциона или конкурса, параллельно администрацией города Искитима прорабатываются альтернативные источники теплоснабжения потребителей, расположенных в микрорайоне Молодёжный, Подгорный, Южный г. Искитима.

ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В городе Искитим Новосибирской области в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений. Подпитка осуществляется химочищенной водой.

В таблице 60 представлены балансы теплоносителя.

Таблица 60 – Балансы теплоносителя

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип ХВО | Производительность, м3/час | Фактическая подпитка за 2025 г (м3/ч/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | Na-катионитовые фильтры Д=2,6 м, деаэратор питательной воды объемом 50 м³, деаэраторы подпиточной воды объемом 50 м³ и 25 м³. | 70 | н/д |
| 2 | Котельная №1 ул. Заводская, 1а | Умягчение в ионообменных фильтрах по схеме двухступенчатого Na-катионирования | 60 | 34,6 м3/ч (среднее значение); 303316,4 м3/год |
|  |  | Вакуумная деаэрация | 25 |  |
| 3 | Котельная №2 ул. Заводская, 1а | Доставка автотранспортом из котельной №1 | - | - |
| 4 | Котельная микрорайона «Индустриальный» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Литейная, 1а | Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 25 | 5 845,65 т/ч (за год) |
| 5 | Котельная микрорайона «Шипуново» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Целинная, 1а | Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 10 | 567,98 т/ч (за год) |
| 6 | Котельная микрорайона «Ложок» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Саратовская, 1Г/10 | Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 25 | 14 248,86 т/ч (за год) |
| 7 | Котельная «Искитимская центральная районная больница» - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 52 | Система умягчения «Комплексон-6» | 1,5 | 1 861,65 т/ч (за год) |
| 8 | Котельная МБОУ ООШ №6 – Новосибирская область, г. Искитим, ул. Гоголя, 24 | Бак запаса хим.очищенной воды емкостью 2,5 м3. (привозная хим. очищенная вода с котельной микрорайона «Индустриальный») | - | - |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | н/д | 80 | н/д |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | н/д | 80 | н/д |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления.

Таблица 61 – Нормативная аварийная подпитка

| № | Наименование технологической зоны | Нормативная аварийная подпитка тепловой сети, т/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | 3,1622 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 1,3625 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 0,1137 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0,1362 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,9159 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,2337 |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 0,5667 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | 0,1525 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,0050 |

ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

а) описание видов и количества используемого основного топлива для  каждого источника тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения города Искитима Новосибирской области в качестве топлива используют природный газ и каменный уголь. План нормативного расхода топлива на плановую температуру воздуха с учетом собственных нужд и нормативных потерь в сетях представлен в таблице 62.

Таблица 62 – Вид и количество используемого основного топлива 2025 год

| Источник теплоснабжения (котельная) | Вид топлива | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натуральное топливо | Условное топливо |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | Природный газ | 25423,71 | 28728,79 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | Природный газ | 21 454 | 24 953 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | Природный газ | 410 | 476,00 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 48,30 | 56,03 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 967,57 | 1122,38 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 10866,15 | 12604,73 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 1017,08 | 1179,81 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | Уголь | 9676,15 | 9259,13 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | Природный газ | 1756 | 2019 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | Природный газ | 310,73 | 357 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Аварийное топливо по каждой котельной представлено в таблице 63.

Таблица 63 - Вид аварийного топлива.

| Источник теплоснабжения (котельная) | Вид аварийного топлива |
| --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | Мазут |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | Дизельное топливо |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | Дизельное топливо |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | н/д |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | н/д |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | Уголь |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | Уголь |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | Уголь |
| Котельная ИП Голубев В.А. | Дизельное топливо |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | Дизельное топливо |

Вид топлива, на котором должны работать котельные, его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти в задании на проектирование с учетом категории котельной. Количество и способ доставки согласовывается с топливоснабжающими организациями.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы.

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристики топлива в котельных города Искитима Новосибирской области представлено в таблице 64.

Таблица 64 – Характеристики топлива

| Источник | Вид топлива | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Г.Искитим | Природный газ | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/м3 | 8154 |
|  | Уголь | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/м3 | 5548 |

г) описание использования местных видов топлива

На котельных города Искитима Новосибирской области в основном используются один вид топлива – природный газ.

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Уголь применяется в качестве основного топлива только на одной котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок».

Сертификат соотвествия на использаемый уголь представлен на рисунке 16.

Протокол испытания угля от 02.06.2025 г. представлен на рисунке 17- 18

Рисунок 16 – Сертификат соотвествия

Рисунок 17 – Протокол испытаний

Рисунок 18 - Протокол испытаний

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На котельных города Искитима Новосибирской области преобладает вид топлива – природный газ.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент реализации схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в городе Искитим является природный газ.

ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдалённых потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надёжностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия поре конструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

РБР – вероятности безотказной работы;

PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до17лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное(в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 65.

Таблица 65 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов, равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по формуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента

Таблица 66- Результаты расчета ВБР участков тепловой сети от теплоисточников до потребителя

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителям при отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | потребители | 31622,1 | подземная/надземная | 75 | 1579,95 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 110,36 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | потребители | 13625 | подземная/надземная | 75 | 1011,93 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 104,49 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | потребители | 1137 | подземная/надземная | 75 | 13,84 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,88 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | потребители | 0 | подземная/надземная | 75 | 610,98 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | н/д |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | потребители | 1362 | подземная/надземная | 75 | 123,44 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 4,93 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | потребители | 9159 | подземная/надземная | 75 | 372,32 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 55,06 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | потребители | 2337 | подземная/надземная | 75 | 47,26 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 4,86 |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | потребители | 5667 | подземная/надземная | 75 | 42,39 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 32,75 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | потребители | 1525,4 | подземная/надземная | 75 | 31,50 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 9,30 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | потребители | 50 | подземная/надземная | 75 | 8,11 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,65 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения.

б) частота отключений потребителей

При сборе данных у теплоснабжающей организации было выявлено, что отсутствуют отказы при работе теплового оборудования котельных за пять лет. Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающей организацией, не могут быть использованы при расчете, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 =0,05 1/(год•км). Исходя из этого, в результате расчета, вероятность безаварийной работы основных магистральных участков тепловых сетей  города Искитима Новосибирской области составляет 1,0.

Таблица 67 – количество отказов при работе теплового оборудования котельных

| Муниципальное образование | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на котельных(12 ч) |  |  |  |  | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и сетях ГВС(12 ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| г.Искитим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Количество отключения потребителей указано в таблице 67.

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты схемы тепловых сетей зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) представлены на рисунках 12 -15.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее - оперативная информация) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления;

б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации; в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео-и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;

г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;

д) содействовать федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, при расследовании причин аварийных ситуаций, повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;

е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил;

ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, - в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.

Оперативная информация содержит:

а) наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого произошла аварийная ситуация;

б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация; в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ");

г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);

ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ"), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;

л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации. В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, то собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее - уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации. Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации.

Количество аварийных отключения потребителей указано в таблице 67.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта

Количество отключения и время подключения потребителей указано в таблице 67.

ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций содержат описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации, предоставленные теплоснабжающими и теп- лосетевыми организациями. Анализ технико-экономических показателей (ТЭП) выполнен на основании представленной отчётности о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии отдельных котельных.

При расчётах принята терминология и определения в соответствии с МДК 4-05.2004 «Определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», а именно:

-произведенная тепловая энергия - тепловая энергия, произведенная котельным агрегатом (котельными агрегатами), установленным (установленными) в котельной (источнике теплоснабжения);

-выработанная тепловая энергия − тепловая энергия, равная сумме тепловой энергии, произведенной котельными агрегатами котельной (источника теплоснабжения), за вычетом тепловой энергии, использованной в котельной (источнике теплоснабжения) на собственные нужды, и переданная в тепловую сеть;

-отпущенная тепловая энергия − тепловая энергия, отпущенная потребителю тепловой энергии (потребителям) на границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности);

-расчетная часовая тепловая нагрузка потребителя тепловой энергии (расчетное тепловое потребление) − сумма значений часовой тепловой нагрузки по видам теплового потребления (отопление, приточная вентиляция, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение), определенных при расчетных значениях температуры наружного воздуха для каждого из видов теплового потребления, и среднего значения часовой за неделю нагрузки горячего водоснабжения.

В таблице 68 описаны основные технико-экономическе показатели работы источников тепловой энергии г. Искитим.

| Таблица 68.1 – Технико-эконоические показатели котельной МУП "ДЕЗ" |  |
| --- | --- |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 170884,87 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 9056,89 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 161827,98 |
| Полезный отпуск, Гкал | 161827,98 |
| Общие потери, Гкал | н/д |
| Потери при передаче, % к отпуску | н/д |
| Расход натурального топлива | 25423,71 |
| Переводной коэффициент | 1,13 |
| Расход условного топлива | 28728,79 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 161,98 |
| Калорийность топлива | 8191 |
| Себестоимость 1 Гкал |  |
| Тариф | 1988,06/2224,14 |
| Таблица 68.2 – Технико-эконоические показатели котельной № 1 ООО «ИГК» |  |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 161795,383 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 4619,2 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 157176,183 |
| Полезный отпуск, Гкал | 110451,588 |
| Общие потери, Гкал | 46724,60 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 30% |
| Расход натурального топлива | 21 454 |
| Переводной коэффициент | 1,16 |
| Расход условного топлива | 24 953 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 158,76 |
| Калорийность топлива | 8141 |
| Себестоимость 1 Гкал | н/д |
| Тариф | н/д |
| Таблица 68.3 – Технико-эконоические показатели котельной № 2 ООО «ИГК» |  |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2903,538 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 48,778 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 2854,76 |
| Полезный отпуск, Гкал | 2637,53 |
| Общие потери, Гкал | 217,23 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 8% |
| Расход натурального топлива | 410 |
| Переводной коэффициент | 1,16 |
| Расход условного топлива | 476 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 166,84 |
| Калорийность топлива | 8141 |
| Себестоимость 1 Гкал | н/д |
| Тариф | н/д |
| Таблица 68.4 – Технико-экономические показатели котельной МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» |  |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 328,1 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 1,64 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 326,46 |
| Полезный отпуск, Гкал | 319,83 |
| Общие потери, Гкал | 6,63 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 2% |
| Расход натурального топлива | 48,3 |
| Переводной коэффициент | 1,16 |
| Расход условного топлива | 56,03 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 171,62 |
| Калорийность топлива | 8120 |
| Себестоимость 1 Гкал | н/д |
| Тариф | 4580,19 |
| Таблица 68.5 – Технико-эконоические показатели котельной ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» |  |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7632,12 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 201,37 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 7430,75 |
| Полезный отпуск, Гкал | 6897,27 |
| Общие потери, Гкал | 533,75 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 7% |
| Расход натурального топлива | 967,57 |
| Переводной коэффициент | 1,16 |
| Расход условного топлива | 1122,38 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 151,04 |
| Калорийность топлива | 8120 |
| Себестоимость 1 Гкал | 3720,99 |
| Тариф | 3820,72 |
| Таблица 68.6 – Технико-эконоические показатели котельной Индустриальная |  |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 85255,52 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 3955,69 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 81299,83 |
| Полезный отпуск, Гкал | 70059,24 |
| Общие потери, Гкал | 11240,59 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 14% |
| Расход натурального топлива | 10866,15 |
| Переводной коэффициент | 1,16 |
| Расход условного топлива | 12604,73 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 147,85 |
| Калорийность топлива | 8120 |
| Себестоимость 1 Гкал | 2338,89 |
| Тариф | 2162,68 |
| Таблица 68.7 – Технико-эконоические показатели котельной Шипуновская |  |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7524,37 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 489,62 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 7034,75 |
| Полезный отпуск, Гкал | 4546,41 |
| Общие потери, Гкал | 2488,34 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 35% |
| Расход натурального топлива | 1017,08 |
| Переводной коэффициент | 1,16 |
| Расход условного топлива | 1179,81 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 156,8 |
| Калорийность топлива | 8120 |
| Себестоимость 1 Гкал | 5332,98 |
| Тариф | 2322,7 |
| Таблица 68.8 – Технико-экономические показатели котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» |  |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 50712,13 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 2171,15 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 48540,98 |
| Полезный отпуск, Гкал | 34907,55 |
| Общие потери, Гкал | 13633,43 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 28% |
| Расход натурального топлива | 9676,15 |
| Переводной коэффициент | 0,544 |
| Расход условного топлива | 9259,13 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 190,75 |
| Калорийность топлива | 5000 |
| Себестоимость 1 Гкал | 3320,35 |
| Тариф | 2322,7 |
| Таблица 68.9 – Технико-эконоические показатели котельной ИП Голубев В.А. |  |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 14399 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 346 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 14053 |
| Полезный отпуск, Гкал | 12760 |
| Общие потери, Гкал | 1639,00 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 12% |
| Расход натурального топлива | 1756 |
| Переводной коэффициент | 1,15 |
| Расход условного топлива | 2019 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 158,22 |
| Калорийность топлива |  |
| Себестоимость 1 Гкал |  |
| Тариф | 2358,1 |
| Таблица 68.10 – Технико-эконоические показатели котельной ж/м "Ясный 2" |  |
|  | 2025 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2548 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 48 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 2500 |
| Полезный отпуск, Гкал | 2500 |
| Общие потери, Гкал | 48,00 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 2% |
| Расход натурального топлива | 310,73 |
| Переводной коэффициент | 1,15 |
| Расход условного топлива | 357 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | 148 |
| Калорийность топлива |  |
| Себестоимость 1 Гкал |  |
| Тариф | 2358,1 |

ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых  видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3лет

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской устновлены тарифы на 2026 г.

Таблица 69 -  Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Искитим на 2026 г.

Для оценки динамики тарифов принимается базовое значение тарифа 2025 г. В таблице 70 представлены утвержденные тарифы на 2025 г.

Таблица 70 -  Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Искитим на 2025 г.

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения тарифы г. Искитим составили:

Таблица 71 – тарифы на тепловую энергию 2026г.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

г) описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

1. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

2. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного в соответствии с правилами и тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода.

3. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами, указанными в части 1 настоящей статьи, выше тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается на основании графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами но не ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действовавшего на дату окончания переходного периода.

4. В случае, если в системе теплоснабжения на дату окончания переходного периода предусмотрена дифференциация тарифов на тепловую энергию (мощность) с разбивкой по категориям потребителей, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами сопоставляется с тарифами на тепловую энергию (мощность) с учетом указанной дифференциации и утверждается в порядке с разбивкой для каждой категории потребителей.

5. График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами, разрабатывается в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными Правительством Российской Федерации, однократно утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на срок не более чем пять лет, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, на срок не более чем десять лет и изменению не подлежит.

6. Информация об утвержденном предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность) публикуется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней с даты утверждения и направляется в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, единую теплоснабжающую организацию.

Динамика роста тарифа на тепловую энергию указаны в таблицах 70 -71 данного раздела актуализированной схемы теплоснабжения.

д) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения – это населённые пункты, городские округа, в которых цены на тепловую энергию для потребителей, поставляемую единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), ограничены предельным уровнем.

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Город Искитим не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

ЧАСТЬ 12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время котельные города Искитима Новосибирской области находится в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода. Однако, согласно проведенного специалистами анализа существующего положения систем теплоснабжения, был выявлен ряд причин, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области, такие как:

-	высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии, в результате продолжительного периода их эксплуатации.

-	высокий процент износа тепловых сетей, а также изоляционных материалов, что приводит к снижению качества теплоснабжения, а также приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя;

24 марта 2020 года (исх. № 365/2452) МУП «ДЕЗ» было направлено письмо в администрацию города Искитима о планируемом выводе из эксплуатации котельной МУП «ДЕЗ» и прекращению теплоснабжения потребителей расположенных в микрорайоны Молодёжный, Подгорный, Южный г. Искитима.  На основании данного письма разработан проект новой котельной микрорайона Южный.

В соответствии с пунктом 18 Постановления Правительства РФ от 06 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация города Искитима приостановила вывод из эксплуатации источника тепловой энергии (котельная МУП «ДЕЗ») на три года, в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с целью сохранения системы жизнеобеспечения населения, проживающего на территории города Искитима в адрес МУП «ДЕЗ» было направлено письмо с требованием выставить источник тепловой энергии (котельная МУП «ДЕЗ») на торги в форме аукциона или конкурса, параллельно администрацией города Искитима прорабатываются альтернативные источники теплоснабжения потребителей, расположенных в микрорайоне Молодёжный, Подгорный, Южный г. Искитима.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из анализа существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- участки тепловых сетей со сроком службы более 25 лет;

- моральное старение и физическая изношенность большей части основного и вспомогательного оборудования котельных;

- изношенность тепловой изоляции тепловых сетей.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Ориентировочный эксплуатационный срок сетей теплоснабжения составляет более 25 лет. Капитальный ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным планом. Внутриквартальные сети имеют пропускную способность, рассчитанную под существующую систему, поэтому не позволяют обеспечить подключение новых потребителей к существующей системе.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не имеется.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 72.

Таблица 72 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Потребитель | Адрес | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП "ДЕЗ" |  |  |  |
| ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | м-н Подгорный 17 | 285,090 |  |
| ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | м-н Подгорный 22 | 253,044 |  |
| ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | м-н Южный 66 | 401,335 |  |
| ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | пр. Юбилейный, д.4а | 520,471 |  |
| МБДОУ №19 "Золотая рыбка" | м-н Южный, 51 | 344,644 |  |
| МБДОУ №27 "Росинка" | м-н Южный, 52а | 583,934 |  |
| МБДОУ №22 "Родничок" | м-н Южный, 50а | 577,586 |  |
| МАДОУ"Журавушка" | м-н Южный, 49а | 288,249 |  |
| МБДОУ "Сибирячок" | м-н Подгорный 50 | 604,916 |  |
| МАОУ ДО ДЮСШ | м-н Подгорный, 46 б | 252,456 |  |
| МБОУ ДО ЦДО г. Искитима | м-н Южный, 46 | 33,151 |  |
| МБОУ СОШ № 8 | м-н Подгорный, 35 | 812,623 |  |
| МБОУ СОШ № 8 | м-н Подгорный, 76 | 497,945 |  |
| МАОУ СОШ № 9 | м-н Южный 53 | 913,733 |  |
| МБОУ СОШ № 11 | м-н Южный, 52 | 930,757 |  |
| МБУК "ЦБС" (аварийное здание) | м-н Подгорный, 41, кв.1,2 | 20,466 |  |
| МБУК "ЦБС" (аварийное здание) | м-н Подгорный,12 | 113,600 |  |
| МБУ ЦРФиС г.Искитима | мкр.Южный, д.55 | 207,612 |  |
| ГУФСИН России по НСО | м-н Южный, 41Б оф.14 | 19,890 |  |
| МО МВД России"Искитимский" | пр. Юбилейный, д.6 | 221,484 |  |
| МО МВД России"Искитимский" | мкр. Южный, д.56 | 9,946 |  |
| МКУ "УЖКХ" г.Искитим | мкр. Подгорный, д.11а | 133,844 |  |
| ДК "Молодость" | пр. Юбилейный, д.15 | 721,714 |  |
| МКУ ИР "УКС" | ул. Чайковского, д.47 | 188,606 |  |
| Адов Игорь Александрович | пр. Юбилейный, д.4б | 61,357 |  |
| Адов Александр Сергеевич | пр. Юбилейный, д.6В | 76,225 |  |
| Алесик Нина Ивановна | мкр. Южный, д.48а | 30,014 |  |
| АО "Новосибирскэнергосбыт" | мкр. Подгорный, д.31а | 179,460 |  |
| АО "ТАНДЕР" (Магнит) | мкр. Подгорный, д.6 | 171,272 |  |
| АО "ТАНДЕР" (Магнит) | мкр. Южный 1б | 95,180 |  |
| Артюхина Галина Витальевна | мкр. Южный, д.41б,оф.5 | 14,490 |  |
| Бачурин Дмитрий Викторович | мкр.Южный, д.68 | 33,280 |  |
| Вернер Вера Феофановна | мкр. Южный, д.41б, оф.13 | 19,600 |  |
| Волкова Надежда Михайловна | мкр.Южный,д.46а,пом2 | 10,287 |  |
| Воронов Сергей Юрьевич | мкр.Южный, д.59, оф.3 | 6,402 |  |
| Горбачева Марина Михайловна | пр.Юбилейный, д. 1б | 59,305 |  |
| Добролюбская Светлана Александровна | пр. Юбилейный, д.23 | 106,177 |  |
| Добролюбская Светлана Александровна | мкр Южный- д.41б оф.3 | 12,443 |  |
| Добролюбская Светлана Александровна | мкр Южный-д.41б оф.4 | 12,167 |  |
| Достовалов Александр Викторович | ул. Маркса, д.1, кв.1 | 5,596 |  |
| Достовалов Александр Викторович | пр. Юбилейный, д.4б | 6,882 |  |
| Дунаев Леонид Николаевич | мкр.Южный, д.15а | 13,878 |  |
| Евдокимова Юлия Сергеевна | мкр. Южный, д.46а,оф.1 | 7,343 |  |
| Илющенко Антонина Петровна | Южный,д. 28в, оф.8 | 3,105 |  |
| ИП Абдурахимова Зайнаб Алимурадовна | мкр. Южный,д.10 | 3,538 |  |
| ИП Абышева Елена Владимировна | пр.Юбилейный,д.22 пом2 | 9,623 |  |
| ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | мкр. Подгорный, д.32 | 91,872 |  |
| ИП Болтрукевич Алексей Владимирович | мкр. Южный, д.30а | 154,490 |  |
| ИП Болтрукевич Константин Владимирович | мкр. Южный, д.54 | 148,963 |  |
| ИП Болтрукевич Константин Владимирович | мкр. Южный, д.6а | 115,050 |  |
| ИП Бояркина Ольга Александровна | мкр. Южный, д.59, оф.8 | 11,487 |  |
| ИП Гейц Людмила Викторовна | мкр.Подгоный, д.7, кв.67 | 7,735 |  |
| ИП Гербуль Елена Валерьевна | Южный, д.70в | 19,571 |  |
| ИП Горских Олег Васильевич | пр.Юбилейный,д.22а, оф.4 | 15,493 |  |
| ИП Гусельников Денис Анатольевич | мкр. Южный, д. 40а | 152,884 |  |
| ИП Давлатов Махмадали Хусенович | мкр.Южный, д.3Б | 46,060 |  |
| ИП Казаков Максим Геннадьевич | пр.Юбилейный,д.22,пом4 | 7,635 |  |
| ИП Калганов Сергей Владимирович | мкр. Южный, д.59,оф.14 | 21,321 |  |
| ИП Колесникова Анна Павловна | мкр.Южный, д.41б оф. 1,2 | 23,338 |  |
| ИП Луговой Константин Владимирович | мкр. Южный, д.38а | 12,143 |  |
| ИП Мищенко Сергей Васильевич | пр. Юбилейный, д. 17/1 | 35,095 |  |
| ИП Морозова Дарья Михайловна | мкр.Южный, д.1г | 29,963 |  |
| ИП Осадчая Зоя Ивановна | мкр. Южный, д.41б, оф 9-12 | 75,415 |  |
| ИП Поляков Александр Александрович | пр. Юбилейный, д. 6б | 39,279 |  |
| ИП Реклинг Максим Карлович | мкр. Южный, д.16 | 79,702 |  |
| ИП Розина Елена Васильевна | пр. Юбилейный, д.22 | 20,870 |  |
| ИП Соловьева Марина Анатольевна | пр. Юбилейный, д.17 | 3,092 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | пр. Юбил, д.1б,пр. Юбил 12 | 656,338 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр. Подгорный, д.8 | 102,434 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр. Южный, д.38,кв.107 | 9,945 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр. Подгорный, д.7, пом2 | 16,578 |  |
| ИП Таранов Евгений Васильевич | мкр.Подгорный,д7,павил 1,2 | 7,735 |  |
| ИП Текибаева Галина Анатольевна | Подгорный, 27 | 8,451 |  |
| ИП Тимошенко Елена Алексеевна | мкр.Южный, д,54 | 194,308 |  |
| ИП Фролов Дмитрий Викторович | пр.Юбилейный, д.22а, оф.1-4 | 30,490 |  |
| ИП Фролов Дмитрий Викторович | пр.Юбилейный, д.11,кв.15,16 | 17,859 |  |
| ИП Шароян Кярам Зорбаевич | мкр.Южный, д.34 | 138,451 |  |
| Исаевич Константин Игоревич | мкр. Южный, 28В | 3,726 |  |
| Каштанова Галина Александровна | мкр.Южный, д.72в | 64,578 |  |
| Киркина Юлия Денисовна | мкр. Южный, д.59, пом. 4, 13 | 15,203 |  |
| Кислов Александр Викторович | пр. Юбилейный, д.1б | 35,160 |  |
| Кистерева Ольга Валерьевна | мкр.Южный, д.13б | 22,256 |  |
| Клокова Загита Геннадьевна | пр. Юбилейный, д.22, пом 1 | 22,996 |  |
| Ковалев Евгений Дмитриевич | мкр. Подгорный, д.13А | 14,410 |  |
| Ковалева Людмила Сергеевна | мкр.Южный, д.59, пом.9 | 9,338 |  |
| Кололян Лилит Александровна | мкр.Подгорный, д.27б | 22,721 |  |
| Корнеева Наталья Александровна | пр.Юбилейный,22,пом.6 | 7,746 |  |
| Красков Андрей Владимирович | мкр.Южный, д.59, оф.10 | 9,964 |  |
| Лукьянцева Людмила Владимировна | Южный,д. 28в, оф.3 | 3,414 |  |
| Маслов Юрий Витальевич | ул. Украинская, д.60, кв.10 | 5,227 |  |
| Мацаков Сергей Викторович | мкр.Южный, д.13а | 22,061 |  |
| Медякова Валентина Вячеславовна | мкр. Южный, д.9 | 2,292 |  |
| Мечев Алексей Николаевич | пр.Юбилейный, д.1б | 71,415 |  |
| Моргова Александра Васильевна | мкр. Южный, д. 28в | 3,414 |  |
| Никитина Диана Евгеньевна | пр. Юбилейный, д. 22 | 6,211 |  |
| Никифоров Сергей Петрович | пр. Юбилейный, д.7 кв.2 | 9,313 |  |
| Никифорова Анна Викторовна | мкн.Южный, д.7а | 8,714 |  |
| Новоселов Леонтий Владимирович | мкр. Южный, д. 40 | 2,265 |  |
| Оленникова Татьяна Александровна | мкр. Южный, д.32б | 5,831 |  |
| АО "НЗИВ" | мкр. Южный. д.13 | 214,418 |  |
| АО "НЗИВ" | площадка ТД, корпус ТД | 213,182 |  |
| АО "НЗИВ" | 4 объекта | 495,200 |  |
| ООО "Мария-ра" | мкр.Южный, д.48 | 101,426 |  |
| ООО ИСК "Регион" | мкр. Южный, д.59,оф.11 | 26,598 |  |
| ООО "Арсенал" | пр. Юбилейный, д.1б | 34,144 |  |
| ООО "Бизнессиб-1" | пр. Юбилейный, 4б | 7,212 |  |
| ООО "Гармония" | мкр. Южный, д.59,оф.7 | 27,870 |  |
| ООО "Исток" | мкр. Южный, д.32 | 2,587 |  |
| ООО "Новая Сибирь" | ул.Маркса,1б | 72,599 |  |
| ООО "ПАТП ИР" | ул. Чайковского, д.47 | 429,696 |  |
| ООО "Пульс" | мкр. Южный, д.66а | 13,259 |  |
| ООО "Салаир" | мкр.Южный, д.11а | 7,841 |  |
| ООО СЛК | мкр. Подгорный, д.11а | 45,002 |  |
| ООО "Собственник" | мкр.Южный, д.9а(ЦТП-91) | 16,420 |  |
| ООО "Темп" | мкр.Южный,д.71б | 56,856 |  |
| ООО "Оптимэ" (ранее Фармгород) | ул.Украинская, д. 60 | 16,578 |  |
| ПАО "Ростелеком" | мкр.Подгорный, д.29, кв.1 | 10,633 |  |
| ПАО "Ростелеком" | мкр.Подгорный, д.45, кв.107 | 10,633 |  |
| ПАО "Ростелеком" | пр.Юбилейный, д.13, кв.112 | 9,585 |  |
| Пихтина Юлия Валентиновна | мкр. Южный, д.28в | 6,211 |  |
| Подгузова Татьяна Анатольевна | мкр Южный,д.38, кв.61а | 2,177 |  |
| Поляков Александр Александрович | мкр.Южный, д.24,кв.107 | 12,024 |  |
| Поляков Виктор Алексеевич | пр.Юбилейный, д.4Б | 7,850 |  |
| ООО "СМАРТЭЛСИС" | пр.Юбилейный, д.1б | 65,365 |  |
| Потапова Ксения Ивановна | мкр. Южный, д.59,оф.12 | 14,404 |  |
| Потапова Наталья Сергеевна | мкр. Южный, д.59,оф.6 | 5,761 |  |
| ПромнедвижимостьУК ЗАО | ул.Молдавская,5 | 398,936 |  |
| Прохоров Игорь Владимирович | мкр. Южный, д.41б, оф.8 | 8,638 |  |
| Родионова Екатерина Алексеевна | мкр.Южный,28в | 3,205 |  |
| Рудаков Виталий Владимирович | пгк. Сибтранзит гараж № 22 | 12,651 |  |
| Русакова Наталья Владимировна | мкр. Южный, д.59,оф.18 | 7,809 |  |
| Савинов Станислав Сергеевич | гаражн.коопер"Сибтранзит" | 5,027 |  |
| Самойленко Владимир Николаевич | ул. Чайковского, д.47 | 15,539 |  |
| Санников Сергей Николаевич | пр.Юбилейный, д.22, пом.3 | 15,526 |  |
| Сапегина Светлана Степановна | пр.Юбилейный, д.22, пом.5 | 6,211 |  |
| Соловьенко Любовь Николаевна | мкр. Южный, 47, пом.117 | 6,454 |  |
| Соломахина Татьяна Петровна | мкр. Южный, д.39 | 2,255 |  |
| Степанов Владимир Филиппович | пр. Юбилейный, д.22, оф.2 | 15,526 |  |
| Столяров Дмитрий Александрович | мкр. Подгорный, д.29б | 15,093 |  |
| Столяров Дмитрий Александрович | мкр.Южный,д.71б | 21,780 |  |
| Сычев Владимир Дмитриевич | пр.Юбилейный, д.4б | 45,643 |  |
| Сычев Владимир Дмитриевич | мкр. Южный, д.68, пом. 4 | 50,862 |  |
| Таболин Сергей Александрович | мкр. Южный, д.59, пом. 5 | 5,766 |  |
| Терехина Галина Михайловна | Юбилейный,д.22,кв.11,пом.3 | 5,946 |  |
| Титов Алексей Анатольевич | мкр. Южный, д.59,оф.15 | 18,623 |  |
| Торшин Алексей Владимирович | ул.Чайковского, д .47 | 15,248 |  |
| УО ЖЭУ № 1 ООО (база) | мкр.Подгорный,10а | 239,853 |  |
| УО Запад ООО СФ база | мкр. Подгорный, д.11а | 90,248 |  |
| Ходзицкий Дмитрий Александрович | мкр. Южный, д.59, помещ. 2 | 6,740 |  |
| Хохлов Сергей Борисович | ул. Маркса, д.51 | 12,043 |  |
| Швайко Сергей Владимирович | мкр.Подгорный, д.8 | 15,322 |  |
| Элемент Трейд ООО (Лента) | мкр.Южный, д.56 | 308,227 |  |
| МУП "Теплосеть" ЦТП З0 (Нептун) | мкр. Южный( Поликл №2) | 78,410 |  |
| Голубев Виктор Алексеевич | мкр. Южный, д.59,оф.1 | 24,653 |  |
| Вагнер Сергей Брониславович | мкр. Южный, д.41б, оф. 6 | 20,175 |  |
| Савчук Наталья Александровна | мкр. Подгорный, д.23, пом.1 | 2,177 |  |
| ООО ЖЭУ Центр | мкр.Подгорный, 46 в | 524,548 |  |
| ТСЖ "Искитим-Магадан" | мкр. Южный, 25 | 1402,132 |  |
| ТСЖ "Южный - 31" | мкр. Южный, 31 | 1262,552 |  |
| ТСН "Южный 32" | мкр. Южный, 32 | 2130,378 |  |
| ТСН "Подгорный-3" | мкр.Подгорный, 27 | 907,235 |  |
| ТСЖ "Подгорный-5" | мкр.Подгорный, 34 | 1003,289 |  |
| ТСЖ "Юбилейный-13" | пр. Юбилейный, 13 | 1258,558 |  |
| ТСЖ "Подгорный" | мкр.Подгорный, 5 | 997,580 |  |
| ТСЖ "Подгорный-2" | мкр.Подгорный, 9а | 489,888 |  |
| ТСЖ "Подгорный-4" | мкр.Подгорный, 26 | 985,881 |  |
| ТСН Южный,35 | мкр. Южный, 35 | 1815,232 |  |
| ТСЖ " К.Маркса,9а" | ул. К.Маркса, 9а | 571,933 |  |
|  | м-н Южный,28 | 414,081 |  |
|  | м-н Южный, 26 | 428,035 |  |
|  | м-н Южный,28 б | 381,179 |  |
|  | м-н Южный, 30 | 451,525 |  |
|  | м-н Южный, 42 | 852,713 |  |
|  | м-н Южный, 44а | 431,678 |  |
|  | м-н Южный, 1а | 929,476 |  |
|  | м-н Южный, 6 | 1017,655 |  |
|  | м-н Южный, 41 | 823,114 |  |
|  | м-н Южный, 27 | 509,260 |  |
|  | м-н Южный, 41б | 406,031 |  |
|  | м-н Южный 5 | 955,047 |  |
|  | м-н Южный ,47 | 514,483 |  |
|  | мкр. Подгорный, д. 3а | 167,525 |  |
|  | м-н Южный, 15 | 737,819 |  |
|  | м-н Южный, 28 в | 381,036 |  |
|  | м-н Южный, 44 | 688,832 |  |
|  | м-н Подгорный 33 | 493,530 |  |
|  | м-н Южный, 45 | 481,759 |  |
|  | м-н Южный, 46 а/1 | 303,576 |  |
|  | м-н Южный, 46 а | 231,213 |  |
|  | мкр. Южный, 57 | 845,481 | 192,38 |
|  | мкр. Южный, 59 | 1499,214 | 225,403 |
|  | ул.Энгельса 56 | 158,859 |  |
|  | ул.Энгельса 58 | 267,143 |  |
|  | ул.Маркса, 53 | 287,280 |  |
|  | ул.Маркса, 57 | 295,763 |  |
|  | ул.Маркса, 61 | 284,222 |  |
|  | ул. Маркса, 63 | 275,591 |  |
|  | м-н Южный, 10 | 952,677 |  |
|  | м-н Южный, 10 а | 435,125 |  |
|  | м-н Южный, 2 | 833,143 |  |
|  | м-н Южный ,7 | 1098,998 |  |
|  | м-н Южный ,49 | 539,695 |  |
|  | м-н Южный ,51 | 452,318 |  |
|  | м-н Подгорный, 45 | 811,017 |  |
|  | м-н Южный, 8 | 920,579 |  |
|  | м-н Южный, 13 | 682,101 |  |
|  | м-н Южный, 25 а | 886,448 |  |
|  | м-н Южный, 46 | 747,165 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 11 | 195,161 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 17 | 749,155 |  |
|  | м-н Подгорный, 6 | 477,242 |  |
|  | м-н Подгорный, 7 | 840,432 |  |
|  | м-н Подгорный, 8 | 478,239 |  |
|  | ул.Маркса,5 | 496,851 |  |
|  | ул.Маркса,47 | 321,871 |  |
|  | м-н Подгорный, 23 | 837,588 |  |
|  | м-н Подгорный, 27А | 580,595 |  |
|  | м-н Подгорный, 28 | 430,763 |  |
|  | м-н Подгорный, 29 | 464,036 |  |
|  | м-н Подгорный, 29 А | 492,175 |  |
|  | м-н Подгорный, 30 | 349,167 |  |
|  | м-н Подгорный, 31 | 977,497 |  |
|  | м-н Подгорный, 36 | 510,332 |  |
|  | м-н Подгорный, 41 | 750,203 |  |
|  | м-н Подгорный, 43 | 602,892 |  |
|  | м-н Подгорный, 44 | 487,596 |  |
|  | м-н Подгорный, 46 | 834,267 |  |
|  | м-н Подгорный, 46 а | 730,583 |  |
|  | м-н Подгорный, 47 | 436,632 |  |
|  | м-н Подгорный, 48 | 614,550 |  |
|  | м-н Подгорный, 49 | 441,373 |  |
|  | м-н Юбилейный, 19 | 1410,668 |  |
|  | м-н Юбилейный, 21 | 726,303 |  |
|  | м-н Юбилейный, 22 | 253,319 |  |
|  | м-н Юбилейный, 22 а | 255,782 |  |
|  | м-н Южный, 1 | 859,580 |  |
|  | м-н Южный, 1 Б | 870,460 |  |
|  | м-н Южный, 1б/1 | 623,708 |  |
|  | м-н Южный, 3 | 894,920 |  |
|  | м-н Южный, 4 | 894,246 |  |
|  | м-н Южный, 9 | 904,141 |  |
|  | м-н Южный, 11 | 879,708 |  |
|  | м-н Южный, 12 | 979,787 |  |
|  | м-н Южный, 14 | 955,015 |  |
|  | м-н Южный, 14 А | 468,625 |  |
|  | м-н Южный, 24 | 923,276 |  |
|  | м-н Южный,28 а | 414,930 |  |
|  | м-н Южный, 33 | 733,570 |  |
|  | м-н Южный 36 | 993,119 |  |
|  | м-н Южный 37 | 931,320 |  |
|  | м-н Южный 38 | 1002,288 |  |
|  | м-н Южный 39 | 910,418 |  |
|  | м-н Южный, 40 | 818,275 |  |
|  | м-н Южный, 43 | 709,135 |  |
|  | м-н Южный, 50 | 467,463 |  |
|  | м-н Южный, 72 | 100,338 |  |
|  | мкр. Подгорный,15 а | 117,369 |  |
|  | ул.Украинская, 1 в | 56,201 |  |
|  | ул.Украинская, 56 | 129,106 |  |
|  | ул. Украинская, 58 | 160,301 |  |
|  | ул.Украинская, 60 | 123,103 |  |
|  | ул.Космонавтов, 28 | 53,820 |  |
|  | ул.Космонавтов, 30 | 55,952 |  |
|  | ул.Космонавтов, 32 | 57,546 |  |
|  | ул. Кутузова, 40 | 31,388 |  |
|  | ул.Маркса 1 | 164,562 |  |
|  | ул.Маркса 1 а | 239,310 |  |
|  | ул.Маркса 1 б | 165,640 |  |
|  | ул.Маркса 5 а | 277,313 |  |
|  | ул.Маркса 7 а | 187,238 |  |
|  | ул.Маркса 7 б | 183,354 |  |
|  | ул.Маркса, 43 | 287,241 |  |
|  | ул.Маркса, 45 | 294,097 |  |
|  | ул.Маркса, 49 | 286,673 |  |
|  | ул.Маркса, 51 | 284,355 |  |
|  | ул.Маркса, 55 | 196,613 |  |
|  | ул.Маркса, 59 | 291,240 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 1 | 224,630 |  |
|  | пр-т Юбилейный 3а | 280,552 |  |
|  | пр-т Юбилейный 3 | 241,650 |  |
|  | пр-т Юбилейный 1а | 237,780 |  |
|  | пр-т Юбилейный, 5 | 247,365 |  |
|  | пр-т Юбилейный 7 | 136,413 |  |
|  | пр-т Юбилейный 7а | 213,318 |  |
|  | пр-т Юбилейный 8 | 148,440 |  |
|  | пр-т Юбилейный 9 | 147,343 |  |
|  | пр-т Юбилейный 10 | 238,410 |  |
|  | ул. Белинского,43 | 42,615 |  |
|  | ул. Белинского,45 | 63,114 |  |
|  | ул. Белинского,47 | 41,040 |  |
|  | ул. Белинского,47а | 36,630 |  |
|  | ул. Чайковского,39 | 21,713 |  |
|  | ул. Чайковского,47 А | 109,503 |  |
|  | ул. Чайковского,47 Б | 13,995 |  |
|  | ул. Белинского, 41, кв. 1 | 12,240 |  |
|  | ул.Энгельса, 60 | 275,783 |  |
|  | м-н Южный,3а | 142,033 |  |
|  | м-н Южный,3б | 92,938 |  |
| Тарасенко Оксана Олеговна | ул. Белорусская,1Б | 4,548 |  |
| Коновалова Мария Готлибовна | ул. Белорусская,25а | 20,144 |  |
| Хребтов Андрей Валерьевич | ул. Карбышева,34, кв. 1 | 13,224 |  |
| Калашников Константин Иванович | ул. Карбышева,34, кв. 2 | 13,752 |  |
| Зайцева Лариса Георгиевна | ул. Космонавтов,29А | 20,000 |  |
| Блинкевич Татьяна | ул. Космонавтов,37 | 13,860 |  |
| Касумов | ул. Космонавтов, 39 | 14,760 |  |
| Касумов | ул. Космонавтов, 39 | 16,200 |  |
| Медведев Александр Петрович | ул. Кутузова 39, кв. 1 | 13,269 |  |
| Древинский Александр Николаевич | ул. Кутузова 39, кв. 2 | 13,559 |  |
| Медведева Валентина Серафимовна | ул. Кутузова 39, кв. 3 | 13,393 |  |
| Аношкин Петр Александрович | ул. Кутузова 39, кв. 4 | 13,931 |  |
| Сыпачев Кирилл Кириллович | ул. Молдавская,20 | 21,578 |  |
| Бобров Петр Кузьмич | ул. Молдавская,22 | 10,500 |  |
| Степанов Владимир Филиппович | ул. Украинская,22 | 32,000 |  |
| Рассолов Юрий Иванович | ул. Энгельса,40 | 10,913 |  |
| Сикорский Сергей Иванович | ул. Энгельса,52а | 9,639 |  |
| Поляков Александр Александрович | ул. Энгельса,52б | 7,560 |  |
| Безденежных Валерий Иванович | мкр. Синтез, д.37 | 27,2 |  |
| Бендер Игорь Давидович | мкр. Синтез, д.29 | 21,9 |  |
| Ильичева Инна Сергеевна | мкр. Синтез, д.28 | 44,628 |  |
| Кефа Иустин Федорович | мкр. Синтез, д.30 | 19,213 |  |
| Кистерев Александр Филиппович | мкр. Синтез, д.38 | 21,109 |  |
| Колоев Магомет Магомутович | мкр. Синтез, д.41 | 33,227 |  |
| Коршунова Ольга Юрьевна | мкр. Синтез, д.9 | 36,495 |  |
| Логинов Владимир Александрович | мкр. Синтез, д.43 | 67,896 |  |
| Мороз Надежда Александровна | мкр. Синтез, д.12 | 13,807 |  |
| Попхадзе Хатуна Муртазовна | мкр. Синтез, д.39 | 33,54 |  |
| Сураев Олег Иванович | мкр. Синтез, д.15 | 16,808 |  |
| Суторьма Николай Петрович | мкр. Синтез, д.14 | 24,3 |  |
| Шевелева Зоя Ильинична | мкр. Синтез, д.7 | 20,25 |  |
| Якушев Юрий Викторович | мкр. Синтез, д.13 | 20,964 |  |
| Котельная №1 ООО «ИГК» |  |  |  |
| МКД | Томская ул, дом № 1а | 595,010 | 0,000 |
| Прочие | Индустриальный мкр, дом № 52а | 416,130 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 59 | 110,000 | 0,000 |
| Прочие | Базарная площадь ул, дом № 10 | 184,340 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 221 | 604,649 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 22 | 406,987 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 42 | 768,493 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 192 | 587,866 | 0,000 |
| МКД | Вокзальная ул, дом № 1 | 579,134 | 251,024 |
| МКД | Советская ул, дом № 193 | 577,319 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 30а | 240,100 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 51 | 430,877 | 70,140 |
| Полиция | Вокзальная ул, дом № 1а | 277,005 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 57а | 181,851 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 28а | 499,665 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 12 | 148,978 | 0,000 |
| Прочие | Семипалатинская ул, дом № 44 | 150,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 236 | 401,010 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 23 | 92,560 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 254 | 116,800 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 18 | 574,555 | 0,000 |
| Прочие | Чкалова ул, дом № 2 | 278,250 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 19 | 1 322,726 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/1 | 594,567 | 261,221 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 5 | 44,081 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 20 | 693,434 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 156 | 95,110 | 0,000 |
| Прочие | Школьный пер, дом № 20 | 50,451 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 15 | 1 619,163 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/2 | 579,485 | 275,138 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 8 | 403,564 | 0,000 |
| МКД | Вокзальная ул, дом № 3 | 635,777 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/9 | 444,055 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 26а | 67,917 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 245а | 37,440 | 0,000 |
| Детский сад | Центральный мкр, дом № 2а | 290,720 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 26 | 159,121 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 13 | 445,545 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 40 | 1 240,596 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 224 | 953,944 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, (гаражный кооператив "Стрела", гараж № 65) | 71,870 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 128 | 134,881 | 0,000 |
| Прочие | Садовая ул, дом № 1 | 61,600 | 0,000 |
| Прочие | Станционная ул, дом № 1 | 60,610 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 37 | 397,270 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 201 | 654,124 | 313,351 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 38 | 182,698 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 47а | 16,720 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 14а | 35,760 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 40а | 102,060 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/1 | 11,700 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 220 | 227,866 | 0,000 |
| Пожарная часть | Коротеева ул, дом № 30 | 172,216 | 108,700 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 19 | 119,991 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 31 | 182,926 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 1а | 150,634 | 0,000 |
| Прочие | Базарная ул, дом № 3 | 68,329 | 0,000 |
| Прочие | Чкалова ул, дом № 3 | 2 973,390 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 152 | 291,900 | 0,000 |
| МКД | Коротеева ул, дом № 24 | 644,755 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 230 | 318,250 | 0,000 |
| Школа искусств | Семипалатинская ул, дом № 40а | 174,545 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 232 | 43,640 | 0,000 |
| Музыкальная школа | Комсомольская ул, дом № 20а | 552,917 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/8 | 433,010 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39 | 623,857 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39/А | 46,420 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 43 | 579,841 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 44а (здание РБУ) | 206,267 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 37 | 100,581 | 0,000 |
| Детский сад | Центральный мкр, дом № 1а | 381,000 | 198,640 |
| ДЮСШ | Школьная ул, дом № 41 | 245,210 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 26 | 67,000 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 15а | 205,450 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 13 | 1 704,294 | 0,000 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 1 | 545,057 | 0,000 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 6 | 20,785 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 28 | 524,610 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 13а | 71,550 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 12 | 128,100 | 145,150 |
| Больница | Коммунистическая ул, дом № 44 | 91,820 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 10 | 642,543 | 0,000 |
| Больница | Советская ул, дом № 188 | 241,820 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 3 | 290,183 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 245 | 123,200 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 57/б | 59,302 | 0,000 |
| Прочие | Северный мкр, дом № 14 | 336,200 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 28б | 290,093 | 0,000 |
| МКД | Коммунистическая ул, дом № 40 | 74,458 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 14 | 447,255 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 256 | 179,300 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252 | 455,330 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 20 | 20,303 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 24 | 234,182 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 12 | 448,988 | 0,000 |
| Прочие | Радиаторная ул, дом № 27 | 266,523 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 38 | 143,000 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 19а | 40,480 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 209 | 49,536 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 45 | 644,583 | 0,000 |
| Полиция | Пушкина ул, дом № 53 | 1 164,580 | 24,204 |
| МКД | Советская ул, дом № 191 | 167,221 | 83,675 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 42 | 485,850 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 36 | 600,623 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 27 | 243,830 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 252/10 | 13,570 | 0,000 |
| Детский сад | Комсомольская ул, дом № 50 | 236,700 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 6а | 2 221,200 | 658,400 |
| Детский сад | Центральный мкр, дом № 2 | 402,800 | 129,100 |
| Детский сад | Пушкина ул, дом № 75 | 373,450 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39А | 489,000 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 65 | 72,900 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 57 | 244,400 | 0,000 |
| МКД | Станционная ул, дом № 1а | 1 830,295 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 49 | 79,500 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 204 | 265,018 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 40 | 175,685 | 0,000 |
| Прочие | Станционная 1-я ул, дом № 25 | 192,500 | 0,000 |
| Прочие | Станционная 1-я ул, дом № 25/1 | 60,060 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 47 | 413,595 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 21 | 413,130 | 0,000 |
| Прочие | Заводская ул, дом № 5 | 120,090 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 235 | 1 140,932 | 28,176 |
| Прочие | Советская ул, дом № 73 | 182,830 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 242 | 69,510 | 0,000 |
| Прочие | Базарная площадь ул, дом № 12 | 893,213 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 200 | 292,903 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 184 | 163,220 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 38 | 464,243 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 6 | 403,564 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39А/2 | 92,623 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 130 | 342,070 | 0,000 |
| Детский сад | Томская ул, дом № 9а | 324,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 234 | 443,571 | 18,684 |
| Прочие | Советская ул, дом № 247 | 808,950 | 54,432 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 73 | 200,645 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 2 | 47,900 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 57 | 133,160 | 0,000 |
| Прочие | площадь Базарная ул, дом № 4 | 51,229 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 15 | 459,225 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 170а | 138,600 | 0,000 |
| Прочие | Коротеева ул, дом № 18а | 148,608 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 32 | 164,020 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 59 | 1 110,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 215 | 106,700 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 25 | 177,170 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 30 | 85,289 | 0,000 |
| Прочие | Вокзальная ул, дом № 3а | 82,840 | 0,000 |
| Прочие | Пушкина ул, дом № 39а/1 | 95,000 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 213/1 | 50,149 | 0,000 |
| Прочие | Кирова ул, дом № 52 | 85,400 | 0,000 |
| Прочие | Комсомольская ул, дом № 19б | 704,300 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 213 | 280,100 | 0,000 |
| Прочие | Станционная ул, дом № 1Б | 280,000 | 0,000 |
| Прочие | Станционная ул, дом № 1В | 180,483 | 0,000 |
| Прочие | Советская ул, дом № 233 | 233,560 | 0,000 |
| Школа | Комсомольская ул, дом № 28 | 1 147,030 | 131,820 |
| Детский сад | Северный мкр, дом № 3 | 259,400 | 0,000 |
| Школа | Кирова ул, дом № 35 | 1 085,100 | 0,000 |
| Школа | Коротеева ул, дом № 1а | 933,200 | 0,000 |
| Школа | Коротеева ул, дом № 1 | 385,230 | 0,000 |
| Школа-интернат | Центральный мкр, дом № 17а | 1 140,000 | 0,000 |
| Прочие | Заводская ул, дом № 1б | 216,100 | 0,000 |
| Прочие | Радиаторная ул, дом № 5 | 124,600 | 0,000 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 43 | 84,300 | 0,000 |
| МКД | Трудовая ул, дом № 7 | 275,225 | 157,122 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/3 | 555,972 | 296,836 |
| МКД | Советская ул, дом № 245/4 | 534,820 | 299,973 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 19 | 243,041 | 255,393 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 21 | 225,823 | 172,798 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 52 | 1 557,340 | 0,000 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 53 | 1 590,138 | 0,000 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 54 | 1 617,235 | 0,000 |
| МКД | Индустриальный мкр, дом № 56 | 1 977,246 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 9 | 204,978 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 11 | 205,918 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 12 | 206,842 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 23 | 338,715 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 24 | 94,723 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 25 | 94,226 | 0,000 |
| МКД | Северный мкр, дом № 3а | 30,255 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 11 | 490,833 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 16 | 443,453 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 17 | 498,866 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 18 | 488,754 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 19 | 492,326 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 20 | 491,003 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 20а | 54,420 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 20б | 64,584 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 21 | 490,928 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 22 | 488,565 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 22а | 729,294 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 23 | 737,006 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 26 | 492,269 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 29 | 981,061 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 30 | 496,522 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 31 | 492,572 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 32 | 490,153 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 4 | 490,946 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 5 | 620,468 | 0,000 |
| МКД | Центральный мкр, дом № 7 | 638,253 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 12а | 54,648 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 39 | 107,166 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 45 | 56,759 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 45а | 244,688 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 51 | 122,751 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 52 | 154,687 | 64,252 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 53 | 121,033 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 54 | 485,654 | 0,000 |
| МКД | Комсомольская ул, дом № 63 | 58,498 | 0,000 |
| МКД | Коротеева ул, дом № 11 | 69,925 | 0,000 |
| МКД | Мостовая ул, дом № 50 | 69,449 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 10 | 171,769 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 11 | 73,547 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 12 | 74,522 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 5 | 76,942 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 7 | 74,893 | 0,000 |
| МКД | Пушкина ул, дом № 8 | 76,880 | 0,000 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 17 | 106,259 | 0,000 |
| МКД | Свердлова ул, дом № 10 | 169,212 | 0,000 |
| МКД | Семипалатинская ул, дом № 1 | 740,975 | 0,000 |
| МКД | Семипалатинская ул, дом № 40 | 1 230,107 | 0,000 |
| МКД | Семипалатинская ул, дом № 59 | 294,075 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 170 | 132,025 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 172 | 133,432 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 195 | 90,252 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 197 | 91,349 | 0,000 |
| МКД | Советская ул, дом № 221а | 605,745 | 0,000 |
| МКД | Трудовая ул, дом № 13 | 79,902 | 0,000 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 15 | 130,905 | 0,000 |
| МКД | Радиаторная ул, дом № 9 | 42,440 | 0,000 |
| ЖД | Логовская ул, дом № 31 | 16,938 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 18 | 37,854 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 16 | 25,538 | 0,000 |
| ЖД | Базарная ул, дом № 11 | 14,355 | 0,000 |
| ЖД | Базарная ул, дом № 13 | 10,890 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 19 | 6,210 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 23 | 19,508 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 29 | 9,743 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 37 | 10,665 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 41 | 13,028 | 0,000 |
| ЖД | Заводская ул, дом № 69 | 20,115 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 14 | 16,560 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 16 | 40,032 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 18 | 16,718 | 0,000 |
| ЖД | Комсомольская ул, дом № 33а | 23,018 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 1 | 16,673 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 10 | 19,305 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 11 | 19,179 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 12 | 13,860 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 13 | 14,468 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 14 | 13,815 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 15 | 7,830 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 16 | 15,953 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 17 | 10,733 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 18 | 27,630 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 19 | 10,823 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 1а | 17,168 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2 | 11,903 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 20 | 8,393 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 21 | 8,843 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 22 | 12,780 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 23 | 6,458 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 24 | 11,700 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 25 | 20,700 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2а | 19,553 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2б | 17,708 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 2в | 12,488 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3 | 11,678 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3а | 12,218 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3б | 9,900 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 3в | 17,213 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 5 | 22,725 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 6 | 8,978 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 7 | 14,580 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 7а | 15,278 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 8 | 11,543 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 8а | 12,083 | 0,000 |
| ЖД | Ленина ул, дом № 9 | 29,700 | 0,000 |
| ЖД | Логовская ул, дом № 21 | 18,436 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 23 | 13,275 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 25 | 24,300 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 27 | 8,370 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 29 | 7,425 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 31 | 12,803 | 0,000 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 33 | 16,794 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 1 | 14,850 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 10 | 23,177 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 11 | 16,628 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 13 | 10,013 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 14 | 19,485 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 18 | 14,648 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 1а | 17,663 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 20 | 9,383 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 22 | 9,270 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 24 | 21,600 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 26 | 18,563 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 2а | 11,768 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 2б | 25,110 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 3 | 14,670 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 4 | 19,145 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 6 | 6,773 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 7 | 20,543 | 0,000 |
| ЖД | Радиаторная ул, дом № 8 | 62,325 | 0,000 |
| ЖД | Свердлова ул, дом № 5 | 8,168 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 47 | 9,563 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 69 | 13,770 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 71 | 20,250 | 0,000 |
| ЖД | Семипалатинская ул, дом № 73 | 9,068 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 149 | 10,215 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 154 | 26,715 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 179 | 9,563 | 0,000 |
| ЖД | Советская ул, дом № 181 | 14,850 | 0,000 |
| ЖД | Толстого ул, дом № 31 | 18,113 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 13 | 13,118 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 15 | 12,015 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 17 | 15,782 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 2а | 22,005 | 0,000 |
| ЖД | Томская ул, дом № 9 | 28,504 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 1 | 27,293 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 2 | 23,378 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 3 | 23,490 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 4 | 22,680 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 5 | 28,620 | 0,000 |
| ЖД | Томский пер, дом № 6 | 21,623 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 18 | 10,935 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 20 | 18,383 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 22 | 17,190 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 23 | 11,408 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 24 | 13,388 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 25 | 15,795 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 26 | 16,605 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 27 | 9,990 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 28 | 21,150 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 29 | 10,283 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 30 | 9,090 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 31 | 5,243 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 32 | 20,525 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 33 | 14,963 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 34 | 10,305 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 35 | 11,453 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 36 | 12,893 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 37 | 23,040 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 38 | 10,670 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 39 | 18,045 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 40 | 11,678 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 41 | 11,655 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 42 | 11,745 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 43 | 12,128 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 44 | 11,633 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 45 | 11,790 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 46 | 14,715 | 0,000 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 47 | 7,697 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 10 | 18,045 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 15 | 15,615 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 17 | 13,185 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 19 | 19,395 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 20 | 8,190 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 23 | 12,420 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 25 | 11,115 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 26 | 14,198 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 3 | 10,800 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 4 | 14,670 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 5 | 16,920 | 0,000 |
| ЖД | Чайкиной ул, дом № 9 | 6,953 | 0,000 |
| ЖД | Школьная ул, дом № 54 | 9,844 | 0,000 |
| ЖД | Школьная ул, дом № 74 | 11,565 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 1 | 13,028 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 10 | 9,090 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 11 | 20,048 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 12 | 16,898 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 13 | 9,720 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 14 | 11,160 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 15 | 12,420 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 16 | 12,758 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 17 | 9,990 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 2 | 9,743 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 3 | 15,120 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 4 | 10,845 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 5 | 10,530 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 6 | 12,285 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 7 | 8,505 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 8 | 11,678 | 0,000 |
| ЖД | Школьный пер, дом № 9 | 14,108 | 0,000 |
| Прочие | ЦТП-1 Пушкина ул, дом № 36 | 0,000 | 4 114,057 |
| Прочие | ЦТП-2 Центральный мкр, дом № 29 | 0,000 | 2 939,037 |
| Прочие | ЦТП-5 Пушкина ул, дом № 9а | 0,000 | 1 071,339 |
| Прочие | ЦТП-27 Томская ул, дом № 1а | 0,000 | 111,862 |
| Прочие | ЦТП-9 Комсомольская ул, дом № 35 | 0,000 | 320,540 |
| Прочие | ЦТП-10 Комсомольская ул, дом № 53 | 0,000 | 557,917 |
| Прочие | ЦТП-7 Индустриальный мкр, дом № 54 | 0,000 | 3 876,447 |
| Прочие | ЦТП-16 Станционная ул, дом № 1а | 0,000 | 1 208,132 |
| Прочие | ЦТП-8 Комсомольская ул, дом № 15 | 0,000 | 1 789,457 |
| Прочие | ЦТП-3 Центральный мкр, дом № 21 | 0,000 | 2 156,628 |
| Прочие | ЦТП-6 Советская ул, дом № 193 | 0,000 | 919,028 |
| Прочие | ЦТП-19 Советская ул, дом № 174 | 0,000 | 476,184 |
| Прочие | ЦТП-26 Коммунистическая ул, дом № 42 | 0,000 | 206,509 |
| Прочие | ЦТП-28 Томская ул, дом № 4 | 0,000 | 76,139 |
| Прочие | ЦТП-4 Северный мкр, дом № 12а | 0,000 | 1 281,660 |
| Прочие | ИТП Коммунистическая ул, дом № 47 | 0,000 | 144,338 |
| Прочие | ИТП Комсомольская ул, дом № 12а | 0,000 | 41,075 |
| Прочие | ИТП Комсомольская ул, дом № 54 | 0,000 | 237,543 |
| Прочие | ИТП Коротеева ул, дом № 11 | 0,000 | 31,659 |
| Прочие | ИТП Радиаторная ул, дом № 27 | 0,000 | 83,291 |
| Прочие | ИТП Семипалатинская ул, дом № 40 | 0,000 | 645,416 |
| Прочие | ИТП Семипалатинская ул, дом № 59 | 0,000 | 135,644 |
| Прочие | ИТП Советская ул, дом № 192 | 0,000 | 413,215 |
| Прочие | ИТП Советская ул, дом № 221 | 0,000 | 1 388,479 |
| Прочие | ИТП Томская ул, дом № 1а | 0,000 | 228,478 |
| Прочие | ИТП Вокзальная ул, дом № 3 | 0,000 | 277,360 |
| Прочие | ИТП Советская ул, дом № 235 | 0,000 | 91,025 |
| Прочие | ИТП Коммунистическая ул, дом № 59 | 0,000 | 144,899 |
| Прочие | Заводская ул, дом № 1а | 33 979,519 | 9,010 |
| Прочие | Коммунистическая ул, дом № 44а (цех деревообработки) | 353,232 | 420,000 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» |  |  |  |
| Многоквартирный дом | Карьер Цемзавода ул, дом № 12 | 70,848 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул, дом № 9 | 18,816 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул, дом № 2а | 329,402 | 0,000 |
| Деский сад | Карьер Цемзавода ул, дом № 10 | 114,380 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул, дом № 2 | 114,370 | 0,000 |
| Прочие | Карьер Цемзавода ул | 3 388,374 | 0,000 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
| Школа | МБОУ ООШ №6 г.Искитима | 563,9 |  |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
| Больница | ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | 8 943,18 |  |
| прочие | ООО "Б.Браун Авитрум Руссланд Клиникс" | 381,85 |  |
| прочие | МБУ "УБиДХ г. Искитима" | 563,4 |  |
| прочие | ООО "Континент" | 86,64 |  |
| прочие | МКУ "УКС" | 41,4 |  |
| прочие | Администрация г. Искитима | 3,388 |  |
| Индустриальная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
|  | ООО Водоканал | 127,45 |  |
|  | ООО "Флай-М" | 149,64 |  |
|  | ИП Гусельников Д.А. | 1172,999 |  |
|  | ИП Гусельников Д.А. | 305,1 |  |
|  | Успехова О.В. | 7,149 |  |
|  | Беляев С.Ю. | 296,5 |  |
|  | Ломиворотова Н.А. | 396,69 |  |
|  | ИП Пискунов И.А. | 16,65 |  |
|  | И.П. Краузе И. В. | 432,644 |  |
|  | Ушаков К.А. | 31,69 |  |
|  | МРО Церковь "Краеугольный камень" | 12,836 |  |
|  | Дешковец А. П. (Пушкина,91) | 221,3 |  |
|  | Бессонова Н. А. | 7,45 |  |
|  | ИП Копылова Е. П. | 4,8 |  |
|  | Зема Н. Ф. | 18,98 |  |
|  | Белова С.А. | 22,03 |  |
|  | ИП Беседина Т. В. | 35,58 |  |
|  | ИП Куценко И. С. | 4,84 |  |
|  | ООО "Витана" | 10,16 |  |
|  | АО "НЗИВ" | 1064,27 |  |
|  | ООО "Сибириада-Инвест" | 1517,7 |  |
|  | Кузина Т. Ю. | 14,722 |  |
|  | ИП Кислов А. В. | 218,7 |  |
|  | ООО ЖЭУ №2 | 52,05 |  |
|  | ООО "Опытно-механичский Завод" | 0 |  |
|  | И.П. Шубина В. Н. | 66,632 |  |
|  | И.П. Мартынов А. А. | 48,7 |  |
|  | Луцак Е. Ю. | 86,83 |  |
|  | Дешковец А. П. (Инд.24) | 52,8 |  |
|  | Хохлов А.С. | 18,86 |  |
|  | Ушакова Н. А. | 16,97 |  |
|  | Верхотурова И. В. | 21,286 |  |
|  | Абгарян Г.С. | 9,873 |  |
|  | Губарев С.В. | 9,37 |  |
|  | ООО УК "НСТ" | 81,7 |  |
|  | Зема Е.А. | 30,383 |  |
|  | АО "Тандер" | 316,18 |  |
|  | ООО "Вояж" | 25,69 |  |
|  | Филатова О. В. | 26,77 |  |
|  | Болтенкова М.И. | 6,401 |  |
|  | ООО "Легион" | 134,2 |  |
|  | Фефелов А.П. | 7,37 |  |
|  | Тарбоков М.В. | 7,41 |  |
|  | Шимкив О.В. | 290,99 |  |
|  | ИП Болтрукевич А. В. | 134,9 |  |
|  | ООО "Аква-люкс" | 30,55 |  |
|  | ИП Калганов С.В. | 20 |  |
|  | ООО "Континет" | 109,62 |  |
|  | Фадеев П.Ю. | 6,69 |  |
|  | ИП Болтрукевич А. В. | 278,1 |  |
|  | Мишукова С.Н. | 8,165 |  |
|  | ООО ПКФ "Мария-Ра" | 297,12 |  |
|  | Воронова Н.П. | 6,689 |  |
|  | Таранов Е.В. | 751,731 |  |
|  | Картюков Д. Г. | 5,742 |  |
|  | ООО РСК" Восток" | 7,51 |  |
|  | ООО "Сити-Строй" | 22,785 |  |
|  | ИП Саломатова В.А. | 14,132 |  |
|  | Антонцева Н. В. | 5,41 |  |
|  | Новикова Е.Н. | 6,723 |  |
|  | ООО "Инколаб Сервисес Раша" | 182,8 |  |
|  | Верховод Т. С. | 9,39 |  |
|  | ООО ИСК "Регион" | 8,756 |  |
|  | Иванов А. В. | 7,844 |  |
|  | ИП Ананенко Е. Б. | 28,852 |  |
|  | ИП Архипов А. В. | 24,984 |  |
|  | Шадрина Т. Е. | 5 |  |
|  | Бобылев А.В. | 5 |  |
|  | ООО "Монолит" | 27,448 |  |
|  | Титова Т.А. | 11,152 |  |
|  | Мищенко С.В. | 6,66 |  |
|  | Хмелевских Н.В. | 4,385 |  |
|  | Братущенко Н.Н. | 7,018 |  |
|  | Дешковец А. П. (Лермонтова, 50) | 135,8 |  |
|  | ООО "Искитим-Ритейл-1" | 425,8 |  |
|  | Петренко М.С. | 1,95 |  |
|  | Гладышенко И.Н. | 2,6 |  |
|  | Титов К.А. | 5,434 |  |
|  | ООО "ПАТП города Искитима" | 2237,5 |  |
|  | ИП Гусельников Д.А., ИП Фролов Д.В. | 651,59 |  |
|  | ИП Колосов А.Н. | 24,353 |  |
|  | ООО "Фудсервис" | 404,462 |  |
|  | ООО "Стальной щит" | 185,04 |  |
|  | ООО "Крокмарт-ндустрия" | 1725,498 |  |
|  | Ложников Ю.В. | 130,738 |  |
|  | ООО "СЗ Сити-Строй" | 628,547 |  |
|  | Добролюбская С.А. | 240,52 |  |
|  | АО " Почта-Росси" | 704,34 |  |
|  | Долгушин С.С. | 4,452 |  |
|  | Сурнина Т.В. | 2,94 |  |
|  | Шевчук И.Е. | 3,595 |  |
|  | Охрименко А.А | 4,015 |  |
|  | Галдина О.А. | 2,923 |  |
|  | Назарова Ю.А. | 4,771 |  |
|  | Зязенкова В.П. | 3,595 |  |
|  | Администрация города Искитима | 144,92 |  |
|  | МАДОУ д/с23 "Дельфинчик" | 929,46 |  |
|  | МДОУ д/с10 "Ручеек" | 744 |  |
|  | МДОУ д/с16 " Солнышко" | 749,6 |  |
|  | МДОУ д/с 21" Колокольчик" | 706,59 |  |
|  | МАОУДО "ЦЦО" г.Искитима | 112,42 |  |
|  | МКОУ С(К)ОШ №7 | 863,56 |  |
|  | МОУ ср. общеобр. Школа №3 | 1244,25 |  |
|  | МОУ ср. общеобр. Школа №4 | 3550 |  |
|  | МКЦ''ЦТОиМС" | 48,9 |  |
|  | МБУ " Молодежный центр г. Искитим" | 216,1 |  |
|  | МБУ ДК "Молодость" | 1106,19 |  |
|  | МБУ "ЦРФКиС" | 255,44 |  |
|  | МБУ ЦБС | 75,304 |  |
|  | Межмуниципальный отдел МВД России " Искитимский" | 84,18 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ" МО РФ по ЦВО | 68,01 |  |
|  | ФБУ "ЦЛАТИ по СФО" | 263,376 |  |
|  | Прокуратура Новосибирской области | 255,403 |  |
|  | Управление Росреестра по Новосибирской области | 416,638 |  |
|  | ППК Роскадастр | 987,76 |  |
|  | ГАПОУ НСО " Новосибирский медицинский колледж" | 345,46 |  |
|  | ГБУЗ НСО " ИЦРБ" (гинекология Инд.34) | 68,01 |  |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 12 | 549,909 | 186,201 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 13 | 551,23 | 207,978 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 20 | 499,894 | 173,546 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 22 | 531,577 | 155,653 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 24 | 651,184 | 300,575 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 25 | 691,39 | 261,847 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 30а | 103,723 | 18,847 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 4 | 809,584 | 382,027 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 5 | 484,719 | 233,885 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 6 | 781,475 | 341,244 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 7 | 454,071 | 173,213 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 8а | 427,667 | 182,204 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 9 | 960,098 | 337,848 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 10а | 450,528 | 158,827 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 11 | 962,523 | 356,096 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 14 | 551,77 | 241,145 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 15 | 531,512 | 216,636 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 16 | 602,969 | 217,635 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 17 | 838,812 | 269,783 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 18 | 632,412 | 216,436 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 19 | 404,305 | 164,488 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 26а | 491,536 | 186,732 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 27 | 456,734 | 183,802 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 28/1 | 1132,482 | 431,687 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 28/2 | - | 0 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 29/1 | 1032,536 | 487,032 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 29/2 | - | 0 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 30/1 | 1063,161 | 409,776 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 30/2 | - | 0 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 23 | 137,014 | 41,031 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 28а | 103,8 | 26,176 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 27а | 400,247 | 186,799 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 10 | 415,379 | 192,727 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 33а | 665,904 | 220,432 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 31 | 896,515 | 320,399 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 15а | 428,459 | 167,352 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 26 | 458,334 | 216,902 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 32 | 1063,083 | 311,674 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 33 | 960,59 | 325,862 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 45 | 2780,605 | 812,026 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 46 | 1063,817 | 349,642 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 47 | 117,651 | 22,844 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 8 | 569,281 | 278,175 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 14а | 410,751 | 181,804 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 11а | 449,802 | 174,212 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 29а | 214,836 | 81,918 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Литейная, 3 | 930,447 | 791,18 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Лермонтова, 25 | 28,958 | 0,248 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Ломоносова,30 | 18,428 | 5,893 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,13 | 6,12 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,15 | 14,49 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,17 | 8,91 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,25В | 6,75 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,25Б | 8,077 | 0 |
|  | ЧД - г.Искитим, ул.Кооперативная,54 | 9,99 | 0 |
|  | г.Искитим, мкр.Индустриальный,21 | 51,469 | 186,201 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Чапаева, 1а | 421,528 | 221,165 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Набережная, 20 | 1344,674 | 412,445 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 37 | 314,423 | 111,208 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 35 | 438,853 | 131,993 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 283 | 342,239 | 157,029 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 285 | 424,975 | 176,041 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 287 | 352,898 | 167,152 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 289 | 344,822 | 169,152 |
|  | МКД - г.Искитим, ул.Советская, 291 | 330,961 | 190,795 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 39 | 626,32 | 140,239 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 49 | 651,464 | 149,293 |
|  | МКД - г.Искитим, мкр.Индустриальный, 25а | 548,053 | 56,358 |
|  | ООО " Призма" | 1676,27 |  |
|  | ООО ТК "Альянс" | 501,16 |  |
|  | Селезнева Т. В. | 150,29 |  |
|  | Важенин В. И. | 161,82 |  |
|  | ООО «Искитиммаш" | 417,04 |  |
|  | ООО «ИТ Синтез" | 304,45 |  |
|  | ИП Долгополова Т. В. | 118,21 |  |
|  | ООО "Профгарант" | 700,919 |  |
|  | ООО "Айман" | 542,045 |  |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
|  | МАОУ ДО ЦДО | 19,1 |  |
|  | МБОУ-ООШ № 10 | 611,86 |  |
|  | АО "Новосибирская птицефабрика" | 140,46 |  |
|  | ООО Триал | 470,111 |  |
|  | ООО Периметр | 632,774 |  |
|  | Плескачев Ю.А. | 1,88 |  |
|  | Хохолкова Т.А. | 1,11 |  |
|  | Стифоров С.Ю. | 10,89 |  |
|  | Черновская М.Н. | 12,42 |  |
|  | МКД - м-р Шипуновский, 1 | 267,199 |  |
|  | ЖД - м-р Шипуновский, 2 | 323,28 |  |
|  | ЖД - м-р Шипуновский, 3 | 333,2 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 2б | 145,152 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 2в | 148,13 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 12 | 84,891 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 12а | 287,459 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 12б | 305,19 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 9а | 285,615 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 18 | 276,818 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 2 | 25,289 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 4 | 19,607 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 11 | 25,2 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 13 | 12,285 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 16 | 8,551 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 3 | 20,343 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 6 | 19,652 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 8 | 18,697 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 12 | 23,041 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 15 | 17,01 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 1а | 48,825 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 5 | 19,199 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 1 | 22,77 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 10 | 20,227 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 1 | 22,672 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 6 | 18,408 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 7 | 31,54 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 8 | 19,199 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 10а | 17,935 |  |
|  | ЖД - ул.Прорабская, 10 | 19,918 |  |
|  | ЖД - ул.Целинная, 3 | 48,002 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 9 | 22,207 |  |
|  | ЖД - ул.Целинная, 5 | 9,697 |  |
|  | ЖД - ул.Полевая, 11а | 12 |  |
|  | МКД - ул.Прорабская, 4 | 160,723 |  |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |
|  | ИП Пешков А.А. | 129,96 |  |
|  | Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской "Краеугольный камень" | 241,6 |  |
|  | ООО "Квадра" | 69,1 |  |
|  | АНО "Твой дом" | 225,3 |  |
|  | ООО "Регион-Сибирь" | 205,44 |  |
|  | АО "Новосибирское карьероуправление" | 10 576,77 |  |
|  | Антипова Н.Г. | 116,6 |  |
|  | Местная православная религиозная организация "Приход храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Живоносный источник г.Искитима НСО Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат)" | 111,8 |  |
|  | Мельникова Н.С. | 38,67 |  |
|  | ПАО "Ростелеком" | 8,24 |  |
|  | Самойленко М.И. | 14,56 |  |
|  | ПАО Сбербанк | 15,3 |  |
|  | Дешковец А.П. | 39,82 |  |
|  | ООО "ИЗСМ" | 3 912,34 |  |
|  | Калганов С.В. | 13,39 |  |
|  | ООО "Старт" | 37,32 |  |
|  | Самойленко Д.Н. | 157,54 |  |
|  | Чирков А.С. | 35,99 |  |
|  | ООО «МАРИЯ-РА" | 328,19 |  |
|  | ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области" | 276,53 |  |
|  | ФГУП "Почта России" | 13,9 |  |
|  | МБУ Дом культуры "Октябрь" | 748,8 |  |
|  | МБДОУ д/с 26 "Сказка" | 1 640,31 |  |
|  | МКП "Комбинат СБУ" | 270,24 |  |
|  | МБОУ-СОШ №14 | 1 318,80 |  |
|  | Администрация г.Искитима НСО | 7,98 |  |
|  | МБУ ЦРФКиС стадион "Маяк" | 240,93 |  |
|  | ГБУЗ НСО "ИЦРБ поликлиника №3" | 436,6 |  |
|  | ООО УК ЖКХ Ложок (здание конторы) | 342,69 |  |
|  | Горлова С.Е. | 129,19 |  |
|  | ИП Шапорева Л.П. | 27,59 |  |
|  | МО МВД (Нагорная,9) | 4,48 |  |
|  | МКД - ул. Нагорная, 1 | 289,43 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 2 | 233,6 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 3 | 261,77 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 4 | 240,83 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 5 | 219,134 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 6 | 177,231 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 7 | 279,436 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 8 | 242,64 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 9 | 743,043 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 10 | 825,303 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 11 | 1 049,17 | - |
|  | МКД - ул. Почтовая, 12 | 918,955 | - |
|  | МКД - ул. Почтовая, 10 | 956,751 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 14 | 739,836 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 10а | 677,46 | - |
|  | МКД - ул. Гагарина, 10а | 213,101 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 17 | 890,571 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 19 | 741,031 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 20 | 795,975 | - |
|  | МКД- ул. Почтовая, 1 | 217,424 | - |
|  | МКД - ул. Почтовая, 8 | 279,02 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 16 | 247,635 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 18 | 847,828 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 20 | 1 173,86 | - |
|  | МКД - ул. Центральная, 22 | 1 029,09 | - |
|  | МКД - ул. Гагарина, 18 | 32 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 1 | 1 270,99 | - |
|  | ЖД - ул. Нагорная, 16 | 19,982 | - |
|  | ЖД - ул. Нагорная, 15 | 45,12 | - |
|  | ЖД - ул. Нагорная, 21 | 68,552 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 18 | 1 546,90 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 13 | 892,687 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 12 | 1 183,34 | - |
|  | ЖД - ул. Почтовая, 13 | 30,15 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 1 | 24,6 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 3 | 31,09 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 5 | 34,86 | - |
|  | ЖД - ул. Жданова, 7 | 35,88 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 1 | 6,417 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 11 | 15,715 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 13 | 354,72 | - |
|  | МКД - ул. Театральная, 9 | 298,629 | - |
|  | МКД - ул. Нагорная, 22 | 1 833,84 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 2 | 15,924 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 4 | 15,239 | - |
|  | ЖД - ул. Большевистская, 6 | 21,062 | - |
| Котельная ИП Голубев В.А. |  |  |  |
| население | ж/м «Ясный,8а» | 7018 | 293 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" |  |  |  |
| население | Ясный,33а | 1500 | 51 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов города Искитима Новосибирской области в связи с увеличением численности населения и строительства объектов жилья и инфраструктуры.

Таблица 73 - перспективный прирост площади строительных фондов по периодам строительства

| № п/п | Название объекта, Адрес (местоположение) | Краткие характеристики | Зона действия источника тепловой энергии | Прирост площади строительных фондов по периодам строительства, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 – 2027 гг | 2028 – 2032 гг |
| 1 | Площадка для комплексного освоения в целях жилищного строительства в ж/м Западный | 51 многоквартирный жилой дом 4-х этажный (общая площадь ориентировочно 58 480 кв.м, количество квартир 1152 шт. | автономные источники теплоснабжения (природный газ) | 15980 | 27540 |
| 2 | Строительство противотуберкулезного диспансера в районе ул. Барнаульская | Технические показатели водопотребления и водоотведения 212,5м3/год, технические показатели общего расхода тепла 2554,22 Гкал/год | автономный источник теплоснабжения (природный газ) | 4000 | 0 |
| 8 | Десятиэтажные много квартирные жилые дома (ориентировочно 7 домов) с западной стороны жилмассива Ясный | Общая площадь ориентировочно 54 600 кв.м, количество квартир 1260 шт. | ИП Голубев В.А. | 15600 | 23400 |
| Итого: |  |  |  | 35580 | 50940 |

Таблица 74 - перспективные объемы потребления

| № | Адрес объектов теплопотребления (новое строительство - № ТУ) | Источник теплоснабжения (подключение) | Место подключения (номер узла, либо примерные координаты) | Перспективные объемы потребления (новое строительство-перспектива), Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 |
| 1 | Четырехэтажный многоквартирный жилой дом № 5 (стр.) г. Искитим, тер. ж/м. Западный – ТУ №56 от 19.04.2024 ИП Голубев В.А. | Котельная № 1, ИП Голубев В.А. | Земельный участок 54:33:040190:202 | 0,231623 | - | - | - | - |
| 2 | Четырехэтажный многоквартирный жилой дом № 6 (стр.) г. Искитим, тер. ж/м. Западный – №63 от 07.05.2024 ИП Голубев В.А. | Котельная № 1, ИП Голубев В.А. | Земельный участок 54:33:040190:202 | 0,231623 | - | - | - | - |
| 3 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, г. Искитим, ул. Комсомольская, 33 – ТУ № 02-556 от 24.07.2024 МУП «Теплосеть» | ООО «Искитимская городская котельная» | ул. Комсомольская, 35А | - | 0,86 |  |  |  |
| 4 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой, г. Искитим, ул. Томская, 3 – ТУ № 01- от 24.05.2024 МУП «Теплосеть» | ООО «Искитимская городская котельная» | Теплотрасса у дома № 19 по ул. Радиаторная | - | 0,4611 |  |  |  |
| 5 | 9-этажный жилой дом с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ТК, г. Искитим, ул. Лермонтова – ТУ № 140 от 11.03.2024 ООО «Прогресс» | Котельная Индустриального микрорайона МУП «Котельная Ложок» | ТК на земельном участке 54:33:060324:253 |  |  |  |  | 0,33 |
| 6 | 8-этажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и КНС, г. Искитим, ул. Томская, 4 – ТУ № 01-1051 от 18.12.2024 МУП «Теплосеть» | ООО «Искитимская городская котельная» | Земельный участок 54:33:050192:204 |  | 0,15 |  |  |  |
| 7 | Магазин, г. Искитим, пр. Юбилейный, 1Б/1 – ТУ № 01-93 от 16.02.2022 МУП «Теплосеть» | ТК-1 | Земельный участок 54:33:040410:4 | 0,08 |  |  |  |  |
| 8 | Здание общественного назначения, г. Искитим, ул. Ломоносова, 25 – ТУ № 460 от 12.10.2023 ООО «Прогресс» | Котельная Индустриального микрорайона МУП «Котельная Ложок» | ТК № 46 | 0,12 |  |  |  |  |
| 9 | Здание общественно-торгового назначения, г. Искитим, ул. Советская, 290 – ТУ № 64 от 30.01.2025 ООО «Прогресс» | Котельная Индустриального микрорайона МУП «Котельная Ложок» | ТК № 73 у многоквартирного жилого дома мкр. Индустриальный, 31 |  | 0,3 |  |  |  |
| 10 | Административное здание, г. Искитим, пр-т Юбилейный, 1Б - ТУ № 01-733 от 21.07.2025 МУП «Теплосеть» | Нет данных | Тепловой узел в здании по адресе: пр-т Юбилейный, 1Б | 0,037 |  |  |  |  |
| 11 | Четырехэтажный многоквартирный жилой дом № 11, г. Искитим, тер. ж/м Западный – ТУ № 12 от 20.06.2025 ИП Голубев В.А. | Котельная № 1, ИП Голубев В.А. | Земельный участок 54:33:040190:202 | 0,232 |  |  |  |  |

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации городского поселения.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения практически не увеличится.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области было принято, что текущее положение и расчётный период являются основными этапами развития.

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представляется возможным. В качестве рекомендации предлагается оборудовать приборами учета тепловой энергии ввода тепловой энергии, от которых осуществляется покрытие технологических нагрузок с последующей оценкой удельных показателей потребления тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих перспективных показателей.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в главе 2 разделе в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию,  согласованных  с  требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель:

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». Перспективные площади социально-значимых потребителей, для которых могут быть установлены льготные тарифы на тепловую энергию, оцениваются в количестве 5% от планируемого ввода в эксплуатацию жилых зданий.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения:

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:

-обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли;

- суммарная инвестиционная  составляющая  в  цене складывается из амортизационных   отчислений  и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

- обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных

проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь договорённости сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно. Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене:

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП);не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного  капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7;

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений – ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого  периода).

Доступна данная финансовая модель – для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При последующих актуализациях схемы теплоснабжения города Исктим рекомендуется производить корректировку разработанной электронной модели системы теплоснабжения в целях её соответствия существующему положению (отключение/подключение потребителей), строительство новых источников выработки тепловой энергии, а также моделирования различных эксплуатационных ситуаций на тепловых сетях и объектах теплоснабжения.

4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловых мощностей котельных и перспективные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице 75. Значения подключенных нагрузок на расчетный период является актуальной. Исходя из материалов Генерального плана учтен прирост подключенных тепловых нагрузок до 2032 г.

Таблица 75 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период до 2032 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 165,5 | 165,5 | 2,761 | 141,6 | 42,4 | 12,6 | 101 | 64,5 | 42,4 | 12,6 | 101 | 64,5 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 106 | 95,61 | 8,465 | 95,6 | 52,166 | 11,61 | 63,78 | 42,22 | 52,166 | 11,61 | 63,78 | 42,22 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 1,45 | 1,443 | 0,039 | 1,413 | 1,304 | 0,039 | 1,343 | 0,107 | 1,304 | 0,039 | 1,343 | 0,107 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,584 | 0,584 | 0 | 0,574 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0,414 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0,414 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 8,105 | 8,105 | 0,097 | 8,095 | 2,1 | 0,3 | 2,4 | 5,705 | 2,1 | 0,3 | 2,4 | 5,705 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 64 | 64 | 2,036 | 63,28 | 30,03 | 6,06 | 36,09 | 27,91 | 30,03 | 6,06 | 36,09 | 27,91 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 12,93 | 12,93 | 0,451 | 12,74 | 2,35 | 0,55 | 2,9 | 10,03 | 2,35 | 0,55 | 2,9 | 10,03 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 39 | 39 | 2,47 | 38,36 | 24,78 | 1,03 | 25,81 | 13,19 | 24,78 | 1,03 | 25,81 | 13,19 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 4,3 | 4,3 | 0,297 | 4,628 | 2,3 | 1,9 | 4,2 | 0,75 | 2,3 | 1,9 | 4,2 | 0,75 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 3,01 | 3,01 | 0,009 | 4,43 | 0,89 | 0,65 | 1,54 | 2,9 | 0,89 | 0,65 | 1,54 | 2,9 |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На данный момент отсутствует какая-либо проектная и предпроектная документация по подключению перспективных потребителей к существующим сетям теплоснабжения. Гидравлический расчет с целью определения возможности подключения потребителя входит в состав работ при разработке проектной документации на подключение.

Исходя из текущего состояния тепловых сетей котельных города Искитима Новосибирской области, можно сделать вывод о достаточной пропускной способности магистральных тепловых трасс.

Рекомендуется ресурсоснабжающим организациям производить гидравлический расчет при всех изменениях тепловых нагрузок у потребителей (отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальные источники тепловой энергии или подключение новых потребителей).

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Данные о дефиците/профиците тепловой мощности представлены в главе 4 разделе а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов .

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

1 Вариант.

Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения города Искитима Новосибирской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития города.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

Для обеспечения повышения надежности теплоснабжения концевых абонентов от ЦТП-7, рекомендуется  мероприятия:

произвести наладочный гидравлический расчет системы теплоснабжения (в полном объеме) от котельной ООО «ИГК» для определения расходов теплоносителя и дальнейшего шайбирования потребителей , то есть  произвести регулирование расходов  в сети теплоснабжения сети в полном объеме.

либо произвести подключение ЦТП-7 к котельной МУП «Котельная Ложок» (Кот.Индустриальная), для  обеспечения поддержания нагрузок в отопительный период.

Предложенные мероприятия по  наладке, шайбированию  или переключению ЦТП-7 и по теплотрассам предусмотреть проектом и технико-экономическим обоснованием.

Запланировано строительство двух котельных, взамен существующих:

- Строительство новой газовой котельной в микрорайоне «Ложок», мощностью 39 Гкал/час

- Строительство новой газовой котельной Южного и Подгорного микрорайонов города Искитима 83,4 Гкал/час

- Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 76).

Таблица 76 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Мероприятия на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой газовой котельной в микрорайоне «Ложок», мощностью 39 Гкал/час | 1 ед. | Федеральный бюджет | 680 640 | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 28 360 | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 9 338 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство новой газовой котельной Южного и Подгорного микрорайонов города Искитима мощностью 83,4 Гкал/час | 1 ед. | Областной бюджет | 268 000 | 207000 |  |  |  |
|  |  |  | Фонд за счет средств ФНБ | 1 072 000 | 128000 |  |  |  |
| Мероприятия на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 51 Индустриальный м-он № 33а, подающий и обратный трубопровод Д 114 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д 114 мм и циркуляционный трубопровод Д57 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 2 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 40 и Индустриальный м-он № 15а, подающий и обратный трубопровод Д89 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д76 мм и циркуляционный трубопровод 47 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 970 | - | - | - | - |
| 3 | Замена внутриквартальной теплотрассы (Индустриальный м-он ул. Советская № 356 территория Школы № 7) подающий и обратный трубопровод Д76 мм и трубопровод холодной воды Д57 мм | 70 м | Собственные средства предприятия | 500 | - | - | - | - |
| 4 | Замена магистральной т/т от ТК-5 до компенсатора Ду-300 в микрорайоне «Ложок» | 40 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 5 | Замена магистральной т/т от ТК-6 до компенсатора (в т.ч. компенсатора) Ду-250 в микрорайоне «Ложок» | 60 м | Собственные средства предприятия | 1300 | - | - | - | - |
| 6 | Демонтаж, монтаж 4-х трубной теплотрассы к моргу и конторе, Ду50мм/Ду25 - котельная «ИЦРБ» | 80 м | Собственные средства предприятия | 900 | - | - | - | - |
| Сроки выполнения работ – сентябрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена внутриквартальных тепловых сетей | 70 м | Местный бюджет | - | 300 | - | 450 | - |
| 8 | Замена магистральных тепловых сетей | 100 м | Местный бюджет | - | - | 300 | - | 350 |
| 9 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ЦТП-31 до школы № 9 | 400 м | Местный бюджет | 8 720,06 | - | - | - | - |
| 10 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ТК-43 до ТК-45 (ул. Советская, 230) | 220 м | Местный бюджет | 4 331,90 | - | - | - | - |
| 11 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ТК-5 до ДК Россия | 550 м | Местный бюджет | 7 930,36 | - | - | - | - |
| 12 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ТК-24 до ЦТП-1 | 244 м | Местный бюджет | 2 713,76 | - | - | - | - |
| 13 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 | 96 м | Местный бюджет | 2 355,45 | - | - | - | - |
| 14 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от д. № 47 по ул. Пушкина (Россельхозбанк) до ул. Томская, 1 а. | 80 м | Местный бюджет | 2 470,48 | - | - | - | - |
| 15 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от ул. Советская, 168-170 | 60 м | Местный бюджет | 1 296,69 | - | - | - | - |
| 16 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от от ТК-2 до ТК СЭС (Юбилейный, 43) | 360 м | Местный бюджет | 8 769,36 | - | - | - | - |
| 17 | Ремонтно-восстановительные мероприятия тепловой сети от пр. Юбилейный 17 а- м-он Южный 32 б | 170 м | Местный бюджет | 2 734,46 | - | - | - | - |

2 Вариант.

Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развитие систем теплоснабжения города Искитима Новосибирской области можно тогда сделать технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.

Планируемые эффекты от реаизации запланированных мероприятий:

- Экономия топлива, новые технологии позволяют потреблять меньше энергоносителей без потери комфорта;

- Снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание;

- Уменьшение влияния человеческого фактора. Системы подстраиваются под конкретные условия и следят за оптимальной работой без постоянного присутствия сотрудника. Реже нужно задействовать дополнительный персонал и контролировать вручную все процессы;

- Улучшение экологической ситуации. Новые технологии позволяют свести выбросы к минимуму.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области предлагается вариант 1:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 76).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ необходимо уточнять при реализации в соотвествии с проектно-сметной документацией.

С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области можно тогда сделать анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

а) расчетную величину нормативных  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)  теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 77 представлены расчетные величины производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

Таблица 77 – расчетные величины производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

| Параметр | Единица измерения | 2025 г. Базовый период | Первая очередь строительства – 2026 гг. | Вторая очередь строительства 2027 – 2028 гг. | Расчетная очередь строитель- ства 2029 – 2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "ДЕЗ" |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 29,64 | 30,53 | 30,53 | 30,53 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 28,59 | 29,48 | 29,48 | 29,48 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 9,53 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 40,36 | 39,47 | 39,47 | 39,47 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 14 | 14 | 3 | 3 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 0.194-19 | 0.194-19 | 136 (98,1; 20,3; 17,6) | 136 (98,1; 20,3; 17,6) |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 16,29 | 17,17 | 17,17 | 17,17 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 15,16 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 5,06 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 8 | 8 | 7,83 | 7,83 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков- аккумуляторов теплоно- сителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Всего подпитка тепло- вой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Подпитка воды на ис- точнике, нормативная | Тонн/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |
| Индустриальная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 8,73 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 8,35 | 8,46 | 8,46 | 8,46 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 2,78 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 16,27 | 16,16 | 16,16 | 16,16 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 1,19 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Подпитка воды на источнике, норма- | Тонн/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 23,43 | 23,06 | 23,06 | 23,06 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные нужды | Тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Количество баков- аккумуляторов теп- лоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | 400;400 | 400;400 | 400;400 | 400;400 |
| Всего подпитка теп- ловой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 7,89 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Подпитка воды на источнике, норма- тивная | Тонн/ч | 7,89 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 2,63 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | 16,73 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| Котельная ИП Голубев В.А. |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | Тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды | Тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков- аккумуляторов теплоно- сителя | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков- аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепло- вой сети, в т.ч. | Тонн/ч | 0,53 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Подпитка воды на ис- точнике, нормативная | Тонн/ч | 0,53 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Нормативные утечки теплоносителя | Тонн/ч | 0,18 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв(+)/дефицит(– )ВПУ | Тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В городе Искитим Новосибирской области централизованное снабжение горячей водой населения производится при закрытой системе теплоснабжения.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Наличие баков-аккумуляторов отражено в таблице 77.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Подпитка тепловой сети производится химочищенной водой.

Таблица 79  – Нормативные величины производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

| Адрес котельной | Тип ХВО | Производительность, м3/час | Фактическая подпитка за 2025 г (м3/ч/год) | Нормативная аварийная подпитка тепловой сети, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | Na-катионитовые фильтры Д=2,6 м, деаэратор питательной воды объемом 50 м³, деаэраторы подпиточной воды объемом 50 м³ и 25 м³. | 70 | 34,56 м³/ч (среднее значение), 298598,4 м³/ч | 3,1622 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | Умягчение в ионообменных фильтрах по схеме двухступенчатого Na-катионирования | 60 | 34,6 м3/ч (среднее значение); 303316,4 м3/год | 1,3625 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | Вакуумная деаэрация | 25 |  | 0,1137 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | Бак запаса хим.очищенной воды емкостью 2,5 м3. (привозная хим. очищенная вода с котельной микрорайона «Индустриальный») | - | - | 0 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | Система умягчения «Комплексон-6» | 1,5 | 1 861,65 т/ч (за год) |  |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 10 | 5 845,65 т/ч (за год) | 0,9159 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 25 | 567,98 т/ч (за год) | 0,2337 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | Фильтр Na- катионитовый ФИ- Па 1-0,6 | 25 | 14 248,86 т/ч (за год) | 0,5667 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | Бак запаса хим.очищенной воды емкостью 2,5 м3. (привозная хим. очищенная вода с котельной микрорайона «Индустриальный») | - | - | 0,1525 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | н/д | 80 | н/д | 0,0050 |

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабженияодпитка тепловой сети производится химочищенной водой представлены в таблице 78.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию   системы   теплоснабжения   и   снятию   технических   ограничений, обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" предусматривает, что система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусор удаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подп. 21 п. 2 ст. 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования и быть согласованным с теплоснабжающей организацией, так как затрагивает общедомовую инженерную систему отопления.

п. 15 ст. 14 ФЗ от 27.07.2010 г. N190-ФЗ "О теплоснабжении".

Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

п.15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Теплоснабжение многоквартирного жилого дома является централизованным. В данном случае, отключение квартиры от общей системы отопления с установкой газового котла, предусматривает изменение общедомовой инженерной системы отопления.

Поскольку система центрального отопления дома относится к общему имуществу, то согласно п. 3 ст. 36, п. 2 ст. 40, ст. 44 ЖК РФ, реконструкция этого имущества путем его уменьшения, изменения назначения или присоединение к имуществу одного из собственников возможны только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, как для жилых, так и для нежилых помещений многоквартирного дома определен пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила N 354).

Согласно пункту 1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подпункт 21 пункта 2 статьи 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.

Действующим законодательством Российской Федерации определены обязательные нормы для принятия решения потребителями о смене способа обеспечения теплоснабжения, в том числе требования к индивидуальным квартирным источникам тепловой энергии, которые допускается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения отмечено, в виду экономической неэффективности теплоснабжения индивидуальных жилых домов, по предложению ООО «ИГК», считается целесообразным перевести на автономные источники теплоснабжения часть индивидуальных жилых домов в соотвествии с таблицей 80.

Таблица 80 - Перечень адресов индивидуальных жилых дом

| Адрес дома | Адрес дома |
| --- | --- |
| Базарная ул, дом № 11 | Советская ул, дом № 149 |
| Базарная ул, дом № 13 | Советская ул, дом № 154 |
| Заводская ул, дом № 19 | Советская ул, дом № 179 |
| Заводская ул, дом № 23 | Советская ул, дом № 181 |
| Заводская ул, дом № 29 | Толстого ул, дом № 31 |
| Заводская ул, дом № 37 | Томская ул, дом № 13 |
| Заводская ул, дом № 41 | Томская ул, дом № 15 |
| Заводская ул, дом № 69 | Томская ул, дом № 17 |
| Комсомольская ул, дом № 14 | Томская ул, дом № 2а |
| Комсомольская ул, дом № 16 | Томская ул, дом № 9 |
| Комсомольская ул, дом № 18 | Томский пер, дом № 1 |
| Комсомольская ул, дом № 33а | Томский пер, дом № 2 |
| Ленина ул, дом № 1 | Томский пер, дом № 3 |
| Ленина ул, дом № 10 | Томский пер, дом № 4 |
| Ленина ул, дом № 11 | Томский пер, дом № 5 |
| Ленина ул, дом № 12 | Томский пер, дом № 6 |
| Ленина ул, дом № 13 | Трудовая ул, дом № 18 |
| Ленина ул, дом № 14 | Трудовая ул, дом № 20 |
| Ленина ул, дом № 15 | Трудовая ул, дом № 22 |
| Ленина ул, дом № 16 | Трудовая ул, дом № 23 |
| Ленина ул, дом № 17 | Трудовая ул, дом № 24 |
| Ленина ул, дом № 18 | Трудовая ул, дом № 25 |
| Ленина ул, дом № 19 | Трудовая ул, дом № 26 |
| Ленина ул, дом № 1а | Трудовая ул, дом № 27 |
| Ленина ул, дом № 2 | Трудовая ул, дом № 28 |
| Ленина ул, дом № 20 | Трудовая ул, дом № 29 |
| Ленина ул, дом № 21 | Трудовая ул, дом № 30 |
| Ленина ул, дом № 22 | Трудовая ул, дом № 31 |
| Ленина ул, дом № 23 | Трудовая ул, дом № 32 |
| Ленина ул, дом № 24 | Трудовая ул, дом № 33 |
| Ленина ул, дом № 25 | Трудовая ул, дом № 34 |
| Ленина ул, дом № 2а | Трудовая ул, дом № 35 |
| Ленина ул, дом № 2б | Трудовая ул, дом № 36 |
| Ленина ул, дом № 2в | Трудовая ул, дом № 37 |
| Ленина ул, дом № 3 | Трудовая ул, дом № 38 |
| Ленина ул, дом № 3а | Трудовая ул, дом № 39 |
| Ленина ул, дом № 3б | Трудовая ул, дом № 40 |
| Ленина ул, дом № 3в | Трудовая ул, дом № 41 |
| Ленина ул, дом № 5 | Трудовая ул, дом № 42 |
| Ленина ул, дом № 6 | Трудовая ул, дом № 43 |
| Ленина ул, дом № 7 | Трудовая ул, дом № 44 |
| Ленина ул, дом № 7а | Трудовая ул, дом № 45 |
| Ленина ул, дом № 8 | Трудовая ул, дом № 46 |
| Ленина ул, дом № 8а | Трудовая ул, дом № 47 |
| Ленина ул, дом № 9 | Чайкиной ул, дом № 10 |
| Логовская ул, дом № 21 | Чайкиной ул, дом № 15 |
| Пушкина ул, дом № 23 | Чайкиной ул, дом № 17 |
| Пушкина ул, дом № 25 | Чайкиной ул, дом № 19 |
| Пушкина ул, дом № 27 | Чайкиной ул, дом № 20 |
| Пушкина ул, дом № 29 | Чайкиной ул, дом № 23 |
| Пушкина ул, дом № 31 | Чайкиной ул, дом № 25 |
| Пушкина ул, дом № 33 | Чайкиной ул, дом № 26 |
| Радиаторная ул, дом № 1 | Чайкиной ул, дом № 3 |
| Радиаторная ул, дом № 10 | Чайкиной ул, дом № 4 |
| Радиаторная ул, дом № 11 | Чайкиной ул, дом № 5 |
| Радиаторная ул, дом № 13 | Чайкиной ул, дом № 9 |
| Радиаторная ул, дом № 14 | Школьная ул, дом № 54 |
| Радиаторная ул, дом № 18 | Школьная ул, дом № 74 |
| Радиаторная ул, дом № 1а | Школьный пер, дом № 1 |
| Радиаторная ул, дом № 20 | Школьный пер, дом № 10 |
| Радиаторная ул, дом № 22 | Школьный пер, дом № 11 |
| Радиаторная ул, дом № 24 | Школьный пер, дом № 12 |
| Радиаторная ул, дом № 26 | Школьный пер, дом № 13 |
| Радиаторная ул, дом № 2а | Школьный пер, дом № 14 |
| Радиаторная ул, дом № 2б | Школьный пер, дом № 15 |
| Радиаторная ул, дом № 3 | Школьный пер, дом № 16 |
| Радиаторная ул, дом № 4 | Школьный пер, дом № 17 |
| Радиаторная ул, дом № 6 | Школьный пер, дом № 2 |
| Радиаторная ул, дом № 7 | Школьный пер, дом № 3 |
| Радиаторная ул, дом № 8 | Школьный пер, дом № 4 |
| Свердлова ул, дом № 5 | Школьный пер, дом № 5 |
| Семипалатинская ул, дом № 47 | Школьный пер, дом № 6 |
| Семипалатинская ул, дом № 69 | Школьный пер, дом № 7 |
| Семипалатинская ул, дом № 71 | Школьный пер, дом № 8 |
| Семипалатинская ул, дом № 73 | Школьный пер, дом № 9 |

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствует.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Не предусматривается.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Не предусматривается.

ж) обоснование предлагаемых для  реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Увеличение зон действия теплоисточников путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрено.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в поселении источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

24 марта 2020 года (исх. № 365/2452) МУП «ДЕЗ» было направлено письмо в администрацию города Искитима о планируемом выводе из эксплуатации котельной МУП «ДЕЗ» и прекращению теплоснабжения потребителей, расположенных в микрорайоны Молодёжный, Подгорный, Южный г. Искитима.  На основании данного письма разработан проект новой котельной микрорайона Южный.

В соответствии с пунктом 18 Постановления Правительства РФ от 06 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация города Искитима приостановила вывод из эксплуатации источника тепловой энергии (котельная МУП «ДЕЗ») на три года, в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с целью сохранения системы жизнеобеспечения населения, проживающего на территории города Искитима в адрес МУП «ДЕЗ» было направлено письмо с требованием выставить источник тепловой энергии (котельная МУП «ДЕЗ») на торги в форме аукциона или конкурса, параллельно администрацией города Искитима прорабатываются альтернативные источники теплоснабжения потребителей, расположенных в микрорайоне Молодёжный, Подгорный, Южный г. Искитима.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии. Обоснованием для данной концепции обеспечения тепловой энергией населения является большая разрозненность зон застройки, низкая тепловая нагрузка перспективных потребителей, неэффективность использования централизованного теплоснабжения для малоэтажного жилья.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчитаны в соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, балансы приведены в разделе 2. На основе Генерального плана  города Искитима Новосибирской области были взяты площади приростов строительных фондов. В связи с нестабильной экономической ситуацией в РФ в перспективе Генерального плана возможны изменения.

н) анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии отсутствуют, модернизация котельных для перехода на каменный уголь не целесообразна.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжение ряда существующих производственных зон г. Искитим осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. Остальные производственные зоны теплоснабжаютя от отопительно-производственных котельных, а именно:

теплоснабжение АО «Искитимцемент» осуществляется от котельной №1 ООО «ИГК»;

теплоснабжение МУП «ДЕЗ» обеспечивают две собственные производственные котельные. Котельная №1 расположена на территории завода;

п) результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения

Так как планируемое подключение тепловых нагрузок к котельным  города Искитима Новосибирской области незначительное, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменятся.

| Таблица 81.1 – Расчет оптимального радиуса котельной МУП "ДЕЗ" |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 5,300 |
| Кол-во абонентов | 293 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 55,28 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 11955,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 165,5 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 31,23 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,657 |
| Таблица 81.2 – Расчет оптимального радиуса котельной № 1 ООО «ИГК» |  |
| Площадь, км2 | 3,300 |
| Кол-во абонентов | 414 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 205,76 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 16127,20 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 106 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 32,12 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,002 |
| Таблица 81.3 – Расчет оптимального радиуса котельной № 2 ООО «ИГК» |  |
| Площадь, км2 | 0,170 |
| Кол-во абонентов | 6 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 35,29 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 817422,10 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,45 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 8,53 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,504 |
| Таблица 81.4 – Таблица 81.4 – Расчет оптимального радиуса котельной МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» |  |
| Площадь, км2 | 0,100 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 10,00 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) |  |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,584 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,84 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,010 |
| Таблица 81.5 – Расчет оптимального радиуса котельной ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» |  |
| Площадь, км2 | 0,100 |
| Кол-во абонентов | 6 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 60,00 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) |  |
| Нагрузка, Гкал/ч | 8,105 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 81,05 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,010 |
| Таблица 81.6 – Расчет оптимального радиуса котельной Индустриальная |  |
| Площадь, км2 | 1,330 |
| Кол-во абонентов | 115 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 86,47 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 37908,90 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 64 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 48,12 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,193 |
| Таблица 81.7 – Расчет оптимального радиуса котельной Шипуновская |  |
| Площадь, км2 | 0,470 |
| Кол-во абонентов | 48 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 102,13 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 160219,20 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 12,93 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 27,51 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,911 |
| Таблица 81.8 – Расчет оптимального радиуса котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» |  |
| Площадь, км2 | 0,830 |
| Кол-во абонентов | 104 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 125,30 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 58228,70 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 39 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 46,99 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,907 |
| Таблица 81.9 – Расчет оптимального радиуса котельной ИП Голубев В.А. |  |
| Площадь, км2 | 0,088 |
| Кол-во абонентов | 31 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 352,27 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 15137,80 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 4,3 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 56,25 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 1,109 |
| Таблица 81.10 – Расчет оптимального радиуса котельной ж/м "Ясный 2" |  |
| Площадь, км2 | 0,088 |
| Кол-во абонентов | 30 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 340,91 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 150000,00 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,01 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 50,45 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,820 |

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.

В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

Во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

На рисунках 19 – 27 приведены графические отображения радиусов эффективного теплоснабжения котельных г. Искитим.

Рисунок 19 – радиус эффективного теплоснабжения котельной МУП «ДЕЗ»

Рисунок 20 – радиус эффективного теплоснабжения котельной №1 ООО «ИГК»

Рисунок 21 – радиус эффективного теплоснабжения котельной №2 ООО «ИГК»

Рисунок 22 – радиус эффективного теплоснабжения котельной МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 23 – радиус эффективного теплоснабжения котельной ИЦРБ МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 24 – радиус эффективного теплоснабжения котельной Индустриальная

Рисунок 25 – радиус эффективного теплоснабжения котельной Шипуновская

Рисунок 26 – радиус эффективного теплоснабжения котельной микрорайона Ложок

МУП «Котельная Ложок»

Рисунок 27 – радиус эффективного теплоснабжения котельной ИП Голубев В.А.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В котельных города Искитима Новосибирской области отсутствует дефицит мощности (см. таблица 75 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии).

При проведении гидравлического расчета были выявлены в целом достаточные запасы пропускной способности по магистральным и внутриквартальным сетям.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Для подключения перспективных потребителей необходимо строительство новых участков тепловых сетей. Данные сети будут учтены при разработке проектно-сметной документации перспективной застройки.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется. Конфигурация и параметры тепловых сетей при данной концепции будут определяться в ходе разработки проектной документации новых газовых модульных котельных.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в городе Искитим Новосибирской области на все изменения по строительству, реконструкции тепловых сетей будут указаны при разработке проектной документации на реконструкцию тепловых сетей.

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Обоснование дефицита пропускной способности сетей приведено в главе 1 части 6 разделе в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса замене подлежит большинство участков тепловых сетей г. Искитим. Тепловая изоляция трубопроводов пришла в негодность, разрушен покровный слой из рубероида, частично повреждена изоляция, вследствие этого стальные трубы подвержены коррозии. При таком износе теплотрассы, количество тепла, теряемого в тепловых сетях при транспортировании теплоносителя от котельной до потребителя, значительно превышает нормативное значение. Уровень аварийности на тепловых сетях превышает нормативное значение. Имеет место критическое значение аварийности в результате недостаточных ремонтных работ на тепловых сетях. Предприятием эксплуатируется часть тепловых сетей, которые выработали ресурс. Модернизация тепловых сетей необходима, так как она направлена на повышение энергоэффективности и повышение надежности теплоснабжения. Модернизацию тепловых сетей необходимо провести с применением современных энергоэффективных технологий, путем замены существующих теплосетей на новые, с применением современных материалов: полипропиленовых и стальных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, что позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить затраты на производство тепловой энергии.

Применение современных теплоизоляционных материалов позволит:

- снизить тепловые потери в 2-2,5 раза;

- исключить повреждение трубопровода от наружной коррозии;

- увеличивается срок службы до 50 лет;

- значительно снизить затраты на эксплуатацию тепловых сетей.

По мере проведения ремонтных работ необходимо выполнить замену устаревших тепловых сетей. При замене участков тепловых сетей рекомендуется использовать трубы стальные в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали для надземной прокладки трубопроводов, для подземной прокладки – стальные трубы с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Стоимости прокладки трубопроводов различных диаметров представлены в таблицах 82 (цены приняты по прайс-листу ООО «SaverHot» https://saverhot.ru/catalog/truby/stalnye_ppu/ots).

Таблица 82 - Стоимость прокладки стальных трубопроводов в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали

| № п/п | Характеристика трубопровода | Цена, руб/ пог.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ст 3сп (ГОСТ 3262-75) Ду20(26,8)x3,2 - 2 - ППУ ОЦ | 1001 |
| 2 | Труба Ст 3сп (ГОСТ 3262-75) Ду32(42,3)x3,2 - 2 - ППУ ОЦ | 1105 |
| 3 | Труба Ст 3сп (ГОСТ 3262-75) Ду40(48)x3,5 - 2 - ППУ ОЦ | 1125 |
| 4 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 57x3,5 - 2 - ППУ ОЦ | 1216 |
| 5 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 76x3,5 - 2 - ППУ ОЦ | 1482 |
| 6 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 89x3,5 - 2 - ППУ ОЦ | 1647 |
| 7 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 108x4,0 - 2 - ППУ ОЦ | 2011 |
| 8 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 133x4,0 - 1 - ППУ ОЦ | 2376 |
| 9 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 159x4,5 - 1 - ППУ ОЦ | 2799 |
| 10 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 219x6,0 - 1 - ППУ ОЦ | 4312 |
| 11 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 273x7,0 - 1 - ППУ ОЦ | 6543 |

Таблица 83 - Стоимость прокладки стальных трубопроводов в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке

| № п/п | Характеристика трубопровода | Цена, руб/ пог.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба Ст 3сп (ГОСТ 3262-75) Ду25(33,5)x3,2 - 1 - ППУ ПЭ | 923 |
| 2 | Труба Ст 3сп (ГОСТ 3262-75) Ду32(42,3)х3,2 - 1 - ППУ ПЭ | 982 |
| 3 | Труба Ст 3сп (ГОСТ 3262-75) Ду40(48)х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | 1003 |
| 4 | Труба Ст 10 - Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 57х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | 1015 |
| 5 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 76x3,5 - 1 - ППУ ПЭ | 1206 |
| 6 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 89x3,5 - 1 - ППУ ПЭ | 1406 |
| 7 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 108x4,0 - 1 - ППУ ПЭ | 1735 |
| 8 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 133x4,0 - 1 - ППУ ПЭ | 2257 |
| 9 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 159x4,5 - 1 - ППУ ПЭ | 2655 |
| 10 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 219x6,0 - 1 - ППУ ПЭ | 4302 |
| 11 | Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 273x7,0 - 1 - ППУ ПЭ | 6594 |

Перечень участков тепловых сетей представлен, подлежащих замене представлен в таблице 84

Таблица 84 - Перечень участков тепловых сетей представлен, подлежащих замене

| № п/п | Наименование участка | Существ. диа- метр, dу,мм | Новый диа- метр, dу, мм | Длина уч-ка,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети |  |  |  |  |
| 1 | ТКм24÷ ЦТП-1 | 150 | 200 | 118 |
| 2 | ТКм3-22÷Советская,73 | 32 | 50 | 26 |
| 3 | ТКм3-26÷ ТКм3-27 | 32 | 50 | 21 |
| 4 | ТК18÷ж.д.Советская,128 | 50 | 80 | 41 |
| 5 | ТК13÷ТК14 | 80 | 100 | 64 |
| 6 | ТКм8-2÷ТКм8-13 | 100 | 150 | 40 |
| 7 | ТКм8-13÷ ТКм8-10 | 100 | 150 | 53 |
| 8 | ТКм8-10÷ ГЭ-8 вх | 80 | 100 | 60 |
| 9 | ТКм9÷ТКм9-1 | 80 | 100 | 41 |
| 10 | ТКм9-1÷ТКм9-2 | 80 | 100 | 30 |
| 11 | ТКм9-2÷ТКм9-3 | 80 | 100 | 36 |
| 12 | ТКм9-3÷ТКм9-4 | 80 | 100 | 40 |
| 13 | ТКм9-4÷ТКм9-5 | 70 | 100 | 25 |
| 14 | ТКм46÷ТКм47 | 150 | 200 | 65 |
| 15 | ТКм47÷т.Центральный микро- район,2 | 100 | 125 | 19 |
| 16 | ТКм27÷ТКм50 | 150 | 200 | 44 |
| 17 | ТКм50÷ТКм50-1 | 100 | 150 | 46 |
| 18 | у-ТКм29-1÷ТКм29-3 | 100 | 150 | 110 |
| 19 | ТКм29-3÷школа №1вв2 | 80 | 100 | 8 |
| 20 | ТКм33÷Коротеева, 20 | 80 | 100 | 55 |
| 21 | ТКм17÷ЦУМ | 70 | 100 | 33 |
| 22 | ТК6÷ж.д. Пушкина,28Б | 50 | 80 | 48 |
| 23 | ТК6÷ж.д. Центральный микро- район, 12 | 50 | 80 | 14 |
| 24 | смена диаметра-ТКм39÷ночной клуб, ресторан | 100 | 150 | 100 |
| 25 | ТКм38-2÷дет.сад№20 | 50 | 80 | 7 |
| 26 | ТКм38-1÷ТКм38-2 | 80 | 100 | 15 |
| ЦТП-1(зависимое) |  |  |  |  |
| 27 | ТК3÷ ТК2 | 100 | 150 | 18 |
| 28 | ТК1÷ ж.д. Пушкина,42 | 70 | 80 | 20 |
| ЦТП-2 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 29 | Т.1÷ ТК4 | 100 | 125 | 32 |
| ЦТП-3(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 30 | у-ЦТП-3÷ ТК1 | 100 | 150 | 23 |
| 31 | ТК1÷ ТК2 | 100 | 125 | 80 |
| 32 | ТК2÷ ж.д. Центральный микро- район, 17 | 70 | 100 | 20 |
| 33 | ТК1÷ у-д21 | 80 | 100 | 17 |
| ЦТП-4(ГЭ-6) |  |  |  |  |
| 34 | ЦТП-4 ÷ ТК11 | 150 | 200 | 25 |
| 35 | ТК6÷ ТК3 | 100 | 125 | 34 |
| 36 | ТК6÷ ТК7 | 100 | 125 | 30 |
| 37 | ТК7÷ ж.д. Северный микрорай- он,10 | 50 | 80 | 10 |
| ЦТП-5(ГЭ-5) |  |  |  |  |
| 38 | ТК19 ÷ ж.д. Пушкина,9 | 50 | 80 | 33 |
| 39 | ТК14÷ ТК15 | 80 | 100 | 23 |
| 40 | ТК15÷ ТК16 | 80 | 100 | 36 |
| 41 | ТК5 ÷ ж.д. Пушкина,10 | 50 | 80 | 42 |
| 42 | ТК5÷ ТК7 | 80 | 100 | 23 |
| ЦТП-6 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 43 | ТК8÷ ТК7 | 70 | 100 | 25 |
| 44 | ТК7÷ ТК6 | 70 | 100 | 11 |
| ЦТП-7 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 45 | у-ТКм25-1÷у-ТКм25-7 | 150 | 200 | 340 |
| 46 | ТКм25-1÷ТКм25-2 | 150 | 200 | 16 |
| 47 | ТКм25-2÷у-ТКм25-4 | 150 | 200 | 38 |
| 48 | ТКм25-2÷ ж.д. Индустриальный микрорайон,54 | 100 | 125 | 22 |
| 49 | ТКм25-1÷ ж.д. м-н Индустриаль- ный,53 | 100 | 125 | 14 |
| 50 | у-ТКм25-7÷у-ТКм25-3 | 150 | 200 | 88 |
| 51 | у-ТКм25-3÷ТКм25-3 | 150 | 200 | 60 |
| 52 | ТКм25-3÷ТКм25-4 | 50 | 80 | 72 |
| 53 | ТКм25-3÷ж.д. Индустриальный микрорайон, 56 | 125 | 150 | 40 |
| ЦТП-8 (насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 54 | ЦТП-8÷ у-1513 | 150 | 200 | 340 |
| ЦТП-9 |  |  |  |  |
| 55 | ЦТП-9÷ у-ЦТП9 | 70 | 150 | 3 |
| 56 | у-ЦТП9 -1÷ ТКм51 | 80 | 125 | 11 |
| 57 | у-ЦТП9 -1÷ сбербанк | 70 | 100 | 23 |
| 58 | у-ЦТП9 -1÷ ТК5 | 100 | 125 | 75 |
| 59 | ТК5÷ ТК4 | 80 | 100 | 10 |
| 60 | ТК4÷ ТК3 | 80 | 100 | 20 |
| 61 | ТК7÷ ТК8 | 50 | 80 | 65 |
| 62 | ТК3÷у-гараж | 50 | 80 | 24 |
| ЦТП-10(ГЭ-7) |  |  |  |  |
| 63 | ТКм50-5÷ ТКм50-15 | 50 | 100 | 40 |
| 64 | ТКм50-13÷ ТКм50-14 | 50 | 100 | 21 |
| 65 | ТКм50-16÷ ж.д. Комсомоль- ская,73 | 50 | 80 | 15 |
| 66 | ТКм50-10÷ ж.д. Комсомоль- ская,57 | 50 | 80 | 6 |
| 67 | ТКм50-13÷ ж.д. Комсомоль- ская,51 | 50 | 80 | 8 |
| ЦТП-16 |  |  |  |  |
| 68 | ЦТП-16÷ у-Станционная1а | 125 | 150 | 35 |
| 69 | у-Станционная1а÷подвал | 100 | 125 | 20 |
| ЦТП-19(ГЭ-10) |  |  |  |  |
| 70 | у-ЦТП19÷ ж.д. Советская,172 | 50 | 100 | 82 |
| 71 | ТКм10-1÷кожно- венерологический диспансер | 50 | 80 | 39 |
| ЦТП-25(насос смешения на перемычке) |  |  |  |  |
| 72 | ЦТП-25÷ поликлиника №2 | 70 | 100 | 190 |
| 73 | т.5÷ мед.училище | 50 | 100 | 54 |
| 74 | т.5÷ т.6 | 150 | 200 | 23 |
| 75 | т.6÷ т.гараж№2 | 50 | 80 | 45 |
| 76 | т.7÷ роддом | 50 | 80 | 37 |
| 77 | т.2÷ ТК2 | 50 | 80 | 10 |
| 78 | ТК2÷ архив | 50 | 80 | 55 |
| 79 | т.1÷ склад № 1 | 50 | 80 | 20 |
| 80 | т.ЦТП25÷ т.гараж № 1 | 70 | 100 | 40 |
| ЦТП-27(ГЭ-12) |  |  |  |  |
| 81 | у-ТКм11-2÷Россельхозбанк,вв1 | 50 | 80 | 10 |
| 82 | ТКм11-1÷ ж.д. Пушкина,26 | 50 | 80 | 4 |
| ЦТП-28(ГЭ-18) |  |  |  |  |
| 83 | ТКм28-1÷ ж.д.Томская,4 | 50 | 80 | 20 |

.з) предложений по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  насосных станций

Гидравлический расчет существующей и перспективной схемы теплоснабжения показал, что, строительство насосных станций на территории г. Искитим не требуется.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области закрытая.

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Система теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области закрытая.

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Система теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области закрытая.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области закрытая.

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Система теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области закрытая.

е) предложения по источникам инвестиций

Система теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области закрытая.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2032 году представлены в табл.85.

Таблица 85 – Перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2032 г)

| Источник тепловой энергии | Вид основного топлива | Расход условного топлива за год, т усл. топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2028 гг. | 2029-2032 гг. |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | Природный газ | 28728,79 | 28728,79 |  |  |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | Природный газ | 24 953 | 24 953 | 24 953 | 24 953 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | Природный газ | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 56,03 | 56,03 | 56,03 | 56,03 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 1122,38 | 1122,38 | 1122,38 | 1122,38 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 12604,73 | 12604,73 | 12604,73 | 12604,73 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | Природный газ | 1179,81 | 1179,81 | 1179,81 | 1179,81 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | Уголь | 9259,13 | 9259,13 | 9259,13 | 9259,13 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | Природный газ | 2019,00 | 2019,00 | 2019,00 | 2019,00 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | Природный газ | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
| Новая газовая котельная в микрорайоне «Ложок» | Природный газ |  |  | проектные расходы | проектные расходы |
| Новая газовая котельная в микрорайоная Южный и Подгорный | Природный газ |  |  | проектные расходы | проектные расходы |

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчета нормативного неснижаемого (аварийного) запаса основного и аварий ного топлива приведены в таблице 86.

Таблица 86 - нормативный неснижаемый (аварийный) запас основного и аварийного топлива

| №п/п | Источник теплоснабже- ния | Среднесуточный отпуск тепловой энергии, Гкал/сутки | Норма удельного расхода топлива, т.у.т/Гкал | Среднесуточный расход топлива, м3 (т) | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | Нормативный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | 742,9776957 | 0,16198 | 120,34753 | 1,13 | 7 | 951,95 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | 703,458187 | 0,15876 | 111,68102 | 1,16 | 7 | 909,27 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | 12,62407826 | 0,16684 | 2,1062012 | 1,16 | 7 | 17,12 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 1,426521739 | 0,17162 | 0,244819661 | 1,16 | 7 | 1,99 |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 33,18313043 | 0,15104 | 5,01198 | 1,16 | 7 | 40,70 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 370,6761739 | 0,14785 | 54,804472 | 1,16 | 7 | 445,01 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 32,71465217 | 0,1568 | 5,1296575 | 1,16 | 7 | 41,65 |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 220,4875217 | 0,19075 | 42,057995 | 0,96 | 7 | 281,72 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | 62,60434783 | 0,15822 | 9,9052599 | 1,15 | 7 | 79,72 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | 11,07826087 | 0,148 | 1,6395826 | 1,15 | 7 | 13,19 |

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в городе Искитим Новосибирской области является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Уголь применяется в качестве основного топлива только на одной котельной микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок».

Сертификат соотвествия на использаемый уголь представлен на рисунке 28.

Протокол испытания угля от 02.06.2025 г. представлен на рисунке 29 - 30

Рисунок 28 – Сертификат соотвествия

Рисунок 29 – Протокол испытаний

Рисунок 30 - Протокол испытаний

.

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в городе является природный газ.

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент разработки схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в городе является природный газ.

ГЛАВА 11.ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное(в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 87

Таблица 87 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказов и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам указаны в таблице 88.

Таблица 88- Результаты расчета ВБР участков тепловой сети от теплоисточников до потребителей

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителям при отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП«ДЕЗ» | потребители | 31622,1 | подземная/надземная | 75 | 1579,95 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 110,36 |
| 2 | Котельная №1 ООО «ИГК» | потребители | 13625 | подземная/надземная | 75 | 1011,93 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 104,49 |
| 3 | Котельная №2 ООО «ИГК» | потребители | 1137 | подземная/надземная | 75 | 13,84 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,88 |
| 4 | Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | потребители | 0 | подземная/надземная | 75 | 610,98 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | н/д |
| 5 | Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | потребители | 1362 | подземная/надземная | 75 | 123,44 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 4,93 |
| 6 | Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | потребители | 9159 | подземная/надземная | 75 | 372,32 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 55,06 |
| 7 | Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | потребители | 2337 | подземная/надземная | 75 | 47,26 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 4,86 |
| 8 | Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | потребители | 5667 | подземная/надземная | 75 | 42,39 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 32,75 |
| 9 | Котельная ИП Голубев В.А. | потребители | 1525,4 | подземная/надземная | 75 | 31,50 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 9,30 |
| 10 | Котельная ж/м "Ясный 2" | потребители | 50 | подземная/надземная | 75 | 8,11 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,65 |

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения.

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии указаны в таблице 88.

По результатам оценки надежности теплоснабжения предлагаются мероприятия, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе:

- в связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей  города Искитима Новосибирской области большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2000 года, нуждаются в замене.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей

При актуализации  схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области  на период до 2032 года был проведен анализ развития системы теплоснабжения города Искитима, в том числе в зоне действия котельной МУП «ДЕЗ».

Согласно вариантам развития системы теплоснабжения города Искитима в зоне действия данной котельной по анализу технико-экономических показателей предлагается рассматривать сценарий строительства двух новых газовых котельных.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

В целях контроля качества теплоснабжения в зоне теплоснабжения ООО «ИГК» предусмотреть мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии, теплоносителя на центральных тепловых пунктах (ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-5, ЦТП-27, ЦТП-9, ЦТП-10, ЦТП-7, ЦТП-16, ЦТП-8, ЦТП-3, ЦТП-6, ЦТП-19, ЦТП-26, ЦТП-28, ЦТП-4), а также на ответвлениях от магистральной тепловой сети (ТКм-4, ТКм-6, ТКм-7, ТКм-8, ТКм-10,  ТКм-13, ТКм-20, ТКм-34,  ТКм-25,  ТКм-45) в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Целью реализации данных проектов является надежное бесперебойное теплоснабжение потребителей города Искитима.

Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 89).

Таблица 89. – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Мероприятия на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой газовой котельной в микрорайоне «Ложок», мощностью 39 Гкал/час | 1 ед. | Федеральный бюджет | 680 640 | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 28 360 | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 9 338 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство новой газовой котельной Южного и Подгорного микрорайонов города Искитима мощностью 83,4 Гкал/час | 1 ед. | Областной бюджет | 268 000 | 207000 |  |  |  |
|  |  |  | Фонд за счет средств ФНБ | 1072000 | 128000 |  |  |  |
| Мероприятия на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 51 Индустриальный м-он № 33а, подающий и обратный трубопровод Д 114 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д 114 мм и циркуляционный трубопровод Д57 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 2 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 40 и Индустриальный м-он № 15а, подающий и обратный трубопровод Д89 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д76 мм и циркуляционный трубопровод 47 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 970 | - | - | - | - |
| 3 | Замена внутриквартальной теплотрассы (Индустриальный м-он ул. Советская № 356 территория Школы № 7) подающий и обратный трубопровод Д76 мм и трубопровод холодной воды Д57 мм | 70 м | Собственные средства предприятия | 500 | - | - | - | - |
| 4 | Замена магистральной т/т от ТК-5 до компенсатора Ду-300 в микрорайоне «Ложок» | 40 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 5 | Замена магистральной т/т от ТК-6 до компенсатора (в т.ч. компенсатора) Ду-250 в микрорайоне «Ложок» | 60 м | Собственные средства предприятия | 1300 | - | - | - | - |
| 6 | Демонтаж, монтаж 4-х трубной теплотрассы к моргу и конторе, Ду50мм/Ду25 - котельная «ИЦРБ» | 80 м | Собственные средства предприятия | 900 | - | - | - | - |
| Сроки выполнения работ – сентябрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена внутриквартальных тепловых сетей | 70 м | Местный бюджет | - | 300 | - | 450 | - |
| 8 | Замена магистральных тепловых сетей | 100 м | Местный бюджет | - | - | 300 | - | 350 |

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.

В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизаци- онные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств, прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для НСО. В случае включения затрат на реализацию мероприятий схемы теплоснабжения в тариф, будет наблюдаться резкий рост тарифа для конечного потребителя, а также превышение установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей, что не допустимо по действующему законодательству. Однако, в такой ситуации возможно использова- ние механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств. Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ис- точников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми програм- мами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Источники финансирования целевых программ могут быть распределены следующим образом:

софинансирование мероприятий в порядке, предусмотренном Фондом модернизации ЖКХ в размере 80 % от совокупной потребности в инвестициях;

средства бюджета в размере 10 % от совокупной потребности в инвестициях;

средства предприятия в размере 10 % от совокупной потребности в инвестициях.

Предполагаемые источники инвестици указаны в таблице 89 по каждому мероприятию.

Окончательная стоимость мероприятий будет определяться согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, составленным по результатам проведения проектных работ.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

В результате воспроизведения и анализа двух режимов системы теплоснабжения: существующее положение (поверка) и перспективное определен экономический эффект в натуральном и денежном выражении.

Наладка системы теплоснабжения приведет к оптимизации системы теплоснабжения:

- снижению расходов теплоносителя в системе,

- уменьшению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя

- снижению расходов топлива на производство тепловой энергии.

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций используются:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- внутренняя норма доходности (прибыли/ рентабельности) инвестиций (IRR) - это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен 0;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на еди- ницу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

При расчете эффективности инвестиций необходимо учитывать объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, то есть за счет средств предприятия.

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

На данном этапе предложена схема финансирования мероприятий, заложенных в схему теплоснабжения, предусматривающая софинансирование за счет средств бюджета города Искитима, а также Фонда содействия ЖКХ.

Реализация мероприятий по предложенной схеме финансирования позволит сохранить тариф для потребителей в границах максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, утверждаемых ФСТ России, а также достигнуть максимальных  эффектов по оптимизации работы теплосетевого комплекса г. Искитима.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а)количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях указаны в таблице 90.

Таблица 90 - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 0 | 0 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 0 | 0 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0 | 0 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 0 | 0 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0 | 0 |

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии указаны в таблице 91.

Таблица 91 - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 0 | 0 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 0 | 0 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0 | 0 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 0 | 0 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 0 | 0 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0 | 0 |

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, указан в таблице 92.

Таблица 92 - удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 0,16198 | 0,16198 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 0,15876 | 0,15876 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0,16684 | 0,16684 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,17162 | 0,17162 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0,15104 | 0,15104 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,14785 | 0,14785 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,1568 | 0,1568 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 0,19075 | 0,19075 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 0,15822 | 0,15822 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,148 | 0,148 |

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, указано в таблице 93.

Таблица 93 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | н/д | н/д |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 3,42932807 | 3,42932807 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0,19105541 | 0,19105541 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,41050893 | 0,41050893 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0,39188693 | 0,39188693 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 1,22727263 | 1,22727263 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 1,06475824 | 1,06475824 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 2,4057579 | 2,4057579 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 1,07447227 | 1,07447227 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,96 | 0,96 |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в таблице 94.

Таблица 94 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 0,40 | 0,40 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 0,07 | 0,07 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 0,71 | 0,71 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 0,70 | 0,70 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,44 | 0,44 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 0,78 | 0,78 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 0,34 | 0,34 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,65 | 0,65 |

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 95.

Таблица 95 - Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной.

| Наименование котельной | Расчетный год | Плановые значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная МУП«ДЕЗ» | 24,51 | 24,51 |
| Котельная №1 ООО «ИГК» | 16,14 | 16,14 |
| Котельная №2 ООО «ИГК» | 531,31 | 531,31 |
| Котельная МБОУ ООШ №6 МУП «Котельная Ложок» | 11,05 | 11,05 |
| Котельная ИЦРБ МУП «Котельная Ложок» | 11,94 | 11,94 |
| Индустриальная котельная МУП «Котельная Ложок» | 16,41 | 16,41 |
| Шипуновская котельная МУП «Котельная Ложок» | 11,65 | 11,65 |
| Котельная микрорайона Ложок МУП «Котельная Ложок» | 21,48 | 21,48 |
| Котельная ИП Голубев В.А. | 101,69 | 101,69 |
| Котельная ж/м "Ясный 2" | 0,86 | 0,86 |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Источники функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не определяется, так как отпуск электрической энергии не осуществляется.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Потребители с узлами учета представлены в таблицах 96-99.

Таблица 96 – потребители запитанные от котельной МУП ДЕЗ» , оборудованные приборами учета.

| Адрес теплоисточника | Адрес объекта теплопотребления | Потребители т/э, нагрузки |  |  | Наличие ПУ да/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление Гкал/год (план на 2026) | Отопление Гкал за 2025 (факт) | ГВС |  |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 66 | 409,955 | 401,335 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.4а | 518,156 | 520,471 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 51 | 430,952 | 344,644 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 52а | 485,095 | 583,934 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 50а | 430,952 | 577,586 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 49а | 587,420 | 288,249 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный 50 | 1171,300 | 604,916 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 46 б | 491,725 | 252,456 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 35 | 1478,489 | 812,623 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 76 | 225,421 | 497,945 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 53 | 1792,544 | 913,733 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 52 | 1653,080 | 930,757 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный,12 | 89,744 | 113,600 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.55 | 265,230 | 207,612 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.15 | 1626,370 | 721,714 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Чайковского, д.47 | 316,337 | 188,606 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.4б | 70,310 | 61,357 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.48а | 88,017 | 30,014 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Подгорный, д.31а | 307,409 | 179,460 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный 1б | 168,375 | 95,180 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.68 | 52,787 | 33,280 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д. 1б | 57,758 | 59,305 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.23 | 219,257 | 106,177 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д.4б | 51,217 | 6,882 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Подгорный, д.32 | 169,070 | 91,872 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.30а | 522,660 | 154,490 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.54 | 1183,059 | 148,963 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.6а | 164,605 | 115,050 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д. 40а | 175,695 | 152,884 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, д. 17/1 | 55,173 | 35,095 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.1г | 93,925 | 29,963 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.16 | 346,530 | 79,702 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбил, д.1б,пр. Юбил 12 | 1330,809 | 656,338 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | Подгорный, 27 | 9,934 | 8,451 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д,54 | 189,414 | 194,308 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д.22а, оф.1-4 | 62,488 | 30,490 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.34 | 315,635 | 138,451 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.13б | 29,504 | 22,256 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, д.27б | 31,990 | 22,721 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.13а | 17,426 | 22,061 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.32б | 31,946 | 5,831 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный. д.13 | 400,730 | 214,418 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Южный, д.48 | 142,290 | 101,426 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Чайковского, д.47 | 720,710 | 429,696 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Подгорный, д.11а | 127,080 | 45,002 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д.4Б | 80,730 | 7,850 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д.1б | 80,730 | 65,365 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул.Молдавская,5 | 645,429 | 398,936 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр.Юбилейный, д.4б | 55,250 | 45,643 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, д.68, пом. 4 | 173,267 | 50,862 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 46 в | 524,548 | 524,548 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 25 | 1402,132 | 1402,132 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 31 | 1262,552 | 1262,552 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 32 | 2130,378 | 2130,378 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 27 | 907,235 | 907,235 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 34 | 1003,289 | 1003,289 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр. Юбилейный, 13 | 1258,558 | 1258,558 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 5 | 997,580 | 997,580 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр.Подгорный, 26 | 985,881 | 985,881 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 35 | 1815,232 | 1815,232 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. К.Маркса, 9а | 571,933 | 571,933 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный,28 | 414,081 | 414,081 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 26 | 428,035 | 428,035 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный,28 б | 381,179 | 381,179 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 30 | 451,525 | 451,525 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 42 | 852,713 | 852,713 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 44а | 431,678 | 431,678 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 1а | 929,476 | 929,476 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 6 | 1017,655 | 1017,655 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 41 | 823,114 | 823,114 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 27 | 509,260 | 509,260 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 41б | 406,031 | 406,031 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 5 | 955,047 | 955,047 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 15 | 737,819 | 737,819 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 28 в | 381,036 | 381,036 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 44 | 688,832 | 688,832 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный 33 | 493,530 | 493,530 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 45 | 481,759 | 481,759 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 57 | 845,481 | 845,481 | 192,38 | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Южный, 59 | 1499,214 | 1499,214 | 225,403 | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 10 | 952,677 | 952,677 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 10 а | 435,125 | 435,125 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 2 | 833,143 | 833,143 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный ,7 | 1098,998 | 1098,998 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный ,49 | 539,695 | 539,695 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный ,51 | 452,318 | 452,318 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 45 | 811,017 | 811,017 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 8 | 920,579 | 920,579 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 25 а | 886,448 | 886,448 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 46 | 747,165 | 747,165 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный, 11 | 195,161 | 195,161 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный, 17 | 749,155 | 749,155 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 7 | 840,432 | 840,432 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул.Маркса,5 | 496,851 | 496,851 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул.Маркса,47 | 321,871 | 321,871 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 23 | 837,588 | 837,588 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 27А | 580,595 | 580,595 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 28 | 430,763 | 430,763 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 29 | 464,036 | 464,036 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 29 А | 492,175 | 492,175 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 30 | 349,167 | 349,167 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 31 | 977,497 | 977,497 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 36 | 510,332 | 510,332 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 41 | 750,203 | 750,203 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 43 | 602,892 | 602,892 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 44 | 487,596 | 487,596 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 46 | 834,267 | 834,267 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 46 а | 730,583 | 730,583 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 47 | 436,632 | 436,632 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 48 | 614,550 | 614,550 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Подгорный, 49 | 441,373 | 441,373 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Юбилейный, 19 | 1410,668 | 1410,668 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Юбилейный, 21 | 726,303 | 726,303 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 1 | 859,580 | 859,580 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 1 Б | 870,460 | 870,460 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 1б/1 | 623,708 | 623,708 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 3 | 894,892 | 894,920 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 4 | 894,246 | 894,246 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 9 | 904,141 | 904,141 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 11 | 879,708 | 879,708 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 14 | 955,015 | 955,015 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 14 А | 468,625 | 468,625 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 24 | 923,276 | 923,276 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный,28 а | 414,930 | 414,930 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 37 | 931,320 | 931,320 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 38 | 1002,288 | 1002,288 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный 39 | 910,418 | 910,418 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 40 | 818,275 | 818,275 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | м-н Южный, 43 | 709,135 | 709,135 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Украинская, 58 | 160,301 | 160,301 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул.Маркса, 55 | 196,613 | 196,613 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный, 1 | 224,630 | 224,630 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный, 5 | 247,365 | 247,365 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | пр-т Юбилейный 7а | 213,318 | 213,318 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Белорусская,25а | 19,733 | 20,144 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Космонавтов,29А | 18,315 | 20,000 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Молдавская,22 | 9,202 | 10,500 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | ул. Украинская,22 | 32,000 | 32,000 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Синтез, д.29 | 21,900 | 21,9 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Синтез, д.12 | 13,807 | 13,807 |  | да |
| мкр. Южный, 101 | мкр. Синтез, д.39 | 33,540 | 33,54 |  | да |

Таблица 97 – потребители запитанные от котельной №1 ООО «ИГК», оборудованные приборами учета.

| Адрес объекта | Наличие прибора учета | Плановое теплопотребление, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Тепловые потери | Итого |
| Томская ул, дом № 1а | Да | 595,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 595,010 |
| Индустриальный мкр, дом № 52а | Да | 416,130 | 0,000 | 0,000 | 1,931 | 418,061 |
| Пушкина ул, дом № 59 | Да | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 4,95 | 114,95 |
| Базарная площадь ул, дом № 10 | Да | 184,340 | 0,000 | 0,000 | 15,538 | 199,878 |
| Советская ул, дом № 221 | Да | 604,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604,649 |
| Пушкина ул, дом № 42 | Да | 768,493 | 0,000 | 0,000 | 1,956 | 770,449 |
| Вокзальная ул, дом № 1 | Да | 579,134 | 0,000 | 251,024 | 0,000 | 830,158 |
| Советская ул, дом № 193 | Да | 577,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 577,319 |
| Комсомольская ул, дом № 30а | Да | 240,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,100 |
| Пушкина ул, дом № 51 | Да | 430,877 | 0,000 | 70,140 | 0,000 | 501,017 |
| Пушкина ул, дом № 57а | Да | 181,851 | 0,000 | 0,000 | 1,225 | 183,076 |
| Пушкина ул, дом № 28а | Да | 499,665 | 0,000 | 0,000 | 4,085 | 503,750 |
| Семипалатинская ул, дом № 44 | Да | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 6,048 | 156,048 |
| Советская ул, дом № 236 | Да | 401,010 | 0,000 | 0,000 | 15,161 | 416,171 |
| Комсомольская ул, дом № 23 | Да | 92,560 | 0,000 | 0,000 | 8,740 | 101,300 |
| Советская ул, дом № 254 | Да | 116,800 | 0,000 | 0,000 | 1,593 | 118,393 |
| Коротеева ул, дом № 18 | Да | 574,555 | 0,000 | 0,000 | 23,650 | 598,205 |
| Чкалова ул, дом № 2 | Да | 278,250 | 95,410 | 0,000 | 13,139 | 386,799 |
| Комсомольская ул, дом № 19 | Да | 1 322,726 | 425,425 | 0,000 | 1,709 | 1 749,860 |
| Советская ул, дом № 245/1 | Да | 594,567 | 0,000 | 261,221 | 0,000 | 855,788 |
| площадь Базарная ул, дом № 5 | Да | 44,081 | 0,000 | 0,000 | 17,262 | 61,343 |
| Пушкина ул, дом № 20 | Да | 693,434 | 0,000 | 0,000 | 80,729 | 774,163 |
| Комсомольская ул, дом № 15 | Да | 1 619,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 619,163 |
| Советская ул, дом № 245/2 | Да | 579,485 | 0,000 | 275,138 | 0,000 | 854,623 |
| Вокзальная ул, дом № 8 | Да | 403,564 | 0,000 | 0,000 | 32,720 | 436,284 |
| Вокзальная ул, дом № 3 | Да | 635,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 635,777 |
| Советская ул, дом № 252/9 | Да | 444,055 | 0,000 | 0,000 | 15,451 | 459,506 |
| Пушкина ул, дом № 26а | Да | 67,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,917 |
| Центральный мкр, дом № 2а | Да | 290,720 | 0,000 | 0,000 | 10,212 | 300,932 |
| Пушкина ул, дом № 26 | Да | 159,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159,121 |
| Центральный мкр, дом № 13 | Да | 445,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 445,545 |
| Пушкина ул, дом № 40 | Да | 1 240,596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 240,596 |
| Советская ул, дом № 224 | Да | 953,944 | 1 049,372 | 0,000 | 16,597 | 2 019,913 |
| Садовая ул, дом № 1 | Да | 61,600 | 0,000 | 0,000 | 4,385 | 65,985 |
| Пушкина ул, дом № 37 | Да | 397,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 397,270 |
| Советская ул, дом № 201 | Да | 654,124 | 0,000 | 313,351 | 0,000 | 967,475 |
| Вокзальная ул, дом № 14а | Да | 35,760 | 0,000 | 0,000 | 14,970 | 50,730 |
| Пушкина ул, дом № 40а | Да | 102,060 | 0,000 | 0,000 | 1,876 | 103,936 |
| Советская ул, дом № 252/1 | Да | 11,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,700 |
| Советская ул, дом № 220 | Да | 227,866 | 91,642 | 0,000 | 8,451 | 327,959 |
| Коротеева ул, дом № 30 | Да | 172,216 | 0,000 | 108,700 | 0,000 | 280,916 |
| Радиаторная ул, дом № 19 | Да | 119,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 119,991 |
| Базарная ул, дом № 3 | Да | 68,329 | 0,000 | 0,000 | 6,905 | 75,234 |
| Советская ул, дом № 152 | Да | 291,900 | 0,000 | 0,000 | 0,576 | 292,476 |
| Коротеева ул, дом № 24 | Да | 644,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 644,755 |
| Семипалатинская ул, дом № 40а | Да | 174,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 174,545 |
| Советская ул, дом № 232 | Да | 43,640 | 0,000 | 0,000 | 1,464 | 45,104 |
| Комсомольская ул, дом № 20а | Да | 552,917 | 0,000 | 0,000 | 2,917 | 555,834 |
| Советская ул, дом № 252/8 | Да | 433,010 | 0,000 | 0,000 | 55,748 | 490,188 |
| Пушкина ул, дом № 39 | Да | 623,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 623,857 |
| Пушкина ул, дом № 39/А | Да | 46,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,420 |
| Пушкина ул, дом № 43 | Да | 579,841 | 0,000 | 0,000 | 2,549 | 582,390 |
| Коммунистическая ул, дом № 44а (здание РБУ) | Да | 206,267 | 0,000 | 0,000 | 15,720 | 221,987 |
| Центральный мкр, дом № 1а | Да | 381,000 | 0,000 | 198,640 | 9,053 | 588,693 |
| Школьная ул, дом № 41 | Да | 245,210 | 0,000 | 0,000 | 30,702 | 275,912 |
| Коротеева ул, дом № 26 | Да | 67,000 | 0,000 | 0,000 | 6,655 | 73,655 |
| Комсомольская ул, дом № 15а | Да | 205,450 | 0,000 | 0,000 | 3,774 | 209,224 |
| Комсомольская ул, дом № 13 | Да | 1 704,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 704,294 |
| площадь Базарная ул, дом № 1 | Да | 545,057 | 0,000 | 0,000 | 45,173 | 590,230 |
| площадь Базарная ул, дом № 6 | Да | 20,785 | 0,000 | 0,000 | 5,019 | 25,804 |
| Коротеева ул, дом № 28 | Да | 524,610 | 0,000 | 0,000 | 5,030 | 529,640 |
| Комсомольская ул, дом № 12 | Да | 128,100 | 0,000 | 145,150 | 3,952 | 277,202 |
| Центральный мкр, дом № 10 | Да | 642,543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 642,543 |
| Советская ул, дом № 188 | Да | 241,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 241,820 |
| Комсомольская ул, дом № 3 | Да | 290,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 290,183 |
| Пушкина ул, дом № 57/б | Да | 59,302 | 198,531 | 0,000 | 24,841 | 282,674 |
| Северный мкр, дом № 14 | Да | 336,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 336,200 |
| Центральный мкр, дом № 14 | Да | 447,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 447,255 |
| Советская ул, дом № 256 | Да | 179,300 | 0,000 | 0,000 | 6,846 | 186,146 |
| Коротеева ул, дом № 20 | Да | 20,303 | 0,000 | 0,000 | 1,536 | 21,839 |
| Пушкина ул, дом № 24 | Да | 234,182 | 0,000 | 0,000 | 3,324 | 237,506 |
| Центральный мкр, дом № 12 | Да | 448,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 448,988 |
| Радиаторная ул, дом № 27 | Да | 266,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 266,523 |
| Советская ул, дом № 209 | Да | 49,536 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 49,790 |
| Коммунистическая ул, дом № 45 | Да | 644,583 | 0,000 | 0,000 | 15,242 | 659,825 |
| Советская ул, дом № 191 | Да | 167,221 | 0,000 | 83,675 | 0,000 | 250,896 |
| Комсомольская ул, дом № 42 | Да | 485,850 | 0,000 | 0,000 | 0,426 | 486,276 |
| Пушкина ул, дом № 36 | Да | 600,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,623 |
| Комсомольская ул, дом № 27 | Да | 243,830 | 0,000 | 0,000 | 0,778 | 244,608 |
| Комсомольская ул, дом № 50 | Да | 236,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236,700 |
| Комсомольская ул, дом № 6а | Да | 2 221,200 | 0,000 | 658,400 | 76,888 | 2 956,488 |
| Центральный мкр, дом № 2 | Да | 402,800 | 0,000 | 129,100 | 9,053 | 540,953 |
| Пушкина ул, дом № 75 | Да | 373,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,450 |
| Пушкина ул, дом № 39А | Да | 489,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 489,000 |
| Пушкина ул, дом № 65 | Да | 72,900 | 0,000 | 0,000 | 19,199 | 92,099 |
| Коммунистическая ул, дом № 57 | Да | 244,400 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 244,750 |
| Станционная ул, дом № 1а | Да | 1 830,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 830,295 |
| Пушкина ул, дом № 49 | Да | 79,500 | 0,000 | 0,000 | 15,650 | 95,150 |
| Советская ул, дом № 204 | Да | 265,018 | 0,000 | 0,000 | 4,219 | 269,237 |
| Комсомольская ул, дом № 40 | Да | 175,685 | 0,000 | 0,000 | 0,481 | 176,166 |
| Станционная 1-я ул, дом № 25 | Да | 192,500 | 0,000 | 0,000 | 4,151 | 196,651 |
| Пушкина ул, дом № 47 | Да | 413,595 | 0,000 | 0,000 | 12,279 | 425,874 |
| Комсомольская ул, дом № 21 | Да | 413,130 | 0,000 | 0,000 | 4,275 | 417,405 |
| Заводская ул, дом № 5 | Да | 120,090 | 0,000 | 0,000 | 26,754 | 146,844 |
| Советская ул, дом № 235 | Да | 1 140,932 | 0,000 | 28,176 | 0,000 | 1 169,108 |
| Советская ул, дом № 73 | Да | 182,830 | 0,000 | 0,000 | 2,922 | 185,752 |
| Базарная площадь ул, дом № 12 | Да | 893,213 | 0,000 | 0,000 | 83,467 | 976,680 |
| Пушкина ул, дом № 38 | Да | 464,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 464,243 |
| Вокзальная ул, дом № 6 | Да | 403,564 | 0,000 | 0,000 | 56,868 | 460,432 |
| Томская ул, дом № 9а | Да | 324,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 324,000 |
| Советская ул, дом № 234 | Да | 443,571 | 0,000 | 18,684 | 8,321 | 470,576 |
| Советская ул, дом № 247 | Да | 808,950 | 0,000 | 54,432 | 0,000 | 863,382 |
| Комсомольская ул, дом № 73 | Да | 200,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,645 |
| Пушкина ул, дом № 57 | Да | 133,160 | 0,000 | 0,000 | 2,597 | 135,757 |
| площадь Базарная ул, дом № 4 | Да | 51,229 | 0,000 | 0,000 | 6,124 | 57,353 |
| Центральный мкр, дом № 15 | Да | 459,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 459,225 |
| Советская ул, дом № 170а | Да | 138,600 | 0,000 | 0,000 | 6,299 | 144,899 |
| Коротеева ул, дом № 18а | Да | 148,608 | 0,000 | 0,000 | 21,934 | 170,542 |
| Комсомольская ул, дом № 32 | Да | 164,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 164,020 |
| Коммунистическая ул, дом № 59 | Да | 1 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 110,000 |
| Советская ул, дом № 215 | Да | 106,700 | 0,000 | 0,000 | 8,976 | 115,676 |
| Комсомольская ул, дом № 25 | Да | 177,170 | 0,000 | 0,000 | 10,059 | 187,229 |
| Комсомольская ул, дом № 30 | Да | 85,289 | 0,000 | 0,000 | 1,170 | 86,459 |
| Вокзальная ул, дом № 3а | Да | 82,840 | 0,000 | 0,000 | 4,698 | 87,538 |
| Комсомольская ул, дом № 19б | Да | 704,300 | 0,000 | 0,000 | 4,258 | 708,558 |
| Советская ул, дом № 213 | Да | 280,100 | 0,000 | 0,000 | 8,949 | 289,049 |
| Станционная ул, дом № 1Б | Да | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 11,189 | 291,189 |
| Станционная ул, дом № 1В | Да | 180,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,483 |
| Советская ул, дом № 233 | Да | 233,560 | 0,000 | 0,000 | 0,514 | 234,074 |
| Комсомольская ул, дом № 28 | Да | 1 147,030 | 0,000 | 131,820 | 0,000 | 1 278,850 |
| Северный мкр, дом № 3 | Да | 259,400 | 0,000 | 0,000 | 1,838 | 261,238 |
| Кирова ул, дом № 35 | Да | 1 085,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 085,100 |
| Коротеева ул, дом № 1а | Да | 933,200 | 0,000 | 0,000 | 20,570 | 953,770 |
| Коротеева ул, дом № 1 | Да | 385,230 | 0,000 | 0,000 | 5,310 | 390,540 |
| Центральный мкр, дом № 17а | Да | 1 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 140,000 |
| Заводская ул, дом № 1б | Да | 216,100 | 0,000 | 0,000 | 11,453 | 227,553 |
| Радиаторная ул, дом № 5 | Да | 124,600 | 0,000 | 0,000 | 1,878 | 126,478 |
| Коммунистическая ул, дом № 43 | Да | 84,300 | 0,000 | 0,000 | 1,707 | 86,007 |
| Трудовая ул, дом № 7 | Да | 275,225 | 0,000 | 157,122 | 0,000 | 432,346 |
| Советская ул, дом № 245/3 | Да | 555,972 | 0,000 | 296,836 | 0,000 | 852,809 |
| Советская ул, дом № 245/4 | Да | 534,820 | 0,000 | 299,973 | 0,000 | 834,793 |
| Пушкина ул, дом № 19 | Да | 243,041 | 0,000 | 255,393 | 0,000 | 498,434 |
| Пушкина ул, дом № 21 | Да | 225,823 | 0,000 | 172,798 | 0,000 | 398,621 |
| Индустриальный мкр, дом № 52 | Да | 1 557,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 557,340 |
| Индустриальный мкр, дом № 53 | Да | 1 590,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 590,138 |
| Индустриальный мкр, дом № 54 | Да | 1 617,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 617,235 |
| Индустриальный мкр, дом № 56 | Да | 1 977,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 977,246 |
| Северный мкр, дом № 9 | Да | 204,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 204,978 |
| Северный мкр, дом № 11 | Да | 205,918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205,918 |
| Северный мкр, дом № 12 | Да | 206,842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 206,842 |
| Северный мкр, дом № 23 | Да | 338,715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 338,715 |
| Центральный мкр, дом № 11 | Да | 490,833 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,833 |
| Центральный мкр, дом № 16 | Да | 443,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 443,453 |
| Центральный мкр, дом № 17 | Да | 498,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 498,866 |
| Центральный мкр, дом № 18 | Да | 488,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 488,754 |
| Центральный мкр, дом № 19 | Да | 492,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492,326 |
| Центральный мкр, дом № 20 | Да | 491,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 491,003 |
| Центральный мкр, дом № 21 | Да | 490,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,928 |
| Центральный мкр, дом № 22 | Да | 488,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 488,565 |
| Центральный мкр, дом № 22а | Да | 729,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 729,294 |
| Центральный мкр, дом № 23 | Да | 737,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 737,006 |
| Центральный мкр, дом № 26 | Да | 492,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492,269 |
| Центральный мкр, дом № 29 | Да | 981,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 981,061 |
| Центральный мкр, дом № 30 | Да | 496,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 496,522 |
| Центральный мкр, дом № 31 | Да | 492,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492,572 |
| Центральный мкр, дом № 32 | Да | 490,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,153 |
| Центральный мкр, дом № 4 | Да | 490,946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,946 |
| Центральный мкр, дом № 5 | Да | 620,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,468 |
| Центральный мкр, дом № 7 | Да | 638,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 638,253 |
| Комсомольская ул, дом № 52 | Да | 154,687 | 0,000 | 64,252 | 0,000 | 218,939 |
| Комсомольская ул, дом № 54 | Да | 485,654 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 485,654 |
| Радиаторная ул, дом № 17 | Да | 106,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106,259 |
| Семипалатинская ул, дом № 1 | Да | 740,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 740,975 |
| Семипалатинская ул, дом № 40 | Да | 1 230,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 230,107 |
| Советская ул, дом № 221а | Да | 605,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 605,745 |
| Радиаторная ул, дом № 15 | Да | 130,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,905 |
| Радиаторная ул, дом № 9 | Да | 42,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,440 |
| Логовская ул, дом № 31 | Да | 16,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,938 |
| Чайкиной ул, дом № 18 | Да | 37,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,854 |
| Радиаторная ул, дом № 16 | Да | 25,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,538 |
| Заводская ул, дом № 1а | Да | 33 979,519 | 0,000 | 9,010 | 21,553 | 34 010,082 |
| Коммунистическая ул, дом № 44а (цех деревообработки) | Да | 353,232 | 0,000 | 420,000 | 3,676 | 776,908 |

Таблица 98 – потребители запитанные от котельной №2 ООО «ИГК» , оборудованные приборами учета.

| Адрес объекта | Наличие прибора учета | Плановое теплопотребление, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Тепловые потери | Итого |
| Карьер Цемзавода ул, дом № 10 | Да | 114,380 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | 114,784 |
| Карьер Цемзавода ул | Да | 3 388,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 388,374 |

Таблица 99 – потребители запитанные от МУП «Котельная Ложок», оборудованные приборами учета.

| № | Адрес | Дата отключения | Текущие показания |  |  |  | Наименование прибора, номер, дата следующей поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q отопление (Гкал) | Q гвс (Гкал) | V1 ГВС (м3) | V2 ГВС (м3) |  |  |
| Жилсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 26 | 23.09.2025 | 615,11 | 159,75 | 3 322,40 |  | СПТ 943 34333 (17.07.28) |  |
| ООО "ЖЭУ 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 4 | 23.09.2025 | 354,97 | 3 680,04 | 76 248,12 | 12 708,02 | СПТ 943 40467 (19.08.29) |  |
| 2 | Индустриальный, 5 | 23.09.2025 | 2 034,55 | 578,87 | 11 409,26 |  | СПТ 943 20563 (21.06.2026) |  |
| 3 | Индустриальный, 6 | 23.09.2025 | 0,2 | 179,87 | 5 483,16 | 2 324,93 | СПТ 943 40769 (27.05.29) |  |
| 4 | Индустриальный, 7 | 23.09.2025 | 1 535,03 | 1 355,88 | 25 087,75 |  | СПТ 943 16665 (019.08.29) |  |
| 5 | Индустриальный, 8 | 23.09.2025 | 1 569,52 | 388,56 | 8 615,51 |  | СПТ 943 16820 (05.07.2027) |  |
| 6 | Индустриальный, 8а | 23.09.2025 | 1 345,89 | 250,69 | 5 864,07 |  | СПТ 943 26043 (05.07.2027) |  |
| 7 | Индустриальный, 9 | 23.09.2025 | 2 356,28 | 498,63 | 10 778,50 |  | СПТ 943 28543 (05.07.2027) |  |
| 8 | Индустриальный, 10а | 23.09.2025 | 3 510,65 | 2 128,44 | 39 662,50 |  | СПТ 943 29077 (10.09.2027) |  |
| 9 | Индустриальный, 11 | 23.09.2025 | 2 075,89 | 1 711,88 | 31 674,68 |  | СПТ 943 42301 (19.08.29) |  |
| 10 | Индустриальный, 12 | 23.09.2025 | 1 085,85 | 277,26 | 6 558,66 |  | СПТ 943 28513 (10.09.2027) |  |
| 11 | Индустриальный, 14 | 23.09.2025 | 947,25 | 22,85 | 586,38 |  | СПТ 943 28528 (10.09.2027) |  |
| 12 | Индустриальный, 15 | 23.09.2025 | 6 349,12 | 5 106,31 | 95 386,23 |  | СПТ 943 27612 (03.12.2027) |  |
| 13 | Индустриальный, 16 | 23.09.2025 | 580,94 | 214,19 | 10 016,30 | 6 632,06 | СПТ 943 35276 (08.09.28) |  |
| 14 | Индустриальный, 18 | 23.09.2025 | 155,04 | 1 805,88 | 51 926,13 | 20 846,52 | СПТ 943 20137 (21.06.2026) |  |
| 15 | Индустриальный, 19 | 23.09.2025 | 521 | 133,41 | 2 769,72 |  | СПТ 943 35273 (08.09.28) |  |
| 16 | Индустриальный, 20 | 23.09.2025 | 572,37 | 122,08 | 2 512,29 |  | СПТ 943 34738 (10.03.2026) |  |
| 17 | Индустриальный, 22 | 23.09.2025 | 2 512,29 | 98,14 | 5 972,93 | 4 545,27 | СПТ 943 34355 (25.09.28) |  |
| 18 | Индустриальный, 24 | 23.09.2025 | 3 477,97 | 3 262,68 | 60 369,00 |  | СПТ 943 41454 (19.08.29) |  |
| 19 | Индустриальный, 26а | 23.09.2025 | 251,63 | 89,14 | 1 838,08 |  | СПТ 943 35281 (25.09.28) |  |
| 20 | Индустриальный, 27 | 23.09.2025 | 280,44 | 240,88 | 4 618,50 |  | СПТ 943 28512 (03.12.2027) |  |
| 21 | Индустриальный27а | 23.09.2025 | 2 169,94 | 535,76 | 10 974,89 |  | СПТ 943 16836 (05.09.2025) |  |
| 22 | Индустриальный, 28/1 | 23.09.2025 | 2729,67 | 570,56 | 11 572,15 |  | СПТ 943 42303 (22.08.2025) | Поверка |
| 23 | Индустриальный, 28/2 | 23.09.2025 | 1819,84 | 419,34 | 8 392,67 |  | СПТ 943 41484 (22.08.2025) | Поверка |
| 24 | Индустриальный, 30/1 | 23.09.2025 | 1843,45 | 820,42 | 36 382,05 | 22 031,64 | СПТ 943 40436 (05.09.2025) | Поверка |
| 25 | Индустриальный, 30/2 | 23.09.2025 | 1293,25 | 435,71 | 28 397,23 | 21 501,10 | СПТ 943 40824 (05.09.2025) | Поверка |
| 26 | Чапаева, 1а | 23.09.2025 | 469,95 | 336,4 | 18 611,21 | 13 635,78 | СПТ 943 56072 (03.12.2027) |  |
| 27 | Шипуново, 1 | 23.09.2025 | 991,28 | 321,88 | 25 011,75 | 19 621,78 | СПТ 943 40464 (20.02.2026) |  |
| 28 | Шипуново, 2 | 23.09.2025 | 1 304,35 | 261,71 | 5 425,80 |  | СПТ 943 42306 (20.02.2026) |  |
| 29 | Шипуново, 3 | 23.09.2025 | 1 438,63 | 332,09 | 6 562,44 |  | СПТ 943 40768 (20.02.2026) |  |
| 30 | Прорабская, 4 | 23.09.2025 | 821,42 | 59,11 | 3 694,43 | 3 128,34 | СПТ 944 15252 (31.07.27) |  |
| ООО "ЖЭУ Центральное" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 35 | 23.09.2025 | 898,2 | 438,12 | 33 996,09 | 28 696,96 | СПТ 943 26809 (16.07.2027) |  |
| 2 | Совесткая, 283 | 23.09.2025 | 0,26 | 0,89 | 48,16 | 37,1 | СПТ 943 43544 (08.09.29) |  |
| 3 | Советская, 285 | 23.09.2025 |  |  |  |  | СПТ 943 61559 (08.09.29) | нет опроса |
| 4 | Советская, 287 | 23.09.2025 | 360,48 | 309 | 20 129,32 | 17 495,37 | СПТ 943 53278 (11.08.28) |  |
| 5 | Советская, 291 | 23.09.2025 | 1 060,54 | 786,53 | 56 103,45 | 49 519,01 | СПТ 943 47460 (16.08.2026) |  |
| 6 | Индустриальный, 49 | 23.09.2025 | 1,17 |  |  |  | ТВ7М 20-103988 (16.09.29) |  |
| ООО "Комфортный дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 10 | 23.09.2025 | 857,72 | 299,35 | 6 172,67 |  | СПТ 943 29075 (03.08.2027) |  |
| 2 | Индустриальный, 15а | 23.09.2025 | 1 137,18 | 245,87 | 6 544,40 |  | СПТ 943 27380 (03.08.2027) |  |
| 3 | Индустриальный, 17 | 23.09.2025 | 1 044,51 | 239,09 | 4 910,60 |  | СПТ 943 25247 (24.08.2024) | поверка не найдена |
| 4 | Индустриальный, 25 | 23.09.2025 | 885,52 | 214,11 | 4 368,20 |  | СПТ 943 35279 (25.08.28) |  |
| 5 | Индустриальный, 29/1 | 23.09.2025 | 0 | 0 | 0 |  | СПТ 943 40805 (09.09.29) |  |
| 6 | Индустриальный, 29/2 | 23.09.2025 | 0 | 0 | 0 |  | СПТ 943 40435 (09.09.29) |  |
| 7 | Индустриальный, 31 | 23.09.2025 | 861,14 | 409,69 | 28,08 | 5 893,84 | СПТ 943 42290 (25.08.28) |  |
| 8 | Индустриальный, 33а | 23.09.2025 | 645,13 | 1 275,60 | 44 358,97 | 22 730,22 | СПТ 943 40442 (25.08.28) |  |
| 9 | Индустриальный, 37 | 23.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | СПТ 943 13255 (09.09.29) |  |
| 10 | Совестская, 289 | 23.09.2025 | 5 982,19 | 5 345,47 | 250 460,27 | 190 733,10 | СПТ 943 57110 (03.08.2027) |  |
| 11 | Индустриальный, 39 | 23.09.2025 | 7,13 | --- |  |  | СПТ 944 11117 (09.09.29) |  |
| 12 | Набережная, 20 | 23.09.2025 | 5 012,50 | --- |  |  | СПТ 941.11 37568 (14.08.2026) |  |
| 13 | Индустриальный, 46 | 23.09.2025 | 1 034,30 | 508,3 | 23 605,86 | 18 033,59 | СПТ 943 36974 (25.08.28) |  |
| 14 | Индустриальный, 33 | 23.09.2025 | 6 474,29 | 935,71 | 47 855,09 | 37 303,63 | СПТ 943 28530 (16.08.2027) |  |
| ООО "УК ЖКХ Ложок" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная, 22 | 23.09.2025 | 3 742,77 | --- |  |  | СПТ 943 33593 (29.05.2026) |  |
| 2 | Нагорная, 3 | 23.09.2025 | 462,92 | --- |  |  | СПТ 943 33593 (30.01.2026) |  |
| 3 | Нагорная, 4 | 23.09.2025 | 476,36 | --- |  |  | СПТ 943 21859 (02.08.2026) |  |
| 4 | Нагорная, 5 | 23.09.2025 | 2 093,21 | --- |  |  | СПТ 943 21857 (25.09.2027) |  |
| 5 | Нагорная, 10 | 23.09.2025 | 1 031,16 | --- |  |  | СПТ 943 26063 (30.11.2027) |  |
| 6 | Нагорная, 10а | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 27850 (30.11.2027) | нет опроса |
| 7 | Нагорная, 11 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 27988 (17.10.2027) | поломка |
| 8 | Нагорная, 12 | 23.09.2025 | 310,33 | --- |  |  | СПТ 943 47819 (27.08.29) |  |
| 9 | Нагорная, 13 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 28523 (29.05.2026) | поломка |
| 10 | Нагорная, 14 | 23.09.2025 | 85,37 | --- |  |  | СПТ 943 30923 (04.02.29) |  |
| 11 | Нагорная, 17 | 23.09.2025 | 453,92 | --- |  |  | СПТ 943 28119 (16.10.2027) |  |
| 12 | Нагорная, 18 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 42616 (20.04.2026) | поломка |
| 13 | Нагорная, 19 | 23.09.2025 | 418,95 | --- |  |  | СПТ 943 27706 (01.10.2027) |  |
| 14 | Нагорная, 20 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 25973 (12.07.2027) | поломка |
| 15 | Почтовая, 10 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 30336 (23.04.2027) | поломка |
| 16 | Почтовая, 12 | 23.09.2025 | 1 581,73 | --- |  |  | СПТ 943 20916 (23.04.2027) |  |
| 17 | Почтовая, 1 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 34744 (02.08.2026) | поломка |
| 18 | Театральная, 1 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 42323 (27.07.2021) | поломка |
| 19 | Театральная, 9 | 23.09.2025 | 2028,88 | --- |  |  | СПТ 941.11 57811 (06.07.2027) |  |
| 20 | Театральная, 13 | 23.09.2025 | 786,76 | --- |  |  | СПТ 943 38264 (21.07.2026) |  |
| 21 | Центральная, 18 | 23.09.2025 | 1721,73 | --- |  |  | СПТ 943 29636 (21.07.2026) | поломка |
| 22 | Центральная, 20 | 23.09.2025 |  | --- |  |  | СПТ 943 42294 (21.07.2026) | нет опроса |
| 23 | Центральная, 22 | 23.09.2025 | 2 938,68 | --- |  |  | СПТ 943 41502 (29.05.2026) |  |
| ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нагорная, 9 | 23.09.2025 | 1 386,55 | --- |  |  | СПТ 943 34717 (19.11.2027) |  |
| ООО "Собственник" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индустриальный, 32 | 23.09.2025 | 1 411,76 | 655,46 | 33 865,91 | 27 814,54 | СПТ 943 28522 (21.12.27) |  |
| 2 | Индустриальный, 45/1 | 23.09.2025 | 937,32 | 524,43 | 39 319,23 | 34 188,25 | СПТ 943 36976 (25.06.28) |  |
| 3 | Индустриальный, 45/2 | 23.09.2025 | 748,45 | 2 052,55 | 119 326,37 | 95 142,93 | СПТ 943 36908 (25.06.28) |  |
| 4 | Индустриальный,45/3 | 23.09.2025 | 1 000,74 | 511,71 | 31 113,85 | 25 815,30 | СПТ 943 36923 (25.06.28) |  |
| 5 | Индустриальный, 11а | 23.09.2025 |  |  |  |  | СПТ 943 28509 (07.06.2027) | поломка |
| 6 | Индустриальный, 14а | 23.09.2025 | 1 065,13 | 267,64 | 6 530,87 |  | СПТ 943 27592 (20.07.2027) |  |
| 7 | Индустриальный, 13 | 23.09.2025 | 1,45 | 1,45 | 31,91 |  | СПТ 943 42295 (31.08.29) |  |

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации ТС рассчитывается по их материальной характеристики для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока  эксплуатации ТС составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей  города Искитима Новосибирской области большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2000 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Показатели индикаторов развития по данному вопросу можно определить после проведения работ по реконструкции тепловых сетей и их оценки.

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Показатели индикаторов развития по данному вопросу можно определить после проведения работ по реконструкции источников тепловой энергии и их оценки.

о)отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при разработке схемы теплоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а)тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Департаментом энергетики и тарифов Новосибирской области в городе Искитим установлены тарифы на 2026 год:

Таблица 100 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование организации | Утвержд. тариф на 2026 год: с 01.01.2026, (руб./Гкал) | Утвержд. тариф на 2026 год: с 01.10.2026, (руб./Гкал) | Тариф для населения (с НДС) с 01.01.2026, (руб./Гкал) | Тариф для населения (с НДС) с 01.10.2026, (руб./Гкал) | Дата и № приказа | Тарифы приняты на период (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Искитимская городская котельная" (мкр-ны Центральный, Северный, Заречный) | 2 133,92 | 2 362,04 | 2 603,38 | 2 881,69 | от 19.12.2025 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| ООО "Искитимская городская котельная" (компенсация потерь) (мкр-ны Центральный, Северный, Заречный) | 1 492,34 | 1 575,72 |  |  | от 19.12.2024 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (мкр-ны Молодёжный, Южный, Подгорный) (г. Искитим, мкр. Южный, 101) | от 22.04.2025 № 78-ТЭ/НПА с 10.05.2025 организация прекратила регулируемую деятельность в зоне действия данной котельной (от 17.12.2024 № 508-ТЭ/ПНА) |  |  |  |  |  |
| АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (компенсация потерь) (мкр-ны Южный, Подгорный) (г. Искитим, мкр. Южный, 101) | от 22.04.2025 № 78-ТЭ/НПА с 10.05.2025 организация прекратила регулируемую деятельность в зоне действия данной котельной (от 17.12.2024 № 508-ТЭ/ПНА) |  |  |  |  |  |
| МУП «Дирекция единого заказчика» города Искитима Новосибирской области (мкр-ны Южный, Подгорный) (г. Искитим, мкр. Южный, 101) | 2 224,14 | 2 461,59 | 2 713,45 | 3 003,14 | от 19.12.2025 № 605-ТЭ/НПА | 2026-2028 |
| МУП «Дирекция единого заказчика» города Искитима Новосибирской области (компенсация потерь) (мкр-ны Южный, Подгорный) (г. Искитим, мкр. Южный, 101) | 1 398,74 | 1 804,84 |  |  | от 19.12.2025 № 605-ТЭ/НПА | 2026-2028 |
| АО "Новосибирский завод искусственного волокна" | организация прекратила регулируемую деятельность в зоне действия данной котельной с 01.01.2026 г. |  |  |  |  |  |
| АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (мкр-н Молодёжный) (г. Искитим, мкр. Южный, 103) | 2 155,09 | 2 382,24 | 2 629,21 | 2 906,33 | от 19.12.2025 № 606-ТЭ/НПА | 2026-2030 |
| ООО "Прогресс" (мкр-н Индустриальный) | 2 170,39 | 2 402,44 | 2 278,91 | 2 522,56 | от 19.12.2025 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| ООО "Прогресс" (с коллектора) (мкр-н Индустриальный) | 1 711,52 | 1 857,54 |  |  | от 19.12.2025 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| ООО "Прогресс" (от котельной ИЦРБ) | в данной системе теплоснабжения организация перешла на нерегулируемые договорные отношения (части 2.1 и 2.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ "О теплоснабжении") |  |  |  |  |  |
| ООО МК "Прогресс" (мкр-н Шипуново) | с 01.01.2025 Организация прекратила регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| ООО "Прогресс" (мкр-н Шипуново) | 2 469,86 | 2 734,07 | 2 593,35 | 2 870,77 | от 19.12.2025 № 605-ТЭ/НПА | 2026-2028 |
| МУП «Котельная Ложок» города Искитима (мкр-н Ложок) | 2 241,87 | 2 481,47 | 2 735,08 | 3 027,39 | от 19.12.2025 № 603/1-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| ИП Голубев В.А.(жилмассив Ясный) | 1 965,08 | 2 164,28 | 2 397,40 | 2 640,42 | от 19.12.2025 № 603-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| МУП "Теплосеть" (передача) (в системах теплоснабжения мкр-нов Центральный, Северный и Заречный | 565,83 | 803,39 |  |  | от 19.12.2025 № 604-ТЭ/НПА | корр. 2026 |
| МУП "Теплосеть" (передача) (в системах теплоснабжения мкр-нов Южный и Подгорный) | 606,60 | 606,60 |  |  | от 19.12.2025 № 604-ТЭ/НПА | корр. 2026 |

б)тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения — это инструмент для анализа и прогнозирования затрат и тарифов в системе теплоснабжения. Они включают показатели, позволяющие оценить влияние различных факторов (строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов) на стоимость тепловой энергии для потребителей.

Согласно «Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения» (утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 № 212), тарифно-балансовые модели должны разрабатываться для поселений, городских округов, городов федерального значения, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию в городе регулируются Департаментом по тарифам Новосибирской области.

В 2025 году Департамент корректировал тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии для Искитима. Это отражено в приказах, таких как №603-ТЭ/НПА от 19.12.2025, который касался тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории города Искитима, и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Также в 2025 году были установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию для некоторых организаций Искитима, для Муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» и Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» на период 2026–2028 годов (приказ №605-ТЭ/НПА от 19.12.2025).

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не планируется.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представление результатов оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании тарифно-балансовых моделей в городе Искитим затруднено по нескольким причинам, связанным с общими проблемами тарифного регулирования в сфере теплоснабжения:

- Затратный принцип формирования тарифов. В России тарифы часто рассчитываются по методу «затраты +», что означает формирование необходимой валовой выручки с учётом определённой величины прибыли на основе понесённых затрат.

- Ограничение роста тарифов. Индексы изменения размера платы за коммунальные услуги устанавливаются на один год, что приводит к отставанию роста тарифов от роста цен на составляющие тепловую энергию (топливо, электроэнергию и т. д.). Это затрудняет включение всех понесённых затрат в тариф, что влияет на точность прогнозов.

- Использование нормативных затрат вместо фактических. Регулирующие органы часто принимают нормативные затраты, а не реально сложившиеся или необходимые.

- Отсутствие связи между размером тарифа и ключевыми индикаторами эффективности. Действующие подходы не связывают размер тарифа с достижением конкретных показателей эффективности работы теплоснабжающих организаций.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 - определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа - статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на послед-нюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей всоответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по разработке схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории  города Искитима Новосибирской области централизованное теплоснабжение осуществляет:

МУП «ДЕЗ»,

ООО «ИГК»,

МУП «Котельная ложок»

ИП Голубев В.А.

На основании постановления Администрации города Исктим Новосибирской области № 2166 от 03.12.2025 г. утратил статус единой теплоснабжеющей организации в отдельных зонах деятельности систем теплоснабжения г.Искитим Новосибирской области                          ООО «Прогресс».

На основании постановления Администрации города Исктим Новосибирской области № 21 от 15.01.2026 г. присвоен статус единой теплоснабжеющей организации в отдельных зонах деятельности систем теплоснабжения г.Искитим Новосибирской области                          МУП «Котельная Ложок».

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается в г. Искитим оставить в качестве теплоснабжающих организаций в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах г. Искитим:

- микрорайоны Южный, Подгорный - Котельная  МУП «ДЕЗ»

- микрорайоны Центральный, Северный, Заречный, Индустриальный в части объектов, подключенных от ЦТП №7 - ООО «ИГК;

- жилмассив Ясный - ИП Голубев В.А.;

- микрорайон Индустриальный - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Шипуново - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Ложок – МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Центральный - МУП «Котельная Ложок» по адресам:

- больничный городок ГБУЗ НСО «ИЦРБ», расположенный по адресу г. Искитим ул. Пушкина,52;

- детская больница, расположенная по адресу г. Искитим ул. Больничная,40;

- здания МБУ «УБ и ДХ», расположенные по адресу г. Искитим ул. Пушкина,79.

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций:

- МУП «ДЕЗ»,

- ООО «ИГК»,

- МУП «Котельная ложок»

- ИП Голубев В.А.

Перечень систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО:

- микрорайоны Южный, Подгорный - Котельная  МУП «ДЕЗ»

- микрорайоны Центральный, Северный, Заречный, Индустриальный в части объектов, подключенных от ЦТП №7 - ООО «ИГК;

- жилмассив Ясный - ИП Голубев В.А.;

- микрорайон Индустриальный - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Шипуново - МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Ложок – МУП «Котельная Ложок»;

- микрорайон Центральный - МУП «Котельная Ложок» по адресам:

- больничный городок ГБУЗ НСО «ИЦРБ», расположенный по адресу г. Искитим ул. Пушкина,52;

- детская больница, расположенная по адресу г. Искитим ул. Больничная,40;

- здания МБУ «УБ и ДХ», расположенные по адресу г. Искитим ул. Пушкина,79.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не представлены.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

На территории  города Искитима Новосибирской области централизованное теплоснабжение осуществляет МУП «ДЕЗ», ООО «ИГК», МУП «Котельная ложок»,                    ИП Голубев В.А.

е) описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

На основании постановления Администрации города Исктим Новосибирской области № 2166 от 03.12.2025 г. утратил статус единой теплоснабжеющей организации в отдельных зонах деятельности систем теплоснабжения г.Искитим Новосибирской области                          ООО «Прогресс».

На основании постановления Администрации города Исктим Новосибирской области № 21 от 15.01.2026 г. присвоен статус единой теплоснабжеющей организации в отдельных зонах деятельности систем теплоснабжения г.Искитим Новосибирской области                          МУП «Котельная Ложок»..

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии

Перечень запланированных мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии (объемы работ указаны в таблице 101).

Таблица 101 – Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Мероприятия на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой газовой котельной в микрорайоне «Ложок», мощностью 39 Гкал/час | 1 ед. | Федеральный бюджет | 680 640 | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 28 360 | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 9 338 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство новой газовой котельнойЮжного и Подгорного микрорайонов города Искитима мощностью 83,4 Гкал/час | 1 ед. | Областной бюджет | 268 000 | 207000 |  |  |  |
|  |  |  | Фонд за счет средств ФНБ | 1072000 | 128000 |  |  |  |

б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них

Перечень запланированных мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них (объемы работ указаны в таблице 102).

Таблица 102 – Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Мероприятия на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 51 Индустриальный м-он № 33а, подающий и обратный трубопровод Д 114 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д 114 мм и циркуляционный трубопровод Д57 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 2 | Замена внутриквартальной теплотрассы участок между ТК № 40 и Индустриальный м-он № 15а, подающий и обратный трубопровод Д89 мм и трубопровод холодной и горячей воды Д76 мм и циркуляционный трубопровод 47 мм | 45 м | Собственные средства предприятия | 970 | - | - | - | - |
| 3 | Замена внутриквартальной теплотрассы (Индустриальный м-он ул. Советская № 356 территория Школы № 7) подающий и обратный трубопровод Д76 мм и трубопровод холодной воды Д57 мм | 70 м | Собственные средства предприятия | 500 | - | - | - | - |
| 4 | Замена магистральной т/т от ТК-5 до компенсатора Ду-300 в микрорайоне «Ложок» | 40 м | Собственные средства предприятия | 1200 | - | - | - | - |
| 5 | Замена магистральной т/т от ТК-6 до компенсатора (в т.ч. компенсатора) Ду-250 в микрорайоне «Ложок» | 60 м | Собственные средства предприятия | 1300 | - | - | - | - |
| 6 | Демонтаж, монтаж 4-х трубной теплотрассы к моргу и конторе, Ду50мм/Ду25 - котельная «ИЦРБ» | 80 м | Собственные средства предприятия | 900 | - | - | - | - |
| Сроки выполнения работ – сентябрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена внутриквартальных тепловых сетей | 70 м | Местный бюджет | - | 300 | - | 450 | - |
| 8 | Замена магистральных тепловых сетей | 100 м | Местный бюджет | - | - | 300 | - | 350 |

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения  города Искитима Новосибирской области закрытая.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания отсутствуют.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) изменения, выполненные в доработанной схеме теплоснабжения

Таблица 103 – реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

| № | Разделы схемы теплоснабжения и глава обосновывающих материалов | Суть Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 | Глава скорректирована в части перечня зон действия источников тепловой энергии, базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей, схем тепловых сетей, топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей |
| 2 | Глава 2 | Глава скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии(мощности) и теплоносителя |
| 3 | Глава 3 | В части разработки электронной модели |
| 4 | Глава 4 | Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения |
| 5 | Глава 5 | В разработанной версии Глава 5 содержит мастер-план развития систем теплоснабжения |
| 6 | Глава 6 | В разработанной версии Глава 6 содержит существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя потребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах |
| 7 | Глава 7 | В разработанной версии Глава 7 содержит предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 8 | Глава 8 | Глава 8 содержит предложения по строительству и реконструкции т/сетей |
| 9 | Глава 9 | Глава 9 – система теплоснабжения закрытая |
| 10 | Глава 10 | В разработанной версии Глава 10 содержит перспективные топливные балансы |
| 11 | Глава 11 | В разработанной версии Глава 11 содержит оценку надежности теплоснабжения |
| 12 | Глава 12 | В разработанной версии Глава 12содержит обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| 13 | Глава 13 | В разработанной версии Глава 13 содержит индикаторы развития систем теплоснабжения |
| 14 | Глава 14 | В разработанной версии Глава 14 содержит ценовые (тарифные) последствия |
| 15 | Глава 15 | В разработанной версии Глава 15 содержит реестр единых теплоснабжающих организаций |
| 16 | Глава 16 | В разработанной версии Глава 16 содержит реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| 17 | Глава 17 | В разработанной версии Глава 17 содержит замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| 18 | Глава 18 | В разработанной версии Глава 18 содержит сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или)актуализированной схеме теплоснабжения |
| 19 | Раздел 1 Утверждаемой части | Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и базового года |
| 20 | Раздел 2 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии. |
| 21 | Раздел 3 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения |

б) сведения о выполненных мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения

Сведения о выполненных мероприятиях не представлены.